## Troškovnik
NARUČITELJ:
KTD VODOVOD 'ŽRNOVNICA' d.o.o.
Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
TROŠKOVNIK
DETEKCIJA LOKACIJA OŠTEĆENJA VANJSKE IZOLACIJE I STIJENKE MAGISTRALNOG CJEVOVODA, MJERENJE I ANALIZA DEBLJINE STIJENKE
Ev.br.: JN 5.135
2017
RB | NAZIV | MJ. JED. | KOLIČ. | Jedinična cijena (kn bez PDV) | UKUPNO (kn bez PDV)
Potrebno je izvršiti radove u cilju utvrđivanja stanja čelične stijenke cjevovoda. Korozijski procesi se najčešće događaju na lokacijama oštećenja izolacije cjevovoda. Dionice cjevovoda: - Mala Draga - Selce, DN 400, 9.600 m - Selce - Hrusta - Sopalj, DN350/300, 4.400 m - Sopalj - Dramalj, DN300, 2.300 m Ukupna duljina cjevovoda predviđenog za detekciju, mjerenje i analizu iznosi 16.300 m.
1. | 1. Faza - prije otkapanje cjevovoda • Lociranje točne trase cjevovoda • Lociranje oštećenja izolacije cjevovoda Pearson metodom • Određivanje dubine ukapanja cjevovoda • Označavanje lokacije na trasi • Određivanje GPS koordinata | kom | 1 |  | 0
2. | 2. Faza - nakon otkapanje cjevovoda • Detekcija oštećenja Holiday detektorom • Otvaranje izolacije i čišćenje izolacije u cilju omogućavanja mjerenja debljine stijenke (obaveza investitora) | kom | 1 |  | 0
3. | 3. Faza - mjerenje debljine stijenke • Mjerenje neinvazivnom na način da se na zadanom mjestu vrše 4 mjerenja i kao konačni rezultat uzeti najmanju debljinu • Mjerenje debljine stijenke vršiti s prijenosnim ultrazvučnim mjeračem s integriranim logerom za snimanje i serijskom komunikacijom. Tehničke karakteristike uređaja su sljedeće: Mjerno područje minimalno -10°C do +50°C Rezolucija minimalno 0,01 mm • Predviđeno mjerenje do 50 mjernih točaka će se utvrditi na licu mjesta nakon obilaska cjevovoda • Provođenje dodatnih mjerenja na kritičnim točkama, ovisno o rezultatima detekcije kvalitete izolacije ili zahtjeva investitora dodatno će se ugovarati. | kom | 1 |  | 0
4. | 4. Faza - analiaz rezultata mjerenja / završno izvješće o stanju cjevovoda • Analiza na mjernim točkama • Analiza na mjernim dionicama • Završno izvješće | kom | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
CIJENA PONUDE (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om): |  |  |  |  | 0
Datum:
Mjesto:

## Tehnički uvjeti
TEHNIČKI UVJETI
DETEKCIJE LOKACIJA OŠTEĆENJA VANJSKE IZOLACIJE I STIJENKE MAGISTRALNOG CJEVOVODA, MJERENJE I ANALIZA DEBLJINE STIJENKE
Potrebno je izvršiti radove u cilju utvrđivanja stanja čelične stijenke cjevovoda.
Korozijski procesi se najčešće događaju na lokacijama oštećenja izolacije cjevovoda.
Dionice cjevovoda:
Mala Draga - Selce DN 400, 9.600 m
Selce - Hrusta - Sopalj, DN350/300, 4.400 m
Sopalj - Dramalj, DN300, 2.300 m
Ukupna duljina cjevovoda predviđenog za detekciju, mjerenje i analizu iznosi 16.300 m.
Ponudom obuhvatiti sljedeće radove:
1. Faza - prije otkapanje cjevovoda
• Lociranje točne trase cjevovoda
• Lociranje oštećenja izolacije cjevovoda Pearson metodom
• Određivanje dubine ukapanja cjevovoda
• Označavanje lokacije na trasi
• Određivanje GPS koordinata
2. Faza - nakon otkapanje cjevovoda
• Detekcija oštećenja Holiday detektorom
• Otvaranje izolacije i čišćenje izolacije u cilju omogućavanja mjerenja
debljine stijenke (obaveza investitora)
3. Faza - mjerenje debljine stijenke
• Mjerenje neinvazivnom na način da se na zadanom mjestu vrše 4 mjerenja i kao
konačni rezultat uzeti najmanju debljinu
• Mjerenje debljine stijenke vršiti s prijenosnim ultrazvučnim mjeračem s integriranim
logerom za snimanje i serijskom komunikacijom. Tehnič. Karakterist. uređaja su sljedeće:
Mjerno područje minimalno -10°C do +50°C
Rezolucija minimalno 0,01 mm
• Predviđeno mjerenje do 50 mjernih točaka će se utvrditi na licu mjesta nakon obilaska
cjevovoda
• Provođenje dodatnih mjerenja na kritičnim točkama, ovisno o rezultatima detekcije
kvalitete izolacije ili zahtjeva investitora dodatno će se ugovarati.
4. Faza - analiza rezultata mjerenja / završno izvješće o stanju cjevovoda
• Analiza na mjernim točkama
• Analiza na mjernim dionicama
• Završno izvješće
Napomena:
U ponudu uključiti sve putne i manipulativne troškove
Prilog: troškovnik