## Troškovnik
TROŠKOVNIK
VODOVODNI OGRANCI GORNJEG ZAGONA - naselja Kal, Tribotinj, Plužnice i Valač
GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena: U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač mora osigurati cijenu deponiranja materijala i odvoz bez obzira na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponija.
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Obnova iskolčenja trase vodovoda prije početka zemljanih radova s izbacivanjem i osiguranjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izvedbu radova.
Obračun po 1 m' iskolčene trase.(O.T.U.1-02.1)
| Dionica glavna | 2814.51
| Dionica Valač | 797.27
| Dionica Plužnica | 1056.94
| Dionica Tribotinj | 1063.63
| Dionica Kal | 607.55
| Ukupno: m' | 6339.9 | a | 0 | kn | 0
2. | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž čitave trase, te označiti njihove trase na terenu.
O početku radova izvjestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja.
Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije kolektora i definirati mjere zaštite, te eventualna potrebna prelaganja.
Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzora i predstavnika investitora. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te uris istih na odgovarajuću geodetsku podlogu.
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1m' paralelne trase
2.1. | Mjesta križanja trase i postojećih instalacija
| kom. | 3 | a | 0 | kn | 0
2.2. | Duljina paralelne trase i postojećih instalacija.
| m' | 1200 | a | 0 | kn | 0
3 | Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija, za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija.
Prosječno 1.50 m3 iskopa po 1 probnom šlicu.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komplet izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva.
| kom. | 3 | a | 0 | kn | 0
4. | Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu.
Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Obračun po 1 m' ograde.
| m' | 12697.8 | a | 0 | kn | 0
5 | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljnje na novu lokaciju i ponovna montaža.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.
5.1. | Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
5.1.1. | Izrada mostića
| kom. | 10 | a | 0 | kn | 0
5.1.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 10 | a | 0 | kn | 0
5.2. | Mostić za vozila, širine 2.50 m.
Dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih mostića za vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova.
5.2.1. | Izrada mostića
| kom. | 4 | a | 0 | kn | 0
5.2.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 4 | a | 0 | kn | 0
6 | Kompletna provedba prometne signalizacije za ponuđeno vrijeme trajanja radova i zaštite gradilišta s jedne strane i prometa s druge strane za vrijeme izvođenja radova. Signalizaciju postaviti i sprovoditi u svemu prema Prometnom rješenju i zahtjevima nadležne službe. Uključena je dobava i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr.
Obračun po kompletu.
| kompl. | 1 | a | 0 | kn | 0
7 | Čišćenje trase od raslinja sa jedne strane rova. Krčenje raslinja iu sječa tanjih stabla sa uklanjanjemvećeg korjenja i odvozom na deponiju. Širina pojasa cca 2,0 m. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m2.
| m2 | 5600 | a | 0 | kn | 0
| PRIPREMNI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
Privremenu i stalnu deponiju gradilišta dužan je osigurati izvoditelj radova te se posebno ne obračunava.
Eventualni ručni odvoz od rova do privremene deponije ili do kamiona posebno se ne obračunava već je uračunat u cijenu - zemljanih i sličnih radova.
Ručni dovoz od privremenog skladišta ili kamiona do kanala također se posebno ne obračunava već je uračunat u cijenu - zemljanih i sličnih radova.
1. | Strojno zasjecanje asfaltnog zastora ili betonske podloge pomoću kružne pile na prometnici duž trase projektiranog kolektora.
Najprije pažljivo motornom pilom zasjeći 25 cm izvan rubova budućeg iskopa, prema dimenzijama kanala iz projekta i uputama Nadzora. Zasijecanje provesti pravolinijski. Drugo zasjecanje se izvodi samo na djelovima gdje se stari asfalt spaja postojećim. Vezu između nove i stare kolničke konstrukcije kolnika treba izvesti u oštrom rubu, kratko i ravno. Radove organizirati tako da se, ako je moguće, nesmetano može odvijati promet pješaka i vozila.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m' zasječenog asfalta.
| Dionica glavna (44+11X2+21X2+10)X2 | 246.00
| Dionica Valač (10X2)X2 | 40
| Dionica Plužnica (16X2)X2 | 64
| Dionica Tribotinj (5X2)X2 | 20
| Dionica Kal (5X2)X2 | 20
| Oštećni asfalt zbog starosti | 100
| Ukupno: m' | 490 | a | 0 | kn | 0
2. | Razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora.
Strojno ili ručno razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora, bez obzira na ukupnu debljinu slojeva, do šljunčane ili tucaničke podloge, sa odvozom na predviđenu deponiju (privremenu ili stalnu). Konačno odlagalište je stalna deponija izvoditelja radova.
Predviđeno razbijanje i odvoz izvesti u dva puta: prvi put nakon zasjecanja kružnom pilom dio 50 cm širi od kanala, a drugi put prije izvedbe nosivog sloja ceste i asfalta u širini cijele prometnice (3-4 m)
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m2 razbijenog asfaltnog zastora.
| Dionica glavna 2814,51x3,5 m | 9850.79
| Dionica Valač 10x3,5 | 35
| Dionica Plužnica 16x3,5 | 56
| Dionica Tribotinj 5X3,5 | 17.5
| Dionica Kal 5X3,5 | 17.5
| m2 | 9976.79 | a | 0 | kn | 0
3. | Iskop - širenje usjeka - poravnanje zemljišta u širini od 2,0 m bez obzira na kategoriju za izradu ravnog pojasa uz cestu, na trasi planiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada uključujući i upotrebu pikamera i iskope kamena samca.
| m3 | 150 | a | 0 | kn | 0
4. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni i samo ručni iskop kanala za cjevovod, priključak hidranata, produbljenja i proširenja kod okana, bez obzira na kategoriju tla.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvoziti, paralelno s iskopom, na privremenu ili stalnu deponiju gradilišta. Konačno odlagalište je stalna deponija izvoditelja radova.
Odvoz je obračunat posebnom stavkom, a ručni transport iskopanog materijala do kamiona ili privremene deponije posebno se ne obračunava već je obuhvaćen ovom stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima izrade vodovodnih okana, sidrenih blokova, hidranata, podzemnih instalacija.
Produbljenja i proširenja nastala miniranjem, pogrešan iskop ili prekop, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa i transporta do privremene deponije koju osigurava izvoditelj radova.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
4.1. | Iskop kanala za cjevovod.
Za karakteristični presjek rova vodovoda uzet je idealni presjek rova širine dna 0.75 m, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova, što ponuditelji trebaju uzeti u obzir.
| Dionica glavna 0.75x1.3x2814.51 | 2744.15
| Dionica Valač 0.75x1.3x797.27 | 777.34
| Dionica Plužnica 0.75x1.3x1056.94 | 1030.52
| Dionica Tribotinj 0.75x1.3 x 1063.63 | 1037.04
| Dionica Kal 0.75x1.3x607.55 | 592.37
| m3 | 6181.42 | a | 0 | kn | 0
4.2. | Iskop produbljenja i proširenja kod okana.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova okana uzet je presjek 50 cm širi od vanjske stijenke okna, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Dionica glavna (2.6x2.6x2.3)x7+(2.6x2.9x2.3)+(2.7x3.5x2.3)
Dionica Plužnica (2.6x3.0x2.3)x2
| m3 | 183.81 | a | 0 | kn | 0
4.3. | Iskop kanala za priključak hidranata i muljnih ispusta.
(3x0.7x1.3)x30+(1.2x1.2x1.2)x4
| m3 | 88.92 | a | 0 | kn | 0
5. | Planiranje cijele širine dna rova nakon iskopa. Obuhvaćeno je planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu. Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno. Zbijenost podloge Ms ≥ 10 MN/m2. Obračun po m2 isplaniranog dna kanala.
(6339,9+90)x0.75
| m2 | 4822.43 | a | 0 | kn | 0
6. | Utovar i odvoz cjelokupnog materijala iz iskopa na privremenu te u konačnici na trajnu deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova može o svom trošku najprije deponirati materijal na privremenu deponiju zatim odvesti materijal na trajnu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz te odvoz sa istovarom i potrebnim planiranjem.
Troškove iznalaženja privremene deponije, odštete, pristup i uređenje deponije prije i poslje deponiranja snosi izvođač radova u dogovoru sa vlasnikom prostora za deponij i lokalnom zajednicom. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa, kao i ručni odvoz do kamiona uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 8380.19 | a | 0 | kn | 0
7. | Dobava, doprema pijeska veličine zrna 0-8 mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te pijeska 0-8 mm za zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena DUKTIL cijevi.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20 MN/m2.Gornji dio: nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inžinjer. Spojevi cijevi moraju ostati nezatrpani do izvedbe tlačne probe odnosno ispitivanja vodonepropusnosti. Tek po uspješno obavljenom ispitivanju cijevi zatrpava se do potrebne visine.Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Glavna dionica:Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
7.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 213.34 | a | 0 | kn | 0
7.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 960.03 | a | 0 | kn | 0
8. | Dobava, doprema i polaganje u rov sitnog pijeska frakcije 0-4 mm za izradu posteljice PE HD cjevovoda, debljine 10 cm s obaveznim nabijanjem. Modul stišljivosti Ms≥15MN/m² (kružna ploča DN300mm). Prilikom izvedbe treba se pridržavati pada iz izdužnog profila tako da cijev po cijeloj dužini leži na podlozi. Cijenom obuhvatiti i podupore kojima se podlažu cijevi da se postave na planiranu niveletu. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska frakcije 0-4 mm, za zatrpavanje PE HD cijevi bočno i 30 cm iznad tjemena cijevi.. Zatrpavanje izvesti uz lagano ručno nabijanje. Na mjestima spojeva zasipavanje izvesti nakon tlačne probe.
Za obračun radova koristiti idealan presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu rada.
Iz iskaza masa + posteljica za hidrante:
8.1. | pijesak 0-4 mm za izradu pješčane posteljice
| Dionica Valač | 60.25
| Dionica Plužnica | 80.4
| Dionica Tribotinj | 80.6
| Dionica Kal | 46.25
| m3 |  | a | 0 | kn | 0
8.2. | pijesak 0-4 mm za izradu pješčane obloge oko cijevi bočno i 30 cm iznad tjemena cijevi.
Iz iskaza masa + posteljica za hidrante:
| Dionica Valač | 255.45
| Dionica Plužnica | 343.02
| Dionica Tribotinj | 344.21
| Dionica Kal | 197.3
| m3 | 1139.98 | a | 0 | kn | 0
9. | Dobava i dovoz materijala i zatrpavanje dijela rova iznad cjevovoda zamjenskim materijalom (čistim kamenim materijalom bez prisustva zemljanih čestica), u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada. Zatrpavanje preostalog dijela rova probranim materijalom iz iskopa.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Za obračun radova koristiti karakteristični presjek rova vodovoda prema stavci iskopa.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote kolničke konstrukcije, s min. završnom zbijenošću 40 MN/m2.
6270.34(iskop)-2580,85(pijesak)-964.49(tampon)
| m3 | 2725 | a | 0 | kn | 0
10. | Dobava, doprema i izrada nosivog sloja od mahanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva ( tampon) (OTU st. 5-01.)- iznad kanala.
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna 63 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje tampona duž ulice, sa razastiranjem, planiranjem i zbijanjem kao i ostale radove vezane za izradu izravnavajućeg sloja tampona.
Glavna dionica:Obračun tampona nad kanalom i 50 cm šire od kanala.
Ostale dionica: Obračun tampona nad kanalom.
Obračun po 1 m3 ugrađenog tampona debljine 20 cm.
Nerazvrstana cesta - potrebno je izvršiti zbijanje tucaničkog sloja na Ms ≥ 80 MN/m2 ( HRN U.B1.046/68)
(2814.51x1.25x0.20)+(3525.39x0.75x0.20)
| m3 | 1234.44 | a | 0 | kn | 0
11. | Priprema nosivog sloja ceste: -nakon uklanjanja postojećeg asfalta izvan obračunskog rova. -ceste koje nisu asfaltirane
11.1 | Uklanjanje neadekvatnog materijala zajedno sa odvozom na trajni deponij te ugradba odgovarajućeg kamenog materijala. Nosivi sloj se izvodi od mahanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva ( tampon) (OTU st. 5-01.) kao nosivi sloj podloge za asfaltni zastor, frakcije 0-63 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno sa izvođenjem pravilnog nagiba zbog oborinske odvodnje.
Obračun po 1 m3 uklonjenog i odvezenog materijala te ugrađenog i uvaljanog tampona debljine 20 cm.
Predpostavlja se potreba za izvođenjem novog nosivog sloja ceste (tampona) gdje je bio asfalt izvan obračunskog rova cca 50%. Točne količine odredit će nadzorni inžinjer na licu mjesta
Nerazvrstana cesta - potrebno je izvršiti zbijanje tucaničkog sloja na Ms ≥ 60 MN/m2. ( HRN U.B1.046/68).
glavna dionica((2814.51x4.0-3570.64)x60%x0.2
ostale dionice(3567.39x3.0)x0.2
| m3 | 3062.92 | a | 0 | kn | 0
11.2 | Dobava, doprema, razastiranje i poravnavanje kamenim agregatom od 0-16 sloja debljine 10 cm, nakon uklanjanja postojećeg asfaltnog zastora do ukupne širine prometnice, kao nosivog sloja podloge za asfaltni zastor. Zbijenost sloja definirana je datim detaljem rova (min Me = 60 MN/m2). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Predpostavlja se da je 40% nosivog sloja ceste izvan obračunskog rova adekvatno tamponirano te ga je potrebno poravnat i uvaljat. Točne količine odredit će nadzorni inžinjer na licu mjesta
glavna dionica (7687.4)x40%
| m2 | 3074.96 | a | 0 | kn | 0
12 | Izrada bankina i bermi od zrnatog kamenog materijala sa primjesom zemlje. Ovaj rad obuhvaća izradu bankina/bermi primjenom zrnatog kamenog materijala na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Radove vršiti prema OTU. 2-16.1. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad, materijal, transport, oprema i ostalo potrebno za izradu bankina/bermi. Obračun po m2. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, HC 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredbe 2-16.
Jedinična cijena uključuje dovoz materijala i valjanje u nagibu koji osigurava odvodnju oborinskih voda.
Obračun po m izvedene bankine.
| m2 | 800 | a | 0 | kn | 0
13. | Izvedba tucaničkog sloja granulacije 32-64, oko ispusta vode na hidrantima, da bi se spriječilo njihovo začepljenje.
Sloj je dim. 50x50 cm ,debljine 20 cm.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 kom. hidranta.
| kom | 26 | a | 0 | kn | 0
14. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje, svih postojećih podzemnih instalacija, koje prelaze poprijeko iskopanog kanala ili koje vode neposredno uporedo s trasom.
Zaštita, osiguranje i podupiranje instalacija izvesti prema posebnim uvjetima i uputama vlasnika instalacija (nadležnog komunalnog društva).
Po potrebi izraditi izvedbeno rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i dati ga na odobrenje Nadzoru i službi vlasnika instalacije.
Na dionicama gdje postojeće instalacije dolaze u koliziju sa trasom cjevovoda, potrebno je izvesti rekonstrukciju istih, a uz suglasnost Nadzora u dogovoru s vlasnikom instalacija.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, sredstva i svi troškovi vlasnika instalacija za njihovo osiguranje.
14.1. | Osiguranja križanja iskopanog kanala i postojećih instalacija.
Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu osiguranja križanja :
| *pažljivo ručno otkopavanje oko postojećih instalacija na utvrđenom mjestu križanja, u duljini širine iskopanog osnovnog kanala cjevovoda, proširenog za 0.50 m sa svake strane kanala, radi ugradnje zaštite postojeće instalacije. Uključeno privremeno odlaganje iskopanog materijala min. 1.0 m od ruba iskopa ili na deponiju unutar gradilišta, gdje neće ometati normalno odvijanje radova i prometa, te zatrpavanje istim po završetku svih radova na osiguranju križanja, sa zbijanjem u slojevima (30 cm, min Ms=40 MN/m2). | m3 |  | 1
| *dobava, doprema i izvedba pješčane posteljice zaštitne cijevi postojeće instalacije | m3 |  | 0.7
Prema potrebi predvidjeti ugradnju podupornih greda ispod instalacije, oblaganje talpama i sl.
Postojeću zaštitu instalacija (opeka, traka upozorenja, gal štitnici i sl.) potrebno je pažljivo pomaknuti, te po završetku radova vratiti na odgovarajuće mjesto, uz obavezni nadzor vlasnika instalacija.
Obračun po 1 komplet izvedenom osiguranju križanja cjevovoda sa postojećim podzemnim instalacijama.
| kom. | 4 | a | 0 | kn | 0
14.2. | Podupiranje/izmicanje postojećih instalacija paralelno s trasom, koje su otvorene iskopom kanala.
Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu podupiranja, odnosno pomicanja postojećih podzemnih instalacija paralelnih sa trasom cjevovoda:
| *pažljivo ručno otkopavanje oko postojećih instalacija (proširenje rova) na utvrđenim dionicama paralelnog vođenja sa trasom cjevovoda, a radi formiranja zajedničkog kanala. Prosječna širina proširenja osnovnog kanala cjevovoda 0.50 m sa strane postojeće instalacije. Uključeno privremeno odlaganje iskopanog materijala min. 1.0 m od ruba iskopa ili na deponiju unutar gradilišta, gdje neće ometati normalno odvijanje radova i prometa, te zatrpavanje istim po završetku svih radova, sa zbijanjem u slojevima (30 cm, min Ms=40 MN/m2). | m3 |  | 0.6
| *dobava, doprema i izvedba pješčane posteljice, 10 cm ispod i iznad, cijevi postojeće instalacije | m3 |  | 0.3
| *podupiranje, odnosno pažljivo pomicanje postojeće instalacije u zajednički kanal sa cjevovodom, komplet sa postojećom zaštitom (opeka, traka upozorenja, gal štitnici i sl.), uz obavezni nadzor vlasnika instalacija. | m' |  | 1
Obračun po 1 m' izvedene dionice podupiranja, odnosno pomicanja postojećih podzemnih instalacija.
| m' | 300 | a | 0 | kn | 0
| ZEMLJANI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
C. | BETONSKI I OSTALI RADOVI
1. | Kompletna izvedba betonskih vodovodnih okana, korisne visine 180 cm. Debljine stijenke zidova 20 cm a debljina ploče je 15 cm.
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje zidova i ploče okna betonom razreda izloženosti XC2 i razreda tlsčne čvrstoće C25/30, sve u dvostranoj glatkoj oplati uz obavezno vibriranje.
Dno okna se ne betonira, već se izvodi od sloja tucanika , frakcije 0-32 mm, debljine 15 cm, zbog procjeđivanja vode u tlo.
Uključena je sva potrebna armatura B500B.Sva svojstava čelika za armiranje određena normama niza HRN 1130 (Prilog B Tehničkog propisa za betonske konstrukcije NN 139/09) Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 2 cm. (cca 150 kg željeza po oknu)
Zidove okna visine 1.80m konstruktivno armirati mrežom Q-131.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema TPBK.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Prijevoz i ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica na zidove okna, na vertikalnom razmaku od 30 cm.
Prijevoz i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca, veličine 600x600 mm, nosivosti 400 kN.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
Okno veličine 1.20x1.20 m, visine 1.80 m
* beton za zidove XC2, C25/30
| m3 | 2.3
* beton za pokrovnu ploču XC2, C25/30
| m3 | 0.39
* beton za stupić - utvrdica XC1, C20/25
| m3 | 0.1
* armatura B500B
| kg | 216
* dvostrana glatka oplata
| m2 | 21
* tucanik, 0-32 mm
| m3 | 0.22
* prijevoz i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600mm, nosivosti 400 kN
| kom. | 1
* prijevoz i ugradnja tipske ljevanoželjezne penjalice
| kom. | 5
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 7 | a | 0 | kn | 0
Okno veličine 1.20x1.60 m, visine 1.80 m
* beton za zidove XC2, C25/30
| m3 | 2.6
* beton za pokrovnu ploču XC2, C25/30
| m3 | 0.48
* beton za stupić - utvrdica XC1, C20/25
| m3 | 0.1
* armatura B500B
| kg | 240
* dvostrana glatka oplata
| m2 | 26
* tucanik, 0-32 mm
| m3 | 0.29
* prijevoz i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600mm, nosivosti 400 kN
| kom. | 1
* prijevoz i ugradnja tipske ljevanoželjezne penjalice
| kom. | 5
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 3 | a | 0 | kn | 0
Okno veličine 1.30x2.10 m, visine 1.80 m
* beton za zidove XC2, C25/30
| m3 | 3.1
* beton za pokrovnu ploču XC2, C25/30
| m3 | 0.64
* beton za stupić - utvrdica XC1, C20/25
| m3 | 0.1
* armatura B500B
| kg | 300
* dvostrana glatka oplata
| m2 | 30.4
* tucanik, 0-32 mm
| m3 | 0.41
* prijevoz i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600mm, nosivosti 400 kN
| kom. | 1
* prijevoz i ugradnja tipske ljevanoželjezne penjalice
| kom. | 5
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0
2. | Doprema i ugradba cestovnih kapa - škrinjica za zasune hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta i ovalnih kapa iznad hidranata (za PH). Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kompletno ugrađ. komadu.
| ulična kapa za zasun kom. | 27 | a | 0 | kn | 0
| ovalna kapa za podzemni hidrant kom. | 1 | a | 0 | kn | 0
3. | Izrada sidrenih blokova na vertikalnim i horizontalnim lomovima dionica cjevovoda, u svemu prema detalju.
Betoniranje betonom C16/20, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata, te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Za jedan blok potrebno jecca 0,25 m3 betona
| C16/20,XC1, s oplatom - za DN 100 mm | m3 |  | 0.25
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 150 | a | 0 | kn | 0
4. | Izrada betonskih blokova za potrebe hidranta, betonom razreda izloženosti XC1 i razreda tlačne čvrstoće C20/25, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.
4.1. | bet.podloga ispod N-komada, dim.50/50/20 cm.
| kom. | 26 | a | 0 | kn | 0
4.2. | bet.podloga oko nadzemnog i podzemnog hidranta , dim.140/80/50 cm.
| kom. | 26 | a | 0 | kn | 0
4.3. | bet.blok na odvojcima za hidrante i priključcima na post. cjevovod, dim.50/50/30 cm
| kom. | 26 | a | 0 | kn | 0
5. | Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama i skupno.
Betoniranje betonom razreda izloženosti XC1 i razreda tlačne čvrstoće C20/25.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju. Materijal utovariti i odvesti na deponiju.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
| beton razreda izloženosti XC1 i razreda tlačne čvrstoće C20/25., s oplatom | m3 |  | 0.5
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 20 | a | 0 | kn | 0
6. | Kompletna izvedba zaštitne građevine žabljih poklopaca muljnog ispusta u svemu prema priloženom detalju dim. 0.60x0.85x0.60m.
Zidove, dno i pokrovnu ploču izvesti od beton razreda izloženosti XC1 i razreda tlačne čvrstoće C20/25., u jednostranoj i dvostranoj oplati, koja je uključena u stavku. Pokrovnu ploču armirati čelikom RA 400/500.
Vidljive površine građevine ožbukati cementnom žbukom omjera 1:2, debljine 1.5 cm. Obrada betona prema TPBK.
Otvor građevine zaštititi metalnom rešetkom. Rešetku izraditi prema priloženom detalju i dvostruko vruće pocinčati. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju. Materijal utovariti i odvesti na deponiju.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
Potrebni materijali za izvedbu:
| beton m3 | 0.55
| armatura, kg | 4.5
| oplata, m2 | 4.13
| ugradba poklopca 60 x60 cm kom | 1
| rešetka, kom | 1
| plosnato željezo kg 6.00 kom | 2
| betonsko željezo f 16 mm kg 6.82kom | 6
| vijak sa capom i maticom kom | 4
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu građevine.
| kom. | 4 | a | 0 | kn | 0
7. | Asfalterski radovi.
Dobava svih materijala i izvedba nove asfaltirane površine.
Radove obaviti u svemu prema O.T.U. za tu vrstu radova.
Potrebno je spoj stare i nove kolničke konstrukcije obraditi na način da se postigne što bolja veza odnosno prije asfaltiranja rubove asfaltnog zastora treba očistiti i postojeći sloj premazati bitumenskom emulzijom, da bi se osigurala veza sa starim zastorom i izbjeglo kasnije otvaranje spojeva.
U cijenu je uključena dobava prethodno strojno proizvedene mješavine od kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema OTU, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Asfaltni sloj se nanosi na predhodno zbijenu tanponsku podlogu.
Izradu asfaltirane površine obaviti nakon kompletne izvedbe kućnih priključaka.
Obračun po 1 m2 izvedene površine.
Asfalt kolničke konstrukcije lokalne ceste
1. sloj - bitumenizirani nosivi habajući sloj (BNHS 16), debljine 6 cm.
| Ogranak glavni: 2814.15x4,0m m2 | 11256,6
| Ogranak Valač: 797.27 x3,0m m2 | 2391,81
| Ogranak Plužnica: 1056.94x3,0m m2 | 3170,82
| Ogranak Tribotinj: 1063.63x3,0m m2 | 3190,89
| Ogranak Kal: 607.55x3,0m m2 | 1822,65
| Ukupno. m2 | 21832.77 | a | 0 | kn | 0
8. | Popravak postojećih i izvedba srušenih kamenih suhozida (gromača) uz trasu vodovoda na pozicijama gdje je potrebno tj. na pozicijama gdje su srušeni ili oštećeni postojeći ili sl. zidovi.
Po potrebi za učvršćenje postojećeg ili gradnju novog suhozida upotrijebiti sitnozrni beton C16/20.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
| Obračun po m3 obnovljene gromače. | 30 | a | 0 | kn | 0
9 | Učvršćenja postojećih kamenih potpornih zidova trupa puta, koji će se iskopom kanala cjevovoda oslabiti.
Učvršćenje izvesti betonom C 16/20 i armirano mrežastom armaturom, iza kamenih blokova lica zida.
Uključena je dobava i doprema novih kamenih blokova, obrađenih kao postojeći, za dogradnju.
Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema TPBK i dr.
| Obračun po m2 obnovljenog zida. | 30 |  | 0 | kn | 0
| BETONSKI I OSTALI RADOVI, |  |  | ukupno | kn | 0
D. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
U cijeni opreme prodavatelj treba uključiti i:
* prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme.
* provjera ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome
1. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta , vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (DUKTIL) sukladno standardu EN 545 (HRN EN 545:2010). Cijevi se proizvode s naglavkom i spajaju Tyton spojem prema DIN 28630 uključujući Tyton brtve od EPDM-a, za radni pritisak do max. 40 bara.
Cijevi su dužine l=6.0 m.
* Unutarnja zaštita od cementne obloge za pitku vodu prema DIN EN 545 dio 4.4.3.
* Vanjska zaštita izvedena je od cink-aluminija (400 g/m2) i zaštitnog sloja od epoxy premaza u plavom tonu sukladno DIN EN 545 i unutarnjom zaštitom naglavaka epoksidnim slojem, sukladno DIN EN 545, kod klase 40 i 30
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 2% više cijevi.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
Glavni ogranak -duktil cijevi DN 150 mm
2814.51x2%=2871:6=479
479x6 m'
| m' | 2874 | a | 0 | kn | 0
Glavni ogranak - duktil cijevi DN 80 mm
4x5x2%=20.4:6=3.4
4x6 m'
| m' | 24 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
2. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, lukova od nodularnog lijeva (DUKTIL) za horizontalne i vertikalne lomove na trasi, sa obostranim spojem na naglavak, tip TYTON u svemu prema standardima DIN 28603.
Svi lukovi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a izvana s bitumenom DIN 30674, ISO 8179,DIN EN 545
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomočna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 dobavljenom komadu.
* duktil lukovi DN 150 mm
2.1 | MMK11 - Luk 11 1/4° kom | 49 | a | 0 | kn | 0
2.2 | MMK22 - Luk 22 1/2° kom | 6 | a | 0 | kn | 0
2.3 | MMK45 - Luk 45° kom | 1 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
3. | Dobava i doprema do deponije gradilišta vodovodnih PEHD cijevi od PE 100, SRD 11, A-16 za opskrbni cjevovod ( standard ISO 9001-9002; izrađene sukladno standardima DIN 8074-8075, certifikat DVWG(Njemačka) ili OVWG (Austrija) i hrvatski certifikat o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda).
Cijevi su u kolutovima od 100 m.
Zajedno s cijevima dobaviti spojni element za elektrozavarivanje od PE 100, SRD 11.
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača. Sve transporte, preuzimanje, prijem i uskladištenje cijevi i spojnih elemenata provesti točno prema propisima i tehničkim uvjetima proizvođača.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Dobaviti 5% više cijevi za vijuganje u rovu i krojenje.
3.1 | * PEHD DN 125mm, PE 100
| Dionica Valač 797.27x1.05 | 838
| Dionica Plužnica 1056.94x1.05 | 1117
| Dionica Tribotinj 1063.63x1.05 | 1117
| Dionica Kal 607.55x1.05 | 638
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
Ogranak -PEHD DN 125 mm
| m' | 3710 | a | 0 | kn | 0
3.2 | * PEHD DN 90mm, PE 100 (NH, PH)
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
Ogranak -PEHD DN 90 mm
16x3x1.05 m'
| m' | 51 | a | 0 | kn | 0
3.3 | * ELEKTROSPOJNICE za PE100 DN 125 mm,
| Dionica Valač | 10
| Dionica Plužnica | 14
| Dionica Tribotinj | 14
| Dionica Kal | 9
| Obračun po kom spojnice. Kom | 47 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
4. | Dobava i doprema do deponije gradilišta raznih spojnih elemenata za PEHD cijevi od PE 100 prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji za nadzemne hidrante i muljni ispust u sklopu opskrbnog cjevovoda.
4.1. | *PRIRUBNIČKI TULJAK PE10VB DN 125 mm , NP 16 bara; POZ 11,kom | 12 | a | 0 | kn | 0
4.2. | *PRIRUBNIČKI TULJAK PE10VB DN 90 mm , NP 16 bara; POZ 11a,kom | 16 | a | 0 | kn | 0
4.3. | *SLOBODNA PRIRUBNICA PP-LOSF I BRTVA FGI DN 125 mm , NP 10 bara; POZ 10, kom | 12 | a | 0 | kn | 0
4.4. | *SLOBODNA PRIRUBNICA PP-LOSF I BRTVA FGI DN 90 mm , NP 10 bara; POZ 10a, kom | 16 | a | 0 | kn | 0
4.5. | * ELEKTROSPOJNICE PE10EM DN 125 mm, NP 16 bara; POZ 9, kom | 12 | a | 0 | kn | 0
4.6. | * ELEKTROSPOJNICE PE10EM DN 90 mm, NP 16 bara; POZ 9a, kom | 16 | a | 0 | kn | 0
4.7. | * ELEKTRO T-komad PE10ET DN 125, NP 16 bara; POZ 31, kom | 16 | a | 0 | kn | 0
4.8. | * ELEKTRO redukcija PE10ER (125/90) DN 110, NP 16 bara; POZ 32, kom | 16 | a | 0 | kn | 0
4.9. | * ELEKTRO KOLJENO45° PE10EW/45 DN 125 mm, NP 16 bara, kom | 3 | a | 0 | kn | 0
4.10. | * ELEKTRO KOLJENO90° PE10EW/90 DN 125 mm, NP 16 bara, kom | 1 | a | 0 | kn | 0
4.11. | * LUK 11° PE10B DN 125 mm, NP 16 bara, kom | 64 | a | 0 | kn | 0
4.11. | * LUK 22° PE10B DN 125 mm, NP 16 bara, kom | 17 | a | 0 | kn | 0
4.12. | * LUK 30° PE10B DN 125 mm, NP 16 bara, kom | 6 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
5. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve prema standaru ISO 2531 i DIN 28600.
Fazonski komadi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom prema DIN EN 545, a izvana s bitumenom DIN 30674, ISO 8179, DIN EN 545 ili su iznutra i izvana zaštićene epoksidnim slojem. Sve prirubnice sukladno standardu ISO 2531 i DIN EN545, NP 10 bara. Unutarnja zaštita od cementne obloge (DIN 2614, ISO 4179). Vanjska zaštita je epoxy premaz. TYTON spojevi prema DIN 28603 sa PERBUNAN brtvom, prirubnice prema DIN 2501, NP 10 bara. Sav spojni i brtveni materijal je uključen (vijci i slično).
Fazonski komadi su specificirani prema katalogu MIV " Varaždin" , "Halberg", "Saint-Gobain"ili jednakovrijedno, za NP 40 bara.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
5.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
| DN 125 mm, L = 800 mm, t = 20,90 kg ; POZ 27, kom | 6 | a | 0 | kn | 0
| DN 80 mm, L = 800 mm, t = 13,50 kg ; POZ 17, kom | 4 | a | 0 | kn | 0
| DN 80 mm, L = 300 mm, t = 10,8 kg ; POZ 29, kom | 36 | a | 0 | kn | 0
5.2 | F - spojni komad s prirubnicom
| DN 80 mm, L=400 t = 9,7 kg ; POZ 15, kom | 3 | a | 0 | kn | 0
5.3 | MMA - otcjepni komad s tyton kolčacima i prirubnicom
| DN 150/80 mm,L=255/220 , t = 19,5 kg ; POZ 6, kom | 1 | a | 0 | kn | 0
| DN 150/80 mm,L=170/205 , t = 15,5 kg ; POZ 12, kom | 14 | a | 0 | kn | 0
| DN 150/50 mm,L=170/200 , t = 14,5 kg ; POZ 19, kom | 3 | a | 0 | kn | 0
5.4 | T - otcjepni komad s prirubnicom
| DN 125/50 mm,L=400/185 , t = 14,5 kg ; POZ 26, kom | 3 | a | 0 | kn | 0
5.5 | EU - spojni komad s prirubnicom i kolčakom
| DN 150 mm,L=135, t = 22,4 kg ; POZ 5, kom | 6 | a | 0 | kn | 0
| DN 80 mm, t = 9,4 kg ; POZ 16, kom | 4 | a | 0 | kn | 0
5.6 | FFR - redukcioni komad s prirubnicom
| DN 150/125 mm,L=200, t = 9,50 kg; POZ 7, kom | 2 | a | 0 | kn | 0
| DN 150/100 mm,L=200, t = 11,50 kg; POZ 1, kom | 1 | a | 0 | kn | 0
5.7 | T - odcjepni komad s prirubnicama
| DN 150/125 mm,L=440/215 t = 43,0 kg ; POZ 23, kom | 2 | a | 0 | kn | 0
| DN 150/50 mm,L=440/200 t = 16,6 kg ; POZ 28, kom | 1 | a | 0 | kn | 0
5.8 | X - slijepa prirubnica s navojem 2"
| DN 50/"2" mm ; t = 4,30 kg POZ 21, kom | 7 | a | 0 | kn | 0
5.9 | N 90º - lučni komad s prirubnicom i stopalom
| DN 80 mm,,L=165 t = 13,0 kg ; POZ 13, kom | 30 | a | 0 | kn | 0
5.10 | X - slijepa prirubnica
| DN 125 mm, t = 7,2 kg ; POZ 33, kom | 4 | a | 0 | kn | 0
| DN 125 mm, t = 7,2 kg ; POZ 33, kom | 4 | a | 0 | kn | 0
5.11 | Žablja zaklopka s prirubnicom
| DN 80 mm, t = 7,2 kg ; POZ 18, kom | 1 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
6. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih vodovodnih armatura za cjevovod i objekte na njemu, prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji.
Armature su specificirane prema katalogu MIV " Varaždin" ili jednakovrijedno, za NP 40 bara, iznutra i izvana zaštićene epoksidnim slojem.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4. Priključne dimenzije prirubničkih spojeva prema standardu EN 1092-2. Ugradbene duljine armatura prema standardu EN 558-1, red 14 (DIN 3202, red F4, kratki). Sav spojni i brtveni materijal je uključen (vijci i slično).
6.1 | EV - zasun , eliptički zasun V2-05(bez kola)
POZ 2, kom
DN 150 mm; L = 210 mm, t = 78,4 kg
Proizvod MIV Varaždin ili odgovarajući
|  | 1 | a | 0 | kn | 0
6.1a | EV - zasun , eliptički zasun V2-05(s kolom)
POZ 2, kom
DN 150 mm; L = 210 mm, t = 78,4 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 2 | a | 0 | kn | 0
6.2 | EV - zasun , eliptički zasun V2-05(bez kola)
POZ 8, kom
DN 125 mm; L = 200 mm, t = 78,4 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 1 | a | 0 | kn | 0
6.2a | EV - zasun , eliptički zasun V2-05(s kolom)
POZ 8, kom
DN 125 mm; L = 200 mm, t = 78,4 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 2 | a | 0 | kn | 0
6.3 | EV - zasun , eliptički zasun V2-05(bez kola)
POZ 14, kom
DN 80 mm; L = 180 mm, t = 25,0 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 26 | a | 0 | kn | 0
6.3a | EV - zasun , eliptički zasun V2-05(s kolom)
POZ 14, kom
DN 80 mm; L = 180 mm, t = 25,0 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 4 | a | 0 | kn | 0
6.4 | EV - zasun , eliptički zasun V2-05 sa ruč. kolom
POZ 20, kom
DN 50 mm; L = 150 mm, t = 13,1 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 7 | a | 0 | kn | 0
6.5 | MDK A -montažno-demontažni komad "Viking Johnson"; POZ 24, kom
DN 150 mm; L = 200 mm, t =21,0 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 2 | a | 0 | kn | 0
6.6 | MDK A -montažno-demontažni komad "Viking Johnson"; POZ 25, kom
DN 125 mm; L = 200 mm, t =21,0 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 2 | a | 0 | kn | 0
6.7 | PH - podzemni hidrant V4-01 ; POZ 34, kom
DN 80 mm; dubina ugradnje = 1,00 m, H = 780 mm, t = 50,0 kg
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 1 |  | 0 | kn | 0
6.8 | Ovalna kapa za PH V9-10 ; POZ 34a, kom
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 1 |  | 0 | kn | 0
6.9 | Usisno-odzračni ventil prema HRN EN 1074-1:2002 i HRN EN 1074-4:2002 ARI D-040 ili D-050 ; POZ 22, kom
Proizvod A.R.I. ili jednakovrijedno
DN 50 mm; t = 3,5kg
|  | 7 | a | 0 | kn | 0
6.10 | NH - nadzemni hidrant V4-12 ; POZ 30, kom Nadzemni hidrant DN 80/2200 Namjena: Pitka voda Nazivni pritisak: do NP 10 bara Ugradbena mjera dubine ugradnje Rd=1,00 m Dizajn hidranta: kao tip Barok -MIV (V4-11) u plavoj boji ili jednakovrijedan Na stupu hidranta trebaju biti ugrađene tri (3) spojnice: -na gornjem dijelu dvije spojnice tipa C Ø 50 mm, prema DIN-u 14317 B48 -niže se nalazi spojnica tipa B Ø 65 mm, prema DIN-u 14318 Hidrant treba biti sa prirubničkom spojnicom prema EN 1092-2 (DIN 2501) Hidrant treba biti lomljive izvedbe u svom gornjem dijelu Hidrant treba biti opremljen s automatskim ispustom vode iz nadzemnog tijela hidranta.
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 25 | a | 0 | kn | 0
6.11 | Ugradna garnitura za armaturu V9-01; POZ 3, kom
Rd = 1,00 m
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno
|  | 28 | a | 0 | kn | 0
6.12 | Škrinjica - četvrtasta ulična kapa za zasun
Proizvod MIV Varaždin ili jednakovrijedno ; POZ 4, kom
|  | 28 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
7. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta , tzv."TYTON-SIT" brtvi (brtve s metalnim umecima) za spajanje fazonskih komada i cijevi. Te će se brtve ugrađivati na neke osjetljive spojeve npr. krajeve cjevovoda, veće horiz. lomove, veće strmine ili ver. lomove.
| DN 150 kom | 5 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:____________________________
Proizvođač:______________________
Zemlja porijekla:__________________
8. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tipskih lijevanoželjeznih poklopaca od sivog lijeva, teški tip, za vodovodna okna.
Poklopac je minimalnog svjetlog otvora 600x600 mm (četvrtasti) sa kvadratnim dosjedom, nosivosti 400 kN. Poklopac treba biti izrađen sa dvije upuštene ručke za podizanje poklopca i s natpisom VODOVOD ŽRNOVNICA. Minimalna visina okvira 100 mm.
Okvir i poklopaca moraju biti izrađeni od sivog lijeva, teški tip (kao proizvod ljevaonice Vulkan Zagreb ili jednakovrijedno).
Standardna oznaka EN 124 (HRN M.J6.221, HRN M.J6.226)
Poklopac 600 x 600 mm mm , nosivosti 400 kN
| kom. | 11 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
9. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta tipskih ljevano željeznih penjalica, tip DIN 1211a, težine 3,15 kg.
Standardna oznaka HRN EN 13101:2007, HRN EN 14396:2008)
Uključen je dodatni zaštitni premaz nakon ugradbe, u skladu s tvorničkim premazom.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po 1 dobavljenoj penjalici.
| kom. | 55 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA: |  |  | ukupno | kn | 0
E. | MONTERSKI RADOVI
1. | Transport materijala sa privremene deponije gradilišta do mjesta ugradnje.
Jediničnom cijenom stavke obuhvačeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazona i armatura, te ljevanoželjeznih poklopaca, penjalica i zaštitnih rešetki , potrebnih za montažu.
1.1. | težine od 100 kg - poklopci
| kom. | 11 | a | 0 | kn | 0
1.2. | težine do 100 kg-lukovi,fazoni, armature, stupaljke, spojni materijal za PE HD, okviri
| kom. | 655 | a | 0 | kn | 0
1.3. | duktil cijevi DN 150 mm preko 100 kg
| kom. | 479 | a | 0 | kn | 0
1.4. | duktil cijevi DN 80 mm
| kom. | 4 | a | 0 | kn | 0
1.5. | PE HD cijevi DN 125, kolut od 100 m
| kom | 37 | a | 0 | kn | 0
1.6. | PE HD cijevi DN 90, kolut od 50 m
| kom | 1 | a | 0 | kn | 0
2. | Kompletna izrada svih spojeva cijevi, te cijevi i lukova od nodularnog lijeva (duktil) pomoću naglavaka, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćeno poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po komadu.
duktil cijevi DN 150-80 mm
| kom | 550 | a | 0 | kn | 0
3. | Montaža cijevi, fazonske opreme i armatura spajanjem na prirubnicu i naglavak.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje predviđenom silom.
Također je uključen potreban pomoćni rad pri postavljanju komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl. ) i popravljanje rupa na prirubnicama ukoliko postojeće ne odgovaraju.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći postavljanja podložnih betonskih blokova i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. spoja, fitinga i armatura na prirubnicu, odnosno na naglavak, sa raznašanjem, sve komplet.
Montaža pomoću naglavka
3.1. | DN 150 mm
| kom. | 42 | a | 0 | kn | 0
3.2. | DN 80 mm
| kom. | 8 | a | 0 | kn | 0
Montaža pomoću prirubnice
3.4. | DN 150 mm
| kom. | 13 | a | 0 | kn | 0
3.5. | DN 125 mm
| kom. | 24 | a | 0 | kn | 0
3.6. | DN 100 mm
| kom. | 1 | a | 0 | kn | 0
3.7. | DN 80 mm
| kom. | 142 | a | 0 | kn | 0
3.8. | DN 50 mm
| kom. | 14 | a | 0 | kn | 0
4. | Spajanje PEHD cijevi, fazona i spojnih elemenata polietilenskim elektro-spojnicama uz uporabu polivalentnog stroja za elektrozavarivanje. Stavka obuhvaća pozicioniranje i čišćenje cijevi, pričvrščenjem elektrospojnice i zavarivanje.
Spajanje cijevi provesti sukladno opisu datom od strane proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po broju obavljenih spojeva.
4.1 | DN 110 mm kom | 141 | a | 0 | kn | 0
4.2 | DN 90 mm, iz sheme čvorova kom | 6 | a | 0 | kn | 0
5. | Priprema za tlačno ispitivanje i tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno, u skladu sa normom EN 805/2000 ili "jednakovrijednom".
Zbog dinamike radova i olakšane komunikacije u stavci je uključeno 20 tlačnih probi po dionicama, te glavna odnosno završna tlačna proba sa svim elementima.
U stavci je također uključena sva potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna.
Tlačna proba se izvodi s montiranim hidrantima, montiranim ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila te otvorenim hidrantskim zasunima.
U cijenu su uključeni dobava, doprema i montaža diferencijalnih FF čeličnih komada dužine 500 mm, promjera DN 150 mm i DN 125. Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuje razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine čiju dobavu, dopremu i montažu treba predvidjeti također u ovoj stavci. Ispitivanja provesti u svemu prema opisu iz Programa kontrole i osiguranja kvalitete.
Pri kompletnoj ugradnji sklopa od fazona, potrebno ga je učvrstiti za betonski sidreni blok.U cijenu su uračunati i potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa
Nakon tlačne probe potrebno je kompletno demontiranje sklopa koji se ugrađuje na novu poziciju.
Prije punjenja vodom, cijevi moraju biti kompletno usidrene na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama i koljenima. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi.O ispitivanju voditi zapisnik o ispitivanju cjevovoda na tlak, koji se predaje prilikom primopredaje cjevovoda.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda i dužini spojnih vodova za kućne priključke.
duktil cijevi DN 150 mm, PN 16 bara
| m' | 2874 | a | 0 | kn | 0
duktil cijevi DN 80 mm, PN 16 bara
| m' | 24 | a | 0 | kn | 0
PE HD cijevi DN 125 mm, PN 10 bara
| m' | 3707 | a | 0 | kn | 0
PE HD cijevi DN 90 mm, PN 10 bara
| m' | 51 | a | 0 | kn | 0
6. | Priprema za dezinfekciju cjevovoda.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Predviđa se dezinfekcija dionice u deset dijelova.
Obračun po kompletu.
| komplet. | 10 | a | 0 | kn | 0
7. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine ( 0,35 l/m3 vode).
Ista se u svemu mora odraditi prema Uputama za dezinfekciju koje su sastavni dio glavnog projekta. Ista se sprovodi u 8 faza sa 4 ispunjena priloga.
I.FAZA: Dokumentacija.
II.FAZA: Priprema za provođenje procesa dezinfekcije cjevovoda.
III.FAZA: Ispiranje cjevovoda
IV.FAZA: Punjenje cjevovoda i provođenje procesa dezinfekcije.
V.FAZA: Provjera učinkovitosti provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda.
VI.FAZA: Ispuštanje i neutralizacija hiperklorirane vode iz cjevovoda.
VII.FAZA: Uzimanje uzorka vode za laboratorijsku analizu.
VIII.FAZA: Verifikacija uspješnosti procesa dezinfekcije cjevovoda.
PRILOG 1: Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda
PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda.
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod hiperkloriranja cjevovoda
PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda.
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
duktil cijevi DN 150 mm, PN 16 bara
| m' | 2874 | a | 0 | kn | 0
duktil cijevi DN 80 mm, PN 16 bara
| m' | 24 | a | 0 | kn | 0
PE HD cijevi DN 125 mm, PN 10 bara
| m' | 3707 | a | 0 | kn | 0
PE HD cijevi DN 90 mm, PN 10 bara
| m' | 51 | a | 0 | kn | 0
8. | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata.
Obvezno od Ovalštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranata. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni protupožarni atest.
Obračun po komadu ispitanog hidranta
| kom. | 12 | a | 0 | kn | 0
9. | Kompletna izvedba spajanja novog vodovoda duktil DN 100 na postojeći.
Po potrebi, ako prespoj visinski ne odgovara potrebno je izvršiti prilagodbu na licu mjesta i prilagoditi materijal te izvršiti prespoj sa čelikom kojeg je potrebno izolirati i zaštititi prema pravilima struke.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi ,materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Prespoj izvršiti uz obavezno prisustvo i u kordinaciji sa djelatnicima komunalnog poduzeća
Obračun po izvedenom spoju.
| na postojeći duktil DN 100 kom. | 1 | a | 0 | kn | 0
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
F. | OSTALI RADOVI
1. | Izrada kompletnog elaborata katastra u skladu sa Pravilnikom o katastru vodova (NN RH br. 71/08). Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnog elaborata katastra. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na CD-u uz dva (2) primjerka uvezanog elaborata. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnog elaborata katastra.
Obračun po 1 m' trase kompletno izvedenih cjevovoda.
| hidranti kom | 26
| vodovodna okna kom | 11
| DN 150 m' | 2874
| DN 125 m' | 3707
| DN 90 m' | 51
| DN 80 m' | 24
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
2. | Obnova stalnih točaka izmjere koje se prilikom građevinskih radova unište. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijal za izradu propisanog elaborata katastra.
Obračun po 1 kom
| kom | 3 | a | 0 | kn | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja kojemu je baza geodetska snimka izvedenog sustava, a sve prema naputku i traženoj formi investitora. Naputak diktira način unosa podataka u dwg crtežu koji omogućava određenu prilagodbu u Program Geomedia.
Izrada snimke izvedenog stanja za potrebe internog katastra vodova vodovoda i kanalizacije, odnosno unos u GIS (Geomedia-integraf) koji uključuje projekt izvedenog stanja odnosno detaljnu snimku objekata na cjevovodu (sheme okana, zasunskih komora, fotografije i tablice), sve prema Uputama za geodete .Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletnog elaborata katastra. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u digitalnom obliku na CD-mediju u tri (3) primjerka uz dva (2) primjerka uvezanog elaborata.
Osnova je izvedbeni projekt.Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na građevini koje su nastale tijekom izgradnje u odnosu na izvedbeni projekt. Snimljena trasa izvedenih cjevovoda mora sadržavati uris pripadajućih uređaja na cjevovodima (ZV, NH, PH, zonski zasuni, redukcije, regulatori tlaka i dr., mjesta promjene profila, promjene vrste materijala, mjesta spajanja).
Periodično izrađeni radni materijal geodetske snimke davati na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na C.D.-u u 3 primjerka uz dva (2) primjerka uvezanog elaborata.
Obračun po kompletu izrađenog elaborata
| hidranti kom | 26
| vodovodna okna kom | 11
| DN 150 m' | 2874
| DN 125 m' | 3707
| DN 90 m' | 51
| DN 80 m' | 24
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
4. | Izrada kompletnog geodetskog situacijskog nacrta prema ( čl.261 ZOPUIG). Elaborat služi u svrhu ishođenja akata iz članka 268, temeljem kojeg se provode promjene u katastarskom operateru.
Obračun po 1 m' trase kompletno izvedenih cjevovoda.
| hidranti kom | 26
| vodovodna okna kom | 11
| DN 150 m' | 2874
| DN 125 m' | 3707
| DN 90 m' | 51
| DN 80 m' | 24
| komplet | 1 | a | 0 | kn | 0
5. | Dobava, doprema i polaganje PVC trake kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. PVC traka postavlja se neposredno ispod tampona.
Obračun po 1 m' .
| m' | 6656 | a | 0 | kn | 0
6. | Dobava, doprema i polaganje pocinčane trake (pop.presjeka 2,5x40 mm) kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. Pocinčana traka postavlja se 5-10 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, a u svrhu naknadne detekcije cjevovoda na terenu.
Obračun po 1 m' .
| m' | 6656 |  | 0 | kn | 0
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
Odvoz asfalta kao i asfaltiranje površine kanala kućnih priključaka obračunato je u radovima uz glavni vodovod zbog asfaltiranja prometnice u cijeloj širini.
1. | Ručni iskop kanala za smještaj cijevi kućnog priključka, bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna kanala.
Sve zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjenje zaštite i nestručnog rada, snosit će izvoditelj radova.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju.
Investitor nije u obavezi osigurati deponiju materijala.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog i odvezenog materijala.
kanal(1,0x0,5x6,0)x40
| m3 | 120 | a | 0 | kn | 0
2 | Ručni iskop za izradu vodomjernih i redukcionih okna, s planiranjem dna okna.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala.
(1,24x1,14x0,8)x40 x2=
| m3 | 90.5 | a | 0 | kn | 0
3. | Dobava, doprema i polaganje pijeska u rov, kao podloga i obloga priključne pocinčane cijevi.
Pijesak se nasipa na dno rova u sloju deb. 10 cm. Na posteljicu se polažu cijevi, koje se nakon montaže zatrpavaju slojem pijeska iznad tjemena cijevi do tampona.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
0.4x0.5x3x40
| m3 | 120 | a | 0 | kn | 0
4. | Dobava, doprema i izrada nosivog sloja od mahanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva ( tampon) (OTU st. 5-01.).
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna 63 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje tampona duž ulice, sa razastiranjem, planiranjem i zbijanjem kao i ostale radove vezane za izradu izravnavajućeg sloja tampona.
Obračun po 1 m3 ugrađenog tampona.
Nerazvrstana cesta - potrebna je debljina nosivog sloja od 25 cm, izvršiti zbijanje tucaničkog sloja na Ms ≥ 60 MN/m2.
1x0.20x6x40
| m3 | 48 | a | 0 | kn | 0
5. | Zidanje okana za vodomjer i reducir ventil iz pune opeke u produžnom mortu debljine zida 1/2 opeke, dim. 60x50 cm.
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| * tucank, 0-30 mm za dno | m3 |  | 0.1
| * puna opeka za zidove | kom. |  | 60
| * vapno | kg |  | 25
| * cement | kg |  | 7
| * pijesak | m3 |  | 0.1
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, kao i dopremu i ugradnju poklopaca sa okvirom čija je nabava sadržavana u radovima dobave vodovodnog materijala..
Obračun po broju gotovih okana vodomjera.
| kom. | 80 | a | 0 | kn | 0
6 | Obnova eventualno urušenog suhozida na dijelu trase gdje vodovod prolazi po uskom zemljanom putu.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m3 obnovljenog suhozida. | 25 | a | 0 | kn | 0
7. | Odvoz materijala iz iskopa, na stalno odlagalište.
Izvesti potpuno sa prenosom, utovarom i istovarom.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, bez obzira na udaljenost. Izvođač je u obavezi snositi troškove privremenog i stalnog deponiranja materijala.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25.
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 263.13 | a | 0 | kn | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
Prije narudžbe svog materijala za kućne priključke potrebno izvršiti konzultacije s predstavnicima ovlaštenog komunalnog poduzeća kako bi se odredio konačan broj priključaka i promjeri spojnih vodova. Definiranje profila spojnog voda i broja priključaka određuje komunalno poduzeće.
1. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka.
Za jedan priključka, prosječne duljine 6.0 m:
* Ogrlica za lijevano željezne (l.g.) cijevi i cijevi od nodularnog lijeva treba se sastojati od dva dijela: a. Univerzalna obujmica sa navojem za ubušivanje pod tlakom Univerzalna obujmica treba treba biti izrađena od nodularnog lijeva kvalitete GGG 40 ili jednakovrijedno, zaštićena epoksi (EWS) premazom i priključnim navojem. Univerzalna obujmica treba treba se izrađivati za cijevi od nodularnog lijeva. Maksimalni radni tlak treba biti 16 bara ( NP -16). Univerzalna obujmica sa novojem za ubušivanje pod tlakom treba biti kao Hawle art.371 ili jednakovrijedno.
b. Stremen ( držač) za univerzalnu obujmicu od DN 100 Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti izrađen od nehrđajućeg čelika potpuno vulkaniziran. Navojni klin treba biti iz nehrđajućeg čelika. Matica navojnog klina treba biti iz nehrđajućeg čelika prema DIN 934 normi ili jednakovrijedno. Podloška treba biti iz polyamida ojačana staklenim vlaknima. Sedlasta brtva treba biti iz NBR gume. Minimalna širina stremena ( držača ) treba biti 70 mm prema DIN 3543 -2 normi ili jednakovrijedno.
Stremen ( držač ) za univerzalnu obujmicu treba biti kao Hawle art. 310 ili jednakovrijedno Namjena uporabe: Pitka voda Vanjski promjer stremena treba biti 112-120 mm, min.mase 1,28 kg.
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 6.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (2 koluta/6m cijevi)
* Kuglasti ventil
Kuglasti ventil s punim protokom Ø 1”, PN - 40 art.KV 104 -tip Kovina ili jednakovrijedno Namjena upotrebe: pitka voda.Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ojačan i minimalni radni pritisak do 25 bara (PN -25). Minimalna masa do 0,625 kg, minimalna ugradbena mjera do 80 mm. Kuglasti ventil sa punim protokom treba biti ispitan na pritisak od 63 bara. Kućište kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađeno iz prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17660 ili jednakovrijedno. Kugla kuglastog ventila sa punim protokom treba biti izrađena od prešanog mesinga MS 58 prema normi DIN 17672 ilil jednakovrijedno.
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju priključka.
NP 16 bara
| kom. | 40 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
2. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta vodomjernog mjesta prema uzancama vodovodnog poduzeća.
| Vodomjer Ø 1/2-3/4 " ; | 1
| Redukcija Ø 1/2-3/4 " ; | 2
| Kuglasti ventil Ø 3/4 -1” | 2
| kom. | 40 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
Zemlja porijekla:______________________
3. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta
| Redukcioni ventil Ø 3/4 -1" ili jednakovrijedno ; | 1
| Kuglasti ventil Ø 3/4 -1” | 2
| kom. | 40 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
4. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, ljevano-željeznih poklopaca s okvirom za vodomjerna okna i okna reducir ventila.
Poklopac za vodomjer 450 x 350 - komplet se sastoji od poklopca i okvira. Poklopac treba biti pravokutnog oblika sa ugradnim mjerama 390 x 490 mm. Dizajn poklopca treba biti graviran kvadratićima dimenzija 26 x 26 mm pod kutem od 45° prema bazama. Na sredini poklopca treba biti ručka za podizanje od okruglog čelika debljine 8 mm. Na poklopcu treba biti ugraviran natpis VODOVOD ŽRNOVNICA. S donje strane poklopac treba biti ojačan rebrima (2+2) komada pod kutem od 90°
najveće visine 60 mm i debljinama rebara korijen / vrat 13/7 mm. Okvir poklopca treba biti ugradnih mjera gore / dolje 410 x 510 / 440 x 540 mm i sa svijetlim otvorom 360 x 460 mm. Ukupna masa poklopca za vodomjer 450x350- komplet minimalno 28 kg. Ukupna nosivost poklopca za vodomjer 450x350 komplet treba biti minimalno 50kN.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po kom.
| kom. | 80 | a | 0 | kn | 0
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA |  |  | ukupno | kn | 0
G.3 | MONTERSKI RADOVI
NAPOMENA: Radove izvoditi uz obavezno prisustvo i u koordinaciji s djelatnicima nadležnog komunalnog poduzeća. Definiranje profila spojnog voda i broja priključaka u oknu određuje VOP
Preuzimanje materijala, doprema pojedinog komada oprema ili drugih dijelova do mjesta ugradnje, te kompletna ugradnja i montaža materijala.
1 | Za jedan priključka potrebno je izvršiti montažu predhodno nabavljenog materijala za kućne priključke:
* Ogrlice za lijevano željezne (l.g.) cijevi i cijevi od nodularnog lijeva koja se sastoji od dva djela
b. Stremena ( držač) za univerzalnu obujmicu od DN 100
* pocinčana cijev f 1", prosječne duljine 3.0 m
* redukcija f 1/1/2" / 1"
* sitni vodovodni materijal (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.)
* dekorodal traka (1 kolut/3m cijevi)
* 2 stand. kuglastog ventila
Kuglasti ventil s punim protokom Ø 1”, PN - 40 art.KV 104 -tip Kovina ili jednakovrijedno
* 6 koljena f 1"
* 6 nipela f 1"
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po broju komadu priključka.
NP 16 bara
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| kom. | 40 | a | 0 | kn | 0
2 | Za jedan priključka potrebno je izvršiti montažu predhodno nabavljenog materijala za mjerna mjesta:
| Vodomjer Ø 1/2-3/4 " ; | 1
| Redukcija Ø 1/2-3/4 " ; | 2
| Kuglasti ventil Ø 3/4 -1” | 2
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| kom. | 40 | a | 0 | kn | 0
3 | Za jedan priključka potrebno je izvršiti montažu predhodno nabavljenog materijala za redukcijska mjesta:
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Redukcioni ventil Ø 3/4 -1" ili jednakovrijedno ; | 1
| Kuglasti ventil Ø 3/4 -1” | 2
| kom. | 40 | a | 0 | kn | 0
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn | 0
G.3 | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
| UKUPNO |  |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
A. | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
C. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
D. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn | 0
E. | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
F . | OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
G. | VODOVODNI KUĆNI PRIKLJUČCI
G.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
G.2 | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn | 0
G.3 | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
| UKUPNO |  |  |  | kn | 0