KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski

Dubrova 22

51250 Novi Vinodolski

OIB: 36612651354

Tel.: 051/403-520

Fax.: 051/403-528

Internet: www.vodovod-zrnovnica.hr

E-mail: vodovod.zrnovnica1@ri.t-com.hr

(dalje u tekstu “Naručitelj”)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Za projekt sufinanciran od EU

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA

AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE

Evidencijski broj javne nabave: _______

KNJIGA 3

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Novi Vinodolski, ________ 2018. godine

KNJIGA 3

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ova je knjiga dio kompleta od pet (5) knjiga koje sadrže:

Knjiga 1			UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI

Knjiga 2			UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Knjiga 3		TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Knjiga 4			TROŠKOVNIK

Knjiga 5			NACRTI

sadržaj:

1.	OPIS RADOVA	5

1.1	Uvod	5

1.2	Specifične informacije o području	11

1.3	Općeniti opis radova	14

1.4	Opseg radova	21

1.5	Izvođenje radova	23

1.6	Kontrola i osiguranje kvalitete	69

1.7	Procedure vezane za projektnu dokumentaciju	73

1.8	Projekti koje treba izraditi i dozvole koje treba ishoditi Izvođač	76

1.9	Opis radova sustava sanitarne odvodnje Novi Vinodolski	78

1.10	Opis radova sustava sanitarne odvodnje Crikvenica / Selce	96

1.11	Tehničke Specifikacije za strojarske radove	147

1.12	Tehničke specifikacije za elektrotehničke radove na crpnim stanicama	149

1.13	Zahtjevi za uređenje Gradilišta	156

1.14	Ispitivanja	158

1.15	Testovi po dovršetku i Preuzimanje	159

2.	OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	162

2.1	Općenito – građevinski radovi	162

2.2	Materijali i radovi	165

2.3	Radovi rušenja i čišćenja	176

2.4	Radovi na cestama	178

2.5	Ostali elementi	178

2.6	Ograđivanje i uređenje površina	184

2.7	Ventili i zasuni	188

2.8	Elektromotori	197

2.9	Općenito – elektroradovi	199

3.	ZAKONI I NORME	217

3.1	Zakoni	217

3.2	Norme	217

NAPOMENA:

Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se "jednakovrijedne".

OPIS RADOVA

Uvod

Okvir Projekta

Projekt Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/2015), određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

- Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

- Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo financija,

- Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,

- Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

- Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,

- Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,

- Korisnik projekta i Naručitelj je Naziv javnog isporučitelja vodne usluge.

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta Sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce i s tog osnova pristupa svim informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole projekta Sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce i s tog osnova pristup svim informacijama.

Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak kontrole Projekta Sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/2015) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporučeni, jesu li izdatci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate istih prema korisniku projekta. Ove provjere naročito se odnose na:

- provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na terenu

- dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima

- nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome

- provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe ovih mjera od strane korisnika

- provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera

- osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta, i ostalo.

U okviru Projekta provodi se šest paralelnih i istovremenih ugovora i to:

| Ugovor | Opis | Uvjeti ugovora | Financiranje | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadzor | Zakon o javnoj nabavi | Kohezijski fond (KF) | Paralelan poseban ugovor |
| 2. | Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a Novi Vinodolski, UPOV-a Crikvenica, Postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica | FIDIC žuta knjiga | Kohezijski fond (KF) | Paralelan poseban ugovor |
| 3. | Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Novog Vinodolskog, Crikvenice i Selca | FIDIC crvena knjiga | Kohezijski fond (KF) | Ovaj ugovor |
| 4. | Nabava opreme | Zakon o javnoj nabavi | Kohezijski fond (KF) | Paralelan poseban ugovor |
| 5. | Informiranje, promidžba i vidljivost | Zakon o javnoj nabavi | Kohezijski fond (KF) | Paralelan poseban ugovor |
| 6. | Upravljanje u provedbi projekta | Zakon o javnoj nabavi | Kohezijski fond (KF) | Paralelan poseban ugovor |

Ovaj Ugovor te Ugovori pod 1, 5 i 6 će se realizirat paralelno.

Lokacija Projekta

Projekt je lociran u Republici Hrvatskoj, u Primorsko-goranskoj županiji te obuhvaća izgradnju/rekonstrukciju/dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.

Slika 1.1: Prikaz lokacije projekta

Opis Projekta

Projekt Sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce ima za cilj unaprjeđenje sustava odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda na području Novog Vinodolskog, Crikvenice, Selca te okolnih naselja.

Zahvati kod prikupljanja i obrade otpadnih voda uključuju proširenje te unaprjeđivanje postojećeg sustava odvodnje.

POSTOJEĆE STANJE

SUSTAV SANITARNE ODVODNJE NOVI VINODOLSKI

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Novog Vinodolskog u tehničkom smislu čini cjelinu. Najvećim dijelom je razdjelnog tipa. Manji dio čini mješovita kanalizacija, kojom je obuhvaćen sustav odvodnje otpadnih voda iz centralnog dijela naselja, prvenstveno iz stare gradske jezgre Novog Vinodolskog.

Sustavom odvodnje Novi Vinodolski obuhvaćena je izgrađena kanalizacijska mreža za odvodnju sanitarnih otpadnih voda u dužini od oko 27 km, 2 kanalizacijske crpne stanice u sklopu mreže (CS „CRVENI KRIŽ“ i CS „ZAGORI“), uređaj za mehanički tretman sanitarnih otpadnih voda sa crpnom stanicom (MT/CS „RIČINA“) te podmorski ispust za dispoziciju otpadnih voda u recipijent – more Vinodolskog kanala.

Crpna stanica CS CRVENI KRIŽ prihvaća dio istočnog sustava naselja, kapaciteta 30 l/s (2 x 15 l/s). CS Crveni križ ima postojeći sigurnosni preljev Ø 315 mm, L/D=80/7 m.

Zapadni dio naselja sa turističkim kompleksom Zagori se priključuje glavnim obalnim kolektorom (Bribirska obala) na crpnu stanicu CS Zagori, kapaciteta 130 l/s (2 x 65 l/s). Od CS Zagori se otpadna voda preko mosta na Jadranskoj magistrali tlači do priključka na mehanički tretman MT RIČINA. U sklopu CS Zagori ne postoji sigurnosni preljev.

Cjelokupni sustav odvodnje završava na mehaničkom tretmanu MT/CS RIČINA koji je smješten u zasebnom objektu na samoj obali u predjelu Podbaran. Nakon mehaničke obrade (Huber fina rešetka 6 mm), otpadne vode se crpnom stanicom tlače u podmorski ispust (promjera Ø 400 mm, duljine 400 m, na dubini od 40 m, s difuzorom promjera Ø 250 mm, duljine 17 m s dva otvora. Kapacitet crpne stanice iznosi 225 l/s (3 x 75 l/s).

Na sustav odvodnje priključeno je sveukupno 9.017 korisnika. Od sveukupnog broja korisnika, 2.926 je broj stalnih stanovnika, 4.301 privremenih stanovnika te 1.790 gostiju u turističkim smještajnim kapacitetima. Priključenost u postojećem stanju iznosi 77 %.

SUSTAV SANITARNE ODVODNJE CRIKVENICA/SELCE

CRIKVENICA

Postojeći sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Crikvenica u tehničkom smislu čini cjelinu, najvećim dijelom razdjelnog tipa. Načelno se može podijeliti na dva manja podsustava – istočni i zapadni. Sustav obuhvaća mrežu sanitarne kanalizacije u ukupnoj dužini od cca 37,3 km, sa pripadajućim crpnim stanicama i mehaničkim predtretmanom opisanim u nastavku.

Istočni dio sustava obuhvaća pripadajuću mrežu i 2 crpne stanice. To su CS Sestara milosrdnica (Q=11 l/s, H=7,5 m, preljev Ø 320 mm, L/D=42/6 m), te CS Kaštel (preljev Ø 460 mm, L/D=160/10 m, na kopnenom dijelu oštećen) koja se nalazi uz istočnu obalu Dubračine, i iz koje se prikupljena otpadna voda tlači preko pješačkog mosta prema MT/CS Trajekt (MT/CS - mehanički tretman i crpna stanica).

Zapadni dio sustava obuhvaća pripadajuću mrežu i 2 crpne stanice. To su CS Dramalj  (Q= 16 l/s, H= 5 m, sigurnosni preljev L/D=61/8 m) na krajnjem zapadnom dijelu, te CS Plaža (2 crpke po Q= 52 l/s, H= 5 m, mjerenje Q, preljev u sustav odvodnje), od koje se voda tlači prema MT/CS Parkiralište. Preljev je osiguran na visokoj koti CS prema kolektoru koji nastavlja do MT/CS.

Sve otpadne vode prikupljaju se na lokaciji MT/CS Trajekt. U sklopu MT/CS imamo stanicu za prihvat septičkih jama, fina sita (Huber) 5 mm, kapaciteta 2 x 120 l/s, mjerni kanal Khafagiventuri. Crpna stanica tlači otpadnu vodu u podmorski ispust od PEHD cijevi promjera Ø 500 mm, duljine 407 m, na dubini od 34 m, s difuzorom promjera Ø 250 mm i duljine 47 m (4 otvora promjera Ø 9,5 cm, s razmakom 10 m između otvora) (RiEKO-LAB d.o.o., 2009). Crpna stanica obuhvaća 3 crpke, pojedinačnog kapaciteta 70 l/s, odnosno 130 l/s kod rada dvije crpke.

Na sustav odvodnje Crikvenice priključeno je sveukupno 17.885 korisnika. Od sveukupnog broja korisnika, 6.190 je broj stalnih stanovnika, 8.169 privremenih stanovnika te 3.526 gostiju u turističkim smještajnim kapacitetima. Priključenost u postojećem stanju iznosi 78 %

Podsustav Selce

Postojeći sustav javne odvodnje otpadnih voda Selce u tehničkom smislu čini cjelinu na području naselja ispod Jadranske magistrale. Promatrani sustav je najvećim dijelom razdjelnog tipa. Manji dio čini mješovita kanalizacija, kojom je obuhvaćen dio sustava odvodnje otpadnih voda iz središnjeg dijela naselja Selce.

Ukupna dužina postojeće izgrađene mreže sustava odvodnje je oko 19,5 km, a na mreži postoje i 4 crpne stanice za prepumpavanje otpadnih voda (Slaven, Slana, Podmirišće i Varaždin).

CS Varaždin i CS Podmirišće prihvaćaju zapadni dio naselja i tlače prema CS Slaven, od koje se otpadna voda tlači do taložnice i podmorskog ispusta Slana (L/D = 520/52 m). CS Varaždin ima preljev promjera Ø 315 mm, L/D=103/9,5 m.

CS Slana je lokalna CS za manji dio sliva (oko 5% svih količina), a koja je također priključena na postojeću taložnicu i podmorski ispust. CS Slana ima preljev promjera Ø 355 mm, D=32 m.

CS SLAVEN je glavna crpna stanica sustava, ujedno i mehanički predtretman svih otpadnih voda koje gravitiraju na istu, a to je oko 95% svih količina, uz postotak priključenosti 94 %.

U sklopu CS Slaven postoji ugrađena fina rešetka (6 mm, Huber), te dvije crpke koje svaka imaju karakteristiku Q/H = 45 l/s s manometarskom visinom dizanja 22 m, odnosno 70 l/s kod paralelnog rada. Otpadna voda se tlačnim vodom PE 225 dužine 730 m tlači do navedene taložnice na lokaciji Slana (prije ispusta), a na tlačnom vodu postoji ugrađen EM mjerač protoke. Crpna stanica je opremljena preljevom karakteristika promjera Ø 500 mm, L/D=51/5 m.

Na sustav odvodnje Selce priključeno je sveukupno 8.253 korisnika. Od sveukupnog broja korisnika 1.400 je stalnih stanovnika, 3.416 privremenih stanovnika i 3.437 gostiju u turističkim smještajnim kapacitetima.

Tijela nadležna za komunalnu i drugu infrastrukturu na području Projekta

Popis nadležnih tijela dan je u tablici u nastavku:

| Upravljanje vodama | Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana Đure Šporera 3 51000 Rijeka |
| --- | --- |
| Vodoopskrba | Vodovod Žrnovnica d.o.o. Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski |
| Odvodnja otpadnih voda | Murvica d.o.o. Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica |
| Državne ceste | Hrvatske ceste – Sektor za održavanje i promet Poslovna jedinica Rijeka Nikole Tesle 9/IX 51000 Rijeka |
| Županijske i lokalne ceste | Uprava za ceste Primorsko-goranske županije Nikole Tesle 9/X 51000 Rijeka |
| Distribucija električne energije | HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica Vinodolska 20/a 51260 Crikvenica |
| EKI komunikacije | HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Roberta Frangeša Mihanovića 9 10110 Zagreb |

Specifične informacije o području

Klima i vrijeme

Povoljan smještaj i zaštićenost od jakih vjetrova, sa sjevera zahvaljujući obroncima planine Kapele, a s juga otoku Krku, uvjetuju izmjenjivanje morskih i kontinentalnih klimatskih značajki u ovome podneblju. Prevladava blaga i stabilna klima mediteranskoga tipa s velikim brojem sunčanih sati, istodobnom prisutnošću morskih i planinskih zračnih struja, suhim, vedrim i ugodno toplim ljetima te oblačnim, kišovitim i relativno blagim zimama sa zdravim, lokalno uvjetovanim sustavom vjetrova.

Srednja godišnja temperatura iznosi 14,3C gdje prosječne temperature variraju od najtoplijeg prosjeka za srpanj 23,7C do najhladnijeg siječnja sa prosjekom 6,3C.

U Novom Vinodolskom prosječna godišnja količina oborina je 1223 mm. U Crikvenici je prosječna godišnja količina oborina 1237 mm/m.

Prosječna godišnja relativna vlažnost zraka iznosi 71,3%, najniža u srpnju kada iznosi 64,3%, a najviša u siječnju 76,2%. Relativna vlažnost zraka obrnuto je proporcionalna temperaturi zraka. Snijeg, magla i temperatura niža od 5°C su rijetkost. Prosječni broj vedrih dana iznosi u Crikvenici 82, a oblačnih dana 102 godišnje.

Lokacija zahvata čini granični pojas prema sjevernom dijelu Hrvatskog primorja gdje blizina planinskih lanaca (Gorski Kotar) navlače kišne oblake i uzrokuje važnu komponentu za količinu oborina na širem Crikveničkom području.

Vjetar

Najvažniji vjetrovi promatranog područja su sjeverni i sjeveroistočni („bura“) te „jugo“ (vjetar s jugoistoka), uz napomenu da je za Primorje i Vinodol iznimno značajna bura, koja osobito u zimskom razdoblju može biti vrlo hladna.

Bura je hladan i silazan vjetar, koji puše na mahove („refule“), a maksimalnu snagu postiže u podnožju primorskih planina. Na takvim mjestima bura svojom silinom udara može počiniti štete na gospodarskim i drugim objektima, ali i na vegetaciji. Jugo je tipičan vjetar Sredozemlja koji uz našu obalu puše kao topao i vlažan vjetar iz jugoistočnog smjera.

Prosječan godišnji broj dana s jakim vjetrom iznosi za Crikvenicu 13,1. Broj dana s jakim vjetrom varira od 3 do 67 dana godišnje. U Crikvenici je u prosjeku 1,7 dana godišnje s vjetrom olujne jakosti.

Iz prikazanih godišnjih podataka vjetra vidi se da na području Crikvenice najčešće puše bura (N i NE smjer). Od ostalih vjetrova treba spomenuti tramontanu (NW), jugo (SE), oštro (S) i levant (E).

Slika 1.2: Ruža vjetrova - Crikvenica

Hidrološke i inženjersko-geološke karakteristike terena

Geološke značajke šireg područja

- Promatrano područje posjeduje specifična geomorfološka obilježja. Tri cjeline mogu biti izdvojene, s time da prva cjelina predstavlja usku obalnu zonu, višim područjem odvojenu od flišne zone (bila), od kojeg se, nadalje, razvijaju planinski lanci u unutrašnjost.

U građi obalnog pojasa i podmorja šireg područja zahvata sudjeluju vapnenci gornje krede i naslage fliša. Od paleogenskih naslaga zastupljeni su klastiti. Karbonatne su naslage u obalnom pojasu prostorno dominantne. Ove naslage sačinjavaju osnovnu stijensku masu, koja je na kopnu djelomično pokrivena mlađim tvorevinama. Na karbonatnim naslagama česte su zone crvenice. Antiklinala Kraljevica – Crikvenica okarakterizirana je prilično ustrmljenim krilima. U području Bakra sjeveroistočno antiklinalno krilo razlomljeno je uzdužnim lomovima. U južnom dijelu u području Bribir – Novi Vinodolski naslage gornje krede i starijeg eocena su ustrmljene i prebačene. Središnji dio antiklinale je razlomljen transverzalnim lomom u području Crikvenice, uz kojeg su naslage jezgre antiklinale prebačene i čine izoklinu boru. Evidentirano je da su ove pojave vezane samo za dublje slojeve  sinklinale, gdje je uslijed otpora mase na regionalne potiske došlo do formiranja lepezastih sinklinala. Krila ovih sinklinala praćena su većim ili manjim reversnim rasjedima.

Hidrološke značajke

NOVI VINODOLSKI

Vodotok Novljanska Ričina, zvan još i Suha Ričina teče Novljanskim poljem u smjeru sjeverozapad-jugoistok, odnosno od sela Podgori prema Novom Vinodolskom, gdje se ulijeva u more. Novljanska Ričina se smatra vodotokom, kao i pritok Brzet, dok se svi ostali pritoci smatraju bujicama.

Pritoci se ulijevaju samo s lijeve strane. U donjem toku prihvaća pritok Brzet koji služi kao otplavni recipijent sustava odvodnje Velog i Malog Polja. U gornjem toku Ričina prima pritoke Podgori i Kosavin koji imaju bujični karakter.

CRIKVENICA

Dubračina je glavni vodotok kojim otječu vode središnjeg dijela Vinodolske doline, s ušćem u Crikvenici.

Na području sliva Dubračine osim glavnog toka Dubračine nalazi se i više izraženih bujičnih tokova u zapadnom dijelu sliva, brojni izvori, kao i akumulacija Donji bazen kao dio sustava HE Vinodol. Izvori su manje izdašnosti te periodički presušuju u sušnim razdobljima.

Glavni vodotok Dubračina može se podijeliti na umjetno stvorena dva dijela, odnosno gornji dio toka i donji, a koje dijeli akumulacija Donji bazen.

Gornji dio karakterizira učestalo presušivanje i većinom prirodno stanje - neregulirano korito ili samo obzidano sa starim suhozidima, koje je na dijelovima jako zaraslo u grmlje i šikaru. Duljina ovog dijela korita je oko 4,9 km, nakon čega se ulijeva u akumulaciju Donji bazen, a karakterizira ga relativno blagi pad korita.

Donji dio toka nastavlja se ispod akumulacije Donji bazen te se u njega većim dijelom neposredno ispod akumulacije ulijevaju vode iz sustava HE Vinodol, kao i vode iz izvorišta Sušik. Korito ovog dijela Dubračine, tj. nizvodno od akumulacije do ušća u Crikvenici, većim je dijelom regulirano, a njegova duljina je oko 7,4 km. Za ovaj dio karakteristični su vodni valovi nastali radom HE Vinodol, te veće količine vode koje povremeno dolaze bujičnim tokovima.

Za središnji i jugoistočni dio sliva karakteristični su izrazito bujični tokovi - Ričina Tribaljska, Pećica, Kostelj, Slani potok, Malenica, Kučana i Mala Dubračina, koje karakterizira veliki pad terena i dijelom nepropusna geološka podloga.

Obzirom da se donji tok Dubračine i njeno ušće nalazi u samome centru Crikvenice, pojave ekstremno velikih vodnih valova znaju biti praćene i pojavama plavljenja dijelova Crikvenice. Takav slučaj dogodio se i dne 25.09.1987.g., kada je kao posljedica oborinske nepogode od čak 315 mm dnevne oborine koliko je zabilježeno u Crikvenici, došlo do plavljenja većih razmjera njenih urbanih zona. Maksimalna protoka tom je prilikom iznosila cca 74,7 m3/s, što je reda veličine 100-godišnjeg povratnog perioda. Osnovnu protoku daje voda koja Dubračinom dotječe iz sustava HE Tribalj, te dnevno ima vrlo velike varijacije, između 0 i 15 m3/s.

Općeniti opis radova

Radovi uključuju izgradnju sustava odvodnje i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda u skladu s ovim specifikacijama (Knjiga 3), troškovnikom (Knjiga 4) i nacrtima (Knjiga 5) kako je navedeno u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) | komada |
| --- | --- | --- |
| gravitacijski kolektori | 42.828 m |  |
| tlačni vodovi | 13.512 m |  |
| crpne stanice |  | 12 |
| kućni priključci |  | 1.714 |
| NUS | 8.441 m |  |
| vodovod | 15.799 m |  |
| redukcijske stanice |  | 6 |
| sanacija gravitacijskih kolektora | 19.338 m |  |
| crpne stanice - rekonstrukcija |  | 8 |
| havarijski preljev | 821 m |  |

SUSTAV SANITARNE ODVODNJE NOVI VINODOLSKI

Predmet nabave je: „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE“ koji uključuje:

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI:

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) | komada |
| --- | --- | --- |
| gravitacijski kolektori | 10.744 m |  |
| tlačni vodovi | 4.586 m |  |
| crpne stanice |  | 3 |
| kućni priključci |  | 349 |
| NUS | 2.140 m |  |
| vodovod | 5.045 m |  |
| redukcijske stanice |  | 2 |
| sanacija gravitacijskih kolektora | 9.484 m |  |
| crpne stanice - rekonstrukcija |  | 2 |
| havarijski preljev | 510 m |  |

- KANALIZACIJSKA MREŽA I REKONSTRUKCIJA / NADOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE

A.1. PODRUČJE POVILE

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 5.266 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| CS Povile istok | 7,0 l/s / 14,0 m |  | 182 | 34 | 216 |
| tlačni vod | 125 m |  |  |  |  |
| CS Povile zapad | 10 l/s / 19 m |  |  |  |  |
| tlačni vod | 465 m |  |  |  |  |
| vodovod | 2.593 m |  |  |  |  |
| redukcijska stanica | 1 kom. |

A.2. PODRUČJE GRABROVA / MUROSKVA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |
| --- | --- |
| CS Muroskva | 14 l/s / 24 m |
| podmorski dio prelijeva | 280 m |

A.3. PODRUČJE GRABROVA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 2.995 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| tlačni vod | 32 m |  | 71 | 28 | 99 |
| vodovod | 1.408 m |  |  |  |  |

- TRANSPORTNI KANALIZACIJSKI SUSTAV DO UPOV-a I REKONSTRUKCIJA / NADOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE

B.1. PODRUČJE RIČINA / BRIBIRSKA CESTA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |  | kanal. kućni priključak (rekonstr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 290 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| oborinski kolektori | 215 m |  | 33 | 1 | 34 |
| tlačni vod | 3964 m |  |
| kopnena dionica ispusta | 1978 m |  |
| NUS | 2.140 m |  |
| vodovod | 1.044 m |  |

- SANACIJA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |
| --- | --- |
| sanitarni kolektori | 9.484 m |

- REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH CRPNIH STANICA

D.1. CS CRVENI KRIŽ

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | građevinski, strojarski i elektro radovi |

D.2. CS ZAGORI

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | građevinski, strojarski i elektro radovi |
| retencija | izgradnja |
| kopnena dionica prelijeva | 28 m |
| havarijski preljev | 135 m |

D.3. HAVARIJSKI PRELJEV NA CS CRVENI KRIŽ

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| havarijski preljev | 17 m rekonstrukcija 50 m produljenje |

- REDUKCIJSKE STANICE ZA VODOOPSKRBU

| PLANIRANI ZAHVAT | komada |
| --- | --- |
| redukcijske stanice | 1 |

SUSTAV SANITARNE ODVODNJE CRIKVENICA/SELCE

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE CRIKVENICA:

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) | komada |
| --- | --- | --- |
| gravitacijski kolektori | 32.084 m |  |
| tlačni vodovi | 8.926 m |  |
| crpne stanice |  | 9 |
| kućni priključci |  | 1.365 |
| NUS | 6.301 m |  |
| vodovod | 10.754 m |  |
| redukcijske stanice |  | 4 |
| sanacija gravitacijskih kolektora | 9.854 m |  |
| crpne stanice - rekonstrukcija |  | 6 |
| havarijski preljev | 311 m |  |

- KANALIZACIJSKA MREŽA I REKONSTRUKCIJA / NADOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE

A.1. PODRUČJE KLANFARI, DRAMALJ

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 2.457 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| CS Drakovica 1 | 4,45 l/s / 31 m |  | 113 | 10 | 123 |
| tlačni vod | 107 m |  |  |  |  |
| CS Drakovica 2 | 4,15 l/s / 19 m |  |  |  |  |
| tlačni vod | 129 m |  |  |  |  |
| CS Klanfari | 4,35 l/s / 15 m |  |  |  |  |
| tlačni vod | 252 m |  |  |  |  |
| vodovod | 158 m |  |  |  |  |

A.2. PODRUČJE KAČJAK, DRAMALJ

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 3.810 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| CS Kačjak | 14 l/s / 23 m |  | 178 | 17 | 195 |
| tlačni vod | 630 m |  |  |  |  |
| CS Bršljanovica | 14 l/s / 17 m |  |  |  |  |
| tlačni vod | 328 m |  |  |  |  |
| vodovod | 1.666 m |  |  |  |  |

A.3. PODRUČJE DRAMALJ CENTAR

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 6.880 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| vodovod | 2.312 m |  | 290 | 50 | 340 |

A.4. PODRUČJE DUGA, CRIKVENICA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 1.351 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| vodovod | 295 m |  | 47 | 17 | 64 |

A.5. PODRUČJE CRIKVENICA ZAPAD

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 1.724 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| CS 5 | 7 l/s / 11 m |  | 77 | 12 | 89 |
| tlačni vod | 85 m |  |  |  |  |
| vodovod | 370 m |  |  |  |  |

A.6. PODRUČJE SOPALJSKA, CRIKVENICA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 1.850 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| vodovod | 713 m |  | 60 | 15 | 75 |

A.7. PODRUČJE KOTORSKA, CRIKVENICA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 1.313 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| tlačni vod 1 | 540 m |  | 8 | 2 | 10 |
| tlačni vod 2 | 540 m |  |  |  |  |
| NUS | 1.320 m |  |  |  |  |
| vodovod | 845 m |  |  |  |  |

A.8. PODRUČJE CRIKVENICA ISTOK

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 3.473 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| NUS | 1.474 m |  | 115 | 6 | 121 |
| vodovod | 415 m |  |  |  |  |

A.9. PODRUČJE BENIĆI, CRIKVENICA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 6.030 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| CS Donja Draga | 7 l/s / 23 m |  | 210 | 100 | 310 |
| tlačni vod | 511 m |  |  |  |  |
| CS Dolac | 7 l/s / 18 m |  |  |  |  |
| tlačni vod | 235 m |  |  |  |  |
| vodovod | 2.001 m |  |  |  |  |

A.10. PODRUČJE SELCE CENTAR

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) Q/H (l/s/m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 1.030 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| CS Slana 2 | 10 l/s / 16 m |  | 32 | 0 | 32 |
| tlačni vod | 410 m |  |  |  |  |
| vodovod | 490 m |  |  |  |  |

- TRANSPORTNI KANALIZACIJSKI SUSTAV DO UPOV-a I REKONSTRUKCIJA / NADOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE

B.1. PODRUČJE DUBRAČINA, CRIKVENICA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| transportni kolektori | 1.275 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| sanitarni kolektori | 115 m |  | 5 | 0 | 5 |
| tlačni vod | 2.259 m |  |  |  |  |
| NUS | 1.281 m |  |  |  |  |
| vodovod | 954 m |  |  |  |  |

B.2. PODRUČJE CRIKVENICA ISTOK

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |  | kanalizacijski kućni priključak |
| --- | --- | --- | --- |
| sanitarni kolektori | 776 m |  | gravitacija | tlačni | ukupno |
| NUS | 776 m |  | 1 | 0 | 1 |

B.3. PODRUČJE SELCE CENTAR

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |
| --- | --- |
| tlačni vod 1 | 1.450 m |
| tlačni vod 2 | 1.450 m |
| NUS | 1.450 m |
| vodovod | 535 m |

- SANACIJA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) |
| --- | --- |
| sanitarni kolektori | 9.854 m |

- REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH CRPNIH STANICA

D.1. CS OMORIKA (DRAMALJ)

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | građevinski, strojarski i elektro radovi |

D.2. CS PLAŽA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | građevinski i elektro radovi |

D.3. CS KAŠTEL

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | građevinski, strojarski i elektro radovi |
| kopnena dionica prelijeva | 85 m rekonstrukcija |

D.4. CS SESTRE MILOSRDNICE

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | građevinski, strojarski i elektro radovi |

D.5. CS VARAŽDIN

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | građevinski, strojarski i elektro radovi |

D.6. CS PODMIRIŠĆE

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| crpna stanica | elektro radovi |

D.7. HAVARIJSKI PRELJEVI NA POSTOJEĆIM CRPNIM STANICAMA

| PLANIRANI ZAHVAT | duljina (m) opis |
| --- | --- |
| havarijski preljev na CS Omorika (Dramalj) | 17 m rekonstrukcija 40 m produljenje |
| havarijski preljev na CS Sestre milosrdnice | 3 m rekonstrukcija 57 m produljenje |
| havarijski preljev na CS Varaždin | 19 m rekonstrukcija 45 m produljenje |
| havarijski preljev na CS Slaven | 45 m produljenje |

- REDUKCIJSKE STANICE ZA VODOOPSKRBU

| PLANIRANI ZAHVAT | komada |
| --- | --- |
| redukcijske stanice | 4 |

Opseg radova

Opseg radova obuhvaća sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo kakvih dodatnih informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i puštanje u pogon radova opisanih u Ugovoru.

Obveze Izvođača uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

potvrda i provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi ili koja je dostupna od Naručitelja

utvrđivanje lokalnih uvjeta relevantnih uz radove

procjena geotehničkih uvjeta tumačenjem podataka koji su dostavljeni ili koji su dostupni od Naručitelja, pregled objavljenih podataka i provedba dodanih ispitivanja, po potrebi

izrada izvedbenih projekata

izrada snimaka (elaborata) izvedenog stanja

izvedba radova uključujući sve povezane inženjerske i građevinske radove u skladu s nacrtima i specifikacijama Ugovora, unutar granica gradilišta i u skladu sa svim suglasnostima i dozvolama i zakonskim obvezama

osiguranje sve radne snage, materijala, opreme Izvođača, upravljanje, nadzor, administracija, potrošni materijal, skele, kranova, privremenih radova i objekata, zaštita radova i postojećih objekata, prijevoz do i sa i u ili oko gradilišta i sve što je potrebno bilo privremene ili stalne prirode u i za takvu gradnju, završetak i otklanjanje bilo kakvih nedostataka do trenutka potrebe za pružanje istih kako je navedeno u ili razumno zaključeno u Ugovoru

nabava svog potrebnog materijala, opreme i proizvoda, uključujući specifikacije, certifikate i priručnike za rad

prijevoz, rukovanje i skladištenje materijala, uređaja i opreme uključujući carinjenje pri uvozu stavki

dovršetak i izvještavanje o svim istraživanjima postojećih stanja potrebnih prema Ugovoru

ishođenje i ispunjavanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, licenci i odobrenja po svim relevantnim statutima i pravilnicima za koje će Izvođač biti odgovoran

suradnja s relevantnim obalnim i cestovnim nadležnim tijelima, policijom i vatrogasnim službama te sukladnost sa svim izdanim uvjetima/suglasnostima

osiguranje informativnih ploča u skladu s relevantnim zahtjevima zakonodavstva RH i EU

ispitivanje i puštanje u pogon radova za osiguranje usklađenosti sa svim zahtjevima Ugovora

osposobljavanje osoblja Naručitelja za pogon sustava za daljinsko upravljanje crpnih stanica i ostale opreme u sklopu nadzorno-upravljačkih sustava

izrada priručnika za pogon i održavanje radova

izrada Plana izvođenja radova za sva gradilišta

stavljanje suvišnih radova izvan pogona. Prijevoz suvišnih uređaja ili opreme za koju je Naručitelj izrazio želju da ih zadrži

zbrinjavanje van gradilišta svog suvišnog materijala, uključujući i podzemne vode, na lokaciju koju je odobrilo nadležno tijelo

pružanje pomoći Inženjeru

pripreme za dobivanje bilo kakvog dodatnog zemljišta koje je potrebno Izvođaču za prilaz ili radna područja za izvođenje radova.

davanje izvješća o napretku uključujući fotografski zapis gradnje

ishođenje bilo kakvih privremenih pristanaka koji mu mogu biti potrebni za izvršenje radova. Izvođač treba osigurati da u okviru svog programa ima dovoljno vremena za dobivanje takvih suglasnosti. Nepoštivanje istog može rezultirati troškovnim i programskim rizikom ili kašnjenjem što se Izvođaču neće nadoknaditi prema uvjetima Ugovora

ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih i rehabilitiranih gravitacijskih cjevovoda

tlačne probe izvedenih tlačnih cjevovoda

izvođenje CCTV inspekcije izgrađene kanalizacijske mreže

tlačne probe vodoopskrbnih cjevovoda

dezinfekcija i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vodoopskrbnih cjevovoda

dobivanje i osiguravanje isprava o sukladnosti za sav materijal koji se koristi tijekom izgradnje (beton, pojačanja, cijevi, armature, itd.)

održavanje, sastavljanje i podnošenje svih potrebnih podataka za poštivanje odredbi o zaštiti na radu

suradnja, koordinacija i nazočnost na sastancima s Naručiteljem, njegovim osobljem, zakonskim tijelima i grupama za odnose s javnošću, a sve radi potrebe održavanja dobrih odnosa sa javnošću

održavanje kolnih i pješačkih pristupa posjedima koji se nalaze u blizini gradilišta

osiguranje plana zaštite na radu, organizacijskog dijagrama, programa, plana rada i svih ostalih dokumenata koji su potrebni prema Ugovoru

usklađenost sa svim zahtjevima tijela nadležnih za zaštitu okoliša s obzirom na izvođenje radova i zaštitu gradilišta i njegove okolice

dostava programa za provedbu radova uključujući potrebne faze radova kako bi se omogućila koordinacija između građevinskih i strojarskih/elektroradova

ispitivanje i puštanje u pogon radova

obavještavanje potrošača o planiranim prekidima usluga - Izvođač će osigurati provedbu odgovarajućih obavijesti koje će se izraditi u suradnji s gradskim vlastima, lokalnim distributerima vode, struje i telefonije, komunalnim poduzećem i nadležnim tijelima za ceste

izrada elaborata privremene regulacije prometa u skladu uvjeta nadležne uprave za ceste, nabavu i postavljanje potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.

Izvođenje radova

Trasiranje gravitacijskih cjevovoda

Svi gravitacijski cjevovodi na dionicama između okana bit će položeni u pravcu. Cjevovodi će biti položeni u skladu s dokumentacijom glavnog projekta. Manja odstupanja u trasi cjevovoda, niveleti i nagibu moguća su između Glavnog projekta i Izvedbenog projekta Izvođača, ali u mjeri koja u potpunosti poštuje važeće potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole, kao i hidrauličke i pogonske uvjete definirane glavnim projektima.

Prije početka iskopa, za bilo koji cjevovod, Izvođač će utvrditi i istražiti trasu kako je prikazano u nacrtima, ili kako je dogovoreno s Inženjerom.

Trase cjevovoda će iskolčiti ovlašteni geodet i izraditi elaborat iskolčenja u skladu sa zahtjevima Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Trasa cjevovoda će biti jasno označena na tlu.

Sanacija prometnih, biciklističkih i pješačkih površina

U skladu s glavnim projektima i uvjetima nadležnih institucija za ceste, Izvođač je nakon izvođenja radova dužan sve površine sanirati sukladno izdanim Posebnim uvjetima građenja (HC, ŽUC, Lokalna uprava) i prema Razradi tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika izdanima od strane HC d.o.o. Zagreb.

Nakon izvođenja radova, sve će prometne, biciklističke i pješačke površine biti vraćene u prvobitno stanje, uključujući i kolne prilaze.

Izvođač je dužan kontinuirano održavati u voznom stanju prometne površine koje je oštetio prilikom izgradnje kanalizacije i vodovoda sve do završne sanacije (asfaltiranja).

Širina vraćanja površina u prvobitno stanje, konstrukcija donjeg ustroja i gornjeg ustroja prometnih biciklističkih i pješačkih površina, kao i tip zastora definirani su Troškovnikom (knjiga 4 ove Dokumentacije za nadmetanje), ovim Tehničkim Specifikacijama i nacrtima (knjiga 5 ove Dokumentacije za nadmetanje).

Prolaz kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda prometnicama

Izvođač je obvezan izraditi elaborat privremene regulacija prometa na prometnicama na mjestima gdje se izvode rovovi za polaganje cjevovoda. Izvođač je navedeno dužan izraditi u skladu uvjeta nadležne uprave za ceste, te izvršiti nabavu i postavljanje potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, uz vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.

Tijekom izvođenja radova na pojedinim dionicama predviđa se sustavno zatvaranje prometnice za promet, sukladno dinamici izvođenja radova.

Sanacija prekopanog trupa prometnica izvest će sukladno Troškovniku (knjiga 4 ove Dokumentacije za nadmetanje)

Iskop rovova i polaganje cijevi

Zahtjevi u svezi iskopa rovova i podloge u rovu trebaju biti usklađeni s Knjigom 4 te normalnim poprečnim presjecima kanala i ostalim nacrtima koji su dani u Knjizi 5.

Pažljivi iskop uz postojeće instalacije kao i uz postojeće građevine, temelje građevina, potporne zidove i slično kako se ne bi oštetili s osiguranjem i podupiranjem. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvođača radova.

U slučaju kada se cijevi postavljaju ispod razine podzemnih voda ili ispod razine mora, rovovi se moraju održavati suhima tijekom izvođenja radova što je odgovornost Izvođača, a smatra se uključenim u jedinične ponudbene cijene iskopa.

Podaci o razini mora (plima i oseka) su prema najbližoj mjernoj postaji Barkar. Podaci dostupni u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Split.

Također, smatra se da su svi troškovi razupiranja rova tijekom: iskopa, postavljanja posteljice, kao i polaganja cijevi te postavljanja okana uključeni u jediničnu cijenu iskopa u Troškovniku. Izvođač je dužan predvidjeti sve potrebne radove zaštite rova prilikom izvođenja radova sukladno ovim Tehničkim specifikacijama, raspoloživoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trošak tih radova uključiti u svoje ponudbene jedinične cijene. Tehnologiju razupiranja određuje Izvođač (velikoplošne oplate i sl.).

Cijenom iskopa materijala uključen je iskop u različitim kategorijama terena tj. bez obzira na kategoriju terena. Informativni podaci se nalaze se u geotehničkom elaboratu ''Linijske trase sustava odvodnje područja Crikvenice''; br.pr.: 0390-15-02; izradio: GEOTECH d.o.o., Rijeka, rujan 2015. godina.

Materijal iz iskopa biti će odložen uz rov ili će biti prevezen do privremenog odlagališta. Materijal iz iskopa može biti korišten za zasipavanje rovova po odobrenju Inženjera.

U slučaju nedostatnih količina materijala za zatrpavanje rovova potrebno je kompenzirati ove količine s materijalom iz pozajmišta (koje će sam odrediti Izvođač te snositi sve vezane troškove, kao npr. naknade za deponiranje materijala). Materijal korišten za zatrpavanje rovova mora biti provjeren i odobren od strane Inženjera.

Podloga rova mora biti ravna i bez izbočina te treba imati preciznost od +/-2 cm u odnosu na projektiranu niveletu. Neravna mjesta trebaju biti izravnata, a praznine zapunjene.

Materijal korišten za podlogu cijevi (pješčana posteljica) kanalizacijskih cjevovoda mora imati granulaciju od 0 do 8 mm. Podloga će biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano na nacrtima. Debljina sloja za podlogu cijevi mora biti u skladu s HRN EN 1610 ovisno o promjeru cijevi.

Materijal korišten za podlogu cijevi (pješčana posteljica) vodoopskrbnih cjevovoda mora imati granulaciju od 0 do 8 mm. Podloga će biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano na nacrtima. Debljina sloja za podlogu cijevi mora biti u skladu s HRN EN 805 ovisno o promjeru cijevi.

Materijal korišten za podlogu cijevi (kameni drobljeni materijal) kanalizacijskih cjevovoda, na dijelovima rova koji su pod utjecajem plime i oseke morske vode, a koji je predviđen glavnim projektima i iskazima u Knjizi 4, mora imati maksimalnu granulaciju od 16 mm. Podloga će biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano na nacrtima. Debljina sloja za podlogu cijevi mora biti u skladu s HRN EN 1610 ili jednakovrijedno ovisno o promjeru cijevi.

Materijal korišten za podlogu cijevi (kameni drobljeni materijal) vodoopskrbnih cjevovoda, na dijelovima rova koji su pod utjecajem plime i oseke morske vode, mora imati maksimalnu granulaciju od 16 mm. Podloga će biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano na nacrtima.

Debljina sloja za podlogu cijevi mora biti u skladu s HRN EN 805 ili jednakovrijedno ovisno o promjeru cijevi, minimalne debljine 10 cm.

Pokrivanje će cijevi biti izvedeno u slojevima koji će biti blago zbijeni i poprskani vodom. Debljina pokrova pijeskom iznad tjemena cijevi ne smije biti manje debljine od 30 cm. Materijal koji se koristi za pokrov i oblogu cijevi će biti isti kao materijal posteljice (pijesak, granulacije od 0 do 8 mm).

Na dijelovima rova koji su pod utjecajem plime i oseke morske vode pokrivanje cijevi će biti izvedeno u slojevima koji će biti blago zbijeni i poprskani vodom. Debljina pokrova iznad tjemena cijevi ne smije biti manje debljine od 30 cm. Materijal koji se koristi za pokrov i oblogu cijevi će biti isti kao i materijal posteljice (kameni drobljeni materijal, granulacije do 16 mm).

Posteljica i zatrpavanje cijevi koji su obuhvaćeni Knjigom 4 (Troškovnikom) odnose se na materijale cjevovoda koji su predviđeni glavnim projektima i iskazima u Knjizi 4. Ukoliko se nude alternativni materijali cjevovoda potrebno je posteljicu i zasipavanje cijevi (u suhom i pod utjecajem mora) prilagoditi i usuglasiti s odabranim materijalom cjevovoda i prema uputama proizvođača cijevi.

Nakon završetka iskopa rovova, polaganja podloge oko cjevovoda i zasipavanja okana, rovovi će biti zatrpani materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom u slojevima od 30 do 40 cm. Materijal treba biti neutralne vlažnosti, s granulacijom do 10 cm. Slojevi će biti zbijeni do minimalnog modula zbijenosti od 40 MN/m2.

Na svim mjestima na kojima se ugrađuje materijal određene frakcije ili je predviđena ugradnja više od jedne frakcije materijala (npr. 0-8 mm, 4-16 mm, 8-32 mm, 0-64 mm, 0-100 mm i ostali), traženi granulometrijski sastav, odnosno zastupljenost pojedinih frakcija definirana je OTU-om za radove na cestama i OTU-om za radove u vodnom gospodarstvu. Ispitivanje granulometrijskog sastava agregata je prema normi HRN EN 933-1 ili jednakovrijedno.

Tijekom izvođenja iskopa, svi će rovovi biti obostrano ograđeni drvenim ogradama visine min. 1,00 m. Izvođač će održavati i premještati ogradu kako napreduju radovi na iskopu. Također, gdje je potrebno, Izvođač će izraditi i postaviti drvene mostiće za prijelaz pješaka preko rova te osigurati mogućnost prelaska vozila preko rova postavljanjem čeličnih ploča.

Cijevi i spojevi

U skladu s Knjigom 1 i Knjigom 3, Ponuditelju je dozvoljeno ponuditi cijevi od različitih materijala. Napominje se da će se Ponuditelj ispunjavanjem Tablice materijala (Knjiga 1) obvezati na odabrani materijal, a svi troškovi vezani uz ugradnju odabranih cijevi i okana će se unositi u dani troškovnik.

Cijevni materijali primijenjeni u okviru Ugovora moraju zadovoljavati zahtjeve iz Tehničkih specifikacija. Dozvoljeni su alternativni jednakovrijedni materijali, ali uz poštivanje hidrauličkih parametara na osnovu kojih je sustav postavljen (u tlačnim cjevovodima brzina tečenja i zaštita od nestacionarnih stanja tečenja, u gravitacijskim cjevovodima brzina tečenja i visina punjenja profila cijevi), potrebne klase čvrstoće i zaštite od uzgona.

Duljina cijevi koja je iskazana u Knjizi 4 (Troškovniku) je duljina projekcije cijevi na horizontalnu površinu. To znači da je na strmim dionicama (kosinama) potrebna nabava, doprema i ugradnja cijevi uvećana za povećanje uslijed nagiba terena. Duljina cijevi obuhvaća i sva potreba krojenja cijevi.

Gravitacijski cjevovodi za odvodnju otpadnih voda

Izvođač će ugraditi cijevi od materijala koji samostalno odabere iz dolje navedenih materijala, na način da zadovoljavaju tehničke karakteristike cijevnog materijala propisane glavnim projektima, da se ispune bitni zahtjevi za građevinu uz poštivanje svih normi i zakonskih odrednica, odnosno potrebno je da cijevni materijal zadovolji projektiranu nosivost i unutarnji promjer koji su proizašli iz statičkog i hidrauličkog proračuna, kao i zaštitu od uzgona.

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN normama ili jednakovrijednim normama i hrvatskim propisima.

Izvođač može sve gravitacijske cjevovode izvesti od cijevi od sljedećih materijala:

- Polietilen (PE)

- Polipropilen (PP)

- Polivinilklorid (PVC)

- Staklom ojačani duromeri (GRP)

- Keramičke cijevi (VCP)

U ovoj dokumentaciji za nadmetanje se za definiranje profila gravitacijskih cjevovoda koristi oznaka DN ili Ø, izražena u mm. Oznake Ø i DN označavaju čisti minimalni unutarnji promjer cijevi kružnog profila prema hidrauličkom proračunu i parametrima tečenja iz glavnog projekta.

Previđeni su gravitacijski cjevovodi sukladno sljedećim normama:

| Materijal cijevi | Norma |
| --- | --- |
| Strukturirane cijevi (PE ili PP ili PVC) | HRN EN 13476-1:2007; HRN EN 13476-2:2007 HRN EN 13476-3:2009 ili jednakovrijedno |
| Poliesterske cijevi (GRP) | HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijedno |

Norme za strukturirane cijevi (PE ili PP ili PVC):

| HRN EN 13476-1:2007 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stjenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007) ili jednakovrijedno |
| --- | --- |
| HRN EN 13476-2:2007 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stjenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav tip A (EN 13476-2:2007) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 13476-3:2009 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom stjenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009) ili jednakovrijedno |

Norma za poliesterske cijevi (GRP):

| HRN EN 14364:2013 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju - Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) - Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013) ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno |
| --- | --- |

Alternativni jednakovrijedan materijal koji se može se nuditi kao zamjenski za strukturirane cijevi (PE ili PP ili PVC):

| Materijal cijevi | Norma |
| --- | --- |
| PVC cijevi s ravnom (punostijenom) stjenkom | HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010 HRN EN ISO 1452-2:2010 ili jednakovrijedno |

Norme za PVC cijevi s ravnom (punostijenom) stjenkom:

| HRN EN 1401-1:2009 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009) ili jednakovrijedno |
| --- | --- |
| HRN EN ISO 1452-1:2010 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Općenito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009) ili jednakovrijedno |
| HRN EN ISO 1452-2:2010 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009) ili jednakovrijedno |

Alternativni jednakovrijedan materijal koji se može se nuditi kao zamjenski za poliesterske cijevi (GRP):

| Materijal cijevi | Norma |
| --- | --- |
| Keramičke cijevi (VCP) | HRN EN 295-1:2013; HRN EN 295-2:2013 HRN EN 295-3:2012; HRN EN 295-4:2013 HRN EN 295-5:2013; HRN EN 295-6:2013 HRN EN 295-7:2013 ili jednakovrijedno |

Norme za keramičke cijevi (VCP):

| HRN EN 295-1:2013 ili jednakovrijedno | Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke (EN 295-1:2013) ili jednakovrijedno |
| --- | --- |
| HRN EN 295-2:2013 ili jednakovrijedno | Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti i uzorkovanje (EN 295-2:2013) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 295-3:2012 ili jednakovrijedno | Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 3. dio: Metode ispitivanja (EN 295-3:2012) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 295-4:2013 ili jednakovrijedno | Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke (EN 295-4:2013) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 295-5:2013 ili jednakovrijedno | Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade (EN 295-5:2013) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 295-6:2013 ili jednakovrijedno | Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora (EN 295-6:2013) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 295-7:2013 ili jednakovrijedno | Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave - 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi (EN 295-7:2013) ili jednakovrijedno |

Ako se nudi alternativni jednakovrijedan materijal, potrebno je sve lučne komade i spojne komade za okna prilagoditi tom materijalu.

Sve PE ili PP ili PVC strukturirane cijevi, kao i PVC cijevi s ravnom (punostijenom)  stjenkom moraju biti nazivne obodne krutosti (SN) minimalno 8 kN/m² prema HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno.

Sve GRP i VCP cijevi moraju biti nazivne obodne krutosti SN1000 za GRP cijevi i 10 kN/m² za VCP cijevi

Izvođač će u okviru izrade izvedbenih projekata izraditi proračun cijevi na uzgon te definirati i ugraditi odgovarajuće elemente za sprečavanje uzgona. Materijal i ugradnja elemenata za sprečavanje uzgona se smatraju uključenim u cijenu danu u Troškovniku (Knjiga 4).

Spajanje i spojni dijelovi bit će prilagođeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu, a sukladno standardu, OTU za radove u vodnom gospodarstvu (Knjiga 2) i atestima koji su propisani za odabrani cijevni materijal (spojnice, kolčak, zavarivanje i ostalo). Koristit će se elastične brtve (brtveni prsten) koje su integrirane s cijevi. Brtve će biti od EPDM-a.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, bit će izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 2.

Neovisno o odabranom materijalu cijevi, Izvođač će biti dužan za provedbu tekućih ispitivanja cijevnog materijala te će snositi sve troškove ispitivanja istih od strane neovisnog akreditiranog laboratorija i to:

Na svakih 500 m isporučenih cijevi, Izvođač će, u nazočnosti Inženjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga neovisnom akreditiranom laboratoriju koji će provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969 ili jednakovrijedno. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost će se vršiti prema odredbama norme HRN EN 14364 ili jednakovrijedno.

Troškovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom akreditiranom laboratoriju idu na teret Izvođača, tj. smatraju se uključenim u jediničnu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvođač će, u slučaju podbacivanja rezultata tekućih ispitivanja, snositi sve troškove ispitivanja već ugrađenih cijevi i zamjene ugrađenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Naručitelj i Inženjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava tražena tehnička svojstva, Naručitelj zadržava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvođaču, a ukoliko bi se takav slučaj ponovio, Naručitelj zadržava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvođača.

Alternativni materijali

U skladu s Knjigom 1 (Izjava – materijali i oprema koji će biti ugrađeni u okviru Ugovora) i Knjigom 3 (poglavlja 1.5.4. i 1.5.6.), Ponuditelju je dozvoljeno ponuditi cijevi i okna od različitih materijala. Budući da je dozvoljeno nuđenje alternativnih materijala, a nije dozvoljeno mijenjanje stavki Troškovnika, napominje se da će se ponuditelj ispunjavanjem Izjave (Knjiga 1) obvezati na odabrani materijal, a svi troškovi vezani uz ugradnju odabranih cijevi i okana će se unositi u dani troškovnik. Ako se nudi alternativni materijal cjevovoda, potrebno je fazonske komade i spojeve na okna prilagoditi tom materijalu o trošku Ponuditelja.

Tlačni cjevovodi za odvodnju otpadnih voda

Svi tlačni cjevovodi će biti izrađeni od cijevi od slijedećih materijala kako je navedeno u Tehničkim Specifikacijama:

- Polietilen (PE) ili (HRN EN 12201-1:2011) ili jednakovrijedno, izrađen od PE100, SDR 17

- Duktil

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN normama ili jednakovrijednim normama i hrvatskim propisima.

Spajanje cjevovoda od polietilena, Izvođač je dužan izvoditi zavarivanjem elekto fuzijskim spojnicama, dok se duktilne željezne cijevi spajaju spojem na naglavak uz korištenje brtvenog gumenog prstena od NBR-a. Unutarnja zaštita duktilnih željeznih cijevi je cementna obloga, a vanjska zaštita legura cink-aluminij (85% Zn – 15% Al) sa ili bez drugih metala u minimalnim nanosu 400 g/m² s dodatnim završnim slojem.  Duktilne željezne cijevi su duljine 6,00 m za radni tlak do max. 40 bara, utisni spoj tip TYTON ili STANDARD, brtva Nitril EN 681-1 ili jednakovrijedno.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, zadovoljavati će zahtjeve sljedećih normi:

| Materijal cijevi | Norma |
| --- | --- |
| PE | HRN EN 12201-1:2011; HRN EN 12201-2:2013; HRN EN 12201-3:2012; HRN EN 12201-4:2011 HRN EN 12201-5:2011 ili jednakovrijedno |
| Duktilne željezne cijevi | HRN EN 598:2009 ili jednakovrijedno |

Norme:

| HRN EN 12201-1:2011 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 1. Dio: Općenito (EN 12201-1:2011) ili jednakovrijedno |
| --- | --- |
| HRN EN 12201-2:2013 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju - Polietilen (PE) - 2. Dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 12201-3:2012 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju - Polietilen (PE) - 3. Dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 12201-4:2011 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 4. Dio: Ventili i pomoćna oprema (EN 12201-4:2011) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 12201-5:2011 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 5. Dio: Prikladnost sustava za uporabu (EN 12201-5:2011) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 598:2009 ili jednakovrijedno | Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda - Zatjev i postupci ispitivanja (EN 598:2009) ili jednakovrijedno |

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagođeni odabranom cijevnom materijalu. Sve armature će biti izrađene od nodularnog lijeva. Spojevi će armatura i fazonskih komada s cijevima biti izvedeni prirubnički s ugrađenim brtvama.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, će biti izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, knjiga 2.

Cjevovodi za vodoopskrbu

Svi će vodoopskrbni cjevovodi biti izvedeni od materijala kako je navedeno u Tehničkim Specifikacijama i Troškovniku i to:

- Polietilen (PE), izrađen od PE100, SDR 17

- Duktil

| Materijal cijevi | Norma |
| --- | --- |
| PE | HRN EN 12201-1:2011; HRN EN 12201-2:2013; HRN EN 12201-3:2012; HRN EN 12201-4:2011 HRN EN 12201-5:2011 ili jednakovrijedno |
| Duktilne željezne cijevi | HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno |

Norme:

| HRN EN 12201-1:2011 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 1. Dio: Općenito (EN 12201-1:2011) ili jednakovrijedno |
| --- | --- |
| HRN EN 12201-2:2013 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju - Polietilen (PE) - 2. Dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 12201-3:2012 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju - Polietilen (PE) - 3. Dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 12201-4:2011 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 4. Dio: Ventili i pomoćna oprema (EN 12201-4:2011) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 12201-5:2011 ili jednakovrijedno | Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 5. Dio: Prikladnost sustava za uporabu (EN 12201-5:2011) ili jednakovrijedno |
| HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno | Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu - Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 545:2010) ili jednakovrijedno |

PEHD cijevi koje se na gradilišta isporučuju u palicama spajaju se elekto fuzijskim zavarivanjem do duljine koju je moguće položiti ovisno o uvjetima na terenu, kao i za međusobno spajanje prethodno zavarenih dionica, lučnih spojnih elemenata i za vertikalne lomove pri obilaženju ostalih instalacija. PEHD cijevi koje se na gradilišta isporučuju u kolutima će Izvođač razvući do potrebne duljine, a tako položene dionice Izvođač će spajati pomoću spojnica.

Duktilne cijevi moraju imati slijedeće karakteristike: unutarnja zaštita od cementnog morta, vanjska zaštita od legure cink-aluminij (85% Zn – 15% Al) sa ili bez drugih metala u minimalnim nanosu 400 g/m² s dodatnim završnim slojem prema normi HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno, Aneks D.1.1., utisni spoj tip TYTON ili STANDARD s gumenim brtvama od EPDM, radna duljina cijevi: 6,00 m.

Za duktilne cijevi potrebno je priložiti:

- potvrdu izdanu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 ili jednakovrijedno kojom se potvrđuje da proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi leguru cinka i aluminija (85% - 15%) u svrhu vanjske zaštite cijevi te da je certifikacijskoj kući priložio dokaz trajne učinkovitosti legure. Europska certifikacijska kuća je akreditirana od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja.

- potvrdu izdanu od ovlaštene certifikacijske kuće s područja EU kojom se potvrđuje da je voda koju proizvođač koristi za izradu cementnog morta zdrava i u skladu s europskom smjernicom 98/83/CE te da je cement u skladu s normom EN197-1 ili jednakovrijedno i da je otporan na sulfate.

Svi će fazonski komadi biti izrađeni iz nodularnog lijeva GGG prema HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno.

Sve će armature biti izrađene iz nodularnog lijeva GGG. Armature moraju odgovarati HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno za pitku vodu i biti izvedene na prirubnički spoj NP 10 prema HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno.

Svi fazonski komadi i armature se isporučuju s brtvama i materijalom za pričvršćivanje (vijcima).

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN normama ili jednakovrijednim normama i hrvatskim propisima. Sve će cijevi biti nazivnog tlaka kako je definirano Tehničkim Specifikacijama i Troškovnikom.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, bit će izvedeno sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 2.

Spajanje cijevi s postojećim objektima i cjevovodima

Spojevi između novih i postojećih kanalizacijskih cijevi bit će izvedeni u postojećim oknima. U slučaju da okno ne postoji, izgraditi će se novo.

Izvođač je dužan locirati postojeći kanalizacijski cjevovod na lokalitetu spoja te registrirati lokaciju, promjer cijevi, materijal i kotu nivelete.

Okna

      - Kanalizacijska okna

U skladu s Knjigom 4 (Troškovnikom) predviđena su okna od raznih materijala i različitog načina izvedbe.

Na trasama gravitacijskih kanalizacijskih kolektora ugrađivati će se predgotovljena i monolitna revizijska okna. Većina novih okana na kanalizacijskim kolektorima izvode se kao predgotovljena montažna betonska okna. Na strmim potezima trase mogu se ugraditi PEHD tangencijala okna za umirenje toka vode. Dio okana je i od staklom ojačanih duromera (GRP).

Monolitna betonska okna predviđena su na pozicijama gdje je otežana ugradnja, uske ulice, zbog položaja postojećih instalacija, na spoju više cijevi i slično.

Sva monolitna betonska okna moraju biti usklađena s važećim standardima za betonske radove i elementima zadanim ovom Dokumentacijom za nadmetanje.

Materijali od kojih će biti izrađena predgotovljena okna će biti:

- beton

- polietilen (PEHD)

- staklom ojačani duromeri (GRP)

Kanalizacijska predgotovljena okna

- Betonska okna

Predviđeni su tvorničko izrađeni betonski montažni elementi za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve). Baza revizijskog okna opremljena je plastičnim dnom - kinetom te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijsko okno u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917.

- PEHD okna

Predviđena su tvorničko izrađena tangencijalna okna kružnog oblika. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Okno prema normi HRN EN 13598.

- Okna od staklom ojačanih duromerne plastike (GRP)

Predviđena su tvorničko izrađena okna kružnog oblika prema normi HRN EN 14364:2013. Na tijelu okna su izvedeni prstenovi za prihvat betona protiv uzgona. Okno s oblikovanom kinetom od poliestera i svim priključcima.

Norme za predgotovljena kanalizacijska okna:

| HRN EN 1917:2005 | Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002+AC:2003) |
| --- | --- |
| HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 | Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002/AC:2008) |
| HRN EN 13598-1:2007 | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid)(PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen(PE) - 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice i plitka kontrolna okna (EN 13598-1:2003) |
| HRN EN 13598-2:2016 | Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2016) |
| HRN EN 14364:2013 | Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju - Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) - Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013) |

Odabran materijal revizijskih okana mora biti prilagođen ovisno o odabranom cijevnom materijalu.

Sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) potrebno je prilagoditi vertikalne prilaze za sva okana tako da zadovoljavaju zahtjeve iz navedenog pravilnika.

Na mjestima na kojima nije moguća ugradnja montažnih revizijskih kanalizacijskih okana predviđena je izgradnja betonskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom C30/37 i C35/45 (u zoni utjecaja mora). Okna su obračunata u Troškovniku (Knjiga 4) pod pojedinom cjelinom (projektom) u sklopu Betonskih i armiranobetonskih radova.

Izvođač je dužan ugraditi sva predgotovljena okna takve čvrstoće da budu u stanju dugoročno izdržati sva statička i dinamička opterećenja uzrokovana visokom razinom podzemnih voda i/ili mora do površine terena, te sva statička i dinamička opterećenja kao da se ugrađuje u prometnicu (državnu i/ili županijsku i/ili lokalnu cestu).

Izvođač će u okviru izrade izvedbenih projekata izraditi proračun okana na uzgon te ugraditi dovoljnu količinu betona i primijeniti ostale tehničke mjere kao zaštitu okana (cijelih okana, kao i njihovog dna i bočnih stijenki) od uzgona . Količine betona koje će biti ugrađene na okna potrebne za sprečavanje uzgona se smatraju uključenim u cijenu danu u Troškovniku (Knjiga 4).

      - Vodovodna okna

Na trasama vodovodnog cjevovoda izvode se vodovodna okna kao zasebne monolitne AB konstrukcije betonom C25/30 i C35/45 (u zoni utjecaja mora).

Sukladno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) potrebno je prilagoditi vertikalne prilaze za sva okana tako da zadovoljavaju zahtjeve iz navedenog pravilnika.

Sva monolitna betonska okna moraju biti usklađena s važećim standardima za betonske radove i elementima zadanim ovom Dokumentacijom za nadmetanje.

Predgotovljena okna kanalizacijske crpne stanice

Na sustavu su osim monolitnih (betonskih) crpnih stanica predviđene i tipske poliesterske predgotovljene, proizvedene prema normi HRN EN 12050-1:2008.

Tipska kanalizacijska crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m², prema HRN EN 14364:2013, s predviđenim spojevima za dovodni cjevovod, tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Na kućištu se nalaze ojačanja za izvedbu uklještenja betonom radi sprečavanja uzgona.

Izvođač je dužan ugraditi sve crpne stanice od poliestera takve čvrstoće da budu u stanju dugoročno izdržati sva statička i dinamička opterećenja uzrokovana visokom razinom podzemnih voda i/ili mora do površine terena, te sva statička i dinamička opterećenja kao da se ugrađuje u prometnicu (državnu i/ili županijsku i/ili lokalnu cestu).

Izvođač će u okviru izrade izvedbenih projekata izraditi proračun crpne stanice na uzgon te ugraditi dovoljnu količinu betona za izvedu prstena radi sprečavanja uzgona. Količine betona koje će biti ugrađene na crpne stanice potrebne za sprečavanje uzgona se smatraju uključenim u cijenu danu u Troškovniku (Knjiga 4).

Norme za predgotovljena okna kanalizacijskih crnih stanica:

| HRN EN 12050-1:2008 | Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari (EN 12050-1:2001) |
| --- | --- |
| HRN EN 14364:2013 | Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju - Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) - Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013) |

Poklopci okana

Svi će poklopci biti proizvedeni od nodularnog lijeva (EN-GJS-400), zaštićeni zaštitnom bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja neće sadržavati elemente koji bi štetno djelovali na pitku vodu.

Na poklopcima kanalizacijskih okana bit će izlivena riječ „KANALIZACIJA“, dok će na poklopcima okana na vodoopskrbnim cjevovodima biti izlivena riječ „VODOVOD“.

Dimenzije i nosivosti poklopaca će biti sukladno Knjizi 4 - Troškovniku.

Teleskopski (plivajući) poklopci su prema normama HRN EN124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226. Poklopci su s korekcijom visine i zaključavanjem bez zgloba/šarke.

Druga opcija poklopaca su poklopci prema normi HRN EN124:2005.

Kanalizacijski poklopci su minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom sa šarkama koje su povezane s okvirom.

Vodovodni poklopci su četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom bez šarki.

Ležište svih poklopca na okviru izrađeno je od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja.

Iskaz teleskopskih poklopaca i poklopaca prema normi HRN EN124:2005 je prema Knjizi 4 – Troškovniku.

Križanja

Križanja kanalizacijskih cjevovoda s postojećom infrastrukturom bit će izvedena od strane Izvođača u skladu s nacrtima i uvjetima dobivenim od strane relevantnih tijela. (komunalne tvrtke, ceste, elektroničke komunikacije, plin, vodoopskrba, itd.).

Kućni priključak

U skladu s glavnim projektima odnosno Troškovnikom (Knjiga 4), Izvođač će u okviru Ugovora izvesti kućne priključke.

Kanalizacija

Jedan kućni priključak se sastoji od:

- (a) T-komada (račve 90º) ili račve 45º ili sedla (spojnice) od materijala koji je prilagođen odabranom cijevnom materijalu sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi, DN profil cjevovoda na koji se spaja / 160 mm. Spojni komada koji se postavlja na cjevovod (kolektor) je prema glavnom projektu i Troškovniku (Knjiga 4). Visina odvojka koji se spaja (DN160 mm) je min. 1,00 m gdje prilike na terenu dopuštaju.

ili

- (b) izvedba spoja kanalizacijskih cijevi DN 160 mm od kućnog priključka na okno kanalizacije koja se paralelno izvodi, sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom sukladno materijalu kanalizacijskog cjevovoda.

i od

- Izvedbe izvoda kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava

- Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi:

- kanalizacijskih cijevi DN 160 mm (tjemene nosivosti SN 8) duljine do 10,00 m

- fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi - koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 15° i 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka)

- betonska okna 60 x 60 cm s odgovarajućom vodonepropusnom završnom kapom za priključak korisnika na okno

- poklopac, iz nodularnog lijeva HRN EN 124, okrugli Ø 600 mm s kvadratnim okvirom, nosivosti 400 kN,s dvije ručke, automatskim sustavom zaključavanja, prigušivačem vibracije za okno kućnog priključka.

Uključeni su i svi zemljani radovi za izradu izvoda kućnog priključka:

- kombinirani iskop rova za kanal kućnog priključka bez obzira na kategoriju tla, širine 0,60 m, srednje dubine 1,00 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka. Predviđena je izvedba rova s vertikalnim stranicama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa.

- strojno rezanje i razbijanje asfalta, betona, pranog kulira, skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak.

- ručno planiranje dna rova.

- nabava, dobava i ugradnja pijeska (granulacije 0-8 mm) za izradu posteljice 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi kao i podloge u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje.

- nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina zatrpavanja bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 6 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik.

- utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na deponiju. Trošak deponiranja pokriva Izvođač.

- vraćanje u prvobitno stanje kolnih, biciklističkih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala.

- ispitivanje na vodonepropusnost.

Vodovod

Izvedba kućnih priključaka privatnih objekata do vodomjernog okna. Kućni priključci se obrađuju u granicama zahvata i to od vodovodne instalacije do vodomjernog okna. Stavka obuhvaća sljedeće radove i materijal:

- kombinirani iskop rova za kanal kućnog priključka bez obzira na kategoriju tla, širine 0,60 m, srednje dubine 1,00 m, uključujući i iskop za vodomjerna okna. Predviđena je izvedba rova s vertikalnim stranicama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa.

- strojno rezanje i razbijanje asfalta, betona, pranog kulira, skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim, biciklističkim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak.

- nabava, dobava i ugradnja pijeska (granulacije 0-8 mm) za izradu posteljice 10 cm ispod vodovodnih cijevi kao i podloge u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje.

- nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina zatrpavanja bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 6 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik.

- utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na deponiju.

- vodomjerno okno dim. 60 x 60 cm za 1 vodomjer ili okno dim. 60 x 80 cm za 2-3 vodomjera

- lijevanoželjezni poklopac za vodomjerna okna, veličine 500 / 500 mm ili 600 / 600 mm, s ugradnim okvirom, s dvije ručke, automatskim sustavom zaključavanja, prigušivačem vibracije za okno kućnog priključka.

- vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala.

- izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne cijevi (duktil, PE-HD) i cijevi priključka.

- materijali i oprema potrebni za izvedbu vodomjernog kompleta: nabava, dobava i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.).

- pocinčana cijev priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m

- nabava, dobava i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID

- tlačna proba i dezinfekcija cjevovoda uključivo sav potreban pribor, materijal i rad.

Izvođač je dužan izraditi skice kućnih priključaka na temelju obrasca kojeg će mu dostaviti Naručitelj.

Točne lokacije za izvedbu kućnih priključaka definirat će Inženjer i predstavnik Naručitelja.

Osiguranje funkcionalnosti postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbe tijekom izvođenja radova

Izvođač će poduzeti sve korake potrebne za osiguranje funkcionalnosti postojećih sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe tijekom izvođenja radova.

Projekti Izvođača

Izvođač će izraditi izvedbene projekte za sve objekte. Izvedbeni će projekti biti izrađeni na osnovu glavnog projekta koji je bio osnova za izdavanje građevinskih dozvola koje su izdane za predmetne radove ukoliko su iste bile potrebne.

Izvođač može predložiti manja odstupanja u odnosu na postojeće projekte, ukoliko takve izmjene i dalje ispunjavaju zahtjeve definirane u ovim Tehničkim Specifikacijama i zahtjeve definirane u potvrdi glavnog projekta, građevinskoj dozvoli i/ili lokacijskoj dozvoli. Izvođač će predati tehničke detalje vezane uz odstupanja od projekta Inženjeru na odobrenje.

Izvođaču je iz opravdanih razloga dopušteno ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole/građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta uz prethodno odobrenje Inženjera i Naručitelja. Takve izmjene će se izvršiti o trošku Izvođača i ne smatraju se valjanim razlogom za produljenje roka dovršetka.

Naručitelj je izradio projektnu dokumentaciju i ishodio lokacijske i građevinske dozvole. Projekti su izrađeni za određenu vrstu cijevnog materijala i specifične hidrauličke parametre sustava. Ukoliko Izvođač u ponudi specificira drugi (alternativni) cijevni materijal ne smije time značajnije mijenjati hidrauličke parametre sustava koji su definirani u glavnim projektima. Dopuštenje za manja hidraulička odstupanja Izvođač je dužan ishoditi od Inženjera. Ukoliko specifikacija drugog (alternativnog) cijevnog materijala zahtjeva izmjenu i dopunu glavnog projekta, a time ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole, Izvođač je dužan izraditi i ishoditi iste.

Izvođač će biti odgovoran za pravilno vođenje sve građevinske dokumentacije koja je neophodna prema odredbama Zakona o gradnji (NN 153/03, 20/17) i važećim podzakonskim aktima.

Norme, označavanje i dokazivanje sukladnosti građevinskih proizvoda

Radovi moraju biti projektirani, izvedeni i instalirani u skladu s odgovarajućim i usuglašenim standardima.

Radovi koji uključuju pripadajuću opremu, instrumente i kontrolni sustav, NUS, električne instalacije moraju biti usklađeni s zakonskom regulativom relevantnih direktiva uključujući između ostalog Direktivu o sigurnosti strojeva (Directive 98/37/EC) te Direktivu o nisko-naponskim uređajima (Directive 73/23/EEC).

Svaki uređaj treba imati CE oznaku u skladu s relevantnom aplikacijom direktive EU vijeća.

Dijelovi uređaja koji nisu cjeloviti te su dio većeg uređaja, a koji kao takvi ne mogu imati CE oznaku imati će deklaraciju o ugradnji.

Licence za inženjere

Izvođač će uzeti u obzir da su određeni inženjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15). Tim aktima su definirani i minimalni uvjeti za osoblje Izvođača na gradilištu.

Također, Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i relevantni podzakonski akti definiraju uvjete koje moraju ispuniti osobe koje obavljaju poslove koordinatora zaštite na radu.

1.5.15.1. Za potrebe obavljanja djelatnosti projektiranja pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja. Isto dokazuje izvatkom iz sudskog registra u kojem pod predmetom poslovanja mora biti upisana djelatnost projektiranja.

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) koja u toj državi obavlja djelatnost projektiranja sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu strani ponuditelj mora priložiti isprave kojim se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane pravne osobe i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Prema članku 70. strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnost projektiranja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

Prema članku 71. strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost projektiranja ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

1.5.15.2. Za potrebe obavljanja stručnih geodetskih poslova pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora biti registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Prema članku 16. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“  broj: 152/08, 61/11 i 56/13) – dalje u tekstu: Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, Strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (obuhvaća sve države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island, u daljnjem tekstu: države ugovornice) koje namjeravaju u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove trajno, putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj, odnosno povremeno ili privremeno, mogu obavljati stručne geodetske poslove u svim organizacijskim, odnosno statusno-pravnim oblicima ako su registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova (djelatnosti) u državi sjedišta.

Strane osobe koje nemaju sjedište u državama ugovornicama, mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, uz ispunjenje svih uvjeta koji su propisani za strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama.

Strane osobe moraju imati osiguranje odgovornosti za štetu. Za ugovoreno osiguranje odgovornosti za štetu vrijedi dokaz o osiguranju odgovornosti ugovoren u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

Prema članku 17. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti strana osoba koja ima sjedište u državi ugovornici ima pravo obavljati u Republici Hrvatskoj stručne geodetske poslove ako ima zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika, a koje poslove može u Republici Hrvatskoj obavljati trajno, odnosno povremeno ili privremeno.

Ako strana osoba namjerava trajno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj mora Državnoj geodetskoj upravi podnijeti zahtjev u pisanom obliku odnosno, elektroničkim putem ovjereno elektroničkim potpisom, te mora za zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika ishoditi rješenje komore o priznanju inozemne stručne kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova provodi komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i o tome donosi rješenje. Po izvršnosti rješenja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja, komora je dužna upisati osobu kojoj je rješenjem priznata inozemna stručna kvalifikacija u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno u odgovarajuće evidencije komore.

Ako strana osoba namjerava povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj mora Državnoj geodetskoj upravi podnijeti zahtjev u pisanom obliku, odnosno elektroničkim putem ovjereno elektroničkim potpisom, koji mora sadržavati podatke o stručnom geodetskom poslu koji će se obavljati, predviđenom trajanju obavljanja posla i podatke o naručitelju za kojeg se posao obavlja.

Strana osoba mora prije obavljanja prvog posla za zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika, ishoditi rješenje komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije. Po izvršnosti rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti, komora je dužna privremeno upisati osobu zaposlenu u stranoj osobi koja ima pravo obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika ili suradnika u Imenik ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno u odgovarajuće evidencije komore.

Strana osoba, koja obavlja stručne geodetske poslove više od jedne godine dužna je podnijeti zahtjev za produljenje suglasnosti za obavljanje povremenih ili privremenih poslova Državnoj geodetskoj upravi i u njemu izvijestiti o mogućoj promjeni podataka. Ako Državna geodetska uprava pri odlučivanju o zahtjevu za produljenje suglasnosti, ustanovi da obavljanje stručnih geodetskih poslova ima prirodu trajnog obavljanja stručnih geodetskih poslova o istome će obavijesti komoru. Komora po obavijesti može zahtijevati provjeru stručne kvalifikacije ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno stručnog suradnika ili suradnika, stalan upis u imenik ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno evidencije komore i plaćanje svih obveza prema komori, koji se zahtijevaju pri trajnom obavljanju stručnih geodetskih poslova, uključujući i troškove upisa i plaćanje članarine.

1.5.15.3. Sukladno članku 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Sukladno članku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015) pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

- da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke

- da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili nakon završetka odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina

-  da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Sukladno člancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uz prethodnu izjavu iz članka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Izjava iz članka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja.

Povodom izjave iz članka 61. navedenog Zakona Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu. Prilikom podnošenja prve izjave iz članka 61. Zakona Komora obvezno provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost.

U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da su navedeni stručnjaci ishodili sva potrebna rješenja/potvrde o ovlaštenju za vođenje građenja/radova sukladno zakonima Republike Hrvatske.

Visinski nivoi

Ukoliko nije drugačije navedeno, sve će visinske kote biti izražene u metrima nad Jadranskim morem s preciznošću na dva decimalna mjesta (referentni nivo mora u Trstu). Podaci za sve visinske kote će biti bazirani na referentnim podacima odobrenim od strane Inženjera.

Izvođač će definirati, izraditi i zaštiti neophodne dodatne referentne točke tijekom perioda izvođenja radova koje će povremeno biti provjeravane.

Markeri i druge referentne točke u blizini gradilišta nisu prikazane na nacrtima. Izvođač će biti odgovoran za prikupljanje ovih informacija.

Izvođač će staviti najmanje 3 referentne točke te njihove visinske kote na glavne nacrte.

Dimenzije

Sve su dimenzije, udaljenosti i visinske kote na nacrtima prikazane u metričkom sustavu. Ukoliko je potrebno izraditi dodatne ili određene građevinske nacrte, Izvođač je dužan pripremiti takve nacrte u metričkom sustavu.

Sigurnosne procedure

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.8 Uvjeta Ugovora.

Sigurnost

Izvođač će izvršiti radove na način da će biti usklađeni sa svim međunarodnim i hrvatskim sigurnosnim zakonima i standardima. Svi radovi moraju biti posebno usklađeni sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14 sa svim izmjenama i dopunama), Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl.l. 42/68), Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) te s drugim važećim zakonima i hrvatskim standardima.

Pitanja vezana uz sigurnost bit će na planu i programu svih sastanaka te će planovi vezani uz ova pitanja biti predmet zajedničkog dogovora između Inženjera i predstavnika izvođača s ciljem smanjenja rizika pojave akcidenata i neželjenih slučaja u narednim aktivnostima.

U slučaju da Inženjer smatra da metode rada Izvođača nisu dovoljno sigurne ili da ne postoji dovoljna ili adekvatna zaštitna barijera ili druga sigurnosna oprema ili oprema za spašavanje, Izvođač će promijeniti svoju metodologiju izvođenja radova ili instalirati dodatnu opremu ili pojačati mjere sigurnosti i opremu za spašavanje.

Izvođač će u najkraćem roku obavijestiti Inženjera o bilo kakvim akcidentima, bilo to na lokaciji gradilišta ili izvan, a koji uključuju Izvođača i rezultiraju ozljedom osoblja ili oštećenjem materijalnih dobara, bilo da se radi o direktnom kontaktu s radovima ili s trećim licem. Ovakve obavijesti mogu biti verbalne, ali svakako trebaju biti popraćene detaljnim pisanim izvješćem unutar perioda od 24 (dvadeset i četiri) sata od akcidenta.

Zaštita od požara i prevencija

Izvođač treba biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10 sa svim izmjenama i dopunama) za zaštitu radova i bilo koje okolne imovine od vatre te, ako je potrebno, treba omogućiti vatrogascima da povremeno pregledaju sve objekte za zaštitu od požara.

Izvođač treba pripremiti i izdati izjavu o metodi rada za djelatnosti koje uključuju rizike od požara i skladištenje zapaljivih materijala Inženjeru na odobrenje.

Izvođač mora nadalje biti u skladu sa:

- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)

- Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)

- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).

Zaštita na radu

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.8 i 6.7 uvjeta Ugovora.

Svi će radovi biti striktno izvedeni u skladu s važećom registativom Europske unije koja se odnosi na zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te s važećom registativom Republike Hrvatske. Izvođač će postupati u skladu s niže navedenim zakonima i pravilnicima:

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)

- Pravilnik o korištenju osobne zaštitne opreme (NN 39/06)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)

- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II) će biti angažiran u okviru projekta kroz ugovor o uslugama nadzora. Izvođač će slijediti upute koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Izvođač će u okviru ovog Ugovora izraditi Plan zaštite na radu.

Osoba za provedbu zaštite na radu

Izvođač će o vlastitom trošku odrediti osobu za provedbu zaštite na radu koja će također obavljati dužnosti osobe za prevenciju akcidenata te navedena stavka nije predmet obračuna.

Plana će zaštite na radu definirati aktivnosti, dužnosti i nadležnosti osobe zadužene za provedbu plana.

Opasne aktivnosti

Plan će zaštite na radu sadržavati će specifične procedure za smanjenje rizika koji nastaje kao rezultat obavljanja opasnih poslova na gradilištima kako je to niže navedeno ali ne i ograničeno na:

- iskope (npr. mjere osiguranja klizanja zemljišta, kontakt s podzemnim /nadzemnim instalacijama, fizičke barijere prema vozilima, znakovi upozorenje za pješake)

- rad na visini (npr. padovi, materijali koji bi mogli pasti)

- rad u rovovima i građevnim jamama (npr. zaštita od urušavanja i dr.)

- rad u zatvorenim prostorima (npr. nedostatak kisika, otrovni plinovi / pare / dim, eksplozivni plinovi)

- rad s otpadnim vodama, muljem u spremnicima, komorama i cjevovodima (npr. leptospiroza, utapanja, otrovni plinovi)

- nadzemni i podzemni aktivni strujni vodovi te kontrolna oprema (elektrifikacija).

- radovi na cestama (npr. promet, pješaci)

- podizanje teških tereta (npr. neophodna oprema, stabilno tlo, obučen vozač / podizač tereta s remenom / pomoćnik pri utovaru/istovaru)

- preklapanje s radovima drugih Izvođača ili Naručitelja (npr. postojeći operativni uređaj i oprema)

- skladištenje opasnih supstanci, rukovanje i korištenje (npr. kemikalije, eksplozivi)

- kontrolirano upravljanje otpadnim materijalima

Sastanci i izvještavanje

Izvođač će poslati Inženjeru detalje bilo kakvih akcidenata čim prije nakon ovakvog događaja.

Zaštita će na radu biti predmet svakog sastanka na gradilištu. Poglavlje o zaštiti na radu će činiti dio mjesečnog izvještavanja.

Opasna atomsfera

Izvođač će osigurati neophodnu opremu za praćenje parametara pri ulasku u potencijalno opasne prostore. O svim opasnim ili potencijalno opasnim prostorima će Izvođač voditi odgovarajuću evidenciju.

Ograničeni pristup i „Dozvola za rad“

Plan će zaštite na radu sadržavati će i procedure za definiranje i pristup „Područjima s ograničenim pristupom“ gdje će pristup ovakvim područjima biti ograničen „dozvolom za rad“ u ovakvim prostorima.

Izvođač će onemogućiti pristup svojim uposlenicima ili kooperantima sve dok ne budu u posjedu dozvole za rad u ovakvim područjima od strane osoba za provedbu zaštite na radu.

Inženjer može naložiti Izvođaču da definira područje kao „Područje s ograničenim pristupom“ ukoliko on to smatra neophodnim. Usklađenost s zahtjevima dozvole neće odriješiti Izvođača bilo kakve odgovornosti prema Ugovoru.

Odredbe za slučajeve nužde

Plan zaštite na radu će sadržavati i odgovarajuće postupke i opremu u izvanrednim slučajevima, uključujući:

- oprema za prvu pomoć (zavoji, itd.)

- osobe obučene za pružanje prve pomoći

- komunikacija i prijevoz do najbliže bolnice s odjelom za akcidentne i izvanredne slučajeve

- opremu za praćenje

- opremu za spašavanje

- opremu za gašenje požara

- komuniciranje s najbližom vatrogasnom stanicom

Izvođač će osigurati svu neophodnu opremu za spašavanje koja će redovno biti provjeravana i održavana. Evidencija provjere opreme će se voditi na gradilištu. Izvođač će osigurati da adekvatan broj uposlenika bude u potpunosti obučen za korištenje aparata za disanje i tehnika oživljavanja.

Osobna zaštitna oprema i higijena

Osobna zaštitna oprema će biti dostupna osoblju te će se koristiti gdje je to potrebno, a uključuje:

- zaštitne kacige

- zaštitu za oči

- zaštitu za uši (sluh)

- zaštitu ruku

- zaštitu za noge.

Izvođač će osigurati i odgovarajuće objekte za boravak, uključujući minimalno:

- pitku vodu

- zahode

- umivaonike s toplom vodom, sapune i ručnike

- čiste, suhe i tople prostore sa stolovima i stolicama gdje je moguće konzumirati hranu.

Vertikalni prilazi

Sukladno članku 22. Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) za ulazak u okna, šahtove i slične objekte gdje se poslovi obavljaju povremeno mogu se koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku čvrstih metalnih ljestava postavljenih vertikalno ili koso s kutom nagiba većim od 75° prema horizontali.

Prečke ljestava moraju biti od okruglog željeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro učvršćene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najviše 30 cm.

Duljina prečki između stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm.

Ljestve, čija je visina veća od 3,0 m moraju počevši od sedme prečke (oko dva metra od poda) imati čvrstu leđnu zaštitu.

Leđna zaštita mora biti izrađena u obliku kaveza načinjenog od lukova od plosnatog željeza, s unutrašnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti većim od 80 cm, koji moraju biti pričvršćeni za stranice ljestava na međusobnom razmaku ne većem od 1,4 m.

Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog željeza na razmaku ne većem od 25 cm. Lukovi i vertikale od plosnatog željeza koji međusobno zatvaraju kavez, moraju biti tako dimenzionirani i učvršćeni za ljestve da pružaju sigurnu zaštitu osobama od pada s visine.

Ljestve moraju biti kruto vezane sa zgradom, objektom ili konstrukcijom u razmacima ne većim od 3,0 m. Ljestve moraju biti postavljene paralelno sa zgradom ili nekom drugom konstrukcijom.

Ako ljestve nemaju leđobran, nego je predviđeno da se osobe penju između ljestava i zida, razmak između prečke ljestava i zgrade mora iznositi 70 do 80 cm.

Ako su ljestve pričvršćene za zid ili stup moraju od površine zida odnosno stupa biti udaljene najmanje 16 cm.

Na ljestvama čija je visina veća od 20,0 m moraju se na udaljenostima od 6,0 do 8,0 m ugraditi odmorišta (platforme ili podesti).

Upravljanje okolišem

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.18. uvjeta Ugovora.

Plan upravljanja okolišem (PUO)

Izvođač će u roku od 40 dana od dana početka provedbe ugovora predate Plan upravljanja okolišem (PUO) koji će se odnositi na cijeli period izvođenja radova. PUO mora biti izrađen u skladu s važećom Studijom o utjecaju na okoliš.

PUO će sadržavati, ali ne biti i ograničen na slijedeće:

- Odlaganje čvrstog otpada za sve građevinske materijale te lokacije odlagališta za višak materijala i otpadne materijale na okolišno siguran način; materijali bi trebali biti reciklirani do maksimalno mogućeg stupnja a gdje to nije moguće učiniti, otpad je potrebno odložiti na adekvatnoj udaljenosti od gradilišta na pogodnu i odobrenu deponiju. Paljenje otpada na lokaciji gradilišta nije dozvoljeno.

- Upravljanje tekućim otpadom u svezi potencijalnog izlijevanja goriva i kemikalija koje se koriste tijekom izgradnje na okolišno prihvatljiv način na adekvatnoj udaljenosti od gradilišta u skladu s lokalnim zakonima.

- Smanjiti utjecaj mehanizacije u odnosu na ljudsko zdravlje i okoliš općenito. Ovo se odnosi na smanjenje potencijalne štete po vegetaciju, emisije buke, prašine i akcidentne izljeve goriva koje mogu dovesti do zagađenja tla i vode.

- Odlaganje sanitarnog otpada - odlaganja otpada iz sanitarnih prostorija na lokaciji gradilišta na okolišno prihvatljiv način (npr., kemijskih zahodi).

- Kamenolomi i pozajmišta materijala. Izvođač će definirati lokalitete na kojima će se iskopavati materijali te mjere koje će biti primijenjene s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš, tijekom i nakon trajanja izgradnje.

Upravljanje okolišem

Općenito

Izvođač će biti u skladu s odredbama EU direktiva te hrvatskim zakonima na području zaštite okoliša.

Izvođač se tijekom izvođenja radova mora pridržavati mjera zaštite sukladno važećoj Studiji o utjecaju na okoliš.

Izvođač će zadovoljiti zahtjeve relevantnih tijela za zaštitu okoliša te ishoditi neophodne dozvole po ovom pitanju.

Izvođač će biti odgovoran za sve probleme koji su posljedica ili su vezani uz s procesiranje, uklanjanje, prijevoz i odlaganje nastalog otpada u skladu s primjenjivim zakonima iz područja zaštite okoliša.

Izvođač će voditi računa o Studiji utjecaja na okoliš posebno u dijelu koji je vezan za utjecaje na okoliš koji nastaju kao rezultat izgradnje te će poduzeti sve potrebne mjere da smanji ove utjecaje na najmanju moguću razinu.

Prevencija onečišćenja tla i voda

Upravljanje vodama i otpadnim vodama koje nastaju kao posljedica radova, uključujući vode od čišćenja, testiranja ili dezinfekcije, Izvođač će postupati u skladu sa zahtjevima hrvatskih standarda u svezi ispuštanja otpadnih voda u kanalizacijski sustav ili u vodotoke.

Izvođač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju zagađenje podzemnih izvora vode ili površinske vode.

Izvođač će poštivati odredbe i preporuke svih državnih i lokalnih zakona ili najbolja praktična rješenja za smanjenje buke i prašine na gradilištu.

Prevencija buke i remećenja reda

Izvođač će osigurati da je utjecaj buke koja nastaje uslijed izvođenja radova smanjena na minimum putem dobre organizacije gradilišta, održavanja strojeva i komunikacije s vlasnicima obližnjih posjeda. Izvođač će primijeniti najbolje moguće načine da smanji buku koja nastaje kao rezultat aktivnosti na izgradnji uključujući održavanje strojeva.

Izvođač će biti u skladu s hrvatskim zakonima i pravilnicima za smanjenje buke uključujući, ali ne i isključivo sa Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama gdje ljudi rade i borave (NN 145/04).

Vozila i mehanički strojevi koji se koriste za radove bit će opremljeni s efikasnim prigušivačima na ispušnim cijevima te će biti održavani u adekvatnom radnom stanju tijekom trajanja radova. Strojevi za povremenu uporabu bit će ugašeni u periodima između radova ili će biti upaljeni s minimalnom snagom. Izvođač će ukloniti s gradilišta bilo kakve strojeve za koje Inženjer smatra da nisu dovoljno prigušeni. Sve će kompresorske jedinice biti modeli “s prigušenom bukom” s ugrađenim i zabrtvljenim akustičkim poklopcima koji će biti zatvoreni kada su kompresori u pogonu. Svi pomoćni pneumatski alati će biti opremljeni s prigušivačima adekvatnog tipa prema preporuci proizvođača. Pumpe i mehanički statični strojevi će biti zatvoreni u akustična kućišta ili paravane gdje je to određeno od strane inženjera.

Bilo kakvi strojevi, poput generatora ili pumpi, koji moraju raditi izvan normalnih radnih sati bit će locirani u akustičkim kućištima prema nalogu Inženjera koji će ograničiti nivoe buke na ne manje od 5 dB(A) ispod dopuštenih nivoa.

Izvođač će provesti mjerenja buke ukoliko to bude zahtijevano od strane Inženjera te će predati inženjeru rezultate mjerenja. Izvođač će provesti bilo koja druga dodatna mjerenja prema zahtjevu inženjera kako bi buka i druge smetnje bile svedene na minimum.

Vibracije tijekom izgradnje

Izvođač će poduzeti sve korake neophodne za smanjenje vibracija koje nastaju korištenjem strojeva i mehanizacije na gradilištu. Strojevi koji koriste sustav ispuštanja teških tereta bilo na mehanički ili gravitacijski način u svrhu lomljenja asfalta ili temelja nisu dopušteni. Vibracije će se pratiti putem vibrometra prema nalogu Inženjera. Vibracije vezane uz mehaničke uređaje ne smiju preći 2.5 mm/s kao maksimalnu brzinu čestica u okomitom smjeru na granici parcele.

Prevencija emisija prašine

Izvođač će svesti emisije prašine na minimum u skladu s procedurama dobre prakse vođenja gradilišta te specifičnim mjerama koje uključuju, ali nisu ograničene na:

- instalaciju vjetrenih barijera na lokacijama odlaganja zemlje

- zatvaranje transportne trake, kamiona i drugih transportnih sredstava

- pokrivanje materijala s plastičnim pokrivačima

- zbijanje s povezujućim materijalima;

- posipanje vodom gornjih slojeva zemlje.

Izvještaji o napretku

Ovo poglavlje treba čitati u kombinaciji s člankom 4.21 uvjeta Ugovora.

Mjesečni izvještaji o napretku

Stil i format izvještaja bit će dogovoren s Inženjerom. Jedna će kopija biti poslana Naručitelju od strane Inženjera nakon njegovog odobrenja.

Fotodokumentacija

Izvođač će voditi detaljnu fotografsku evidenciju napretka radova te će načiniti bilo kakve fotografije prema zahtjevu Inženjera.

Izvođač će načiniti digitalne fotografije u boji aparatom dobre kvalitete s refleksnim staklom, dobrom rezolucijom i promjenjivim objektivima. Rezolucija će digitalnog negativa biti najmanje 8 milijuna piksela.

Sve će fotografije biti načinjene u JPEG formatu visoke kvalitete te redovito dostavljene Inženjeru na CD-u.

Izvođač će dostaviti četiri kopije fotografija o napretku radova, propisno označene, te veličine ne manje od cca DIN A4 formata s odgovarajućim dijelovima radova, tijekom izvođenje i po završetku, odnosno prema nalogu Inženjera. Negativi i tiskane kopije ne smiju biti retuširane.

Digitalne će datoteke fotografija biti vlasništvo Investitora te nije dozvoljeno davanje tiskanih kopija istih drugim osobama bez odobrenja Naručitelja ili Inženjera. Izvođač će također osigurati album fotografija.

Građevinski dnevnici

Izvođač mora voditi građevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15).

Aktivnosti Izvođača na gradilištima

Ovo poglavlje treba čitati u kombinaciji s Člankom 4.23 uvjeta Ugovora.

Ukoliko Izvođač treba pristupiti zemljištu van granica gradilišta, dužan je zatražiti odobrenje od Inženjera. Ukoliko se radovi izvode na ovakvim površinama, Izvođač će izvijestiti Inženjera pisanim putem 14 dana prije početka radova na takvom području. Izvođač je odgovoran za pronalaženje dogovora s vlasnicima i stanovnicima ovakvog područja te za ishođene neophodnih dozvola i potvrda. Također, on će u potpunosti biti odgovoran za vraćanje u prvobitno stanje ovih područja u dogovoru s vlasnicima i stanovnicima. Izvođač će na zahtjev dostaviti Inženjeru kopiju pisanog dogovora s vlasnicima i stanovnicima gdje će biti navedeni uvjeti i naknade za korištenje ovakvih područja. Usprkos informaciji prema Inženjeru dogovor i korištenje ovih područja je isključivo pitanje dogovora između izvođača i vlasnika i stanovnika.

Izvođač je dužan voditi evidenciju o datumima ulaska i izlaska s područja zemljišta i vlasništva od svakog vlasnika i stanovnika, zajedno s datumima izvođenja i uklanjanja svih struktura, gdje je to primjenjivo, te će izdati kopije ove evidencije kada to bude zahtijevano od strane Inženjera.

Radovi pod utjecajem vode

Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve direktne i indirektne troškove rješavanja pitanja vode na gradilištu, bila to voda iz postojećih cijevi, sustava kanala, mora, vodotoka, podzemnih izvora, kišnice ili bilo kojeg drugog izvora. Izvođač će održavati gradilište (površine, rovove, građevne jame i dr.) na način da na njemu neće biti vode te će osigurati pregrade, zagate, ispumpavanja, postavljanje pilota, razupiranje, privremene odvode, itd. koji su neophodni za ovu svrhu. Izvođač će, o svom trošku, poduzeti sve neophodne mjere s ciljem prevencije nastanka štete kao posljedica erozije i taloženja tijekom izgradnje. Ukoliko dođe do akumulacije vode na bilo kojem dijelu gradilišta tijekom ili nakon izgradnje, sve do kraja Razdoblja za obavještavanje o nedostatcima, a što bi za uzrok moglo imati kvašenje ili eroziju, Inženjer može naložiti Izvođaču da otkloni i zamijeni, na trošak Izvođača, bilo koje materijale ili radove koji su pod utjecajem ovakvih procesa. Bilo kakve štete na gradilištu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat nepoduzimanja neophodnih koraka od strane Izvođača bit će popravljene na trošak Izvođača.

Također, smatra se da su svi troškovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata pod utjecajem podzemne i/ili morske vode uključeni u jediničnu cijenu iskopa u Troškovniku. Izvođač je dužan predvidjeti sve potrebne radove za sniženje podzemne vode (uključivo i crpljenje) i uklanjanje morske vode iz rovova i građevnih jama tijekom izvođenja radova sukladno ovim Tehničkim specifikacijama, raspoloživoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trošak tih radova uključiti u svoje ponudbene jedinične cijene.

Podmorski radovi

Izvođač mora biti opremljen odgovarajućim plovilima, ekipom iskusnih ronioca, strojevima i alatima kako bi mogao obavljati podmorske radove. Iskopani materijal se mora odlagati na dovoljnoj udaljenosti od ruba rova da uslijed valova ne dođe do zatrpavanja rova.

Privremena regulacija prometa

Izvođač je dužan u okviru Izvedbenog projekta izraditi projekt privremene regulacije prometa na svim lokacijama na kojima je to potrebno. Također, Izvođač će podnijeti sve troškove vezane uz osiguravanje privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova.

Pristupačnost, objekti i ograđivanje gradilišta

Izvođač će izraditi vlastito rješenje pristupa gradilištu, te će predati prijedloge osiguranja dodatnih načina pristupa na odobrenje Inženjeru.

Izvođač će izraditi rješenje za Objekte potrebne na gradilištu te će ih postaviti na lokacije dogovorene s Inženjerom. Izvođač će izraditi vlastita rješenja za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom te će postaviti zahode koje će održavati prema uputama Inženjera.

Izvođač će postaviti privremenu ogradu na gradilištu po preuzimanju lokaliteta. Izvođač će redovito pregledavati i održavati ovu ogradu, te će pravovremeno popraviti bilo kakva oštećenja. Prolazi će biti omogućeni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela. Privremena ograda na gradilištu će biti postavljena sve dok se ne postavi trajna ograda ili dok radovi ne budu u stanju dovoljne gotovosti da omogućavaju normalno korištenje dijela lokaliteta.

Izmjera cesta, vlasništva i usjeva

Gdje je to pogodno, Inženjer će dogovoriti izmjere koje će izvesti u suradnji s Izvođačem te lokalnom upravom za ceste, vlasnicima ili korisnicima, u svezi stanja cesta, parcela, zemljišta i usjeva, a koji mogu biti pod utjecajem radova.

Izmjere će biti evidentirane i gdje je to moguće dopunjene s fotografijama.

Prije početka radova koji mogu imati utjecaje na ceste, parcele, zemljišta i usjeve, Izvođač će potvrditi u pismenoj formi prema Inženjeru da je odgovarajuća izmjera točna i precizan zapis njihovog stanja.

Pri obnovi prometnih površina nakon polaganja cjevovoda i zatrpavanja rova, Izvođač će obnoviti samo pojas koji je oštećen i/ili uklonjen tijekom izvođenja radova temeljem tipskih poprečnih presjeka prema vrsti cjevovoda i terenu u koji se cjevovodi ugrađuju.

Objekti koje osigurava Izvođač

Informativne ploče gradilišta i komemorativna ploča

Izvođač će izraditi, postaviti i održavati informativne ploče za svako od gradilišta kako je to definirano u Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU, a koji je dostupan na http://www.strukturnifondovi.hr/kako_do_eu_fondova. Izvođač će poštivati posljednju dostupnu verziju navedenog priručnika u svakom trenutku te će provoditi naputke Hrvatskih voda u svezi osiguranja vidljivosti.

Informativne ploče ne smiju biti manje od 4 x 3.5 m s natpisom na hrvatskom i engleskom jeziku.

Najkasnije 25 dana nakon što Izvođač radova dobije pristup lokaciji, Izvođač će osigurati dizajn informativne ploče A3 formata koji će sadržati sav sadržaj i grafičke informacije, prema Inženjeru na odobrenje.

Izvođač će ukloniti informativnu ploču s lokacije po završetku radova (nakon dobivanja konačnog odobrenja o funkcionalnosti uređaja).

Prije uklanjanja informativnih panela Izvođač će osigurati i postaviti dvije komemorativne ploče na dva lokaliteta prema nalogu Inženjera. Dizajn ploča, sadržaj, i drugi elementi će biti prethodno upućeni Inženjeru na odobrenje.

Također, Izvođač će izraditi, postaviti i održavati informativne ploče za svako od gradilišta sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Ured za djelatnike Inženjera

Ured za Inženjera i njegove djelatnike NE osigurava Izvođač u okviru ovog ugovora.

Objekti za osoblje Izvođača

Izvođač će osigurati osoblju koje će boraviti na gradilištu sve potrebne prostorije i sanitarne čvorove u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Izvođač će osigurati svoje osoblje s neophodnom zaštitnom opremom, odjećom i zahodima.

Planiranje i koordinacija s paralelnim ugovorima

Ako po mišljenu Izvođača postoji potreba za koordinacijom aktivnosti između različitih ugovora, obavijestit će Inženjera, Inženjer će sazvati sastanak kako bi se riješila ta pitanja.

Izvođač će surađivati s Inženjerom i drugim izvođačima kako bi se dogovorili o općem planu koji će svim izvođačima omogućiti provođenje svojih ugovora s minimalnim smetnjama.

Ispitivanja

Izvođač je obavezan izvesti o svom trošku sva neophodna testiranja i bušotine tijekom i nakon izvođenja radova u skladu s hrvatskim zakonima i normama, te će za sve ugrađene materijale i predgotovljene proizvode pribaviti odgovarajuće isprave o sukladnosti s ciljem potvrđivanja sukladnosti.

Ispitivanja će uključivati, ali neće biti ograničena na, slijedeće:

Svi će objekti u kojima će biti voda biti testirani na vodonepropusnost.

Prije stavljanja cijevi u rad Izvođač će očistiti i ispitati sve kanalizacijske i vodovodne cijevi, grane ili bočne priključke te će ukloniti bilo kakve viškove materijala korištenih pri obnovi.

Svi će gravitacijski i tlačni cjevovodi biti testirani na rad pod tlakom u skladu s Hrvatskim standardima, općim specifikacijama ili procedurama proizvođača (ovisno o konkretnom slučaju).

Svi će vodoopskrbni cjevovodi biti podvrgnuti tlačnim probama, dezinfekciji i ispiranju te utvrđivanju zdravstvene ispravnosti.

Testovi će biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uređaja kako bi se potvrdilo da su u skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti.

Testovi puštanja u pogon će se izvesti na svim strojarskim, električnim i kontrolnim komponentama te će biti predmet odobrenja Inženjera.

Izvođač će izvesti testiranje betona u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).

Testovi puštanja u pogon će se izvesti na svim strojarskim, električnim i kontrolnim komponentama te će biti predmet odobrenja Inženjera. Za sve građevinske, strojarske, i električne elemente prema ovom Ugovoru, Izvođač mora osigurati važeće isprave o sukladnosti, a koje će biti odobrene od strane Inženjera.

Ispitivanje vodonepropusnosti i tlačne probe

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda

Uvodno

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih građevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbest cement, keramika, PVC, stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanoželjezo i dr.) vrši se prema normi HRN EN 1610, kojom se određuje način polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem. Ispitivanje vodonepropusnosti se obavlja o trošku Izvođača i obavlja ga neovisna akreditirana tvrtka uz prisustvo i kontrolu Nadzornog inženjera.

Ispitivanje je nepropusnosti kanalizacijskih građevina terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije).

Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode:

- ispitivanje vodom (postupak "V")

- ispitivanje zrakom (postupak "Z").

Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode iznad tjemena izgrađenog cjevovoda.

Prethodno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon zatrpavanja.

Kao mjerodavno za ovaj projekt se provodi ispitivanje vodom (postupak "V").

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. To se postiže kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor.

Do sada je ispitni tlak bio definiran sa 5 m.v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet te je došlo do promjene (0,1 – 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u navedenim granicama.

Za cjevovode promjera većeg od DN 1000 mm može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva, umjesto čitavog cjevovoda. Kod cjevovoda većih promjera potrebne su velike količine vode (uobičajeno se uzima voda iz vodovoda) te se javljaju značajna opterećenja čepova što zahtijeva dodatna osiguranja, a time i povećava troškove ispitivanja. Za ispitivanje postupkom „V“, treba uzeti kao mjerodavnu površinu jedan metar dugi odsječak cijevi, ako nije drugačije utvrđeno. Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati uvjetima prema HRN EN 1610.

Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem

Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi vodom (postupak “V”).

Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se obaviti ispitivanje na infiltraciju s podatcima za dotični slučaj.

Prethodno ispitivanje može se provesti prije unošenja bočnog zatrpavanja. Za ispitivanje kod preuzimanja cjevovod se mora kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora.

Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najviši tlak 50 kPa, a najmanji tlak 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi. Viši ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade pod tlakom (vidi HRN EN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog ispitnog tlaka može biti potrebno vrijeme pripreme.

NAPOMENA: Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slučaju betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 ± 1 ) min. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu održavati ispitni tlak.

Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veći od:

- 0,15 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode

- 0,20 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode uključivo kontrolna/revizijska okna

- 0,40 l/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore

NAPOMENA: m2 se odnosi na omočenu unutarnju površinu.

Ako nije drugačije navedeno, može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva umjesto ispitivanja čitavog cjevovoda, obično većih od DN 1000.

Za ispitivanje pojedinačnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom “V”, treba uzeti kao mjerodavnu površinu jedan metar dugog odsječka cijevi. Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima s ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi.

Ispitivanje vodonepropusnosti tlačnih kanalizacijskih cjevovoda

Ispitivanje vodonepropusnosti tlačnih cjevovoda provodi se sukladno odredbama norme HRN EN 805 Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada. Ispitivanje vodonepropusnosti se obavlja o trošku Izvođača od strane neovisne akreditirane tvrtke uz prisustvo i kontrolu Nadzornog inženjera.

Tlačne probe vodoopskrbnih cjevovoda

Tlačne probe za vodoopskrbne cjevovode provode se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN 805.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica

Ispitivanje vodonepropusnosti crpnih stanica provodi se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN 1508. Ispitivanje vodonepropusnosti se obavlja o trošku Izvođača od strane neovisne akreditirane tvrtke uz prisustvo i kontrolu Nadzornog inženjera.

CCTV inspekcija

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon završetka izvođenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). CCTV inspekciju o trošku Izvođača obavlja neovisna tvrtka koja je akreditirana za obavljanje te djelatnosti, uz prisustvo i kontrolu Nadzornog inženjera. Izvođač je od neovisne akreditirane tvrtke koja obavlja CCTV inspekciju dužan ishoditi elaborat o provedenoj inspekciji u tiskanom i ovjerenom obliku.

Kvaliteta CCTV inspekcije ovisi o stručnosti snimatelja te opremi i potrebno je pridržavati se odgovarajućih pravila za tu vrstu radova:

- Preporučena maksimalna brzina je 15 cm/s (prosječna brzina 2,5 m/min). Ovo odgovara dnevnom učinku od maksimalno 800 – 1000 m'/dan.

- Glava se kamere mora uvijek nalaziti u sredini cijevi.

- Snimke se moraju načiniti kamerom u boji.

- Za potpunu snimku priključaka i spojeva cjevovoda, kamera se mora moći zakrenuti u svim pravcima najmanje za 90°.

Format video snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uključenim videobrojačem (stacionaža) i oznakom ispitne dionice.

Ispitivanje obavlja ovlaštena akreditirana pravna osoba, o trošku Izvođača.

Ispiranje i dezinfekcija vodoopskrbnih cjevovoda

Nakon polaganja vodoopskrbnih cjevovoda i uspješno provedenih tlačnih proba, Izvođač je dužan provesti dezinfekciju novih i rekonstruiranih vodoopskrbnih cjevovoda.

Dezinfekcija se provodi tako da se dionice cjevovoda pune vodom koja sadrži 20 do 30 mg/l klora u obliku natrijevog hipoklorita. Kloriranje traje minimalno 24h, a nakon toga se vodovodna mreža ispire čistom vodom.

Po obavljenoj dezinfekciji i ispiranju, Izvođač je dužan angažirati neovisni akreditirani laboratorij koji će uzeti uzorke vode iz cjevovoda te obaviti analize zdravstvene ispravnosti vode. Analize i maksimalno dozvoljene koncentracije će biti provedene sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15) i podzakonskim aktima. Ukoliko analize pokažu kako voda ne zadovoljava, Izvođač će ponovno provesti postupak dezinfekcije, ispiranja, uzorkovanja i analiza sve do postizanja zadovoljavajućih rezultata.

Sav potrošni materijal i pogonski troškovi prvotnih i eventualno ponovljenih postupaka dezinfekcije, ispiranja, uzorkovanja i analiza su na trošak Izvođača. Ponovljeni se postupci zbog nepostizanja traženih parametara neće dodatno plaćati.

Također, tijekom dezinfekcije, Izvođač je dužan provoditi sve potrebne mjere zaštite na radu obzirom na agresivne kemikalije koje se koriste pri dezinfekciji.

Dozvole i suglasnosti

Potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole

Naručitelj je ishodio potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole za sve radove za koje je potrebna takva dozvola. Naručitelj će Izvođaču na zahtjev ustupiti jednu kopiju predmetnih dozvola i odgovarajućih glavnih projekata.

Suglasnosti za radove na cestama

Za bilo kakve radove na državnim cestama Izvođač će ishoditi dozvolu od Hrvatskih cesta za zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove. Za radove na županijskim cestama, Izvođač će ishoditi suglasnost nadležne županijske uprave za ceste.

Za bilo kakve radove na gradskim cestama Izvođač radova će ishoditi dozvolu od nadležnog gradskog odjela za ceste (za zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove). Svi troškovi vezani za ishođenje dozvola će snositi Izvođač. Izvođač je dužan poštivati standardne procedure te će o svemu izvijestiti nadležnu policijsku upravu i vatrogasnu službu.

Iskopi u javnim i prometnim površinama

Za bilo kakve radove na javim cestama i površinama Izvođač će ishoditi dozvolu, odobrenja ili pristanak od nadležnog tijela.

Izvođač će ishoditi dozvolu od nadležnih tijela za privremeno skladištenje materijala na javim površinama te će platiti sve vezane troškove.

Postojeća infrastruktura

Izvođač će biti odgovoran za lociranje postojećih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem radova te će osigurati načine zaštite istih. Izvođač će za potrebe izrade izvedbenih projekata i izvođenje radova od nadležnih institucija pribaviti podatke o položaju postojećih infrastrukturnih vodova u zonama radova.

Prije početka radova na bilo kojem području Izvođač će koordinirati s relevantnim komunalnim tvrtkama lociranje svih vodova i cjevovoda te će ishoditi dozvolu za početak iskopavanja.

Trasa planirane kanalizacije polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Na mjestima gdje nije bilo moguće zadržavanje postojeće trase vodovoda predviđena je rekonstrukcija koja je obrađena zasebnim projektima i Knjigom 4. Predmetna kanalizacija vodi se paralelno i križa se s postojećim instalacijama vodovoda, električnim i EKI instalacijama.

Bez obzira na dozvole, prije početka radova na iskopavanju Izvođač će provjeriti točne lokacije postojećih vodova koristeći adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili će ručno iskopati testne bušotine u odnosu na situaciju na terenu.

Ukoliko se neočekivano dođe do bilo kakvih vodova, Izvođač će obavijestiti Inženjera te vlasnika vodova čim je prije to moguće.

Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve troškove radova koji će biti neophodni vezano za postojeće vodove i infrastrukturu, poput izgradnje pomoćnih objekata, zaštite, premještanja, namještanja, odpajanja, prijenosa i ponovnog priključenja, te za moguća kašnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti i plaćanja relevantnim tijelima za komunalne usluge. Također, sva oštećenja na postojećoj infrastrukturi kao posljedica radova Izvođača će biti sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a sve na trošak Izvođača.

Opskrba električnom energijom, pitkom vodom i sl.

Izvođač će biti odgovoran te će snositi troškove za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom ili drugim uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvođenja radova.

Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

Gdje je to moguće, Izvođač će koristiti postojeće spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe, uključujući opskrbu vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat radova. Izvođač će predati zahtjev prema Inženjeru u svezi ovih priključaka.

Zahtjev će sadržavati:

- predloženu lokaciju priključka

- očekivane maksimalne potrebe za svaki priključak

- detalje vezane za priključak uključujući načine mjerenja potrošnje.

Inženjer će odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te će Izvođač po odobrenju izvesti priključke o svom trošku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva neće biti odgađano bez razloga. Izvođač će biti odgovoran za održavanje priključka, uključujući instalaciju opreme za mjerenje potrošnje te za isplate prema vodovodu za potrošene količine vode.

Sva će voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konačno ispiranje cijevi biti osigurana od strane Izvođača.

Troškove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi će Izvođač.

Spoj na sustav opskrbe električnom energijom i drugu infrastrukturu

Izvođač će koordinirati sve relevantne komunalne službe za osiguranje potrebnih usluga na svoj trošak.

Odlaganje gradilišnog otpada

Izvođač će na siguran način odložiti sav otpad koji nastaje od predmetnih aktivnosti o svom trošku.

Odlaganje će građevinskog otpada biti u skladu s važećom zakonskom regulativom o postupanju i odlaganju otpada uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

Zakon o održivom gospodarenju otpadu (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Sakupljanje, prijevoz i odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest mora biti povjereno pravnoj osobi ovlaštenoj za takve poslove. Popis je ovlaštenih osoba dostupan na stranicama www.mzoip.hr i www.fzoeu.hr. Izvođač radova snosi troškove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrži azbest.

Iskop za potrebe izvođenja crpnih stanica

Izvođač je dužan u okviru izrade izvedbenih projekata za izgradnju crpnih stanica izraditi nacrte građevinskih jama i definirati te primijeniti način osiguranja stabilnosti za vrijeme izvođenja radova i osiguranje izvođenja radova unutar jame u suhom. U jediničnu cijenu iskopa u troškovniku u Knjizi 4 ove Dokumentacije za nadmetanje uračunat je sav potreban rad, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i utjecaja mora i/ili podzemne vode (crpljenje, osiguranje izvođenja radova unutar jame u suhom) u skladu s odabranom tehnologijom izvođača,  te ostali potrebni materijali i transporti.

Opće napomene uz betonske i armiranobetonske radove

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17), drugim pozitivnim postojećim propisima i standardima, statičkom računu, glavnim i izvedbenim projektima i uputama Inženjera.

Izvođač je dužan prije početka radova izraditi "Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije" te redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije, što je uključeno u jedinične cijene.

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno:

- razrada tehnologije izrade betonskih elemenata

- priprema betona u betonari

- dostava betona na gradilište

- svi horizontalni i vertikalni transporti

- potrebna radna skela i podupiranje

- doprema, izrada, montaža i demontaža kompletne oplate

- dobava i pregled armature prije savijanja  sa čišćenjem od hrđe i nečistoća te sortiranjem

- sječenje, ravnanje i savijanje armature

- ispitivanje materijala s izradom atesta i pripadajućim troškovima

- čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova

- sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja

- svi režijski troškovi

- sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje

- troškove zaštite na radu

- projekt nosivih skela i oplata

- betoniranje temeljnih ploča i zidova uz moguću prisutnost podzemne vode.

Ugradnja će betona biti strojna gdje god je to moguće. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike te prije za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne zaštitne radnje (polijevanje podloge, tla i oplate, održavanje temperature, njegovanje nakon betoniranja).

Praćenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava isprava o sukladnosti i izrada izvještaja o kvaliteti izvedenih betonskih i AB konstrukcija obaveza su Izvođača i uključeni su u cijenu. Kontrolu uzoraka provodi neovisni akreditirani laboratorij uz kontrolu nadzornog inženjera. Isprave o sukladnosti za materijale, poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri isporuci na objektu i evidentiraju se u građevinskom dnevniku. Materijali bez valjane isprave o sukladnosti ne smiju se ugraditi.

Ugradnja je betona dozvoljena tek nakon što je Inženjer pregledao oplatu, odobrio montažu armature i nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko određeni profil prema statičkom računu nije moguće dobaviti, zamjena se vrši isključivo uz odobrenje projektanta konstrukcije.

Izvođač je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i sve projekte, upozoriti na eventualne nedostatke i predložiti eventualna poboljšanja rješenja. Sve eventualne primjedbe, prijedloge i moguće zamjene materijala trebaju raspraviti Izvođač, Inženjer i Naručitelj. Tek po pismenom dogovoru može se pristupiti gradnji.

Kod primopredaje građevine Izvođač je dužan priložiti isprave sukladnosti za sve građevne proizvode ugrađene u betonsku konstrukciju.

Cement, armatura, agregat, dodatci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati važećim standardima kako je prikazano u prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17).

Izvođač se mora strogo pridržavati opisanih svojstava konstrukcija označenih u statičkom računu.

Beton

U betonsku konstrukciju ugrađuje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja utječu na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju (HRN EN 13670-1) pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kao u proizvodnji.

Prije početka betoniranja Izvođač je dužan osigurati dovoljne količine komponenata betona da bi na taj način eliminirao mogućnost  prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja materijala.

Armatura

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehničkim propisom za betonske konstrukcije.

Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje debljine zaštitnog sloja betona treba svakako postići umetanjem odgovarajućeg broja plastičnih podmetača, što je uključeno u cijenu. Najmanji zaštitni sloj betona ovisi o razredu izloženosti te načinu armiranja elementa i određen je projektom betonske konstrukcije.

Oplata

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata.

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, označenim u projektu. Glatka oplata sa svim pripadajućim veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomoćnim radnim skelama uključena je u cijenu. Završne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbočina ili valovanja.

Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnostima oplate izvest će se o trošku Izvođača.

Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje. Treba pažljivo dozirati količinu premaza kako ne bi došlo do stvaranja mjehurića na spoju betona i oplate. Prije početka ugrađivanja betona oplata se mora detaljno očistiti. Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i kakvoća izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. Pregled i prijem oplate evidentira se u građevinskom dnevniku.

Oplata mora biti tako izvedena da se može skidati bez oštećenja konstrukcije. Njegovanje betona i skidanje oplate i skele treba biti u skladu s Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. Način i potrebno vrijeme njegovanja kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj tehnologiji, suglasno s Inženjerom, u ovisnosti o elementu konstrukcije, atmosferskim prilikama i vrsti betona.

Opće napomene za izvođenje rehabilitacije sustava odvodnje

Općenito

CCTV inspekcijom predmetne kanalizacije ustanovljena su brojna oštećenja i nepravilnosti koje je neophodno sanirati radi ispunjavanja sanitarnih, tehničkih i ekonomskih uvjeta.

Kako se radi o sanaciji postojećeg sustava potrebno je da se za vrijeme izvođenja sanacijskih radova omogući:

- nesmetano funkcioniranje prometnih površina

- potpuno uklanjanje infiltracije i/ili propuštanja u postojećim cijevima i/ili oknima

- vraćanje mehaničkih svojstava i statičke nosivosti postojećim cijevima

- brza ugradnja

- minimalne smetnje za okolinu (buka, prašina i sl.) i radne procese

- da se ne ometa redovan rad kanalizacijskog sustava

Sanacija revizijskih okana podrazumijeva sve radove neophodne radi postizanja vodonepropusnosti. Radovi obuhvaćaju sanaciju pukotina, spojeva dna okna sa zidovima, spojeva cijevi s oknom prikladnim materijalima i postupcima. Okna u kojima je moguć ulazak i rad ljudi sanirat će se klasičnom metodom – ulaskom čovjeka i ručnim nanošenjem materijala za sanaciju. Predmetni radovi se izvode nanošenjem dvokomponentnog cementnog morta na unutrašnje stjenke betonskih revizijskih okana. Prije sanacije okna moraju biti uklonjene sve nečistoće, naslage uljnih nečistoća, krhotine i dijelovi koji nisu čvrsto vezani za stjenke, pukotine je potrebno proširiti i otprašiti. Na sve površine koje se saniraju potrebno je nanijeti impregnaciju. Ovisno od stupnja onečišćenja vrši se sanacija tako da se primijeni pojedina radnja, više njih ili sve: izrada novog dna, krpanje većih rupa, žbukanje zidova, premazivanje premazom za vodonepropusnost.

CLOSE TO FIT-FFT

Tehnologija rehabilitacije

Rehabilitaciju predmetnog kolektora potrebno je vršiti sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13566-3:2003 Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prianjajućim cijevima (EN 13566-3:2002) / Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 3: Lining with close-fit pipes (EN 13566-3:2002)

Close to Fit-„FFT“ tehnolgoija koja je predmet nuđenja je tehnologija iz obitelji CLOSE TO FIT tehnologija sukladna prethodno navedenoj normi, a FFT govori da su cijevi u tvornici pripremljene za ugradnju (fabric folded tube, ili pre folded tube). U tom smislu rehabilitacija se vrši kontinuriranim cijevima kojima je presjek tvornički pripremljen (FFT) kako bi se olakšala instalacija kroz postojeća revizijska okna (bez dodatnih iskopa ulaznih i izlaznih rovova) te se FFT cijevi tijekom ugradnje vraćaju u prvotni oblik kako bi ostvarile čvrsti spoj sa postojećom cijevi. Tehnologija je zasnovana na termo-memo efektu materijala. Cijev kojom se vrši rehabilitacija je ekstrudirana u tvornici kao standardna kontinuirana okrugla cijev. Nakon hlađenja u procesu proizvodnje cijev se termomehaničkim alatom “deformira” u C oblik. Tako pripremljena cijev se namata na kolute koji se transportiraju do gradilišta.

Posebnom hidrauličnom prikolicom kalem sa cijevi se doveze do postojećeg revizijskog okna na gradilištu. Kalem se odmotava i uvlači se cijev kroz okno u cijev koju treba rehabilitirati. Početak cijevi koja se uvlači je zakačen za hidraulično vitlo koje je locirano na drugom postojećem revizijskom oknu. Kad je cijev uvučena u oštećenu cijev pristupa se termičkoj obradi. Po posebnom programu novoj se cijevi predaje potrebna količina topline za novu polimerizaciju. Medij koji prenosi toplinu je para. Uslijed termo-memo efekta cijev će ponovo poprimiti okrugli oblik.

Rehabilitaciju spojeva direktnih priključaka na kolektor treba izvršiti tehnologijom bez iskapanja “šešir” nakon otvaranja direktnog priključka tehnologijom “robot”. Za sve profile direktnih priključaka minimalna zahtijevana dubina prodora “šešira” u priključak je 15cm.

Primjenom navedenog načina rehabilitacije izbjegnute su mogućnosti oštećenja drugih cjevovoda, plinovoda, energetskih kabela ili dijelova infrastrukture.

Također nema mogućnosti naknadnih slijeganja, jer nema nikakvih iskopa.

Zahtjevi materijala

Karakteristike komponenti potrebnih za rehabilitaciju i materijali od kojih su napravljeni mogu se sagledavati sukladno HRN EN 13566-3:2003 kroz 2 faze:

“M” faza – kakve su cijevi proizvedene u tvornici prije apliciranja metode rehabilitacije

“I” faza – kakve su cijevi nakon ugradnje, nakon što je na materijal aplicirana metoda rehabilitacije

“M” faza

Cijevi u “M” fazi moraju biti napravljene od polietilena (PE) u koje se dodaju takvi aditivi koji su potrebni da se olakša proizvodnja i instalacija cijevi što je sukladno HRN EN 13566-3:2003.

Za proizvodnju cijevi mogu se koristiti slijedeći materijali:

Novi materijal, definiran u hrvatskoj normi HRN EN 13566-1:2002 može se koristiti bez limita

Vlastiti višak materijala (ostatak iz proizvodnog procesa) može se koristiti ako je izrađen od istog sastojka kao i glavni proizvod

Za proizvodnju cijevi nije dopušteno korištenje:

- Viška materijala nastalog prilikom nekog drugog proizvodnog procesa

- Reciklirani materijal

Prilikom vizualne kontrole materijala unutrašnja i vanjska površina cijevi treba biti glatka, čista, bez zareza, šupljina i ostalih defekata kako bi zadovoljila zahtjeve ove norme.

Karakteristike materijala, geometrijske, mehaničke i fizičke karakteristike generalno moraju biti u skladu sa Hrvatskom normom HRN EN 13566-3:2003 Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prijanjajućim cijevima (EN 13566-3:2002) . (Točke od 4.3  do 4.6)

Sve cijevi moraju biti trajno i jasno obilježene na takav način da obilježavanje ne prouzroči pukotine ili bilo koji drugu trajnu deformaciju te se prilikom skladištenja i rukovanja njima ne smije smanjiti čitljivost oznaka

Ove cijevi moraju biti minimalno označene sa slijedećim informacijama:

- Ime proizvođača i/ili komercijalni naziv

- Nominalna veličina ili druga dimenzija (npr. Dn)

- SDR ili debljina stjenke

- Vrsta materijala

- Godina/mjesec proizvodnje

“I” faza

Unutrašnja površina cijevi mora biti glatka, bez zareza i drugih defekata. Osobina close to fit cijevi je da može prilagoditi površinskim karakteristikama postojećeg cjevovoda.

Karakteristike materijala, geometrijske, mehaničke i fizičke karakteristike generalno moraju biti u skladu sa Hrvatskom normom  HRN EN 13566-3:2003 Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prijanjajućim cijevima (EN 13566-3:2002). (Točke od 7.3 do 7.6)

Ugrađena cijev nominalnog unutrašnjeg promjera:

- DN300mm, SDR 17,6 mora zadovoljavati slijedeće geometrijske parametre emin=17,1  do emax=19,7mm

- DN500mm, SDR 26 mora zadovoljavati slijedeće geometrijske parametre emin=19,3  do emax=22,2mm

sve sukladno tablici 8. Hrvatske norme HRN EN 13566-3:2003 Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prijanjajućim cijevima (EN 13566-3:2002)

Instalacija

Pripremni radovi

Postojeći cjevovod potrebno je pregledati, očistiti, izvršiti TV inspekciju iznutra i na druge načine pripremiti za rehabilitaciju sukladno zahtjevima hrvatske norme HRN EN 752:2008 Odvodni i kanalizacijski sustavi izvan zgrada.

Obzirom na postojeća strukturalna oštećenja te progresiju propadanja postojećeg kolektora do početka rehabilitacije moguće je da se TV inspekcijom utvrdi da je došlo do lokalnog urušenja postojećeg kolektora. U tom slučaju ako bude neophodno lokalno otvaranje kolektora Investitor će te radove izvesti po drugom Izvoditelju (nije predmet nuđenja), a sve da bi se osigurao slobodan koridor za relining Close to Fit – “FFT” tehnologijom.

Pohrana, rukovanje i transport cijevi

Potrebno je poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se ne dogode oštećenja kontinutirane cijevi tijekom iskrcavanja, rukovanja na gradilištu i pohranjivanja. U ovom smislu oštećenje je svaka ogrebotina koja je veća od 10% debljine stjenke u dubinu ili pojava koja može prouzročiti malo izbočenje, nabor ili savijanje.

Cijev treba biti pohranjena na relativno ravnom području, bez velikih oštrih kamenja kako bi se izbjeglo potencijalno oštećenje.

Transport će se vršiti na vozilu posebno napravljenom za tu namjenu tako da je cijev namotana na kalem. Prije ukrcavanja, cijev će se pregledati vizualno kako bi se provjerilo da li postoje oštećenja.

Krajevi cijevi biti će sigurnosno začepljeni kako bi se zapriječila kontaminacija cijevi vlagom i/ili nečistoćama prilikom skladištenja, rukovanja ili uporabe.

Oprema

Redukcija cijevi u oblik slova (C) mora se izvršiti tvornički, te se tako pripremljena cijev doprema na gradilište.

Hidraulično vitlo kojim se vrši ugradnja mora imati mogućnost snimanja (grafički ili numerički) sile zatezanja koju primjenjuje na zatezni kabel tijekom instalacije.

Sila zatezanja na hidrauličnom vinču trebala bi se mjeriti direktno i to mjerenje ne smije se izračunavati na niti jedan indirektan način.

Kako bi se spriječilo oštećenje cijevi prilikom instalacije potrebno je koristiti vodilice za cijevi.

Kako se novoj PEHD cijevi predaje potrebna količina topline za novu polimerizaciju sva oprema koja se koristi za ovu instalaciju mora biti u skladu sa tehničkim specifikacijama proizvođača.

Prilikom instalacije mora se pridržavati svih uputstava u instalacijskom priručniku proizvođača cijevi.

Ovaj priručnik mora specificirati slijedeće potrebne parametre i detalje za ugradnju:

- Maksimalnu i/ili minimalnu vrijednost svakog unutrašnjeg pritiska koji će biti primijenjen

- Maksimalnu i/ili minimalnu vrijednost temperature koja će biti dostignuta unutar i izvan površine cijevi

- Maksimalnu vučnu silu

- Minimalni instalirani radijus savijanja

- Raspon dozvoljene vanjske temperature prilikom ugradnje

Krajevi ugrađene cijevi moraju biti usidreni i začepljeni na takav način da ostvare vodonepropusni spoj sa postojećim cjevovodom. Metoda usidrenja mora uzeti u obzir nepoželjne efekte instalacije, posebno naprezanja uzrokovana silom vuče te termalne sile i mora biti sposobna pružiti otpor longitudinalnim silama bez pomicanja.

Ponovno spajanje postojećih okana i laterala

Kućne priključke (laterale) potrebno je ponovno “otvoriti” tehnologijom robot. Otvore u novopostavljenoj cijevi potrebno je izraditi kako bi se osigurao nesmetan protok iz lateralnih priključaka, odnosno onemogući začepljenje glavne cijevi ili lateralnog priključka.

Metode spoja novopostavljene cijevi, postojećeg okna i laterala potrebno je izvoditi sukladno instalacijskom priručniku.

Tijekom instalacije potrebno je vršiti obilazni miomovod protoke kako bi se zadržala uporabna funkcionalnost postojećeg mješovitog kolektora.

Ugrađeni cjevovod poslije ugradnje mora biti podvrgnut TV inspekciji kroz cijelu dužinu ugradnje. Dopušteno je kako bi se provjerila vodonepropusnost instalirane cijevi izvršiti ispitivanje na vodonepropusnost prije „otvaranja“ lateralenih priključaka sukladno zahtjevima HRN EN 13566-3:2003, a prema HR EN1610:2002.

U skladu s gore navedenim vršiti će se Ispitivanje ugrađenog cjevovoda na vodonepropusnost. Ispitivanje mora vršiti  akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 “V” postupkom (ispitivanje vodom)  ili „Z“ (ispitivanje cjevovoda zrakom), a prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda (HR EN1610:2002).

Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod i ponoviti ispitivanje. Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.

Po završetku radova Izvoditelj je dužan izvršiti kontrolni snimak (TV inspekciju) stanja rehabilitiranog kolektora i Izvješće predati Naručitelju.

Završno snimanje rehabilitiranog kolektora robot – kamerom te detekciju stanja prema HR EN 13508-2/AC:2007 izvršiti će se po završetku svih radova, a prije primopredaje i okončanog obračuna s Izvješćem koje se predaje Naručitelju.

Kako bi se osigurala kvaliteta ugrađene cijevi Investitor zadržava pravo da provjeri uzorak materijala prije ugradnje sukladno Annex-u B hrvatske norme HRN EN 13566-3:2003 Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prianjajućim cijevima (EN 13566-3:2002) / Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 3: Lining with close-fit pipes (EN 13566-3:2002).

Ovo ispitivanje može provesti laboratorij ovlašten za ispitivanje materijala. U slučaju da ispitni uzorak na zadovolji uvjete iz Annex-a B Ponuditelj je dužan zamijeniti  Close to fit FFT cijev, drugom cijevi koja zadovoljava uvjete iz Annex-a B.

CIPP liner

Tehnologija rehabilitacije

Po izradi prometnog rješenja i ishođenju Rješenja kojim se odobrava zauzeće površine na predmetnoj lokaciji formira se gradilište na način da se dovezu svi potrebni strojevi, kontejneri, repromaterijal i druga oprema. Zahvat rehabilitacije započinje postavljanjem prometnih znakova, ograđivanjem potrebnog prostora oko revizijskih okana te kontrolom plinova u kolektoru. Ako su uvjeti zadovoljeni pristupa se fazi čišćenja kolektora, kako hidrodinamičkim vodom pod visokim tlakom, tako i mehanički, pneumatskim manipulatorma. Učinkovitost postupka čišćenja se prije provođenja mjera sanacije cijevi kontrolira pomoću uvođenja pokretne TV kamere. Za uklanjanje tvrdokornih naslaga i prepreka protoka ili kako bi se postigao vrlo visok stupanj očišćenosti površine cijevi primjenjuje se postupak čišćenja pod maksimalnim tlakom (vodom ili pjeskarenjem).

Visoki stupanj čistoće osobito je važan prilikom sanacije cijevi pomoću postupka podstavljanja cijevi kako bi se mogao ostvariti željeni spoj sa starom cijevi.

Pohrana, baratanje i transporti komponenti

Sirovi materijali trebaju se pohraniti i koristiti sukladno preporukama proizvođača. Paleri moraju biti pohranjeni, impregnirani i transportirani pod posebnim uvjetima.

Oprema

Sva specijalna oprema za određenu tehniku mora biti popisana u instalacijskom uputstvu. Opisana oprema mora zadržavati slijedeće ako je primjenjivo:

- način pohrane smole, opremu za miješanje i impregnaciju (gdje se impregnacija radi na mjestu instalacije)

- opremu za umetanje:

  - vinč i kontrole za umetanje vinčem

  - inverzijske ovratnike i koljena

  - skelu za vodeni stupac ili opremu za umetanje pomoću tlaka (vodom/zrakom)

  - opremu za održavanje i/ili praćenje tlaka

- opremu za rehabilitaciju

1) bojler ili generator pare

2) opremu za praćenje vremena, temperature i tlaka 62

- opremu za finiširanje instalacije: ručne ili robotske brusilice za rezanje krajeva linera i otvaranje lateralnih priključaka.

Instalacija

Preporuke proizvođača trebaju opisati sve potrebne mjere kako bi se spriječilo istjecanje tekućine u okoliš i smanjenje količine hlapivih tvari u atmosferu. Gdje se koriste tople tekućine za instalaciju zabranjeno ih je upuštati u kanalizacijski sustav pri temperaturama koje mogu prouzročiti štetu. Svako sredstvo za podmazivanje (smanjenje trenja) treba biti propisano. Procedure kako manipulirati instalacijskom opremom na gradilištu, impregnacija na gradilištu (gdje je to moguće), unošenje linera treba biti opisano u instalacijskom uputstvu.

Izvođač mora osigurati da pritisak u lineru tijekom unošenja ili izvrtanja bude dovoljan da drži čvrsto prislonjen liner uz stjenku kolektora/cjevovoda i da spriječi svaku unutrašnju deformaciju koja se može pojaviti uslijed podzemnih voda ili vode iz kanalizacijskih priključaka. Pritisak tekućine koja se koristi za postupak instalacije i količina unešenog materijala mora se kontinuirano pratiti tijekom instalacije i rehabilitacijskog procesa.

Gdje se koriste grijači sistemi za rehabilitaciju, izvori topline moraju biti opremljeni uređajima za kontinuirano praćenje temperature izlazne i ulazne tekućine. Također, potrebno je pratiti isporučenu energiju i temperaturu. Svi praćeni podaci moraju se zapisivati u intervalima koji su dovoljni da bi se ''uhvatili'' potencijalni događaji koji mogu imati utjecaj na završno ugrađen liner.

Nakon ugradnje i rehabilitacije CIPP liner je potrebno izrezati na takav način da omogući ulazak u okno bez mogućnosti uništavanja spojne veze linera i okna. Ako se na mjestima na kojima liner ulazi i izlazi iz okna pojavi prostor između CIPP linera i postojećeg cjevovoda potrebno je isti popuniti pomoću kompatibilnog polimernog taloga koji može izdržati najveći očekivani pritisak podzemne vode.

Direktni priključci mogu se izvoditi iz glavnog cjevovoda koristeći CIPP šešir.

Opis tehnologije ''šešir''

Nakon rehabilitacije glavnog kolektora tehnologijom Cured in place pipe (CIPP) spojevi direktnih priključaka na kolektor ''otvaraju'' se tehnologijom robota. Nakon izvršenog otvaranja u cijev se uvodi ''packer'' (gumeni pneumatik) sa manjim lateralnim gumenim pneumatikom (''dudom'') na kojem je postavljena zakrpa od fiberglasa natopljena dvokomponentnom epoksidnom smolom tzv. ''šešir''.

Packeri se pozicioniraju na mjesto spoja direktnog priključka i glavnog kolektora pomoću kamera za CCTV inspekciju cjevovoda. Nakon pravilnog pozicioniranja vrši se napuhavanje velikog ''packera'' čime se lateralni ''packer'' unosi u cijev direktnog priključka, a rub ''šešira'' lijepi na rehabilitiranu stijenku kolektora. Nakon što je lateralni ''packer'' pozicioniran u cijev direktnog priključka vrši se njegovo napuhavanje čime se ''klobuk'' ''šešira'' lijepi na stjenke cijevi direktnog priključka.

Nakon određenog vremena (definirano tehničkim uputama proizvođača materijala) smole su u potpunosti stvrdnule te se vrši ispuhavanje oba ''packera'' te njihovo uklanjanje.

CIPP PATCH

Tehnologija rehabilitacije

Po izradi prometnog rješenja i ishođenju Rješenja kojim se odobrava zauzeće površine na predmetnoj lokaciji formira se gradilište na način da se dovezu svi potrebni strojevi, kontejneri, repromaterijal i druga oprema. Zahvat rehabilitacije započinje postavljanjem prometnih znakova, ograđivanjem potrebnog prostora oko revizijskih okana te kontrolom plinova u kolektoru. Ako su uvjeti zadovoljeni pristupa se fazi čišćenja kolektora, kako hidrodinamički vodom pod visokim tlakom, tako i mehanički. Učinkovitost postupka čišćenja se prije provođenja mjera sanacije cijevi kontrolira pomoću uvođenja pokretne TV-kamere.

Za uklanjanje tvrdokornih naslaga i prepreka protoka ili kako bi se postigao vrlo visok stupanj očišćenosti površine cijevi primjenjuje se postupak čišćenja pod maksimalnim tlakom (vodom ili pjeskarenjem).

Pohrana, baratanje i transport komponenti

Sirovi materijali trebaju se pohraniti i koristiti sukladno preporukama proizvođača. Pakeri moraju biti pohranjeni, impregnirani i transportirani pod posebnim uvjetima.

S obzirom da za tehnologiju Cured in place patch ne postoji relevantna norma koja opisuje opremu i instalaciju, instalacija ove tehnolgoije mora biti sukladna preporukama proizvođača te instalacijskim uputstvima. Ova se tehnologija primjenjuje za netlačnu kanalizaciju kako na glavnim tako i na lateralnim cijevima.

Karakteristike instalacije:

- primjenjuje se pomoću robota

- vezanje uz cijevi koja se rehabilitira vrši se pomoću prijanjajujećeg svojstva smole

- zahtjeva pripremu površine cijevi

- manji zavoji u cijevi ne predstavljaju problem

- zauzeće površine za aplikaciju ove metode je minimalno

- pristup kroz okna je moguć

- neke metode omogućuju da protok prolazi kroz instalaciju, dok neke ne omogućuju

- nema redukcije hidrauličkih parametara

- po instalaciji moguće je eventualne nesavršenosti pakera popraviti robotom glodalicom

- ne primjenjuje se na dužinama između okana dužim od 200m

Čelični ring

Tehnologija rehabilitacije

Kod sanacije cjevovoda ringom potrebno je koristiti mehanički, hidraulički sustav ugradnje za djelomičnu sanaciju unutrašnjosti cijevi prema pravilniku DWA-Merkblatt M143 dio 5 “popravak kanalizacije i cjevovoda sa unutrašnjim manžetama”.

Kod sanacije cjevovoda ringom potrebno je koristiti cilindar napravljen od V4A nehrđajućeg čelika, otpornog kod koncentracije klorida do 600mg/l, kakvoće materijala 1.4404, radi visoke otpornosti na koroziju. Brtva cilindra treba biti termoreaktivna EPDM brtva, otporna na starenje, ozon, vrijeme i okolišne uvjete, različite lužine i kemikalije.

Držanje i brtvljenje od oštećenja odvija se kroz trajno napregnutu nehrđajuću čeličnu manžetu, te kroz kontaktni pritisak i kompresije EPDM gume na stjenku cijevi.

U manžeti  trebaju biti urezani prorezi s mehanizmima za zaključavanje koji vodi lim manžete pri širenju. Mehanizam za zaključavanje može se kretati samo u jednom smjeru i sprječava skupljanje manžete nakon širenja.

Kod sanacije ringom od nehrđajućeg čelika s samozatvarajućim mehanizmom potrebno je koristiti kanalnu kameru ili robot sustav za namještanje na odgovarajuću poziciju unutar dionice, ring za profil cijevi koja se sanira, brzo odzračni ventil, spojnu šipku za spajanje kamera-paker, sustav komprimiranog zraka na vozilu ili kompresor sa izlazom od najmanje 5,0 bar-a, crijeva za komprimirani zrak.

Potrebno je koristiti ringove s manžetama s obrubom, osim u slučaju serijskog polaganja ringova.

Kod postavljanja ringa u cjevovod potrebno je koristiti prijenosni paker navođen sa kamerom. Pomoć može biti i guranje sa štapom ili drugi alati kao pomagala. Međutim, kamerom se mora pratiti prijenos polaganja.

Kontrola i osiguranje kvalitete

Ovo poglavlje treba biti čitano u kombinaciji s člankom 4.9 uvjeta Ugovora.

Općenito

Sustav osiguranja kvalitete koji pokriva sve aspekte Ugovora i radova bit će implementiran, dokumentiran i održavan od strane Izvođača tijekom ispunjenja Ugovora.  Sustav će biti u skladu s prepoznatim međunarodnim Standardom osiguranja kvalitete.

Izvođač će predati Inženjeru prije početka građenja Plan osiguranja kvalitete (POK) te Planove kontrole (PK) za radove koji su sadržani u Ugovoru, gdje će se navesti sve bitne i kritične aktivnosti za kontrolu, provjeru i testiranje kako bi se ispunili zahtjevi sustava osiguranja kvalitete.

Plan će osiguranja kvalitete biti u skladu s ISO 9001 sustavom.

Plan osiguranja kvalitete (POK)

POK će najmanje pokriti sljedeća pitanja:

- osoblje Izvođača i upravljačka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija osiguranja kvalitete

- sustav upravljanja dokumentacijom Izvođača za izvođenje radova koji će također uključiti njegove podizvođače i dobavljače

- metode osiguranja da se samo važeći i odobreni dokumenti koriste za izvođenje radova

- metode zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije

- procedure za kontrolu dokumentacije (distribucija, klasifikacija, arhiviranje)

- sustav numeriranja dokumentacije i nacrta

- metoda upravljanja nabavom

- kontrola materijala i izrade, usklađivanje popravaka i korištenih materijala, procedure za korektivne mjere, itd.

- popis dokumenata i procedura sastavljenih s ciljem definiranja načina rada, resurse te raspored različitih aktivnosti

- procedure za izradu popisa kritičnih i krajnjih točaka za performanse, kontrolu i testove

- procedure za unutarnju dostavu podugovorenih aktivnosti

- procedure za kontrolu dostave proizvoda

- procedure za kontrolu i testiranje tijekom samih radova

- procedure za konačnu kontrolu i testove prije primopredaje od strane predstavnika Inženjera.

Opseg primjene POK-a će pokriti procedure osiguranja i kontrole kvalitete a koji će primjenjivati Izvođač na jednostavan, ali iscrpan način.

Osoba zadužena za sustav osiguranja kvalitete Izvođača bit će ovlaštena i kvalificirana da donosi odluke u svezi pitanja osiguranja kvalitete te će u POK-u biti jasno naznačena.  Osobe koje provode kontrolu i testiranje kvalitete bit će neovisne od onih koje izvode ili nadziru radove.

Priprema POK-a

Program će osiguranja kvalitete najmanje sadržati slijedeće:

- Opseg primjene Programa osiguranja kvalitete

Organizacija i osoblje posebno:

  - odgovornosti i nadležnosti

  - resursi

  - funkcije, raspodjela i odgovornosti osoblja na provedbi ugovora te odgovornosti vanjske kontrole

- Provjera projektne dokumentacije i posebne procedure za:

  - odgovornost za projektnu dokumentaciju

  - zaprimanje i dostava projektne dokumentacije te revizija

  - verifikacija projekta, odobravanje i dopune

  - procedure za provjeru projekata i dokumentacije.

- Kontrola dokumenata – praćenje dokumentacije i posebne procedure za:

  - identifikacija dokumenata

  - cirkulacija razne izrađene dokumentacije

  - upravljanje dokumentima (distribucija, klasifikacija, arhiviranje)

  - sustav numeriranja dokumentacije i nacrta.

- Nabava, a posebno:

  - popis dostavljača i podizvoditelja

  - procedure kontrole nabave podataka

  - procedure odobrenja ili odbijanja nabave.

- Identifikacija i praćenje

- Inspekcija i testiranje, a posebno:

  - popis dokumenata i pisanih procedura s ciljem definiranja načina rada, raspodjele resursa te redoslijed raznih aktivnosti

  - procedure za izradu popisa kritičnih i krajnjih točaka za performanse, kontrolu i testove.

- Procedure za unutarnju dostavu podugovorenih aktivnosti:

  - inspekcija i testiranje nabavljanih proizvoda

  - kontrola i testiranje tijekom samo proizvodnog procesa

  - procedure za konačnu inspekciju i testiranje;

  - procedure upravljanja inspekcijskim procedurama i dokumentacijom testiranja (distribucija, klasifikacija, arhiviranje).

- Kontrola neusklađenosti uključujući:

  - procedure identifikacije, evaluacije i postupanja u slučaju uočavanja neusklađenosti.

Kontrola kvalitete

Inženjer može u svakom trenutku napraviti reviziju usklađenosti Izvođača s procedurama navedenim u izrađenom Planu osiguranja kvalitete.

Ukoliko je primjenjivo, Inženjer će obavijestiti Izvođača o neusklađenosti ne kasnije od 14 dana nakon izvršene revizije.

U roku od 10 radnih dana od dana prijema izvješća, Izvođač će pismenim putem ukazati na korekcije koje će on provesti, vremenski plan te ime odgovorne osobe koja će vršiti kontrolu nad definiranim korekcijama.

Izmjene i revizije

Izvođač može zatražiti izmjene procedura tijekom izvođenja radova te predložiti dopune. Ovakve će izmjene ili dopune biti predane Inženjeru na odobrenje.

Planovi kontrole (PK)

Izvođač će predati Inženjeru na odobrenje svoj detaljno izrađeni PK za sva nastojanja i mjere osiguranja kvalitete Radova ili dijelova Radova. Takav PK će biti prezentiran Inženjeru ne kasnije od jednog tjedna prije početka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK će uključivati kontrolu navedenu u Ugovoru kao i sve druge uobičajene ili specifične kontrole koji Izvođač smatra neophodnim kako bi se osigurala kvaliteta Radova. PK će za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za odobrenje, dokumentaciju te tko je odgovoran za provođenje te aktivnosti. Ukoliko Inženjer ne odobri PK koji je dostavljen, u tom slučaju će PK biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje.  Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete neće uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni.

Kontrola i dokumentacija Izvođača

Tijekom perioda trajanja Ugovora, Izvođač će, na zadovoljstvo Inženjera, dokumentirati da su Radovi sukladni zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predviđeni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda trajanja Ugovora. Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, Izvođač će tijekom izvođenja Radova provesti i dokumentirati kontrolu kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete Izvođača ne ograničava njegovu odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko Inženjer, tijekom trajanja Ugovora, ukaže da Izvođač treba produžiti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju istih, Izvođač će poštovati pisane instrukcije Inženjera s ovim ciljem o svom trošku te u dogovorenom roku za izvršenje ovih aktivnosti.

Metode dokumentiranja i vođenja dokumenata tijekom izvođenja Radova

Sve će aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole biti dokumentirane. PK i svi drugi problemi koji su vezani uz POK sustav bit će čuvani i vođeni od strane Izvođača u sustavu pohrane POK dokumenata, koji će biti čuvan na gradilištu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvođač će izraditi neophodne obrasce za registraciju, dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije početka Radova. Svi će takvi dokumenti na sebi imati osnovne informacije, datum i potpis osobe ovlaštene za vođenje dokumentacije. Osnovne će informacije najmanje sadržavati: ime projekta, broj aktivnosti kako je to navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne aktivnosti. Inženjer će imati potpuni pristup sustavu pohrane dokumenata te će bez prethodne najave moći provesti kontrolu kvalitete.

Dokumentacija pri dostavi

U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvođač će predati sljedeću dokumentaciju Inženjeru u dva originalna primjerka i dvije ovjerene kopije:

- sve isprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.

- sve dokumenti koji potvrđuju izvođenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom

- identifikacijski popis s poveznicama između dokumenata te materijala i opreme.

Nakon završetka

Tijekom Razdoblja za obavještavanje o nedostatcima, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio Izvođač će biti predmet istih uvjeta osiguranja kvalitete kao i tijekom regularnog izvođenja Radova.

Procedure vezane za projektnu dokumentaciju

Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti

Izvođač će biti odgovoran za ishođenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvođenje radova, ako isto zahtijevaju nadležna tijela ili jedinice lokalne samouprave te će iste uzeti u obzir pri izradi ponude i snositi vezane troškove.

Dokumentacija koju će pripremiti Izvođač (uključujući nacrte) će biti potpisana od strane ovlaštenih projektanata i pripremljena tako da može biti pojedinačno provjerena (verificirana) u skladu s regulativom iz područja o gradnje RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Izjave o metodama izgradnje i montaže

Izjave o metodama izgradnje i montaže bit će pripremljene kao osnovni elementi radova te će biti predane Inženjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije početka planiranih aktivnosti.

Izjave o metodama izgradnje i montaže će uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz ugovora. Svaka će izjava o predloženim metodama sadržati korak po korak specifičnih radova ili aktivnosti s opisima, datumom, vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave će biti upotpunjene skicama, dijagramima ili drugim informacijama koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno razumijevanje metoda i važnosti svakog koraka ili radova ili aktivnosti.

Izjave o metodama građenja i montaže će sadržati najmanje:

- metode rada

- predloženu mehanizaciju koja će biti korištena

- mjere kontrole buke i vibracija

- radne sate

- raspored skladišnih prostora na gradilištu

- izvore materijala

- načine rukovanja i skladištenja rasutih materijala i otpada

- rute prijevoza

- organizaciju gradilišta

- mjere kontrole prašine

- detalje u svezi privremene rasvjete

- detalje u svezi pripremnih radova

- detalje svih odlagališta i pozajmišta materijala

- održavanje i čišćenje cesta na lokaciji

- procedure sigurnosti i procjena rizika

- pristupe pješacima, lakšima vozilima i vozilima hitnih službi

- predložene metode rušenja.

Izjave o metodama će sadržavati i mjere pri radovima u blizini postojećih vodotoka i s podzemnom vodom.

Plan izvođenja radova

Izvođač će prije uspostave svakog od gradilišta izraditi Plan izvođenja radova. Plan izvođenja radova će biti izrađen u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08). Sadržaj Plana izvođenja radova će biti u skladu s Dodatkom V. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), a uvažavajući važeću regulativu RH i EU iz područja zaštitu na radu.

Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, mora biti unesena u Plan izvođenja radova. Također, Izvođač će u pogledu Plana izvođenja radova poštivati naloge koordinatora II imenovanog od strane Naručitelja o potrebi izrade usklađenja plana izvođenja radova sa svim promjenama na gradilištu o svom trošku.

Izvođač će angažirati ovlaštenog koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (s položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu) te će prije uspostave svakog od gradilišta izraditi Plan izvođenja radova za sve Radove u okviru ovog Ugovora. Koordinatora zaštite na radu kojeg angažira Izvođač će potvrditi Naručitelj te izdati službeno imenovanje.

Plan izvođenja radova će biti izrađen sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), posebice Dodatak V. Pravilnika.

Plan zaštite na radu

Plan zaštite na radu će biti izrađen od strane Izvođača i predan inženjeru na odobrenje najmanje 14 dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zaštite na radu će sadržati najmanje slijedeće:

- procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole

- raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana

- odgovarajući specifični zahtjevi sigurnosti

- plan za skrbništvo nad ozlijeđenim osobljem, prve pomoći i sanitarni postupci.

Metodologija Izvođača pri projektiranju radova će otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja Radova te tijekom normalnog rada i održavanja Radova. Izvođač će pokazati da je isto učinjeno, tako što će izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni rizika.

Izvođač neće stupiti u posjed gradilišta prije nego Inženjer odobri njegov Plan sigurnosti i zaštite na radu.

Organizacijska struktura

U roku od 14 dana nakon Datuma početka, Izvođač će predati Inženjeru detalje vezane uz inženjera gradilišta i ostalo ključno osoblje uključujući opise posla, adrese, 24 sata raspoložive brojeve telefona i brojeve faksa. Inženjer će biti žurno obaviješten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka.

Vremenski plan

Detaljni vremenski plan Izvođača će biti pripremljen koristeći računalni programski paket pogodan za rad s Windows operativnim sustavom, kako je to dogovoreno s Inženjerom te će sadržati:

- Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja trajanja projektiranja, ishođenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih radova, testiranja, pokusnog rada, puštanja u pogon i drugih sličnih aktivnosti s navedenim ključnim datumima i kritičnim putem.

- Dijagram resursa specifično vezan, ali ne i ograničen, aktivnostima prikazanim u vremenskom planu.

Fotografski i videozapisi

Fotografski i videozapisi će biti napravljeni tijekom izvođenja radova na sljedećoj osnovi:

- Prije izvođenja radova, zajedničko snimanje gradilišta će biti dogovoreno i izvedeno od strane Inženjera i Predstavnika Izvođača.

- Fotografije položene armature prije početka betoniranja.

- Fotografije svih instalacija u temeljima i pločama objekata prije početka betoniranja.

- Fotografije svakog objekta uključujući šahtove bit će načinjene i po izvođenju Radova.

- Fotografije svih spojeva na postojeće kanalizacijske cjevovode bit će načinjene prije i nakon spajanja.

- Fotografije svih postojećih objekata koji su predmet modifikacije ili rekonstrukcije bit će načinjene prije i nakon izvođenja radova.

- Dva kompleta fotografija i videozapisa bit će dostavljena Inženjeru, zajedno s digitalnim datotekama. Fotografije će biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veličine 150mm x 100mm. Fotografije će biti odgovarajuće imenovane, datirane i kodirane u numeričkom nizu.

Administracija i sastanci

Izvođač je dužan prisustvovati na tjednim sastancima o napretku Radova. Sastanci će biti planirani unaprijed.

Projekti koje treba izraditi i dozvole koje treba ishoditi Izvođač

Dokumentacija će Izvođača biti izrađena u formatu i stilu koji je prihvatljiv Inženjeru.

Izvođač će pripremiti plan dostave dokumentacije u roku od 20 dana nakon potpisa Ugovora. Plan dostave dokumentacije će navesti naziv dokumentacije prema Ugovoru s planiranim datumima izrade. Plan dostave dokumentacije će navesti koji dokumenti će biti predani na pregled i odobrenje te koji će biti samo predmet pregleda kako je gore navedeno.

Izvođač će predati Inženjeru dvije tiskane kopije i dva CD/DVD medija s primjercima sve tehničke dokumentacije koja se predaje na pregled.

Registar će nacrta i dokumentacije biti čuvan i kontinuirano ažuriran od strane Izvođača. Kopija registra će biti predana Inženjeru svaki put kad su nacrt ili dokument predani.

Izrada izvedbenih projekata i projekti izvedenog stanja

Izvedbeni projekti će biti izrađeni na osnovu glavnih projekata i važećih građevinskih dozvola/potvrda, sukladno važećoj regulativi RH. Izvođač će biti dužan u izvedbenim projektima uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve dane ovim Tehničkim Specifikacijama, a koje eventualno nisu prikazane u glavnim projektima. Troškovi takvih radova se smatraju uključenim u jedinične cijene Izvođača prikazane u Troškovniku.

Izvedbeni projekt mora biti usklađen sa svim relevantnim podacima iz Ponude odabranog ponuditelja. Izvođač će zatražiti verifikaciju građevinske dokumentacije i građevinskog projekta od strane izrađivača glavnog projekta. Sastavni dio izvedbenog projekta mora biti i Elaborat zaštite građevne jame (rova) sukladan tehnologiji građenja Izvođača. Također, ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i Inženjeru. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku.

Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci, tlačni cjevovodi) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih  točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja, radioničkih nacrta i programi zajedno s digitalnim verzijama software (PLC, SCADA i sva ostala oprema) sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji.

Svi troškovi izrade izvedbenih projekata i projekata/snimaka izvedenog stanja idu na teret Izvođača.

Priručnici o rukovanju i održavanju

Izvođač će izraditi Priručnike o rukovanju i održavanju. Priručnici će sadržavati informacije vezane uz rad i održavanje svih elemenata sustava s pripadnom opremom.

Izvođač će izraditi i dati na uvid privremene verzije Priručnika o rukovanju i održavanju i održavanje prije početka Testova po Dovršetku.

Izvođač će ažurirati, kompletirati i dostaviti dokumentaciju prije okončanja Testova po dovršetku.

Priručnici moraju uključivati slijedeće:

funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i granične uvjete

montažu, instalaciju, centriranje, prilagodbu i upute za provjeru

upute za puštanje u pogon opreme, uobičajen i normalan režim rada, regulaciju i nadzor, isključivanje i hitne situacije

upute za podmazivanje i održavanje

vodič za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, uključivo utjecaje promjene kakvoće vode, mehaničkih i električnih sustava (pomoćna oprema također treba biti obuhvaćena)

liste dijelova i predviđeni rok trajnosti potrošnih dijelova

osnovne nacrte, presjeke te skice montaže, inženjerske podatke i sheme montaže

ispitne podatke i krivulje pogona, gdje je to primjenjivo.

Radne verzije Priručnika moraju se dostaviti Inženjeru na odobrenje u tiskanom obliku i digitalnom formatu. Tiskani primjerci moraju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuće označeni. Sve ostale upute i drugi podatci, uključivo nacrte i dijagrame, moraju biti otisnuti na papiru A4 formata u standardnoj rezoluciji. Sve radne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku.

Tiskani primjerak konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti uvezan i dostavljen u čvrstim, trajnim koricama, s pregledom sadržaja i odgovarajućim indeksiranjem, kao dio dokumentacije za pokusni rad, te će također biti podložan odobrenju Inženjera.

Konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku, u tiskanom primjerku te digitalnom formatu prije početka pokusnog rada.

Ishođenje uporabnih dozvola

Izvođač je odgovoran za ishođenje uporabnih dozvola. On je obvezan uključiti sve nadležne institucije, prirediti traženu dokumentaciju i podatke, potrebne dokaze o sukladnosti i dokumentaciju za opremu izdanu od strane nadležnih hrvatskih institucija, gdje je to potrebno, te osigurati sav rad, opremu, materijal i usluge potrebne za provjeru i nadzor Radova.

Svi elementi za ishođenje uporabne dozvole trebaju biti usklađeni sa zahtjevima hrvatskog Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04).

Svi troškovi usklađivanja, traženih od strane upravnog tijela, a u cilju ishođenja uporabne dozvole, idu na teret Izvođača.

Opis radova sustava sanitarne odvodnje Novi Vinodolski

A – Kanalizacijska mreža i rekonstrukcija / nadogradnja vodoopskrbne mreže

A.1 – Područje Povile

Slika I.A.1: Prikaz područja Povile

Postojeće stanje

Ovo područje nema izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija nije izgrađena, već se otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpnih stanica i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode odvoditi će se do mjesta priključenja na glavni kolektor K-9A područja Grabrova – I. faza, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 5.266 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, bankinom, pješačkim stazama, makadamskim putem ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 300 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se priključuju na okna glavnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 216. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Crpne stanice ''Povile istok'' i ''Povile zapad''  s pripadnim tlačnim cjevovodima – predgotovljene

Crpne stanice će se izvesti kao gotove tipske poliesterske crpne stanice. Sastoje se od kućišta, proizvedenog od poliestera, min. SN 5000 N/m², sa predviđenim spojevima za dovodni i tlačni cjevovod, kao i otvorom za prolaz elektro kablova i ventilacije. Materijal kućišta CS mora zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 14364.

Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, a opremljeno je i konzolama za montažu opreme. Kućište crpne stanice polaže se na sloj podložnog betona. Kako ne bi dolazilo do prenošenja vanjskog opterećenja na poliestersko kućište crpne stanice, isto je zaštićeno montažnom AB pločom C20/25 debljine 15 cm koja se oslanja na temelj od podložnog betona C20/25. Montažna AB ploča uzdignuta je iznad poliesterskog kućišta 5 cm. Poklopac se montira na montažnoj AB ploči učvršćen betonskim vijencem.

Ispred poliesterskog okna crpnih stanica predviđena je izgradnja armiranobetonskog podzemnog ulaznog okna s košarom za prihvat krupnog otpada kao i retencijski prostor za akumulaciju dnevnog dotoka u retencijskom oknu. Okno retencije predviđeno je kao monolitni armirano betonski bazen, koji je preljevnim otvorom povezan s ulaznim okno.

U sklopu crpne stanice ''Povile istok'' planiran je retencijski bazen korisnog volumena 17,5 m3, dok je u sklopu crpne stanice ''Povile zapad'' predviđen retencijski bazen korisnog volumena 25,5 m3.

Karakteristike CS ''Povile istok'':

Lokacija:				parcela uz prometnicu

Promjer PE kućišta CS:			D=1600 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 3,65 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 3,95 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 300 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 80 mm

Tlačni cjevovod izvan crpne stanice:	DN 100  mm , L= 125 m

Poklopac:				dim. 1000/1000 mm, s odzrakom

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 7,0 l/s

Hman =					14,0 m

Karakteristike CS ''Povile zapad'':

Lokacija:				parcela uz prometnicu

Promjer PE kućišta CS:			D=1600 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 3,15 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 3,45 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 300 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 80 mm

Tlačni cjevovod izvan crpne stanice:	DN 100  mm , L= 465 m

Poklopac:				dim. 1000/1000 mm, s odzrakom

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 10,0 l/s

Hman =					19,0 m

Potopljeni crpni agregati, su komplet s pogonskim el. motorom, postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinjačem i izlaznom prirubnicom. Držači vodilica, vodilice i lanac za spuštanje i izvlačenje crpki i držač lanca su od inox-a AISI 316L.

Dva usponska tlačna cjevovoda DN 80 mm spajaju se u jedan DN 80, PN10, koji izlazi van posude i spaja se na tlačni cjevovod.

Usponski cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od inox-a AISI 316L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini crpne stanice i prema prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo s potrebnom inox vijčanom i brtvenom robom.

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu smiješen u AB nišu.

Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten u sklopu niše elektroormara.

Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno urediti.

Površinu parcele crpne stanice ''Povile istok' planirano je popločiti kulir pločama. Parcela crpne stanice će biti ograđena izvedbom potpornih i ogradnih armiranobetenskih  zidova na koje će se montirati ograda, a za pristup parceli osobama putem betonskog stepeništa biti će ugrađena vrata širine 2,5 m.

Dio površine parcele crpne stanice ''Povile zapad'' asfaltirati će se za pristup servisnog vozila, dio će se popločiti kulir pločama, a preostali dio ozeleniti će se travom. Parcela crpne stanice će biti ograđena izvedbom potpornih i ogradnih armiranobetenskih  zidova na koje će se montirati ograda, a za pristup parceli osobama i vozilima biti će ugrađena vrata širine 3,0 m.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm i DN 150 mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=2.593 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje.  Za potrebe izvedbe redukcije tlaka izgraditi će se redukcijska stanica dimenzija 5,20 x 1,60 m. Na pokrovnoj ploči ugrađuju se dva poklopca dim. 60 x 60 cm za potrebe kontrole i održavanja armatura u oknu. Uz izgradnju reducir ventila na sustavu će se izgraditi sekcijski zasuni kojima se odvajaju visinske zone. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trasa cjevovoda vodi se Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

Također, na predmetnom području trase cjevovoda križaju se s bujicom Silijeva Draga. Sve radove potrebno je izvoditi sukladno vodopravnim uvjetima izdanih od strane ''Hrvatskih voda'' i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.2 – Područje Grabrova / Muroskva

Slika I.A.2: Prikaz područja Grabrova / Muroskva

Postojeće stanje

Ovo područje nema izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija nije izgrađena iz razloga što nema postojećih kućanstava, javnih ustanova ili ugostiteljskih objekata. Na predmetnoj lokaciji je u fazi izgradnje marina '' Muroskva''.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode prikupljene iz okolnih područja (Povile i Grabrova – I. faza) transportirati će se gravitacijskim kanalizacijskim kolektorom, s interpolacijom crpne stanice i pripadajućeg tlačnog cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje susjednog područja. Sve prikupljene otpadne vode odvoditi će se tlačnim cjevovodom do mjesta spoja s tlačnim cjevovodom TV-3B područja Grabrova – II. faza, kojim će se dalje odvoditi do mjesta priključenja na glavni kolektor K-13 također područja Grabrova – II. faza, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Faze projekta

Projekt je podijeljen na faze:

I. faza:	– ispiranje i ispitivanje vodonepropusnosti postojećeg kolektora duljine 183 m i postojećeg kopnenog dijela sigurnosnog ispusta (prelijeva CS) duljine 114 m

– tlačna proba postojećeg tlačnog voda duljine 197 m

II. faza:	– crpna stanica CS ''Muroskva'' (opremanje postojeće građevine – strojarski i elektro dio)

– izgradnja podmorskog dijela sigurnosnog ispusta (prelijeva CS) duljine 280 m

Crpna stanica ''Muroskva'' – opremanje građevine

Postojeća crpna stanica ''Muroskva'' locirana je u trupu nerazvrstane ceste. Vanjska tlocrtna dimenzija crpne stanice je 5,00 x 3,10 m. Crpna stanica se sastoji od crpnog bazena, zasunske komore, okna grube rešetke i preljevnog okna.

U crpnoj stanici će se ugraditi dvije crpke (sistem rada 1 radna + 1 rezervna) slijedećih karakteristika:

- Qc=14,0 l/s, Hman=25,0 m.

Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten u sklopu niše elektroormara.

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu smješen u AB nišu.

Sigurnosni ispust (preljev CS)

Preljev vode u slučaju akcidenta vršiti će se putem podmorskog ispusta dužine 280 m, s točkom ispuštanja na cca -12 m dubine. Za ispust su odabrane PEHD cijevi DN 315 mm.

Podmorski ispust će se položiti u iskopani kanal širine cca 80 cm u betonski blok C35/45. Debljina betonskog bloka minimalno 20 cm ispod dna cijevi i 20 cm iznad tjemena cijevi. Ostalo zatrpavanje će se izvesti kamenim nabačajem veličine cca 100 mm, dok je eventualno je moguće koristiti i materijal iz iskopa ako isti odgovara traženim uvjetima.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

A.3 – Područje Grabrova

Slika I.A.3: Prikaz područja Grabrova

Postojeće stanje

Ovo područje nema izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija nije izgrađena, već se otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpnih stanica i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode iz I. faze odvoditi će se do mjesta priključenja na glavni kolektor K-9B područja Grabrova / Muroskva. Otpadne vode iz II. faze izgradnje, zajedno s otpadnim vodama iz I. faze te otpadnim vodama okolnih područja (Povile i Grabrova / Muroskva), odvoditi će se do mjesta priključenja na postojeći kolektorski sustav Grada Novi Vinodolski, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Faze projekta

Projekt je podijeljen na faze:

I. faza:	– kanalizacijski gravitacijski kolektori duljine 2.362 m

– vodoopskrbna mreža duljine 1.408 m

II. faza:	– kanalizacijski gravitacijski kolektori duljine 633 m

– tlačni vod (nastavak tlačnog voda CS ''Muroskva'') duljine 32 m

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih kanalizacijskih gravitacijskih kolektora iznosi 2.995 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, bankinom ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 300 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se priključuju na okna glavnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 99. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm i DN 150 mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=1.408 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm u svrhu protupožarne zaštite, a na najnižim točkama cjevovoda služit će kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Županijskom cestom Ž 5094 (Novi Vinodolski – Bater – Breze) i Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

B – Transportni kanalizacijski sustav do UPOV-a i rekonstrukcija / nadogradnja vodoopskrbne mreže

B.1 – Područje Ričina / Bribirska cesta

Slika I.B.1: Prikaz područja Ričina / Bribirska cesta

Postojeće stanje

Ovaj dio područja ima izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je izgrađena, pa se sve otpadne vode ovog područja skupljaju u postojećoj crpnoj stanici CS Ričina odakle se tlačenjem u pomorski ispust ispuštaju u more.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpne stanice i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode iz sustava odvodnje Novi Vinodolski odvoditi će se tlačnim cjevovodima iz CS Ričina 1 do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Povrat pročišćene otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda vršit će se kopnenom dionicom ispusta do postojeće crpne stanice CS Ričina 2. Pročišćena otpadna voda iz CS Ričina 2 pumpat će se postojećim podmorskim ispustom u podmorje.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 601 m. Od toga, planira se rekonstrukcija postojeće kolektorske mreže u iznosu od 386 m.

Trasa predmetnih gravitacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, rivom, bankinom ili cestom.

Gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 400 i DN 500 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 34. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Izgradnja kopnene dionice ispusta

Duljina projektirane kopnene dionice ispusta koja se vodi od UPOV-a Novi Vinodolski do CS Ričina paralelno u zajedničkom rovu s tlačnim cjevovodima iznosi 2.037 m.

Trasa predmetnog ispusta položena je zelenim pojasom, makadamskim putem, vinogradom, ispod korita vodotoka, bankinom ili cestom.

Na trasi kopnene dionice ispusta planirana je izvedba zaštitnog okna i okna odzračnih ventila. Okna su monolitna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4). Također, ugrađuje se podzemni hidranti na najnižoj točci cjevovoda gdje će služiti kao havarijski muljni ispusti.

Izgradnja tlačnih cjevovoda

Ukupna duljina projektiranih tlačnih cjevovoda iznosi 4.070 m.

Duljina projektiranih tlačnih cjevovoda 2 x DN 250 mm koji se vode od CS Ričina do UPOV-a Novi Vinodolski paralelno u zajedničkom rovu s kopnenom dionicom ispusta iznosi 4.070 m, svaki duljine 2.035 m.

Trasa predmetnih tlačnih cjevovoda položena je zelenim pojasom, makadamskim putem, vinogradom, ispod korita vodotoka, bankinom ili cestom.

Na trasi tlačnih cjevovoda planirana je izvedba zaštitnog okna i okna odzračnih ventila. Okna su monolitna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Izgradnja NUS-a

Izvedba DTK kanalizacije (NUS-a) predviđena je od dvije PEHD cijevi DN 50 mm u duljini od 2.140 m, a koje će omogućiti kasnije provlačenje svjetlovodnog optičkog kabela kao komunikacijskog puta s centralnim NUS-om. Trasa NUS-a se vodi od UPOV-a Novi Vinodolski do CS Ričina. PEHD cijevi za potrebe NUS-a postavljaju se u pijesak na udaljenosti od min. 50 cm od tlačnih vodova ili vodovoda.

Rekonstrukcija/nadogradnja vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 150 mm.

Na pojedinim trasama izgradnje sanitarne kanalizacije gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreže istu će se nadograditi.

Svi rekonstruirani/nadograđeni vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=1.044 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidrant DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Županijskom cestom Ž 5064 (Križišće – Drivenik – Bribir – Novi Vinodolski) i Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

Također, na predmetnom području trase cjevovoda vode se paralelno uz regulirani vodotok bujice Brzet te na jednom mjestu prolaze ispod iste, dok na drugom mjestu prolaze ispod nereguliranog korita bujice Ivanj. Sve radove potrebno je izvoditi sukladno vodopravnim uvjetima izdanih od strane ''Hrvatskih voda'' i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

1.9.2.1.A CJEVOVODI U SKLOPU NAUTIČKE MARINE

Izvedbenim projektom broj 15-1012/V/GP-N4_IZV-M, zajednička oznaka projekta: 2015-AGL N/C/S-N4, izradio RIJEKAPROJEKT – VODOGRADNJA d.o.o., ožujak 2017.obrađeni su cjevovodi u sklopu nautičke marine.

Svi planirani cjevovodi i objekti grade se u sklopu parcele Luke nautičkog turizma Novi Vinodolski. Izgradnja građevine - predmet ovog projekta - obuhvaća izgradnju sljedećih cjelina:

- Izgradnju kanalizacijske mreže za potrebe transporta otpadne i pročišćene vode od lokacije CS „Ričina“ do lokacije UPOV-a „Novi“ u Pavlomiru i nazad:

1.1	Tlačni vod DN 250 mm – zima duljine 53,0 m, tlačni vod – ljeto duljine 53,0 m

1.2	Kopnena dionica ispusta DN 300 mm duljine 59,0 m

- Rekonstrukcija kanalizacijske mreže sanitarnih otpadnih voda u sklopu područja Ričina / Bribirska cesta što uključuje

3.1	Rekonstrukcija sanitarnog obalnog kolektora DN 400 mm dotok na predtretman Ričina duljine 63,0 m

3.2	Rekonstrukciju sanitarnog kolektora DN 400 mm dotok iz pravca Zagori duljine 33,0 m

- Za potrebe nadzora i upravljanja, te komunikacije između UPOV-a i CS „Ričina1“ tj. cijelog sustava odvodnje otpadnih voda Novi Vinodolski u zajedničkom rovu s tlačnim i kopnenom dionicom ispusta položiti će se NUS i trasa komunikacijskih spojnih puteva cijevi 2x PEHD DN 50/42 mm i EE zdenci.

Slika 1.9.2.1.A: Prikaz područja cjevovoda u sklopu nautičke marine projekta Ričina / Bribirska cesta

C – Sanacija bez iskopa / rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje

Slika I.C: Prikaz postojećeg sustava odvodnje na području grada Novog Vinodolskog – rangiranje po oštećenju

Postojeći sustav odvodnje i namjeravani zahvat

Sanacija postojeće mreže sanitarne odvodnje izvodi se metodom sanacije bez iskopa (8.900,00 m) i metodom iskopa i zamjenom cjevovoda (584,00 m).

Za metodu bez iskopa provode se sljedeći načini izvedbe: CIPP (cured-in-place-pipe) metoda, Packer metoda i metoda “šešir“ za rehabilitaciju lateralnih priključaka. Cijevi kolektora koje se saniraju su dimenzija od DN 200 mm do DN 790 mm. Na kolektore i okna su spojeni kućni priključci. Prilikom izvođenja radova potrebna je uspostava i održavanje obilaznog toka kanalizacije.

Osim metode bez iskopa određene dionice postojećeg sustava odvodnje saniraju se klasičnim putem, odnosno iskopom i zamjenom cjevovoda, budući da stanje cjevovoda ne omogućava provedbu rehabilitacije bez iskopavanja. Cijevi kolektora koje se saniraju iskopom su dimenzija od DN 200 mm do DN 400 mm uključujući izgradnju 39 revizijskih okana. Na kolektore i okna su spojeni kućni priključci.

Tehnologije sanacije su definirane i opisane u Knjizi 3 u poglavlju 1.5.38 i Knjizi 4 – Troškovnik.

D – Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica

Slika I.D: Prikaz postojećeg sustava odvodnje na području grada Novog Vinodolskog –  lokacija crpnih stanica

D.1 – CS Crveni križ

Slika I.D.1.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Crveni križ

Postojeće stanje

Kanalizacijska crpna stanica ''Crveni križ'' smještena je u obalnom pojasu neposredno iza kupališne zone na šetalištu Kneza Domagoja u istočnom djelu Novog Vinodolskog.  Izgrađena je kao masivna, potpuno ukopana armirano-betonska građevina s uronjenim kanalizacijskim crpkama pojedinačnog kapaciteta 15 l/s, te nadzemnim tipskim elektro ormarom uz crpnu stanicu.  Prostor crpne stanice nije ograđen, a crpna stanica je pokrivena armirano-betonska pločom na koju su ugrađeni odgovarajući inox poklopci nad otvorima. Crpna stanica ''Crveni križ'' prihvaća otpadne vode iz istočnog djela naselja te ih tlači u prekidno okno u ulici Lukavice.

Havarijski preljev crpne stanice izveden je od cijevi profila DN 300 mm i proteže se od sabirnog bazena crpne stanice do dubine mora od - 5 m, ukupne je dužine 75,50 m.

Tlačni vod crpne stanice je izveden od cijevi profila DN 100 mm i ukupne je dužine 42 m. Prekidno okno tlačnog voda nalazi se iznad u ulici Lukavice.

Kao sastavni dio crpne stanice imamo elektro ormar kao vanjski tipski poliesterski ormarić.

Planirani radovi

Predviđeni su zahvati na zamjeni postojeće strojarske opreme, ugradnja sustava obrade zraka, radovi na sanaciji elektroinstalacija i automatike, izvedba sustava NUS-a, građevinski radovi na sanaciji i uređenju okoliša s ogradom.

Kako je već navedeno predmet sanacije je zamjena pumpi te fazonske i armaturne opreme koja je potpuno dotrajala. Opremu crpne stanice čine dvije pumpe u mokroj izvedbi koje rade u režimu 1+1 i prateća fazonska i armaturna oprema na vertikalnom djelu tlačnog voda.

U sklopu sanacije crpne stanice predviđena je i sanacija postojećeg tlačnog voda izgrađenog od PEHD cijevi profila DN 100 mm. Zbog dotrajalosti cijevi događaju se povremena pucanja tlačnog cjevovoda što je posebno neugodno u vrijeme turističke sezone kada je i opterećenje najveće. Kao zamjenski cjevovod predviđaju se ugraditi duktilne cijevi profila DN 100 mm koje će se položiti po istoj trasi kao zamjenski cjevovod.

Za potrebe obrade zraka u smislu uklanjanja neugodnih mirisa predviđa se ugradnja odgovarajuće opreme montirane na betonski temelj u sklopu armirano-betonske niše neposredno uz samu crpnu stanicu. Unutar niše montirati će se tipski uređaj za obradu zraka. Pročišćavati je potrebno zrak unutar crpnog bazena te prostor grube rešetke koji je vezan na dovodni kolektor.

Za potrebe smještaja i zaštite uređaja za obradu zraka kao i elektro ormara predviđa se izrada armirano-betonske dvodjelne niše uz samu crpnu stanicu. Niša će se izvesti vanjskih dimenzija 335x120 cm. Niša se sastoji od dva prostora jedan veličine 120x100 cm za smještaj uređaja za pročišćavanje zraka i drugi veličine 160x100 cm za smještaj elektro ormara.

Za vanjsku zaštitu uređaja od neovlaštenih osoba predviđena je tipska metalna aluminijska ograda visine 180 cm. Ograda se sastoji od kvadratnih nosivih stupova i ispune od mrežastih panela. Sa bočne strane predviđena su jednokrilna ulazna vrata za potrebe servisiranja opreme. Vrata je potrebno opremiti mehanizmom za zaključavanje.

D.2 – CS Zagori

Slika I.D.2.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Zagori

Postojeće stanje

Crpna stanica CS Zagori prikuplja potrošače zapadnog dijela Novog (ispod magistrale i TN Zagori), te dalje preko mosta na Ričini prebacuje otpadnu vodu do glavne CS Ričina.

Djelomično je ukopana građevina armirano betonske konstrukcije s zatravljenom krovnom površinom. Fasade su obložene kamenim materijalom, a ulazni prostor u crpnu stanicu ograđen je potpornim zidom, tako da je vizualno potpuno odvojen od okolnog prostora. Podzemni dio sastoji se od kanala rešetke i obilaznog miomovoda, crpnog zdenca s ugrađenim uronjenim crpkama i zasunske komore. Kanali su prekriveni podnim rešetkama, a crpni zdenac i zasunska komora su prekriveni pločom na kojoj su sukladno tehnološkim potrebama ostavljeni otvori.

Od osnovne opreme imamo automatsku vertikalnu rešetku (otvori 10-20 mm) u dotrajalom stanju, te 2 uronjene kanalizacijske crpke pojedinačnog kapaciteta 60 l/s. Sustav dojave i upravljanja ne postoji. Havarijski preljev ne postoji. Dovod električne energije sproveden je iz CS Ričina. Za potrebe pogona crpki u trenutku nestanka struje ova crpna stanica spojena je na agregat u CS Ričina.

Planirani radovi

Predviđeni su zahvati na zamjeni postojeće vertikalne rešetke, građevinsko-obrtnička sanacija (keramika, bravarija, ličenje, popravak fasade), ugradnja sustava obrade zraka, ugradnja utičnice za mobilni agregat, uređenje okoliša, izvedba retencije i havarijskog prelijeva, izvedba sustava NUS-a. Predviđena je i izvedba novog elektroenergetskog priključka (odvajanje od CS Ričina).

Na samoj crpnoj stanici izvesti će se radovi na rekonstrukciji postojećeg zelenog krova, uređenje zidova i podova u objektu, obrada kanala, crpnog zdenca i zasunske komore, zamjena stolarije. Planirana je ugradnja nove automatske rešetke sita. Ugradnja grube rešetke u kanal obilaznog miomovoda. Zamjena crpki u zdencu, te fazonskih komada u zasunskom oknu koji su lošem stanju. Za potrebe crpne stanice i retencijskog bazena ugraditi će se u prostoru CS uređaj za sustav ventilacije/obrade neugodnih mirisa. Sukladno ugrađenoj opremi adekvatno će se zamijeniti i potrebna elektroinstalacija.

Na predmetnoj lokaciji planirana je izgradnja retencijskog bazena i havarijskog prelijeva. Odluka za ovakvo tehničko rješenje donesena je zbog niskih kota dotoka dovodnog kolektora i situacionog i visinskog smještaja crpne stanice.

Planirani retencijski bazen volumena 60 m3 namjerava se graditi kao ukopana građevina (u cijelosti armirano betonska), na način da su na gornjoj AB ploči predviđeni odgovarajući otvori za potrebe pražnjenja, održavanja i servisiranja iste. Bazen ima pravokutni tlocrt svijetlih dimenzija 5,50 x 8,00 m, korisne visine od 1,50 m. Svjetla visina bazena je 2,50 m.

Havarijski preljev duljine od 163 m počinje u oknu uz retencijski bazen, tek nakon punjenja retencijskog bazena dozvoljeno je prelijevanje. Kopnena dionica prelijeva duljine je 28 m, a podmorska dionica 135 m. Završetak havarijskog prelijeva je na dubini 6,50 m p.m. Havarijski preljev planiran je od polietilena visoke gustoće profila DN 400 / 327 mm.

D.3 – Havarijski preljev na CS Crveni križ

Slika I.D.3.: Fotografije postojećeg stanja havarijskog prelijeva na crpnoj stanici CS Crveni križ

Postojeće stanje

Havarijski preljev crpne stanice ''Crveni Križ'' izveden je od PVC cijevi profila DN 300 mm, ukupne duljine 75,50 m, sa završetkom na dubini od 4,69 m pod morem. Sastoji se od kopnene dionice duljine 15 m i od morske dionice u duljini od 60,5 m.

Preljev je u početnom dijelu od CS do okna havarijskog prelijeva položen po kopnu (obalna šetnica i plaža) u duljini od 15 m. Nakon kaskadnog okna cijev je zaštićena cijelom duljinom betonskim blokom i položena po morskom dnu. U početku je ukopana u morsko dno da bi nakon cca 20 m izašla. Kraj ispusta je 30 cm iznad morskog dna.

Planirani radovi

Planirana je rekonstrukcija postojećeg podmorskog dijela prelijeva u duljini od 17 m te njegovo produljenje za dodatnih 50 m, na ukupnu duljinu havarijskog prelijeva od 125 m s dubinom ispuštanja od 6,60 m p.m. Dionica u moru nakon rekonstrukcije iznosit će 110,50 m.

E – Redukcijske stanice za vodoopskrbu

Postojeći sustav vodoopskrbe i namjeravani zahvat

Na području vodoopskrbnog sustava Novog Vinodolskog izdvojeno je područje Novi Vinodolski ZAPAD gdje treba izvesti objekt reducir stanice za smanjenje tlakova u vodoopskrbnoj mreži.

Predviđena je izvedba vodonepropusnog okna u kojem će biti smještena mjerna oprema i oprema za smanjenje tlakova. Veličine okna za reducir stanice omogućit će kvalitetnu ugradbu opreme i elemenata, kao i odgovarajuće održavanje tijekom eksploatacije. Pristup u okno bit će moguć kroz otvore opremljene lijevano željeznim poklopcima, nosivosti prema prometnoj opterećenosti površine. Za silazak u okno predviđena je ugradnja ljestava za spuštanje u okno.

E.1 – RS Novi Vinodolski ZAPAD

Postojeći tlakovi na području obuhvaćeno ovim reducir ventilom su 6,70 - 5,40 bara. Na ovom području predloženo je i usvojeno rješenje smanjenja tlaka, kojim su obuhvaćeni postojeći i rekonstruirani vodoopskrbni cjevovodi.

| MATERIJAL/ PROFIL CJEVOVODA | POSTOJEĆI TLAKOVI NA DIONICI | ULAZNI TLAK | IZLAZNI TLAK | SMANJENJE TLAKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC / 160 mm | 5,40 – 6,70 | 5,70 | 2,50 | 3,20 |

Za potrebe izvedbe redukcije tlaka izgraditi će se betonsko okno (komora) svijetlih dimenzija 5,50 x 1,30 m. Na ploči se ugrađuju dva poklopca dim. 60 x 60 cm za potrebe kontrole i održavanja armatura i fazonerije u oknu. Okno je smješteno u trupi prometnice, jednom prometnom traku.

Uz izgradnju hidrauličkog reducir ventila na sustavu će se izgraditi zonski zasuni kojima se odvajaju visinske zone tlaka. Na ovom području potrebno je 1 zonsko okno za potrebe kojih se gradi novo okno ''ZO NVZ'' dim. okna 2,00 x 1,40 m s poklopcem dim. 60 x 60 cm.

Opis radova sustava sanitarne odvodnje Crikvenica / Selce

A – Kanalizacijska mreža i rekonstrukcija / nadogradnja vodoopskrbne mreže

A.1 – Područje Klanfari, Dramalj

Slika II.A.1: Prikaz područja Klanfari, Dramalj

Postojeće stanje

Ovo područje nema izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija nije izgrađena, već se otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpnih stanica i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode ovog područja odvoditi će se do mjesta priključenja na postojeći glavni kolektor DN 300 mm sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 2.457,1 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, bankinom, stepeništima ili cestom.

Gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 250 i DN 200 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 123. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Crpne stanice ''Dirakovica 1'', ''Dirakovica 2'' i ''Klanfari''  s pripadnim tlačnim cjevovodima – predgotovljene

Crpne stanice će se izvesti kao gotove tipske poliesterske crpne stanice. Sastoje se od kućišta, proizvedenog od poliestera, min. SN 5000 N/m², sa predviđenim spojevima za dovodni i tlačni cjevovod, kao i otvorom za prolaz elektro kablova i ventilacije. Materijal kućišta CS mora zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 14364.

Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, a opremljeno je i konzolama za montažu opreme. Kućište crpne stanice polaže se na sloj podložnog betona. Kako ne bi dolazilo do prenošenja vanjskog opterećenja na poliestersko kućište crpne stanice, isto je zaštićeno montažnom AB pločom C20/25 debljine 15 cm koja se oslanja na temelj od podložnog betona C20/25. Montažna AB ploča uzdignuta je iznad poliesterskog kućišta 5 cm. Poklopac se montira na montažnoj AB ploči učvršćen betonskim vijencem.

Ispred poliesterskog okna crpne stanice predviđena je izgradnja armiranobetonskog podzemnog ulaznog okna s košarom za prihvat krupnog otpada.

U sklopu crpne stanice ''Dirakovica 1'' predviđen je retencijski prostor za akumulaciju dnevnog dotoka u retencijskom oknu. Predviđen je kao monolitni armirano betonski bazen, koji je preljevnim otvorom povezan s ulaznim okno. Predviđeni volumen retencijskog bazena je 1 m3.

U sklopu crpne stanice ''Dirakovica 2'' nije predviđen zaseban retencijski prostor za akumulaciju dnevnog dotoka. Retencijski volumne osiguran je u samom crpnom zdencu i cjevovodima.

U sklopu crpne stanice ''Klanfari'' predviđen je retencijski prostor za akumulaciju dnevnog u retencijskom oknu. Predviđen je kao monolitni armirano betonski bazen. Predviđeni volumen retencijskog bazena je 8 m3.

Karakteristike CS ''Dirakovica 1'':

Lokacija:				u javnom putu

Promjer PE kućišta CS:			D=1400 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 2,50 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 3,25 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 250 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 80 mm

Tlačni cjevovod izvan crpne stanice:	DN 80 mm , L= 106,6 m

Poklopac:				dim. 1000/1000 mm, nosivost 400 kN

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 4,45 l/s

Hman =					30,9 m

Karakteristike CS ''Dirakovica 2'':

Lokacija:				u javnom putu

Promjer PE kućišta CS:			D=1400 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 2,50 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 3,15 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 250 mm i DN 200 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 80 mm

Tlačni cjevovod izvan crpne stanice:	DN 80 mm , L= 128,9 m

Poklopac:				dim. 1000/1000 mm, nosivost 400 kN

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 4,13 l/s

Hman =					19,2 m

Karakteristike CS ''Klanfari'':

Lokacija:				u prometnici

Promjer PE kućišta CS:			D=1600 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 3,35 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 4,05 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 250 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 80 mm

Tlačni cjevovod izvan crpne stanice:	DN 80 mm , L= 252,0 m

Poklopac:				dim. 1000/1000 mm, nosivost 400 kN

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 4,34 l/s

Hman =					15,3 m

Potopljeni crpni agregati, su komplet s pogonskim el. motorom, postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinjačem i izlaznom prirubnicom. Držači vodilica, vodilice i lanac za spuštanje i izvlačenje crpki i držač lanca su od inox-a AISI 316L.

Dva usponska tlačna cjevovoda DN 80 mm spajaju se u jedan DN 80, PN10, koji izlazi van posude i spaja se na tlačni cjevovod.

Usponski cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od inox-a AISI 316L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini crpne stanice i prema prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo s potrebnom inox vijčanom i brtvenom robom.

Na trasi tlačnog cjevovoda CS ''Dirakovica 1'' planirana je izvedba revizijskog okna. Okno je monolitno armirano-betonsko prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu.

Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten neposredno uz elektroormarić, na vlastitom temelju, ograđen s zaštitnim kavezom napravljenim od INOX mreže.

Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predviđeno ograđivati, ali pristup u njezinu unutrašnjost treba biti omogućen samo službi održavanja nadležne organizacije, što znači da predviđeni poklopci moraju posjedovati mogućnost zaključavanja.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm i PEHD cijevima d63 (DN 50) mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=157,6 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm u svrhu protupožarne zaštite.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Županijskom cestom Ž 5090 i Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.2 – Područje Kačjak, Dramalj

Slika II.A.2: Prikaz područja Kačjak, Dramalj

Postojeće stanje

Ovo područje nema izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija nije izgrađena, već se otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpnih stanica i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Dio prikupljenih otpadnih voda odvoditi će se do mjesta priključenja na kolektore K-1.1 i K-6 područja Dramalj centar, dok će se dio odvoditi do mjesta priključenja na postojeći kolektor sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 3.810 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je bankinom, pješačkim stazama, stepeništima, makadamskim putem ili cestom.

Gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 250 i DN 200 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 195. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Crpna stanica ''Kačjak'' s pripadnim tlačnim cjevovodom - monolitna

Crpna stanica ''Kačjak'' locirana je na platou uz izvlačilište za barke. Tlačni cjevovod DN 125 mm je duljine 630 m.

Na trasi tlačnog cjevovoda planirana je izvedba revizijskih okana. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Crpna stanica predviđena je kao monolitna AB konstrukcija u potpunosti ukopana u zemlju.

Sastoji se od crpnog bazena, zasunske komore, retencijskog bazena i ulaznog okna.

Crpni bazen je svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,80 x 1,60 m i dubine od 4,30 m, a zasunska komora svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,80 x 1,70 m i dubine od 1,90 m. Retencijski bazen je svijetlih tlocrtnih dimenzija 4,50 x 4,00 m i dubine od 3,10 m. Ulazno okno je svijetlih tlocrtnih dimenzija 1,20 x 1,00 m  dubine od 1,85 m.

Spoj crpnog bazena i retencijskog bazena će biti izveden kolektorom promjera 250 mm. Na prodoru kolektora u retencijski bazen ugrađuje se zidna zapornica.

U konstruktivnom pogledu crpna stanica zadovoljava sve potrebne elemente prikupljanja otpadnih voda te smještaja potrebnih crpnih agregata i osigurava miran i ujednačen rad.

U crpnoj stanici će se ugraditi tri crpke  slijedećih karakteristika:

- zimski period (sistem rada 1 radna + 2 rezervne):	Q1c=9,0 l/s, Hman=17,0 m

- ljetni period (sistem rada 2 radne + 1 rezervna):		Q2c=14,0 l/s, Hman=23,0 m

Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten neposredno uz elektroormarić, na vlastitom temelju.

Ventiliranje crpne stanice (crpnog bazena) omogućiti će se putem jednog poklopca od nehrđajućeg čelika (INOX-a) sa odzračnom cijevi DN 150 mm s ventilacijskom kapom.

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu smješten u AB nišu.

Crpna stanica ''Bršljanovica'' s pripadnim tlačnim cjevovodom - monolitna

Crpna stanica ''Bršljanovica'' locirana je na neuređenoj površini uz prometnicu. Tlačni cjevovod DN 125 mm je duljine 328 m.

Na trasi tlačnog cjevovoda planirana je izvedba revizijskog okna. Okno je monolitno armirano-betonsko prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Crpna stanica predviđena je kao monolitna AB konstrukcija u potpunosti ukopana u zemlju. Vanjska tlocrtna dimenzija crpne stanice je 8,7 x 4,2 m.

Sastoji se od crpnog bazena, zasunske komore, retencijskog bazena i ulaznog okna.

Crpni bazen je svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,80 x 1,60 m i dubine od 4,30 m, a zasunska komora svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,80 x 1,70 m i dubine od 1,90 m. Retencijski bazen je svijetlih tlocrtnih dimenzija 5,00 x 3,60 m i dubine od 3,10 m. Ulazno okno je svijetlih tlocrtnih dimenzija 1,50 x 1,00 m  dubine od 1,85 m.

Spoj crpnog bazena i retencijskog bazena će biti izveden prodorom promjera 250 mm na kome se ugrađuje zidna zapornica.

U konstruktivnom pogledu crpna stanica zadovoljava sve potrebne elemente prikupljanja otpadnih voda te smještaja potrebnih crpnih agregata i osigurava miran i ujednačen rad.

U crpnoj stanici će se ugraditi tri crpke  slijedećih karakteristika:

- zimski period (sistem rada 1 radna + 2 rezervne):	Q1c=9,0 l/s, Hman=13,6 m

- ljetni period (sistem rada 2 radne + 1 rezervna):		Q2c=14,0 l/s, Hman=17,0 m

Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten neposredno uz elektroormarić, na vlastitom temelju.

Ventiliranje crpne stanice (crpnog bazena) omogućiti će se putem jednog poklopca od nehrđajućeg čelika (INOX-a) sa odzračnom cijevi DN 150 mm s ventilacijskom kapom.

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu smiješen u AB nišu.

Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predviđeno ograđivati, ali pristup u njezinu unutrašnjost treba biti omogućen samo službi održavanja nadležne organizacije, što znači da predviđeni poklopci moraju posjedovati mogućnost zaključavanja.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm i DN 150 mm te pocinčanim cijevima profila DN 50 mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=1.666 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm u svrhu protupožarne zaštite, a na najnižim točkama cjevovoda služit će kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

A.3 – Područje Dramalj centar

Slika II.A.3: Prikaz područja Dramalj centar

Postojeće stanje

Ovo područje ima djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se dio otpadne vode odvodi do CS Omorika koja ih prebacuje prema CS Plaža, koja ih dalje transportira na CS Trajekt (Parkiralište) i nakon predtretmana pumpa u more. Preostali dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom u sustavu gravitacijske odvodnje. Dio prikupljenih otpadnih voda odvoditi će se do mjesta priključenja na kolektor K-4.1 područja Duga, Crikvenica, dok će se ostale otpadne vode odvoditi do nekoliko mjesta priključenja na postojeće kolektore sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 6.880 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, bankinom, stepeništima, makadamskim putem ili cestom.

Gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 250 i DN 200 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 340. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Rekonstrukcija/nadogradnja vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm, DN 150 mm, DN 200 mm i DN 300 mm.

Na pojedinim trasama izgradnje sanitarne kanalizacije gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreže istu će se nadograditi.

Svi rekonstruirani/nadograđeni vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=2.311,9 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti tamo gdje nije moguće ugraditi nadzemni, te na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Županijskom cestom Ž 5090 i Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.4 – Područje Duga, Crikvenica

Slika II.A.4: Prikaz područja Duga, Crikvenica

Postojeće stanje

Ovo područje ima djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se dio otpadne vode odvodi do CS Plaža koja ih transportira na CS Trajekt (Parkiralište) i nakon predtretmana pumpa u more. Preostali dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode odvoditi će se do nekoliko mjesta priključenja na postojeće kolektore sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 1.351 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, stepeništima ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 300 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se priključuju na okna glavnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 64. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=295m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm u svrhu protupožarne zaštite, a na najnižim točkama cjevovoda služit će kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.5 – Područje Crikvenica zapad

Slika II.A.5: Prikaz područja Crikvenica zapad

Postojeće stanje

Ovo područje ima djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se dio otpadnih voda odvodi do CS Trajekt (Parkiralište) i nakon predtretmana pumpa u more. Preostali dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpnih stanica i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode odvoditi će se do nekoliko mjesta priključenja na postojeće kolektore sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 1.724 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je nogostupom, uz novi potporni zid, makadamskim putem ili cestom.

Gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 250.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 89. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Crpna stanica ''CS-5P'' s pripadnim tlačnim cjevovodom - monolitna

Crpna stanica ''CS-P5'' locirana je u postojećem pristupnom putu. Tlačni cjevovod DN 100 mm je duljine 85 m.

Predviđena je kao monolitna AB konstrukcija u potpunosti ukopana u zemlju. Vanjska tlocrtna dimenzija crpne stanice je 4,70 x 4,20 m.

Crpna stanica se sastoji od crpnog bazena, zasunske komore i okna grube rešetke.

Crpni bazen je svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,00 x 2,00 m i dubine od 3,65 m, a zasunska komora svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,00 x 1,50 m i dubine od 1,80 m. Okno grube rešetke je svijetlih tlocrtnih dimenzija 3,00 x 1,00 m  dubine od 1,75 m.

U konstruktivnom pogledu crpna stanica zadovoljava sve potrebne elemente prikupljanja otpadnih voda te smještaja potrebnih crpnih agregata i osigurava miran i ujednačen rad.

U crpnoj stanici će se ugraditi dvije crpke (sistem rada 1 radna + 1 rezervna) slijedećih karakteristika:

- Qc=7,0 l/s, Hman=11,0 m.

- Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten u sklopu niše elektroormara.

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu smješten u AB nišu.

Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predviđeno ograđivati, ali pristup u njezinu unutrašnjost treba biti omogućen samo službi održavanja nadležne organizacije, što znači da predviđeni poklopci moraju posjedovati mogućnost zaključavanja.

Rekonstrukcija/nadogradnja vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm.

Na pojedinim trasama izgradnje sanitarne kanalizacije gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreže istu će se nadograditi.

Svi rekonstruirani/nadograđeni vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=370 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti tamo gdje nije moguće ugraditi nadzemni, te na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se u zaštitnom pojasu Državne ceste D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.6 – Područje Sopaljska, Crikvenica

Slika II.A.6: Prikaz područja Sopaljska, Crikvenica

Postojeće stanje

Ovo područje ima djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se dio otpadnih voda odvodi do CS Trajekt (Parkiralište) i nakon predtretmana pumpa u more. Preostali dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom u sustavu gravitacijske odvodnje. Dio prikupljenih otpadnih voda odvoditi će se do mjesta priključenja na kolektor K-5.1 područja Crikvenica zapad, dok će se ostale otpadne vode odvoditi do nekoliko mjesta priključenja na postojeće kolektore sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 1.850 m. Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, makadamskim putem ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 250 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se priključuju na okna glavnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 75. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm i DN 150 mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=713 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm u svrhu protupožarne zaštite, a na najnižim točkama cjevovoda služit će kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Županijskom cestom Ž 5091. Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.7 – Područje Kotorska, Crikvenica

Slika II.A.7: Prikaz područja Kotorska, Crikvenica

Postojeće stanje

Ovo područje ima djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se dio otpadnih voda odvodi do CS Trajekt (Parkiralište) i nakon predtretmana pumpa u more. Preostali dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpne stanice CS Igralište i pripadajućih tlačnih cjevovoda odvoditi će se do mjesta priključenja na glavni kolektor K-8.3, profila DN 400 mm, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 1.313 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, pješačkim stazama (šetnica uz Dubračinu) ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 400 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se priključuju na okna glavnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 10. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Izgradnja tlačnih cjevovoda

Ukupna duljina projektiranih tlačnih cjevovoda, koji se vode paralelno u zajedničkom rovu, iznosi 1.080 m. Tlačni cjevovod DN 150 je duljine 540 m, a tlačni cjevovod DN 250 duljine 540 m. Projektirani tlačni cjevovodi vode se od CS Igralište do prekidnog okna paralelno u zajedničkom rovu, a dijelom trase i u zajedničkom rovu s glavnim gravitacijskim kolektorom.

Trasa predmetnih tlačnih cjevovoda položena je zelenim pojasom, pješačkim stazama (šetnica uz Dubračinu), ispod korita vodotoka ili cestom.

Na trasi tlačnih cjevovoda planirana je izvedba okna za ispiranje cjevovoda. Okno je monolitno armirano-betonsko prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Izgradnja NUS-a

Izvedba DTK kanalizacije (NUS-a) predviđena je od dvije PEHD cijevi DN 50 mm u duljini od 1.320 m, a koje će omogućiti kasnije provlačenje svjetlovodnog optičkog kabela kao komunikacijskog puta s centralnim NUS-om. Trasa NUS-a se vodi od UPOV-a Crikvenica preko CS Igralište do spoja s NUS-om područja Crikvenica istok. PEHD cijevi za potrebe NUS-a postavljaju se u pijesak u zajedničkom rovu s projektiranim tlačnim vodovima ili kolektorima.

Rekonstrukcija/nadogradnja vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm, DN 200 mm i DN 250 mm.

Na pojedinim trasama izgradnje sanitarne kanalizacije gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreže istu će se nadograditi.

Svi rekonstruirani/nadograđeni vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=845 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti tamo gdje nije moguće ugraditi nadzemni, te na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Županijskom cestom Ž 5091. Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

Također, na predmetnom području trase cjevovoda vode se neposredno uz vodotok Dubračina te na jednom mjestu prolaze ispod njega. Sve radove potrebno je izvoditi sukladno vodopravnim uvjetima izdanih od strane ''Hrvatskih voda'' i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.8 – Područje Crikvenica istok

Slika II.A.8: Prikaz područja Crikvenica istok

Postojeće stanje

Ovaj dio područja ima djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se dio otpadne vode odvodi do CS Sestre milosrdnice koja ih prebacuje prema CS Kaštel, koja ih dalje transportira na CS Trajekt (Parkiralište) i nakon predtretmana pumpa u more. Preostali dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom u sustavu gravitacijske odvodnje. Dio prikupljenih otpadnih voda odvoditi će se do mjesta priključenja na kolektor K-8.1  područja Kotorska, Crikvenica, dok će se ostale otpadne vode odvoditi do nekoliko mjesta priključenja na postojeći kolektor sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 3.473 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je bankinom, pješačkim stazama, stepeništima ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 400 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se priključuju na okna glavnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm. Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 121. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Izgradnja NUS-a

Izvedba DTK kanalizacije (NUS-a) predviđena je od dvije PEHD cijevi DN 50 mm u duljini od 1.474 m, a koje će omogućiti kasnije provlačenje svjetlovodnog optičkog kabela kao komunikacijskog puta s centralnim NUS-om. Trasa spaja NUS područje Crikvenica istok s NUS-om područja Selce centar. PEHD cijevi za potrebe NUS-a postavljaju se u pijesak u zajedničkom rovu s projektiranim kolektorima.

Rekonstrukcija/nadogradnja vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm i DN 150 mm.

Na pojedinim trasama izgradnje sanitarne kanalizacije gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreže istu će se nadograditi.

Svi rekonstruirani/nadograđeni vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=415 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti tamo gdje nije moguće ugraditi nadzemni, te na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Lokalnim cestama L 58077 i L 58079, Županijskom cestom Ž 5090 i Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.9 – Područje Benići, Crikvenica

Slika II.A.9: Prikaz područja Benići, Crikvenica

Postojeće stanje

Ovo područje ima djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se dio otpadne vode odvodi do CS Kaštel koja ih transportira na CS Trajekt (Parkiralište) i nakon predtretmana pumpa u more. Preostali dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode odvoditi će se do nekoliko mjesta priključenja na postojeće kolektore sustava odvodnje Grada Crikvenice, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 6.030 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je zelenim pojasom, makadamom, bankinom, pješačkim stazama, stepeništima ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 300 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora koji se priključuju na okna glavnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 310. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Crpne stanice ''Donja Draga'' i ''Dolac''  s pripadnim tlačnim cjevovodima – predgotovljene

Crpne stanice će se izvesti kao gotove tipske poliesterske crpne stanice. Sastoje se od kućišta, proizvedenog od poliestera, min. SN 5000 N/m², sa predviđenim spojevima za dovodni i tlačni cjevovod, kao i otvorom za prolaz elektro kablova i ventilacije. Materijal kućišta CS mora zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 14364.

Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, a opremljeno je i konzolama za montažu opreme. Kućište crpne stanice polaže se na sloj podložnog betona. Kako ne bi dolazilo do prenošenja vanjskog opterećenja na poliestersko kućište crpne stanice, isto je zaštićeno montažnom AB pločom C20/25 debljine 15 cm koja se oslanja na temelj od podložnog betona C20/25. Montažna AB ploča uzdignuta je iznad poliesterskog kućišta 5 cm. Poklopac se montira na montažnoj AB ploči učvršćen betonskim vijencem.

Ispred poliesterskog okna crpne stanice predviđena je izgradnja armiranobetonskog podzemnog ulaznog okna s košarom za prihvat krupnog otpada.

U sklopu crpne stanice ''Donja Draga'' predviđen je retencijski prostor za akumulaciju dnevnog dotoka u retencijskom oknu. Predviđen je kao monolitni armirano betonski bazen, koji je preljevnim otvorom povezan s ulaznim okno. Predviđeni volumen retencijskog bazena je 3 m3.

U sklopu crpne stanice ''Dolac'' nije predviđen zaseban retencijski prostor za akumulaciju dnevnog dotoka. Retencijski volumne osiguran je u samom crpnom zdencu i cjevovodima.

Karakteristike CS ''Donja Draga'':

Lokacija:				parcela uz javni put

Promjer PE kućišta CS:			D=1600 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 2,80 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 3,00 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 250 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 80 mm

Tlačni cjevovod izvan crpne stanice:	DN 80 mm , L= 511 m

Poklopac:				dim. 1000/1000 mm, s odzrakom

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 7,0 l/s

Hman =					23,0 m

Karakteristike CS ''Dolac'':

Lokacija:				parcela uz javni put

Promjer PE kućišta CS:			D=1600 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 3,60 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 3,80 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 250 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 80 mm

Tlačni cjevovod izvan crpne stanice:	DN 80 mm , L= 235 m

Poklopac:				dim. 1000/1000 mm, s odzrakom

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 7,0 l/s

Hman =					18,0 m

Potopljeni crpni agregati, su komplet s pogonskim el. motorom, postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinjačem i izlaznom prirubnicom. Držači vodilica, vodilice i lanac za spuštanje i izvlačenje crpki i držač lanca su od inox-a AISI 316L.

Dva usponska tlačna cjevovoda DN 80 mm spajaju se u jedan DN 80, PN10, koji izlazi van posude i spaja se na tlačni cjevovod.

Usponski cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od inox-a AISI 316L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini crpne stanice i prema prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo s potrebnom inox vijčanom i brtvenom robom.

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu smješten u AB nišu.

Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten u sklopu niše elektroormara.

Ventiliranje crpne stanice (crpnog bazena) omogućiti će se putem jednog poklopca od nehrđajućeg čelika (INOX-a) sa odzračnom cijevi DN 150 mm s ventilacijskom kapom.

Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno urediti. Predviđeno je uređenje površine betonskim tlakavcem.

Lokaciju crpne stanice nije predviđeno ograđivati, ali pristup u njezinu unutrašnjost treba biti omogućen samo službi održavanja nadležne organizacije, što znači da predviđeni poklopci moraju posjedovati mogućnost zaključavanja.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm, DN 150 mm i DN 200 mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=2.001 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Lokalnom cestom L 58077, Županijskom cestom Ž 5091 i Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

A.10 – Područje Selce centar

Slika II.A.10: Prikaz područja Selce centar

Postojeće stanje

Ovaj dio područja ima većim djelomično izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je djelomično izgrađena, pa se većina otpadne vode naselja Selce skuplja u postojećoj crpnoj stanici CS Slaven i tlačnim vodom transportira na taložnicu iznad kampa Slana. Otpadne vode područje kampa Slana dolaze do CS Slana i prepumpavaju se u istu taložnicu odakle se zajednički glavnim pomorskim ispustom ispuštaju u more. Manji dio otpadne vode iz kućanstava, javnih ustanova i ugostiteljskih objekata se zbrinjavaju putem neadekvatnih septičkih jama čime se sanitarne vode ocjeđuju u podzemlje.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpne stanice i pripadajućeg tlačnog cjevovoda u crpnu stanicu CS Slaven. Dio prikupljenih otpadnih voda odvoditi će se do nekoliko mjesta priključenja na postojeće kolektore sustava odvodnje naselja Selce, te će se zatim s preostalim otpadnim vodama ovog dijela područja transportirati do ulaznog okna u CS Slaven.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 1.030 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je nogostupom ili cestom.

Glavni gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 300 mm. Promjer sekundarnih gravitacijskih kolektora je DN 250 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 25. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Crpna stanica ''Slana'' s pripadnim tlačnim cjevovodom

Crpna stanica ''Slana'' locirana je u obalnom putu uz postojeću crpnu stanicu.

Predviđena je kao gotova tipska poliesterska crpna stanica u betonskoj zaštiti, u potpunosti ukopana u zemlju.

Crpna stanica se sastoji od crpnog zdenca i okna grube rešetke.

Crpni zdenac sastoji se od kućišta, proizvedenog od poliestera, min. SN 5000 N/m², sa predviđenim spojevima za dovodni i tlačni cjevovod, kao i otvorom za prolaz elektro kablova i ventilacije. Materijal kućišta CS mora zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 14364.

Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, a opremljeno je i konzolama za montažu opreme. Kućište crpne stanice polaže se na sloj podložnog betona. Kako ne bi dolazilo do prenošenja vanjskog opterećenja na poliestersko kućište crpne stanice, isto je zaštićeno montažnom AB pločom C20/25 debljine 15 cm koja se oslanja na temelj od podložnog betona C20/25. Montažna AB ploča uzdignuta je iznad poliesterskog kućišta 5 cm. Poklopac se montira na montažnoj AB ploči učvršćen betonskim vijencem.

Okno grube rešetke je svijetlih tlocrtnih dimenzija 2,00 x 1,00 m  dubine od 1,40 m.

U konstruktivnom pogledu crpna stanica zadovoljava sve potrebne elemente prikupljanja otpadnih voda te smještaja potrebnih crpnih agregata i osigurava miran i ujednačen rad.

Karakteristike CS ''Slana'':

Promjer PE kućišta CS:			D=1800 mm

Visina PE kućišta CS:			H= 2,80 m

Ukupna dubina CS od kote terena:	H= 3,45 m

Ventilacija CS:				kemijski filtarski modul

Ulazni cjevovod: 			DN 250 mm

Tlačni cjevovod crpke:			DN 100 mm

Poklopac:				dim. 1000/1800 mm, nosivost 400 kN

Broj crpki:				2 kom.

Režim rada:				1+1

Kapacitet jedne crpke (pojedinačni):	Q = 10,0 l/s

Hman =					16,0 m

Potopljeni crpni agregati, su komplet s pogonskim el. motorom, postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinjačem i izlaznom prirubnicom. Držači vodilica, vodilice i lanac za spuštanje i izvlačenje crpki i držač lanca su od inox-a AISI 316L.

Dva usponska tlačna cjevovoda DN 100 mm spajaju se u jedan DN 100, PN10, koji izlazi van posude i spaja se na tlačni cjevovod.

Usponski cjevovodi s potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od inox-a AISI 316L, a sastoje se od cijevnih lukova, T komada, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini crpne stanice i prema prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo s potrebnom inox vijčanom i brtvenom robom.

Tlačni cjevovod DN 100 je duljine 410 m. Na trasi tlačnog cjevovoda planirana je izvedba okna za ispiranje cjevovoda. Okno je monolitno armirano-betonsko prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Elektroormarić za smještaj neophodnih elektroinstalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se neposredno uz crpnu stanicu smješten u AB nišu.

Za uklanjanje štetnih otpadnih plinova koristi se kemijski filtarski modul za pročišćivanje zraka koji je smješten u sklopu niše elektroormara.

Nakon izvođenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predviđeno ograđivati, ali pristup u njezinu unutrašnjost treba biti omogućen samo službi održavanja nadležne organizacije, što znači da predviđeni poklopci moraju posjedovati mogućnost zaključavanja.

Nadogradnja vodoopskrbne mreže

Na pojedinim trasama izgradnje sanitarne kanalizacije gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreže istu će se nadograditi cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm.

Svi nadograđeni vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=490 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti tamo gdje nije moguće ugraditi nadzemni, te na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

B – Transportni kanalizacijski sustav do UPOV-a i rekonstrukcija / nadogradnja vodoopskrbne mreže

B.1 – Područje Dubračina, Crikvenica

Slika II.B.1: Prikaz područja Dubračina, Crikvenica

Postojeće stanje

Ovo područje ima izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpne stanice i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode iz sustava odvodnje Crikvenica / Selce odvoditi će se tlačnim cjevovodima TL-1A i TL-2A iz CS Trajekt do mjesta priključenja na glavni transportni kolektor K-1, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Povrat pročišćene otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda vršit će se tlačnim cjevovodom TL-3 do mjesta priključenja na glavni kolektor K-2A, putem kojeg će se transportirati do spoja na postojeću crpnu stanicu CS Trajekt. Pročišćena otpadna voda iz CS Trajekt pumpat će se postojećim podmorskim ispustom u podmorje.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 1.390 m. Od toga, planira se izgradnja glavnih transportnih gravitacijskih kolektora u iznosu od 1.275 m, dok rekonstrukcija postojeće kolektorske mreže iznosi 115 m.

Trasa predmetnih kanalizacijskih kolektora položena je parkiralištem, autobusnim kolodvorom, pješačkom zonom ili cestom.

Gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 400 mm i DN 500 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada kućnih priključaka. Sve septičke odnosno sabirne jame potrebno je prespojiti na nove kolektore. Takvih priključaka na trasi ima 5. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Izgradnja tlačnih cjevovoda

Ukupna duljina projektiranih tlačnih cjevovoda iznosi 2.259 m.

Duljina projektiranih tlačnih cjevovoda 2 x DN 250 mm koji se vode od CS Trajekt do prekidnog okna paralelno u zajedničkom rovu s glavnim gravitacijskim kolektorom iznosi 1.978 m, svaki duljine 989 m. Tlačni cjevovod profila DN 250 mm koji se vodi od UPOV-a do prekidnog okna u zajedničkom rovu s glavnim gravitacijskim kolektorom iznosi 281 m.

Trasa predmetnih tlačnih cjevovoda položena je parkiralištem, autobusnim kolodvorom, pješačkom zonom ili cestom.

Na trasi tlačnih cjevovoda planirana je izvedba revizijskih okana i okna odzračnog ventila. Okna su monolitna ili montažna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Izgradnja NUS-a

Izvedba DTK kanalizacije (NUS-a) predviđena je od dvije PEHD cijevi DN 50 mm u duljini od 1.281 m, a koje će omogućiti kasnije provlačenje svjetlovodnog optičkog kabela kao komunikacijskog puta s centralnim NUS-om. Trasa NUS-a se vodi od UPOV-a Crikvenica do CS Trajekt / CS Trajekt 1. PEHD cijevi za potrebe NUS-a postavljaju se u pijesak u zajedničkom rovu s projektiranim tlačnim vodovima ili kolektorima.

Rekonstrukcija/nadogradnja vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 100 mm, DN 150 mm i DN 200 mm.

Na pojedinim trasama izgradnje sanitarne kanalizacije gdje nije izgrađena vodoopskrbna mreže istu će se nadograditi.

Svi rekonstruirani/nadograđeni vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=954 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna ili montažna dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trase cjevovoda vode se Županijskom cestom Ž 5089 i Ž 5091. Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

Također, na predmetnom području trase cjevovoda vode se neposredno uz vodotok Dubračina. Sve radove potrebno je izvoditi sukladno vodopravnim uvjetima izdanih od strane ''Hrvatskih voda'' i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

B.2 – Područje Crikvenica istok

Slika II.B.2: Prikaz područja Crikvenica istok

Postojeće stanje

Ovaj dio područja nema izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija nije izgrađena iz razloga što nema postojećih kućanstava, javnih ustanova ili ugostiteljskih objekata.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode prikupljene iz susjednog područja (Selce centar) transportirati će se gravitacijskim kanalizacijskim kolektorom u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode odvoditi će se do mjesta priključenja na nastavak glavnog kolektor K-9.1 područja Crikvenica istok, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja kolektora

Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kolektora iznosi 776 m.

Trasa predmetnog kanalizacijskog kolektora položena je u trupu Državne ceste D8 (Jadranska magistrala).

Gravitacijski kolektori izvest će se promjera DN 400 mm.

Revizijska okna su monolitna armirano-betonska ili montažna prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Planirana je izrada jednog kućnog priključaka na trasi. Predviđena je izrada okana kućnog priključka na javnoj površini te spojni cjevovod od okna kućnog priključka do revizijskog okna na kolektoru.

Izgradnja NUS-a

Izvedba DTK kanalizacije (NUS-a) predviđena je od dvije PEHD cijevi DN 50 mm u duljini od 776 m, a koje će omogućiti kasnije provlačenje svjetlovodnog optičkog kabela kao komunikacijskog puta s centralnim NUS-om. Trasa spaja NUS područja Crikvenica istok s NUS-om područja Selce centar. PEHD cijevi za potrebe NUS-a postavljaju se u pijesak u zajedničkom rovu s projektiranim kolektorima.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

Na predmetnom području trasa cjevovoda vodi se Državnom cestom D8 (Jadranska magistrala). Sve radove izvoditi sukladno uvjetima nadležnih institucija i u skladu s projektom te Troškovnikom (Knjiga 4).

B.3 – Područje Selce centar

Slika II.B.3: Prikaz područja Selce centar

Postojeće stanje

Ovaj dio područja ima izgrađen sustav odvodnje sanitarnih voda. Javna kanalizacija je izgrađena, pa se sve otpadne vode naselja Selce skupljaju u postojećoj crpnoj stanici CS Slaven i tlačnim vodom transportiraju na taložnicu iznad kampa Slana, odakle se glavnim pomorskim ispustom ispuštaju u more.

Svrha zahvata

Za ovo područje je predviđen razdjelni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se prikupljati gravitacijskom kolektorskom mrežom, s interpolacijom crpnih stanica i pripadajućih tlačnih cjevovoda u sustavu gravitacijske odvodnje. Sve prikupljene otpadne vode naselja Selce odvoditi će se tlačnim cjevovodima iz CS Slaven do mjesta priključenja na glavni transportni kolektor K-9.1 područja Crikvenica istok, putem kojeg će se transportirati do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Opis radova

Izgradnja tlačnih cjevovoda

Ukupna duljina projektiranih tlačnih cjevovoda, koji se vode paralelno u zajedničkom rovu, iznosi 2.900 m. Tlačni cjevovod DN 150 je duljine 1.450 m, a tlačni cjevovod DN 250 duljine 1.450 m.

Trasa predmetnih tlačnih cjevovoda položena je cestom.

Na trasi tlačnih cjevovoda planirana je izvedba okna odzračnog ventila i okna za ispiranje cjevovoda. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Izgradnja NUS-a

Izvedba DTK kanalizacije (NUS-a) predviđena je od dvije PEHD cijevi DN 50 mm u duljini od 1.450 m, a koje će omogućiti kasnije provlačenje svjetlovodnog optičkog kabela kao komunikacijskog puta s centralnim NUS-om. Trasa NUS-a se vodi od CS Slaven do spoja s NUS-om područja Crikvenica istok. PEHD cijevi za potrebe NUS-a postavljaju se u pijesak u zajedničkom rovu s projektiranim tlačnim vodovima.

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže

Postojeći cjevovod, koji treba rekonstruirati, izveden je od cijevi raznih profila i materijala, te ga treba zamijeniti cijevima od nodularnog lijeva (DUKTIL) profila DN 150 mm.

Svi rekonstruirani vodovodi trebaju se u potpunosti držati koridora trase izgradnje sanitarne kanalizacije. Prilikom izvedbe radova postojeći vodoopskrbni sustav mora biti u funkciji.

Ukupna duljina vodovoda je  L=535 m.

Na spojevima ogranaka predviđeni su zasuni. Odzračni ventili i muljni ispusti predviđeni su na mjestima najviših i najnižih kota nivelete. Spojna okna su armirano-betonska, tj. monolitna i dimenzionirana tako da omoguće nesmetano postavljanje armatura unutar okana te nesmetani rad i rukovanje. Okna su monolitna armirano-betonska prema iskazu i opisu u Troškovniku (Knjizi 4).

Na trasi cjevovoda ugraditi će se nadzemni hidranti DN 80 mm. Iznimno se ugrađuju podzemni hidranti tamo gdje nije moguće ugraditi nadzemni, te na najnižim točkama cjevovoda gdje će služiti kao muljni ispusti.

Ostalo

Prikaz postojećih instalacija na trasi planiranih cjevovoda, temelji se na službeno dostupnim i dobavljivim podlogama dobivenim od operatera i vlasnika predmetnih postojećih instalacija, proizašlih iz njihova katastra postojećih instalacija.

Trasa planiranih cjevovoda polagana je na način da se postojeće instalacije, ukoliko je moguće, zadrže. Križanja i paralelno vođenje s postojećim instalacijama će se u svemu izvesti sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Prije samog izvođenja predmetnog zahvata, nužno je utvrditi točne karakteristike i položaje postojećih instalacija, kako bi se spriječile moguće opasnosti kod izvođenja radova, kao i dodatni troškovi uslijed oštećenja postojećih instalacija. Po utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, izvedbenim projektom potrebno je utvrditi točan obim utjecaja zahvata na postojeće instalacije, te predvidjeti odgovarajuća tehnička rješenja osiguranja i izmještanja postojećih instalacija uz odobrenje nadležnog operatera/vlasnika instalacija.

C – Sanacija bez iskopa/ rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje

Slika II.I.C: Prikaz postojećeg sustava odvodnje na području Crikvenice i Selca – rangiranje po oštećenju

Slika II.II.C: Prikaz postojećeg sustava odvodnje na području Crikvenice i Selca – rangiranje po oštećenju

Postojeći sustav odvodnje i namjeravani zahvat

Sanacija postojeće mreže sanitarne odvodnje izvodi se metodom sanacije bez iskopa (9.530,00 m) i metodom iskopa i zamjenom cjevovoda (324,00 m).

Za metodu bez iskopa provode se sljedeći načini izvedbe: CIPP (cured-in-place-pipe) metoda, Packer metoda i metoda “šešir“ za rehabilitaciju lateralnih priključaka. Cijevi kolektora koje se saniraju su dimenzija od DN 150 mm do DN 590 mm. Na kolektore i okna su spojeni kućni priključci. Prilikom izvođenja radova potrebna je uspostava i održavanje obilaznog toka kanalizacije.

Osim metode bez iskopa određene dionice postojećeg sustava odvodnje saniraju se klasičnim putem, odnosno iskopom i zamjenom cjevovoda, budući da stanje cjevovoda ne omogućava provedbu rehabilitacije bez iskopavanja. Cijevi kolektora koje se saniraju iskopom su dimenzija od DN 200 mm do DN 400 mm uključujući izgradnju 19 revizijskih okana. Na kolektore i okna su spojeni kućni priključci.

Tehnologije sanacije su definirane i opisane u Knjizi 3 u poglavlju 1.5.38 i Knjizi 4 – Troškovnik.

D – Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica

Slika II.D/a: Prikaz postojećeg sustava odvodnje na području grada Crikvenice –  lokacija crpnih stanica

D.1 – CS Omorika (Dramalj)

Slika II.D.1.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Omorika (Dramalj)

Postojeće stanje

Crpna stanica CS Omorika (Dramalj) nalazi se na krajnjem zapadnom dijelu sustava. Smještena je u nadzemni uređeni objekt, a od osnovne opreme ima automatsku vertikalnu rešetku (otvori 20 mm) u dotrajalom stanju, te 2 uronjene kanalizacijske crpke pojedinačnog kapaciteta 20 l/s, dobava 5 m. U paralelnom radu daju cca 35 l/s. Crpna stanica je opremljena i dizel agregatom. Sustav dojave i upravljanja ne postoji. Havarijski preljev položen je istočno uz postojeći lukobran, izveden je od cijevi profila DN 300 mm te se proteže do dubine mora od - 12 m i ukupne je dužine 114 m. Uz preljev je položen i obalni ispust sustava oborinske odvodnje.

Kanalizacijska crpna stanica CS Omorika smještena je uz obalnu prometnicu u zaleđu kupališne zone uvučena u formirani zasjek zaštićen potpornim zidom. Izgrađena je kao masivna, ukopana armirano-betonska građevina sa nadzemnom etažom djelomično iznad podzemnog djela crpne stanice. Podzemni dio građevine je podijeljen u tri prostora i čine ga prostor ulaznih kanala sa automatskom grubom rešetkom i crpni bazen iznad kojih je napravljena nadzemna etaža te zasunska komora koja je izvedena izvan nadzemnog djela crpne stanice. Nadzemni dio crpne stanice je prizemna zidana građevina koja se sastoji od više prostorija predviđenih za smještaj opreme i upravljanje.

Planirani radovi

Predviđeni su zahvati na zamjeni postojeće vertikalne rešetke, građevinsko obrtnička sanacija (keramika, bravarija, ličenje, popravak fasade), ugradnja sustava obrade zraka, ugradnja utičnice za mobilni agregat, uređenje okoliša, izvedba sustava NUS-a.

U ulaznom prostoru crpne stanice iznad ulazne cijevi gravitacije izveden je kanal s mimovodom u kojem je smještena 20 milimetarske automatska rešetka za izdvajanje krupnog otpada, a koja je dotrajala i potrebno ju je zamijeniti. Na istu poziciju planirano je ugraditi novu automatsku rešetku. Odabrana je rešetka kapaciteta 35 l/s za širinu kanala 80 cm. Rešetka će se opremiti sa spiralnom presom za ispiranje, prešanje i ocjeđivanje otpadnog materijala izdvojenog na automatskoj rešetki.

Sanacija građevinskog djela crpne stanice podrazumijeva obnovu kompletne građevine i vanjskog prostora crpne stanice koji je u potpunosti dotrajao. U podzemnom djelu crpne stanice predviđa se sanacija oštećenih betonskih površina unutar crpnog bazena i kanala automatske rešetke. Nad otvorima u podu predviđena je izmjena svih poklopaca. Nadzemni dio građevine potpuno je devastiran te je potrebna njegova kompletna sanacija. Sanacija uključuje obnovu svih unutarnjih površina zidova, poda i stropa. U sklopu sanacije predviđa se zamjena sve dotrajale unutarnje i vanjske stolarije i bravarije koja se planira zamijeniti PVC stolarijom.

Kako je već navedeno predmet sanacije je zamjena pumpi te fazonske i armaturne opreme koja je potpuno dotrajala. Opremu crpne stanice čine dvije pumpe u mokroj izvedbi koje rade u režimu 1+1 i prateća fazonska i armaturna oprema na vertikalnom djelu tlačnog voda.

Za potrebe obrade zraka u smislu uklanjanja neugodnih mirisa predviđa se ugradnja odgovarajuće opreme montirane direktno na armirano-betonska ploču crpnog bazena izvan zatvorenog prostora crpne stanice. Predviđeno je montirati tipski uređaj za obradu zraka.

U sklopu uređenja okoliša predviđa se zamjena postojećih ogradnih dvokrilnih ulaznih vrata koja služe za ulaz u zatvoreno dvorište crpne stanice svaka sa jedne strane objekta. Pročelje zgrade planira se sanirati tako da se zidarski obrade mehanička oštećenja te nakon toga oliči fasadnom bojom.

D.2 – CS Plaža

Slika II.D.2.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Plaža

Postojeće stanje

Crpna stanica CS Plaža nalazi se na zapadnom dijelu sustava, te na istu gravitiraju donji dio Dramlja i Crikvenice. Izvedena je kao ukopana crpna stanica, parcela u cijelosti ograđena mrežnom ogradom, s manjom prizemnom zgradom u kojoj se nalazi elektroinstalacija. Ugrađene su 2 uronjene kanalizacijske crpke pojedinačnog kapaciteta 48 l/s, dobava 5 m. U paralelnom radu daju cca 80 l/s. Havarijski prelijeva nema – dotok se u slučaju zastoja retencionira u sustav.

Kanalizacijska crpna stanica CS Plaža smještena je u obalnom pojasu neposredno iza kupališne zone u zapadnom djelu Crikvenice. Izgrađena je kao masivna, potpuno ukopana armirano-betonska građevina, sa nadzemnom prostorijom za potrebe ugradnje elektro ormara i ostale el. opreme. Prihvatno okno tlačnog voda nalazi se neposredno uz crpnu stanicu odakle otpadna voda gravitacijski otiče prema CS Trajekt. Sva oprema crpne stanice je u relativno dobrom stanju kao i sama građevina te na njoj nisu predviđeni sanacijski radovi.

Kao prateći dio crpne stanice postoji elektro prostorija kao zasebna građevina koja je cca 8 m udaljena od crpne stanice. Prostorija služi za smještaj elektro ormara i planirane NUS opreme.

Planirani radovi

Predviđeni su manji zahvati na građevinsko obrtničkoj sanaciji objekta elektroinstalacija, ugradnja sustava obrade zraka, ugradnja utičnice za mobilni agregat, izvedba sustava NUS-a.

Građevinskim zahvatom planira se izvršiti cjelovita sanacija objekta na način da se zamjene svi dotrajali bravarski dijelovi te da se izvrši cjelovita obnova unutarnjeg prostora i vanjske fasade. Izmjena bravarije izvesti će se ugradnjom odgovarajuće PVC stolarije, što uključuje zamjenu ulaznih vratiju te ugradnju novog prozora sa fiksnim žaluzinama. Za prihvat oborinskih krovnih voda ugraditi će se horizontalni i vertikalni oluk kojim će se oborinska voda odvesti u upojnu građevinu. Za upojnu građevinu planira se sa sjeverne strane neposredno uz objekt izvesti armirano-betonsko okno s ne obrađenim dnom i perforiranim stjenkama kroz koje će se vršiti infiltracija vode u teren.

Za potrebe obrade zraka u smislu uklanjanja neugodnih mirisa predviđa se ugradnja odgovarajuće opreme montirane na betonski temelj neposredno uz samu crpnu stanicu. Na betonski temelj montirati će se tipski uređaj za obradu zraka.

D.3 – CS Kaštel

Slika II.D.3.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Kaštel

Postojeće stanje

Crpna stanica CS Kaštel prihvaća dio otpadnih voda istočnog priobalnog dijela grada, te otpadnu vodu preko potoka Dubračine tlači prema CS Trajekt. Smještena je u nadzemni uređeni objekt, a od osnovne opreme ima automatsku vertikalnu rešetku (otvori 20 mm) u dotrajalom stanju, te 2 kanalizacijske uronjene crpke. Sustav dojave i upravljanja ne postoji. Havarijski preljev je DN 450 mm, karakteristika L/D=160/10, s devastiranim kopnenim dijelom.

Kanalizacijska crpna stanica CS Kaštel smještena je uz obalnu prometnicu u zaleđu kupališne zone sa tri strane ukopana u formirani zasjek. Izgrađena je kao masivna, ukopana armirano-betonska građevina s nadzemnim djelom u zasjeku i podzemnim potpuno ukopanim djelom crpne stanice. Nadzemni dio građevine je podijeljen u tri prostorije i čine ga ulazna prostorija u kojoj su smješteni elektro ormari, sanitarni čvor, te prostorija sa automatskom grubom rešetkom. Podzemna dio crpne stanice sastoji se od crpnog bazena i zasunske komore.

Planirani radovi

Predviđeni su zahvati na zamjeni postojeće vertikalne rešetke, građevinsko obrtnička sanacija (keramika, bravarija, ličenje, popravak fasade), ugradnja sustava obrade zraka, ugradnja utičnice za mobilni agregat, uređenje okoliša i izvedba mrežne ograde, popravak kopnene dionice havarijskog prelijeva u duljini od cca 85 m, izvedba sustava NUS-a. Osim toga, potrebno je urediti i ravni krov koji je u lošem stanju.

U ulaznom prostoru crpne stanice iznad ulazne cijevi gravitacije izveden je kanal s mimovodom u kojem je smještena 20 milimetarske automatska rešetka za izdvajanje krupnog otpada, a koja je dotrajala i potrebno ju je zamijeniti. Na istu poziciju planirano je ugraditi novu automatsku rešetku. Odabrana je rešetka kapaciteta 70 l/s za širinu kanala 85 cm. Rešetka će se opremiti sa spiralnom presom za ispiranje, prešanje i ocjeđivanje otpadnog materijala izdvojenog na automatskoj rešetki.

Sanacija građevinskog djela crpne stanice podrazumijeva obnovu kompletne građevine odnosno njenog unutarnjeg i vanjskog djela uključujući i krovnu izolaciju ploče. Konstruktivni dijelovi građevine su zdravi i nije potrebna njihova obnova. U podzemnom djelu crpne stanice predviđa se sanacija oštećenih betonskih površina unutar crpnog bazena i zasunske komore, te kanala automatske rešetke. U tako uređen prostor ugrađuje se nova hidromehanička oprema, nova automatska rešetka i nove pumpe. U kanalima je potrebno ugraditi četiri inox zapornice. Isto tako planira se izmijeniti ručne zapornice u preljevnom oknu gravitacije i podmorskom ispustu. Radi sprečavanja ulaza mora u crpnu stanicu ugraditi će se u preljevnom oknu ispusta dvije žablje zaporke. U tu svrhu biti će potrebno rekonstruirati predmetno okno. Nad otvorima u ploči predviđena je izmjena svih poklopaca. Nadzemni dio građevine potpuno je dotrajao te je potrebna njegova cjelovita sanacija. Sanacija uključuje obnovu svih unutarnjih površina zidova, poda i stropa. U sklopu sanacije predviđa se zamjena sve dotrajale unutarnje i vanjske stolarije i bravarije koja se planira zamijeniti PVC stolarijom. Izolacija krovne ploče je dotrajala te je predviđena njena sanacija. Okolni prostor oko zgrade predviđa se nakon završenih radova obnoviti novom asfaltom u sloju debljine 5 cm i u visini ugrađenih poklopaca.

Za potrebe obrade zraka u smislu uklanjanja neugodnih mirisa predviđa se ugradnja odgovarajuće opreme montirane na armirano-betonska ploču u nadzemnom djelu u prostoru s automatskom grubom rešetkom. Predviđeno je montirati tipski uređaj za obradu zraka.

U sklopu uređenja okoliša predviđa se ugradnja nove žičane ograde ispred crpne stanice kako bi se spriječilo neovlašteno parkiranje u zoni crpne stanice. Predviđena je ograda s jednim dvokrilnim kolnim vratima i jednim jednokrilnim vratima za pješački ulaz.

Planirana je sanacija postojeće kopnene dionice sigurnosnog prelijeva s duktil kanalizacijskim cijevima DN 450 mm, ukupne dulje od cca 85 m, s pripadajućim armirano-betonskim revizijskim oknima.

D.4 – CS Sestre milosrdnice

Slika II.D.4.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Sestre milosrdnice

Postojeće stanje

Crpna stanica prihvaća dio manjeg sliva istočnog dijela grada. Smještena je u manji nadzemni uređeni objekt, na obalnom platou ispod obalne uređene ceste. Opremljena sa 2 kanalizacijske uronjene crpke Q/H =11/7.5. Havarijski preljev crpne stanice izveden je od cijevi profila DN 350 mm te se proteže do dubine mora od - 6,5 m i ukupne je dužine 58,50 m. Sustav dojave i upravljanja ne postoji.

Kanalizacijska crpna stanica CS Sestre Milosrdnice smještena je ispod postojeće obalne prometnice neposredno iza kupališne zone na potezu između Selaca i Crikvenice. Izgrađena je kao masivna, djelomično ukopana armirano-betonska građevina. Podzemni dio građevine je podijeljen u dva prostora i čine ga prostor crpnog bazena i zasunska komora. Izvan građevine na pravcu podmorskog ispusta nalazi se preljevno okno podmorskog ispusta sa taložnicom. Nadzemni dio crpne stanice je prostorija predviđena za smještaj elektro ormara i druge komunalne opreme. Na donju razinu crpne stanice spušta se vanjskim stepenicama. Gornja ploča crpne stanice je u razini prometnice i ograđena je metalnom ogradom te služi kao odmorište uz šetnicu. CS Sestre Milosrdnice prihvaća otpadne vode iz istočnog djela grada te ih tlači prema crpnoj stanici Kaštel.

Prihvatno okno tlačnog voda nalazi se na glavnoj cesti u pravcu Crikvenice odakle otpadna voda teče gravitacijski prema crpnoj stanici Kaštel.

Planirani radovi

Predviđeni su zahvati na građevinsko obrtničkoj sanaciji (keramika, bravarija, ličenje, popravak ograde), ugradnja sustava obrade zraka, ugradnja utičnice za mobilni agregat, izvedba sustava NUS-a.

Sanacija građevinskog djela crpne stanice podrazumijeva obnovu kompletnog unutarnjeg prostora crpne stanice koji je u potpunosti dotrajao. Predviđeno je skinuti postojeće i postaviti nove podne i zidne keramičke pločice. Ostale unutarnje površine oličiti bojama otpornim na vlagu obzirom da se radi o ne grijanom prostoru neposredno uz more. U crpnoj stanici imamo ukupno tri ugrađena poklopaca nad otvorima pojedinih prostora koje je potrebno zamijeniti. Poklopci će se ugraditi iznad otvora na betonsku konstrukciju ploče u ravnini podnog opločenja.

Predviđena je zamjena dotrajale vanjske ograde novom ogradom od inox čelika. Zamjena ograde će se izvesti na stepeništu i na krovnoj ploči objekta.

Također je predviđena zamjena ulaznih vratiju te prozora na pročelju građevine. Pročelja zgrade izvedena su zidanjem u kamenu te njihova građevinska obnova nije potrebna osim ispiranja površine tlačnim vodenim peračem radi uklanjanja nakupina onečišćenja.

Za potrebe obrade zraka u smislu uklanjanja neugodnih mirisa predviđa se ugradnja odgovarajuće opreme montirane direktno na armirano-betonsku ploču unutar zatvorenog prostora crpne stanice. Predviđeno je montirati tipski uređaj za obradu zraka.

Slika II.D/b: Prikaz postojećeg sustava odvodnje na području naselja Selce –  lokacija crpnih stanica

D.5 – CS Varaždin

Slika II.D.5.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Varaždin

Postojeće stanje

Crpna stanica CS Varaždin prihvaća zapadni dio sustava Selce i tlači prema CS Podmirišće. Izvedena je kao podzemni objekt s uređenom površinom i elektro ormarom u zidanoj niši. Od osnovne opreme imamo grubu rešetku u oknu, te 2 kanalizacijske uronjene crpke. Havarijski preljev crpne stanice izveden je od cijevi profila DN 300 mm te se proteže do dubine mora od - 9,5 m i ukupne je dužine 110 m. Sustav dojave i upravljanja ne postoji.

Kanalizacijska crpna stanica CS Varaždin smještena je u obalnom pojasu neposredno iza kupališne zone u zapadnom djelu Selaca. Izgrađena je kao masivna, potpuno ukopana armirano-betonska građevina, s nadzemnom nišom za potrebe ugradnje elektro ormara i ostale el. opreme. Prostor crpne stanice nije ograđen te dolazi do neovlaštenog parkiranja vozila na prostor crpne stanice. Crpna stanica kao ukopana građevina sastoji se od pet međusobno povezanih prostora. Prihvatno okno tlačnog voda nalazi se na glavnoj prometnici iznad crpne stanice.

Kao prateći dio crpne stanice imamo elektro nišu kao nadzemni dio crpne stanice. Niša je izvedena kao zidana građevina pokrivena armirano-betonskom pločom sa pokrovom od kanalica.

Planirani radovi

Predviđen je sustav obrade zraka, ugradnja utičnice za mobilni agregat, NUS, ograđivanje prostora CS, te prepravak elektroormara uz popravak elektroenergetskog priključka, što će se riješiti izravno s operaterom distribucije.

Na pokrovnoj ploči crpne stanice imamo ukupno sedam ugrađenih poklopaca nad otvorima pojedinih prostora koje je potrebno zamijeniti. Poklopci će se ugraditi iznad otvora na betonski vijenac izveden oko otvora izdignut iznad postojećeg opločenja. Poklopci su izdignuti kako bi se spriječio ulaz oborinskih voda u prostore crpne stanice.

Prednji dio pročelja niše za smještaj ormara elektro opreme čini otvor koji je zatvoren četverokrilnim metalnim vratima koja su dotrajala te ih je potrebno zamijeniti. Obzirom na blizinu mora potrebno je vrata izvesti od materijala otpornog na utjecaj mora. U tu svrhu odabrano je izraditi četverokrilna PVC vrata. Zaštitna vrata moraju imati žaluzine za provjetravanje kako bi se spriječilo kondenziranje vlage unutar niše. Za potrebe obrade zraka u smislu uklanjanja neugodnih mirisa predviđa se ugradnja odgovarajuće opreme montirane na betonski temelj neposredno uz samu crpnu stanicu. Na betonski temelj montirati će se tipski uređaj za obradu zraka.

D.6 – CS Podmirišće

Slika II.D.6.: Fotografije postojećeg stanja crpne stanice CS Podmirišće

Postojeće stanje

Crpna stanica CS Podmirišće nalazi se u centru Selaca i prikupljenu vodu tlači prema CS Slaven. Izvedena je kao podzemni objekt s uređenom površinom i samostojećim elektro ormarom. Od osnovne opreme imamo 2 kanalizacijske uronjene crpke, Q/H = 25/7. Sustav dojave i upravljanja ne postoji. Sigurnosni preljev ne postoji, eventualno retencioniranje se odvija u sustavu odvodnje.

Planirani radovi

Predviđena je ugradnja utičnice za mobilni agregat, NUS, sustav obrade zraka nije predviđen, uvidom na terenu detektirana je potreba za pojačanjem elektroenergetskog priključka, što će se riješiti izravno s operaterom distribucije.

D.7 – Havarijski preljevi na postojećim crpnim stanicama

Havarijski preljev na CS Omorika (Dramalj)

Slika II.D.7.1.: Fotografije postojećeg stanja havarijskog prelijeva na crpnoj stanici CS Omorika (Dramalj)

Postojeće stanje

Havarijski preljev crpne stanice ''Omorika'' izveden je od PEHD cijevi profila DN 300 mm, ukupne duljine 114 m, sa završetkom na dubini od 11,75 m pod morem. Sastoji se od kopnene dionice duljine 54 m i od morske dionice u duljini od 60 m.

Sagledavajući način polaganja i zaštitu havarijskog prelijeva cijeli je u betonskoj zaštiti ukopan u morsko dno. Zadnjih cca 20 m havarijski preljev izlazi iz morskog dna da bi završio s niveletom u nivou istog.

Planirani radovi

Planirana je rekonstrukcija postojećeg podmorskog dijela prelijeva u duljini od 17 m te njegovo produljenje za dodatnih 40 m, na ukupnu duljinu havarijskog prelijeva od 154 m s dubinom ispuštanja od 21,60 m p.m. Dionica u moru nakon rekonstrukcije iznosit će 100 m.

Havarijski preljev na CS Sestre milosrdnice

Slika II.D.7.2.: Fotografije postojećeg stanja havarijskog prelijeva na crpnoj stanici CS Sestre milosrdnice

Postojeće stanje

Havarijski preljev crpne stanice ''Sestre milosrdnice'' izveden je od ACC cijevi profila DN 350 mm, ukupne duljine 58,55 m, sa završetkom na dubini od 6,42 m pod morem. Sastoji se od kopnene dionice duljine 16 m i od morske dionice u duljini od 42,55 m.

Sagledavajući način polaganja i zaštitu havarijskog prelijeva cijeli je u betonskoj zaštiti položen na morsko dno. Kraj prelijeva izdignut je 10 cm od morskog dna .

Planirani radovi

Planirana je rekonstrukcija postojećeg podmorskog dijela prelijeva u duljini od 3 m te njegovo produljenje za dodatnih 57 m m, na ukupnu duljinu havarijskog prelijeva od 115,55 m s dubinom ispuštanja od 17 m p.m. Dionica u moru nakon rekonstrukcije iznosit će 99,55 m.

Havarijski preljev na CS Varaždin

Slika II.D.7.3.: Fotografije postojećeg stanja havarijskog prelijeva na crpnoj stanici CS Varaždin

Postojeće stanje

Havarijski preljev crpne stanice ''Varaždin'' izveden je od PVC cijevi profila DN 300 mm, ukupne duljine 110 m, sa završetkom na dubini od 9,55 m pod morem. Sastoji se od kopnene dionice duljine 6 m i od morske dionice u duljini od 104 m.

Sagledavajući način polaganja i zaštitu havarijskog cijeli je ukopan u morsko dno i zaštićen betonskim blokom. Zadnjih cca 18 m prelijeva izdiže se od morskog, da bi kraj ispusta bio 35 cm iznad morskog dna.

Planirani radovi

Dio obale po kojoj je položen havarijski preljev je zona sidrenja brodica, te se u proteklim godinama funkcioniranja istog u par navrata dogodila situacija da je sam kraj ispusta bio devastiran na način da ga je sidro izdignulo ili otkinulo od morskog dna.

Iz tog razloga planirana je rekonstrukcija postojećeg podmorskog dijela prelijeva u duljini od 19 m te njegovo produljenje za dodatnih 45 m, na ukupnu duljinu havarijskog prelijeva od 155 m s dubinom ispuštanja od 15 m p.m. Dionica u moru nakon rekonstrukcije iznosit će 149 m.

Havarijski preljev na CS Slaven

Slika II.D.7.4.: Fotografije postojećeg stanja havarijskog prelijeva na crpnoj stanici CS Slaven

Postojeće stanje

Havarijski preljev crpne stanice ''Slaven'' izveden je od PEHD cijevi profila DN 300 mm, ukupne duljine 110 m, sa završetkom na dubini od 9,55 m pod morem. Sastoji se od kopnene dionice duljine 47 m i od morske dionice u duljini od 63 m.

Preljev je u početnom dijelu od CS do okna havarijskog prelijeva položen po kopnu (u dijelu obalne šetnice). Ova dionica je izvedena od PEHD cijevi promjera DN 500 mm. U duljini od cca 36 m trasa prelijeva položena je po plaži (kupalištu) ista je ukopana i zaštićena betonskim blokom. U dijelu mora cijev je u betonskoj zaštiti djelomično ukopana. Kraj ispusta je 30 cm iznad morskog dna.

Planirani radovi

Planirano je produljenje podmorskog dijela prelijeva za 45 m na ukupnu duljinu havarijskog prelijeva od 154 m s dubinom ispuštanja od 10,20 m p.m. Dionica u moru nakon rekonstrukcije iznosit će 108 m.

E – Redukcijske stanice za vodoopskrbu

Postojeći sustav vodoopskrbe i namjeravani zahvat

Na području vodoopskrbnog sustava Crikvenica / Selce izdvojena su područja Kačjak, Crikvenica ZAPAD, Crikvenica ISTOK te Selce, gdje treba izvesti objekte reducir stanica za smanjenje tlakova u vodoopskrbnoj mreži.

Predviđena je izvedba vodonepropusnih okana u kojima će biti smještena mjerna oprema i oprema za smanjenje tlakova. Veličine okana za reducir stanice omogućit će kvalitetnu ugradbu opreme i elemenata, kao i odgovarajuće održavanje tijekom eksploatacije. Pristup u okna bit će moguć kroz otvore opremljene lijevano željeznim poklopcima, nosivosti prema prometnoj opterećenosti površine. Za silazak u okno predviđena je ugradnja ljestava za spuštanje u okno.

E.1 – RS Kačjak

Postojeći tlakovi na području obuhvaćeno ovim reducir ventilom su 4,20 - 6,40 bara. Na ovom području predloženo je i usvojeno rješenje smanjenja tlaka, kojim su obuhvaćeni postojeći i rekonstruirani vodoopskrbni cjevovodi.

| MATERIJAL/ PROFIL CJEVOVODA | POSTOJEĆI TLAKOVI NA DIONICI | ULAZNI TLAK | IZLAZNI TLAK | SMANJENJE TLAKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC / 125 mm | 4,20 – 6,40 | 3,60 | 1,80 | 1,80 |

Za potrebe izvedbe redukcije tlaka izgraditi će se betonsko okno (komora) svijetlih dimenzija 5,10 x 1,30 m. Na ploči se ugrađuju dva poklopca dim. 60 x 60 cm za potrebe kontrole i održavanja armatura i fazonerije u oknu. Okno je smješteno u trupi prometnice, jednom prometnom traku.

Uz izgradnju hidrauličkog reducir ventila na sustavu će se izgraditi zonski zasuni kojima se odvajaju visinske zone tlaka. Na ovom području potrebna su 4 zonska okna: jedno okno je postojeće s ventilima ''PO'', dva okna po nazivu ''ZO3'' i ''ZO8'' su uključena u projektu C2 - područje Kačjak – ''Kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica / Selce – Područje Kačjak, Dramalj'', el.broj. RN147215/GP, izrada Fluming d.o.o. Rijeka, listopad 2016. Planira se i izgradnja jednog novog okna ''ZO K'' dim. 1,20 x 0,80 m s poklopcem dim. 60 x 60 cm.

E.2 – RS Crikvenica ZAPAD

Postojeći tlakovi na području obuhvaćeno ovim reducir ventilom su 4,70 - 6,00 bara. Na ovom području predloženo je i usvojeno rješenje smanjenja tlaka, kojim su obuhvaćeni postojeći i rekonstruirani vodoopskrbni cjevovodi.

| MATERIJAL/ PROFIL CJEVOVODA | POSTOJEĆI TLAKOVI NA DIONICI | ULAZNI TLAK | IZLAZNI TLAK | SMANJENJE TLAKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC / 220 mm | 4,70 – 6,00 | 3,40 | 2,00 | 1,40 |

Za potrebe izvedbe redukcije tlaka izgraditi će se betonsko okno (komora) svijetlih dimenzija 6,80 x 1,30 m. Na ploči se ugrađuju dva poklopca dim. 60 x 60 cm za potrebe kontrole i održavanja armatura i fazonerije u oknu. Okno je smješteno u trupi prometnice, jednom prometnom traku.

Uz izgradnju hidrauličkog reducir ventila na sustavu će se izgraditi zonski zasuni kojima se odvajaju visinske zone tlaka. Na ovom području potrebna su 3 zonska okna za potrebe kojih se grade nova okna ''ZO CZ1'', ''ZO CZ2'' i ''ZO CZ3''. Dimenzija okna je 1,20 x 0,80 m s poklopcem dim. 60 x 60 cm.

E.3 – RS Crikvenica ISTOK

Postojeći tlakovi na području obuhvaćeno ovim reducir ventilom su 4,40 - 5,90 bara. Na ovom području predloženo je i usvojeno rješenje smanjenja tlaka, kojim su obuhvaćeni postojeći i rekonstruirani vodoopskrbni cjevovodi.

| MATERIJAL/ PROFIL CJEVOVODA | POSTOJEĆI TLAKOVI NA DIONICI | ULAZNI TLAK | IZLAZNI TLAK | SMANJENJE TLAKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC / 200 mm | 4,40 – 5,90 | 5,80 | 3,70 | 2,10 |

Za potrebe izvedbe redukcije tlaka izgraditi će se betonsko okno (komora) svijetlih dimenzija 6,80 x 1,30 m. Na ploči se ugrađuju dva poklopca dim. 60 x 60 cm za potrebe kontrole i održavanja armatura i fazonerije u oknu. Okno je smješteno u trupi prometnice, jednom prometnom traku.

Uz izgradnju hidrauličkog reducir ventila na sustavu će se izgraditi zonski zasuni kojima se odvajaju visinske zone tlaka. Na ovom području potrebna je 1 zonsko okno za potrebe kojeg se gradi novo okno ''ZO CI1'', dimenzija 1,20 x 1,80 m s poklopcem dim. 60 x 60 cm.

E.4 – RS Selce

Postojeći tlakovi na području obuhvaćeno ovim reducir ventilom su 5,50 - 6,10 bara. Na ovom području predloženo je i usvojeno rješenje smanjenja tlaka, kojim su obuhvaćeni postojeći i rekonstruirani vodoopskrbni cjevovodi.

| MATERIJAL/ PROFIL CJEVOVODA | POSTOJEĆI TLAKOVI NA DIONICI | ULAZNI TLAK | IZLAZNI TLAK | SMANJENJE TLAKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC / 300 mm | 5,50 – 6,10 | 5,80 | 4,00 | 1,80 |

Ovim projektom je predviđena ugradnja fazona i armatura u postojeće betonsko okno.

Uz izgradnju hidrauličkog reducir ventila na sustavu će se izgraditi zonski zasuni kojima se odvajaju visinske zone tlaka. Na ovom području potrebno je 5 zonskih okna za potrebe kojih se grade nova okno ''ZO S1'' dim. 1,00 x 1,20 m, ''ZO S2'' dim. 0,80 x 1,20 m, ''ZO S3'' dim. 0,80 x 1,20 m, ''ZO S4'' dim. 1,00 x 1,20 m, ''ZO S5'' dim. 0,60 x 0,60 m.

Tehničke Specifikacije za strojarske radove

Kanalizacijske crpke

Predviđa se primjena potopljenih crpki za otpadne vode iz sivog lijeva EN-GJL-250 (GG25) s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima iz nehrđajućeg čelika prema AISI 304 i/ili nodularnog lijeva, NL, duktil GGG (EN-GJS), PN10.

Sve će ugrađene crpke biti potopnog tipa s radnim kolom otpornim na začepljenje.

Sve crpke u okviru ovog Ugovora, kao i ostali bitni elementi crpnih sustava, biti će standardni kataloški proizvodi od istog proizvođača.

Crpke će imati mogućnost kontinuiranog i isprekidanog rada (u potopljenom radu i kratkotrajnom djelomično potopljenom radu) bez pretjeranih vibracija, pretjeranog zagrijavanja ili uzrokovanja oštećenja motora i brtvi.

Sve će crpke biti traženih karakteristika (Q, Hman) i pri radu s traženim opsegom karakteristika neće dolaziti do pojave kavitacije, vibracija i bilo kakvih udara. Crpke će biti proizvedene za crpljenje neobrađene otpadne vode bez začepljenja impelera. Svi će otvori i prolazi biti dovoljnih dimenzija da je omogućen prolazak neobrađene otpadne vode.

Sve će crpke biti opremljene dvostrukom mehaničkom brtvom (gornja i donja). Sve će crpke biti opremljene sustavom signalizacije propuštanja mehaničke brtve (prodor vode u stator ili uljnu komoru), termičkom zaštitom namotaja bimetalnim temperaturnim senzorom za isključivanje i naknadno uključivanje (zaštita od pregrijavanja), te relejem za nadzor.

Dvije će mehaničke brtve motora biti izrađene od korozijski otpornog silicij ili volfram karbida ili jednakovrijednog materijala i bit će podmazivane odgovarajućim mazivom. Dobavljač crpki mora jamčiti pouzdano rashlađivanje motora crpke pri projektiranim uvjetima i radnim nivoima otpadne vode u crpnim bazenima.

Senzor prodora vode također mora biti ugrađen u sklopu automatike crpne stanice kako bi se mogao prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite mora vršiti relej ugrađen u upravljački ormarić.

Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajućeg presjeka i potopnog tipa, duljine min. 20 m, adekvatno zaštićen.

Svaka će crpka biti izolirana vlastitim zasunom montiranim na tlačnom cjevovodu.

Svi će usponski tlačni cjevovodi crpki biti izvedeni od nehrđajućeg čelika minimalne kvalitete AISI 316.

Potopljeni će motori crpki imati namotaje otporne na vlagu i bit će montirani u vodonepropusnim kućištima. Motori će svih crpki imati statore u F ili H klasi izolacije prema IEC 34-1 i mehaničku zaštitu klase IP68 prema HRN EN 60529. Kućište će motora biti od sivog lijeva ili nodularnog lijeva.

Vratilo će svih crpki biti izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 316. Svi vijci na crpki, ostali dodatni materijal, uvodnice kablova i ručka za podizanje će biti izrađeni od čelika minimalne kvalitete AISI 316. Lanci, vodilice i kuke za podizanje crpki će također biti izrađeni od čelika minimalne kvalitete AISI 316.

U svakoj će crpnoj stanici za svaku od crpki biti ugrađeni gornji držač vodilice i lanaca iz AISI 316, vodilice odgovarajuće duljine iz AISI 316, klizač i lanac za podizanje crpki min. duljine 10 m iz AISI 316 te specijalna stopa (N90° komad) za učvršćivanje vodilica i tlačnog cjevovoda.

Crpke će biti odgovarajuće antikorozivno zaštićene u minimalno dvostrukom epoksidnom premazom ukupne debljine premaza od min.300 μm ili premazom na bazi keramike.

Sva će armatura i cjevovodi unutar crpnih stanica biti nazivnog tlaka 10 bar (PN10). Po mogućnosti, sva zavarivanja dijelova instalacije iz nehrđajućeg čelika odraditi radionički u zaštitnoj atmosferi iznutra i izvana (argon). Austenitni nehrđajući čelici mogu se zavarivati svim elektro postupcima, ali plinsko zavarivanje i rezanje je zabranjeno. Postupak zavarivanja treba obaviti brzo, sa što manjim unosom topline. Kod debljih zavara, ne zavarivati u jednom prolazu nego postupno popunjavati zavar uz međupauzu za hlađenje.

Naročitu pozornost obratiti na provarivanje korijena zavara i čišćenje zavara nakon zavarivanja kombinacijom mehaničkih i kemijskih metoda (četkama i pastama), nakon čega je tretirane površine potrebno temeljito isprati vodom pod visokim tlakom.

Nakon izvedenih zavarivanja cjevovoda od nehrđajućeg čelika i svih ostalih radova, sva mjesta koja su bila pod utjecajem topline uslijed zavarivanja, iskrenja nastalih uporabom brusilice itd. je potrebno pasivizirati specijalnim kemijskim preparatima za ovu namjenu.

Rastavljive spojeve dijelova instalacija iz različitih materijala (npr. spojeve nehrđajućeg čelika i nodularnog lijeva) potrebno je izolirati odgovarajućim brtvama iz nevodljivih materijala te tuljcima za izolaciju vijaka i matica.

Zabranjena je uporaba pocinčanih vijaka i matica. Potrebno je koristiti vijke i matice od materijala sukladnog materijalu cijevi.

Karakteristike crpke proizvođač će garantirati prema ISO 9906/annex 2A. Na karakteristici svake crpke moraju biti prikazani Q-H krivulja, krivulja ulazne snage, snage na vratilu, ukupne učinkovitosti, hidrauličke učinkovitosti, neto pozitivne usisne visine (NPSH), radna točka, optimalna točka, te točne vrijednosti učinkovitosti i snage u radnoj točki i optimumu. Također moraju biti iskazane sljedeće nazivne vrijednosti crpke: napon, frekvencija, snaga, struja, broj okretaja i ukupni moment inercije rotirajućeg dijela crpke.

Dobavljač će crpki imati servisnu mrežu u Republici Hrvatskoj s mogućnošću popravaka crpki unutar perioda od 7 dana od dana dojave kvara. Dobavljač će sa svakom dostavljenom crpkom dostaviti i ovjerenu izjavu kojom potvrđuje gore navedeni zahtjev.

Tehničke specifikacije za elektrotehničke radove na crpnim stanicama

Tehničke Specifikacije za elektrotehničke radove na crpnim stanicama

Nove crpne stanice

Na svakoj crpnoj stanici izvest će se elektroinstalacija i automatika, uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa, te povezivanje u nadzorno upravljački sustav.

Napajanje električnom energijom i mjerenje utroška električne energije izvest će se prema prethodno dobivenim elektroenergetskim suglasnostima izdanih od HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica. Svi radovi vezani uz priključak  će biti izvedeni od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu koju je dužan platiti Izvođač. Naknada za priključnu snagu se naplaćuje u iznosu od 1.350 HRK/kW + PDV, Izvođač je dužan platiti naknadu u nominalnom iznosu umnoškom predviđene priključne snage CS i spomenute tarife.

Predviđene snage za  PEES su:

| Crpna stanica | Snaga za PEES (kW) |
| --- | --- |
| CS Dirakovica 1 | 11,04 |
| CS Dirakovica 1 | 11,04 |
| CS Klanfari | 11,04 |
| CS P-5 | 11,04 |
| CS Kačjak | 20,1 |
| CS Bršljanovica | 20,1 |
| CS Donja Draga | 20,1 |
| CS Dolac | 20,1 |
| CS Muroskva | 20,1 |
| CS Povile zapad | 11,04 |
| CS Povile istok | 11,04 |

Napajanje razvodnog ormara crpne stanice Slana će se izvesti novim napojnim kabelom iz postojećeg priključnog NN ormara u vlasništvu Club Adriatic d.o.o. iz kojeg se do sada napajala postojeća crpna stanica Slana.

Sva oprema razvoda i automatike smješta se, za svaku crpnu stanicu, u pripadni samostojeći poliesterski razvodni ormar sa zaštitom minimalno IP54, postavljen na betonsko postolje u blizini crpne stanice. Ukoliko stanje na terenu dopušta elektro ormari se smještaju u betonske niše.

Crpke manjih snaga do 3,5 kW uključuju se direktno preko sklopnika, a crpke većih snaga uključuju se preko soft-startera. U CS Kačjak i Bršljanovica ugrađuju se frekventni pretvarači.

Na svakoj crpnoj stanici potrebno je isporučiti i ugraditi ultrazvučni mjerač razine i mjerač tlaka. U crpnim bazenima ugrađuju se plovne sklopke za signalizaciju minimalne i maksimalne razine. U retencijskim bazenima i zasunskim komorama ugrađuju se plovne sklopke za signalizaciju prisutnosti vode (alarm). Ultrazvučni mjerač je sljedećih karakteristika: četiri relejna izlaza, kontinuirano mjerenje razine medija, ukupni ultrazvučni snop 5° ili manji, analogni izlaz aktivni 4-20 mA galvanski izoliran, 4 znamenkasti LCD s dodatnim pokazivačima stanja, IP68.

Od razvodnog ormara do crpne stanice i PMO kabeli se polažu u savitljive rebraste PVC cijevi. Cijevi je, nakon polaganja kabela, potrebno vodonepropusno brtviti modularnim sustavom.

Sanacija postojećih crpnih stanica

Predviđena je sanacija crpnih stanica  Plaža, Sestara Milosrdnica, Varaždin, Podmirišće i Crveni Križ.

Na svakoj crpnoj stanici ugradit će se novi razvodni ormari, oprema razvoda i mjerna oprema  te izvesti uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa i povezivanje u nadzorno upravljački sustav. Na CS Plaža izvodi se i sanacija rasvjete i utičnica te sustava zaštite od munje.

Napajanje električnom energijom i mjerenje utroška električne energije  je postojeće.

Sva oprema razvoda i automatike smješta se, za svaku crpnu stanicu, u pripadni samostojeći poliesterski razvodni ormar sa zaštitom minimalno IP54, postavljen na betonsko postolje u blizini crpne stanice. Ukoliko stanje na terenu dopušta elektro ormari se smještaju u betonske niše.

Crpke manjih snaga (do 3,5 kW) uključuju se direktno preko sklopnika, a crpke većih snaga uključuju se preko soft-startera.

Na svakoj crpnoj stanici potrebno je isporučiti i ugraditi ultrazvučni mjerač razine i mjerač tlaka. U crpnim bazenima ugrađuju se plovne sklopke za signalizaciju minimalne i maksimalne razine. U retencijskim bazenima i zasunskim komorama ugrađuju se plovne sklopke za signalizaciju prisutnosti vode (alarm). Ultrazvučni mjerač je sljedećih karakteristika: četiri relejna izlaza, kontinuirano mjerenje razine medija, ukupni ultrazvučni snop 5° ili manji, analogni izlaz aktivni 4-20 mA galvanski izoliran, 4 znamenkasti LCD s dodatnim pokazivačima stanja, IP68.

Od razvodnog ormara do crpne stanice kabeli se polažu u savitljive rebraste PVC cijevi. Cijevi je, nakon polaganja kabela, potrebno vodonepropusno brtviti modularnim sustavom.

Rekonstrukcija crpne stanice Zagori

Postojeće elektroenergetsko napajanje crpne stanice Zagori izvedeno je sekundarnim niskonaponskim kabelom sa razvodnog ormara obližnje crpne stanice Ričina. Mjerenje utroška električne energije je zajedničko za obje crpne stanice.

Postojeći način napajanja se zadržava kako bi se, iz agregata predviđenog na CS Ričina, osiguralo i potrebno rezervno napajanje CS Zagori. Napojni kabel će se zamijeniti, a napajanje će se izvesti u dvije faze, uvažavajući radove na rekonstrukciji CS Ričina: u 1.fazi rekonstrukcije CS Ričina predviđeno je privremeno spajanje predmetnog EE kabela na novi razvodni ormar postojeće crpne stanice Ispust, au konačnoj fazi spajanje na novi razvodni ormar CS Ričina.

U crpnoj stanici ugradit će se novi razvodni ormari, oprema razvoda i mjerna oprema te izvesti uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa i povezivanje u nadzorno upravljački sustav. Ugradit će se nove instalacije rasvjete i utičnica te sustava zaštite od munje.

Sva oprema razvoda i automatike smješta se u zidni poliesterski razvodni ormar sa zaštitom minimalno IP54, postavljen unutar objekta.

Predviđene crpke uključuju se preko soft-startera.

U crpnoj stanici potrebno je isporučiti i ugraditi ultrazvučni mjerač razine i mjerač tlaka. U crpnim bazenima ugrađuju se plovne sklopke za signalizaciju minimalne i maksimalne razine. U retencijskom bazenu i pogonskom prostoru ugrađuju se plovne sklopke za signalizaciju prisutnosti vode (alarm). Ultrazvučni mjerač je sljedećih karakteristika: četiri relejna izlaza, kontinuirano mjerenje razine medija, ukupni ultrazvučni snop 5° ili manji, analogni izlaz aktivni 4-20 mA galvanski izoliran, 4 znamenkasti LCD s dodatnim pokazivačima stanja, IP68.

Tehničke Specifikacije za integraciju crpnih stanica u nadzorno-upravljački sustav

Izvođač će u okviru ovog Ugovora biti odgovoran za integraciju crpnih stanica (koje su predmet ovog ugovora) u NUS aglomeracije sa komandnim centrom na pripadnom UPOV-u.

Izvođač će u okviru ovog Ugovora blisko surađivati s Izvođačem paralelnog ugovora („Izgradnja sustava odvodnje i UPOV Aglomeracija Novi Vinodolski I Crikvenica/Selce“) kako bi se osigurala kompatibilnost opreme ugrađene u okviru ovog Ugovora s opremom  NUS-a paralelnog Ugovora.

Nadzorno-upravljački sustav (NUS) i upravljanje tehnološkim procesima pokriva funkcioniranje čitavog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i obrade mulja  aglomeracija Novi Vinodolski i Crikvenica/Selce.

Funkcioniranje sustava će biti organizirano kako slijedi:

  - Sustav odvodnje otpadnih voda će nakon izvedbe ovog i paralelnog ugovora uključivati 24 kanalizacijske crpne stanice. Te će crpne stanice biti opremljene instrumentima, mjernom opremom, PLC-ima i opremom za prijenos i razmjenu podataka. Pogon crpnih stanica će biti automatski temeljem unaprijed definiranih radnih točaka (npr. razina vode u crpnom bazenu pri kojoj se u rad uključuje crpka br.1 određene crpne stanice), ali s ugrađenim lokalnim upravljačkim sustavom za slučaj potrebe. Kontrola crpljenja će se temeljiti na lokalno ugrađenim instrumentima (posebice mjerenje razine).

  - Dva (2) Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda će biti opremljena instrumentima, mjernom opremom, PLC-ima i opremom za prijenos i razmjenu podataka. Pogoni tehnoloških cjelina će biti automatski, ali s ugrađenim lokalnim upravljačkim sustavom za slučaj potrebe Svaki Uređaj će imati vlastiti NUS kojim će se omogućiti njihovo individualno funkcioniranje.

  - Postrojenje za solarno sušenje mulja će biti opremljeno instrumentima, mjernom opremom, PLC-ima i opremom za prijenos i razmjenu podataka. Pogon Postrojenja će biti automatski, ali s ugrađenim lokalnim upravljačkim sustavom za slučaj potrebe.

  - Centralna kontrolna jedinica NUS-a aglomeracije  Novi Vinodolski (locirana na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski) će biti izveden sa slijedećim glavnim funkcijama:

a. Prikupljanje podataka o radu pripadnih crpnih stanica, rukovanje alarmima, dijagnostiku i trendiranje i, po potrebi, upravljanje radom svih crpnih stanica;

b. Prikupljanje podataka o radu Postrojenja za solarno sušenje mulja;

c. Prikupljanje podataka i kontrola procesa rada Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski;

d. Spremanje podataka, središnji backup, analiza podataka i kreiranje izvještaja;

e. Integracija podsustava aglomeracije Novi Vinodolski u postojeći glavni centar daljinskog nadzora i upravljanja na lokaciji Novi Vinodolski, Dubrova 22.

  - Centralna kontrolna jedinica NUS-a aglomeracije  Crikvenica /Selce (locirana na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Crikvenica) će biti izveden sa slijedećim glavnim funkcijama:

a. Prikupljanje podataka o radu pripadnih crpnih stanica, rukovanje alarmima, dijagnostiku i trendiranje i, po potrebi, upravljanje radom svih crpnih stanica;

b. Prikupljanje podataka i kontrola procesa rada Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Crikvenica;

c. Spremanje podataka, središnji backup, analiza podataka i kreiranje izvještaja.

d. Integracija podsustava aglomeracije Crikvenica/Selce u postojeći glavni centar daljinskog nadzora i upravljanja na lokaciji Novi Vinodolski, Dubrova 22

U okviru ovog ugovora predviđena je integracija u pripadni centralni slijedećih malih / lokalnih crpnih stanica:

Sustav Novi Vinodolski:

- crpna stanica „Zagori“

- crpna stanica „Crveni Križ“

- crpna stanica „Muroskva“

- crpna stanica „Povile Zapad“

- crpna stanica „Povile Istok“

Sustav Crikvenica - Selce:

- crpna stanica „Dirakovica 1“

- crpna stanica „Dirakovica 2“

- crpna stanica „Klanfari“

- crpna stanica „Kačjak“

- crpna stanica „Bršljanovica

- crpna stanica „Omorika“

- crpna stanica „Plaža“

- crpna stanica „Kaštel“

- crpna stanica „Sestara Milosrdnica“

- crpna stanica „Varaždin“

- crpna stanica „Podmirišće“

- crpna stanica „Donja Draga“

- crpna stanica „Dolac“

- crpna stanica „Slana“

- crpna stanica „P-5“

Upravljanje radom crpnih stanica i integracija u NUS

Rad crpki u crpnim stanicama će u normalnim uvjetima biti upravljan od strane lokalnog PLC-a temeljem mjerenja razine vode u crpnom bazenu.

U crpnim stanicama u okviru ovog Ugovora je predviđena ugradnja po dvije crpke - 1 radna i 1 rezervna, izuzev u CS Kačjak i CS Bršljanovica u kojima se ugrađuju po tri crpke 2 radne i 1 rezervna. Crpke će raditi naizmjenično tako da se jednoliko troše (tj. da uvijek imaju podjednak broj sati rada) što će kontrolirati lokalni PLC.

Sva mjerenja, signalizacije i podaci o stanju opreme crpne stanice biti će povezani na PLC radi upravljanja i prijenosa podataka / informacija o stanju opreme digitalnom UKV komunikacijom prema pripadnom NUS‐u.

Signali i mjerenja iz crpne stanice koje se prosljeđuju na opremu lokalnog PLC‐a, u svrhu aktivne obrade, razvrstani su na slijedeće:

- Digitalni ulazi – signalizacije tipa „uključeno‐isključeno“ („otvoreno–zatvoreno“), s tim da se isti dijele u statusne digitalne ulaze (otvoren, zatvoren,...) i alarmne digitalne ulaze (nestanak mrežnog napona, neovlašten pristup, greške tehnološke opreme i sl.) koji upućuju na hitnu intervenciju. Digitalni ulazi prihvaćaju se iz postrojenja kao beznaponski kontakti s napajanjem iz PLC‐a, za napon 24V DC, tj. "sink" varijanta, što znači da su najvažnije informacije raspoložive i u slučaju nestanka mrežnog napona.

- Analogni ulazi – informacije i mjerenja u kontinuiranom numeričkom obliku koje također mogu biti statusne (redovne), odnosno hitne ili alarmne (razina vode i sli no). Analogni ulazi se prihvaćaju kao strujni signali 4‐20 mA.

- Digitalni izlazi – izvršne signalizacije/naredbe, kojim se upravlja pojedinom tehnološkom opremom sistemom „uključi‐isključi“. Digitalni izlazi proizlaze iz PLC‐a kao impulsni relejni izlazi s maksimalno prihvatljivim naponom na kontaktima 250 V, 50 Hz, uz napomenu da napajanje dolazi „izvana“, tzv. „source“ varijanta.

- Ethernet komunikacija

Lokalni PLC‐i imaju objedinjenu  funkciju lokalnog programibilnog automata i periferne postaje NUS‐a te će omogućavati:

- Komunikaciju za povezivanje s centralnom kontrolnom jedinicom,

- Prihvaćanje ulaznih procesnih podataka dobivenih iz mjernih pretvarača, uređaja za signaliziranje i sl., te izdavanje izlaznih procesnih podataka tj. izvršnih i regulacijskih komandi,

- Prihvaćanje postavnih vrijednosti komandi iz NUS‐a Sustava (daljinsko parametriranje i upravljanje),

- Analizu procesnih podataka,

- Komunikaciju s uređajem za programiranje,

- Izvršavanje svih funkcija lokalne automatike sa svim algoritmima na razini PLC‐a.

Podaci zabilježeni na svakoj od crpnih stanica će biti poslani na NUS Sustava putem GSM (GPRS) modema najvećom dostupnom brzinom.

Programska oprema u svakom od PLC‐ova ima osnovnu namjenu osigurati potpuno automatski rad kompletnog kanalizacijskog sustava, tj. omogućiti automatski rad na osnovu unaprijed određenih algoritama kako slijedi:

- algoritam na razini pojedinih elemenata (sklopova);

- algoritam na razini pojedinih objekata;

- algoritam na razini cjelovitog sustava.

Svi algoritmi koje je moguće riješiti na razini lokalnog PLC‐a trebaju se riješiti na toj razini, dok se algoritmi na razini sustava rješavaju na razini pripadnog NUS‐a. U slučaju prekida komunikacije, ispada nadzornog centra i sl., svi objekti i dalje moraju funkcionirati normalno u automatskom režimu.

Svaka crpna stanica će biti opremljena uređajem za neprekidno napajanje (UPS) mjerno‐upravljačke i signalizacijske opreme u slučaju prekida mrežnog napona, autonomije rada od min. 30 minuta, online izvedbe s dvostrukom konverzijom napona.

Kompletna programska podrška (uključujući i protokole komunikacije) mora biti potpuno otvorenog tipa, tj. dostupna krajnjem korisniku u svrhu naknadnih izmjena i dopuna. Kompletna tehnička dokumentacija mora biti isporučena Naručitelju na hrvatskom jeziku.

U slučaju aktiviranja bilo kojeg alarma, podatak o tome će se bez odlaganja poslati u pripadni NUS. Pri prekidu komunikacije između PLC-a crpnih stanica i NUS-a, podaci će se sinkronizirati nakon što se ponovno uspostavi veza.

Podaci koji će se sa crpnih stanica slati u NUS crpnih stanica uključuju:

- Položaj glavnog prekidača;

- Prekid napajanja;

- Prenapon;

- Svaka crpka: ručno/automatski;

- Svaka crpka: uključena/isključena;

- Svaka crpka: greška;

- Svaka crpka: jakost struje;

- Svaka crpka: sati rada;

- Frekvencija pretvarača i struja (gdje je primjenjivo);

- Trenutni protok(gdje je primjenjivo);

- Kumulativni protok (gdje je primjenjivo);

- Razina vode u crpnom bazenu;

- Min i Max razina vode;

- Tlak u tlačnom cjevovodu;

- Prisutnost vode u retencijskom bazenu;

- Kvar mjernih instrumenta;

- Otvaranje elektro ormara;

- Status UPS-a.

- Status druge ugrađene opreme (npr. biofilter, automatska rešetka – gdje je primjenljivo).

Izvođač će biti odgovoran za dobavu digitalne UKV radijske postaje za sve crpne stanice u okviru ovog ugovora. Izvođač će u okviru ovog Ugovora blisko surađivati s Izvođačem paralelnog ugovora („Izgradnja sustava odvodnje i UPOV Aglomeracija Novi Vinodolski i Crikvenica/Selce“), koji će imati obvezu da u ime Naručitelja ishodi kod HAKOM-a radijske dozvole za sve UKV radijske postaje za sve crpne stanice u obje aglomeracije koje kao komunikaciju sa komandnim centrom koriste digitalnu UKV radijsku vezu.

Upravljanje crpnom stanicom te kontrola njezina rada obavlja se pomoću opreme za automatski i ručni rad te alarmnog sustava. Sva se oprema mora ugrađivati na točno određeni način u skladu s uputama proizvođača i karakteristikama crpne stanice. Ugrađena oprema mora biti otporna na vlagu i korozijsko djelovanje otpadne vode i kondenzata.

Upravljanje crpkama vrši se izborom pomoću preklopki na razdjelniku crpne stanice na dva načina:

- Ručno: pomoću preklopki i tipkala montiranih na unutarnjim vratima razdjelnika.

- Automatski: na temelju razine mjerene ultrazvučnim mjeračem razine.

Ručno upravljanje vrši se postavljanjem preklopki u položaj “1‐ručno”, a zatim se pripadnim tipkalima “start” i “stop” upravlja radom crpki.

Automatsko upravljanje vrši se postavljanjem preklopki u položaj “2‐automatski”, te tada crpkama upravlja PLC na osnovi kontinuiranog mjerenja razine ultrazvučnim mjeračem.

Radi jednolikog trošenja crpki u automatskom radu vrši se njihovo cikličko izmjenjivanje. U crpnom zdencu crpne stanice montirana je sonda ultrazvučnog mjerača, a sam mjerač razine postavljen je u razdjelnik. U mjerač su pored strujne petlje 4‐20 mA ugrađeni i relejni izlazi s preklopnim kontaktima od kojih je jedan iskorišten za signalizaciju greške mjerača.

Minimalna i maksimalna razina crpnog zdenca signalizira se plovnim sklopkama razine. Sklopka minimalne razine služi za zaštitu crpki od rada na suho, a sklopka maksimalne razine daje signalizaciju alarmnog stanja na razini prelijeva.

Sve crpne stanice imaju ugrađene mjerače tlaka. Pojedine crpne stanice imaju u retencijskim bazenima i zasunskim komorama plovne sklopke za signalizaciju prisutnosti vode.

Signalizacije rada i grešaka uređaja prikazane su na razvodnom ormaru crpne stanice pomoću signalnih svjetiljki.

Radi kontrole rada, mjeri se struja jedne faze svake od ugrađenih crpki, a ugrađeni su i brojači sati rada. Prikaz struje i sati rada vrši se instrumentima smještenim na vrata razdjelnika. Sva mjerenja, signalizacije i podaci o stanju opreme povezani su na pripadni PLC, radi upravljanja i prijenosa podataka do operaterskog panela s LC displejem, te prijenosa podataka u NUS.

Zahtjevi za uređenje Gradilišta

Radno vrijeme za radove

Radno vrijeme za radove ograničeno je na period od 15.09. do 15.06., od ponedjeljka do nedjelje od 7.00 do 18.00 sati. Ukoliko Izvođač želi raditi izvan zadanog radnog vremena, prethodno će ishoditi dopuštenje od Inženjera.

Smještaj za Izvođača

Izvođač će postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvođenja Radova. Glavni ured na gradilištu bit će mjesto na kojem će Izvođač primati instrukcije, upute ili elektroničku poštu od Inženjera.

Izvođač će postaviti dodatne urede na drugim lokacijama za svoje potrebe.

Izvođač neće dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na gradilištu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako odobri Inženjer.

Izvođač će zaposlenicima koji rade na gradilištu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve, sukladno važećoj regulativi, te osigurati potrebnu zaštitnu opremu i odjeću.

Urednost gradilišta

Izvođač će održavati gradilište čistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i puštanja u pogon. Izvođač je dužan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju izgradnjom. Primopredaja uređaja neće se obaviti dok se takav materijal ne ukloni.

Izvođač treba spriječiti da vozila koja ulaze i izlaze s gradilišta ostavljaju blato ili druge ostatke materijala na površinama prilaznih cesta ili pješačkih staza. Sav takav materijal treba ukloniti s prometnih površina što je moguće prije.

Nikakav otpad, bilo kruti ili tekući ne smije se odlagati u vodotok.

Spaljivanje otpada na gradilištu nije dozvoljeno.

Izvođač će osigurati i upravljati stanicom koja služi za opskrbu gorivom opreme na lokaciji uređaja. Stanica za punjenje treba imati zatvoreni pod s niskim zidovima kako bi se spriječilo bilo kakvo otjecanje goriva u okolno tlo. Prosipano gorivo treba biti odmah uklonjeno i zbrinuto na odgovarajući način.

Mehanizacija na gradilištu ne smije ispuštati ulja i maziva na području gradilišta. Izmjena motornog ulja izvodi se na jednom središnjem mjestu, koje ima odgovarajuću zaštitu od prosipanja. Otpadno motorno ulje treba prikupiti i odložiti na odgovarajući način.

Sanitarije i zbrinjavanje otpada

Izvođač će osigurati odgovarajuće sanitarije i način zbrinjavanja otpada za svoju radnu snagu na gradilištu, a sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Za osoblje ureda Inženjera bit će osigurane posebne sanitarne prostorije.

Laboratorij za ispitivanje materijala

Izvođač može osigurati potpuno opremljen terenski laboratorij za provođenje ispitivanja materijala/građevnih proizvoda koji će biti ugrađeni u objekte uređaja. Za provedbu testova i pohranu rezultata potrebno je osigurati kvalificirano i iskusno osoblje.

Pristup gradilištu

Izvođač će kontrolirati pristup gradilištu u svako vrijeme. Pristup će biti kontroliran u skladu s procedurama dogovorenim s Inženjerom.

Privremene će ograde i kapije biti postavljene sve dok ne budu zamijenjene stalnim ogradama i kapijama ili dok radovi ne budu u dovoljnoj fazi gotovosti odnosno da bude moguće dio gradilišta staviti u rad, ukoliko je to primjenjivo.

Iskopi za postavljanje cjevovoda, koji se vrše na području koje je dostupno javnosti, bit će zaštićeni adekvatnim ogradama.

Ometanje drugog korištenja zemljišta

Građevinski radovi Izvođača biti će ograničeni na gradilište ili drugo područje zemljišta ovisno o dogovoru s Inženjerom.

Uslijed bilo kakvih neizbježnih uznemiravanja koja mogu biti prouzrokovana izvođenjem radova na pristupnim cestama koje koriste treća lica kako bi došla do svojih posjeda u blizini gradilišta, potrebno je osigurati da iste nisu blokirane.

Prije korištenja dogovorenog prava u svezi pružanja usluga ili smještaja izvan gradilišta, potrebno je dostaviti pisanu obavijest u svezi istog.

Ispitivanja

Općenito

Izvođač će provesti ispitivanja na području Radova, sukladno procedurama definiranim u Planu osiguranja kakvoće.  Izvođač se mora uskladiti s važećom hrvatskom regulativom i normama koji se odnose na ispitivanja. U slučaju da ne postoji hrvatska regulativa za bilo koje ispitivanje koji se može pojaviti tijekom izvođenja radova, mjerenja i sustav kontrole trebaju se provesti sukladno HRN, EN i ISO normama ili važećim hrvatskim priznatim tehničkim pravilima, tim redoslijedom. U slučaju nedostatka normi ili njihovog poništenja, pogotovo ako je vezano uz tehnički napredak, Izvođač treba predložiti vlastite naputke i kataloge, ili, ako iste ne posjeduje, kataloge dobavljača.

Ispitivanje treba provesti sukladno relevantnom dijelu programa rada.

Izvođač će dostaviti Inženjeru detaljan opis ispitivanja koje treba provesti najmanje 21 dan unaprijed. Prisutnost te prihvaćanje ispitivanja radova ne utječe na pravo Inženjera da ne prizna određeni dio radova, ako će posljedica toga biti nezadovoljenje uvjeta Ugovora.

Izvođač treba čuvati rezultate svih ispitivanja, neovisno o tome jesu li u skladu s uvjetima Ugovora ili ne. Te rezultate Izvođač treba dostaviti Inženjeru nakon svakog ispitivanja.

Ispitivanja izvan područja Radova

Sva strojarska i elektrooprema ugrađena u okviru Radova (npr. crpke) će zadovoljiti tvornička ispitivanja kako bi bili funkcionalni u danom radnom okruženju. Izvođač treba definirati postupke i ispitivanja kako bi osigurao da je oprema uređaja u sukladnosti sa specifikacijom proizvođača.

Testovi po dovršetku i Preuzimanje

Testovi po dovršetku

Izvođač će provesti sva potrebna ispitivanja kako bi dokazao sukladnost Radova s ovim Tehničkim Specifikacijama, glavnim projektima i garancijama.

Tijekom ispitivanja, Izvođač će demonstrirati na zadovoljstvo Inženjera da Radovi u potpunosti zadovoljavaju Tehničke Specifikacije.

Testovi po dovršetku će uključivati, ali nisu ograničeni, na:

ispitivanje funkcionalnosti strojarske i elektro opreme ugrađene u okviru Radova (npr. crpke)

ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda sukladno normi HRN EN 1610

tlačna proba tlačnih cjevovoda sukladno normi HRN EN 805

CCTV inspekciju izvedenih gravitacijskih cjevovoda sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)

ispiranje, dezinfekciju i dokazivanje zdravstvene ispravnosti izvedenih magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda

tehničke preglede Radova u svemu sukladno Zakonu gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04).

O bilo kojem ispitivanju Izvođač je dužan obavijestiti Inženjera u pisanom obliku najmanje 21 dan prije izvođenja nadzora ili ispitivanja.

Izvođač će izraditi sveobuhvatan program ispitivanja koje predlaže. Taj program treba dostaviti Inženjeru na odobrenje najmanje 60 dana prije početka Testova po dovršetku.

Postupci i radni procesi za pohranu rezultata ispitivanja trebaju biti prikazani u Planu osiguranja kvalitete Izvođača, ali ih za svaki slučaj Izvođač treba dostaviti u pisanom obliku Naručitelju, uz komentare i odobrenje Inženjera.

Na mjestima gdje se zahtijeva posebna oprema za ispitivanje, Izvođač će osigurati odgovarajuće ispitne formulare, koje će dostaviti Inženjeru na pregled prije izvođenja ispitivanja.

Sva ispitivanja, ovdje opisana i ona koja će se utvrditi naknadno, treba provesti Izvođač o vlastitom trošku.

Za puštanje kanalizacijskih crpki u rad, Izvođač će osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je dužan ispitati slijedeće na zadovoljstvo Inženjera:

- utvrditi jesu li crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u uljevnom oknu će biti konstatirano tečenje vode

- kontrolirati nivoe uključivanja i isključivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaže potrebnim

- kontrolirati rad cikličkog programatora kojim se omogućava naizmjenično uključivanje crpki u rad.

Preuzimanje od strane Naručitelja

Izvođač će dati Inženjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma kada će Radovi i dokumentacija koja se traži po Zakonu po Izvođačevom mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest:

- izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno Zakonu ili

- odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući radove koji trebaju biti dovršeni od strane Izvođača. U tom slučaju Izvođač treba izvesti preostale radove na koje je upozorio Inženjer i treba dati novu obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Izdavanje Potvrde o Preuzimanju od strane Inženjera će, pored ostalog, biti provedeno nakon što su ispunjeni sljedeći zahtjevi na zahtjev Inženjera:

priručnici o rukovanju i održavanju su predani Inženjeru u svojoj konačnoj verziji

projekti/snimci izvedenog stanja su predani Inženjeru

svi radovi su ispitani na lokaciji za sve funkcije i efikasnost od strane Izvođača na zadovoljstvo Inženjera, te su dokumentirani u izvješću o osiguranju kvalitete i testiranju

uspješno su provedeni Testovi po dovršetku

proveden je tehnički pregled i ishođena je potvrda o uspješno provedenom tehničkom pregledu.

Odgovornosti nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju

Odgovornosti Izvođača

Nakon izdavanja potvrde o Preuzimanju počinje Razdoblje za obavještavanje o nedostatcima i traje 12 mjeseci.

Tijekom tog razdoblja, Izvođaču je dozvoljeno nadgledanje funkcioniranja i održavanja Radova od strane Naručitelja. Trošak osoblja Izvođača snosi sam Izvođač.

Opseg nadgledanja funkcioniranja i održavanja Radova od strane Izvođača može uključivati, ali ne i biti ograničen, na:

- pružanje pomoći i evaluacije aktivnosti upravljanja i održavanja Radova od strane Naručitelja i izvještavanje o rezultatima

- pripremu jednog ili više izvješća kojima se daju prijedlozi poboljšanja funkcionalnosti i održavanja Radova od strane osoblja Naručitelja.

Odgovornosti Naručitelja

Tijekom Razdoblja za obavještavanje o nedostatcima Naručitelj će biti odgovoran za upravljanje radom i održavanje Radova i snosit će sve troškove, uključujući, ali ne i ograničeno na, slijedeće:

- upravljanje radom i održavanje uključujući svu ugrađenu opremu

- troškove rukovanja i održavanja, uključujući sve troškove osoblja, električne energije i drugog potrošnog materijala

- upravljanje Radovima

- priprema svih potrebnih izvješća

- zaštita na radu.

OPĆE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Općenito – građevinski radovi

Uvod

Neovisno o podjeli specifikacija prema različitim naslovima, svaki će se njihov dio smatrati kao dodatak i nadopuna svakom od ostalih dijelova.

Naslovi se unutar specifikacija neće smatrati njihovim dijelom te se neće uzimati u obzir pri njihovoj interpretaciji ili u sklopu Ugovora.

Radovi će biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije drugačije određeno, posebice u poglavlju 1. Izvođač će dostaviti Inženjeru ime proizvođača i detaljne informacije o materijalima i opremi za koje predlaže da budu korišteni pri izvođenju radova, koji će imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po njegovu mišljenju ne zadovoljava, tj. nije u skladu sa specifikacijama.

Norme i zakoni

Radovi će biti izvedeni u skladu s hrvatskim normama i normama Europske unije koje su trenutno na snazi.

Hrvatske norme i norme Europske unije biti će korištene ili ovisno o potrebama koristit će se drugi priznati međunarodne norme koje se uobičajeno koriste za građevinske radove.

Ukoliko Izvođač ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki ili bolji od navedenih te će svi detalji o razlikama između njih biti dostupni Inženjeru. Korištenje takvih materijala ili opreme je podložno odobrenju Inženjera.

Popis primjenjivih normi i zakona RH

U svrhu gore navedenog potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH, norme EU i ostale norme koje su navedene u poglavlju 3.

Svi će projekti, materijali i radovi biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi s datumom izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, Izvođač će koristiti primjenjive strane norme (EN, DIN, BS, itd.).

Norme na Gradilištu

Izvođač će nabaviti te čuvati na gradilištu kopiju svake bitne norme, vodiče i priručnike. Dodatno, Izvođač će nabaviti i čuvati kopiju na gradilištu bilo koje druge norme, vodiče ili hrvatske norme koje se odnosi na dostavljene materijale.

Kopije normi će biti stalno raspoložive na pregled u uredu Inženjera. U slučaju da Inženjer zahtijeva prijevod na hrvatski bilo koje norme ili priručnika, Izvođač je dužan dostaviti kopiju u digitalnom formatu u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

Pitanja koja nisu pokrivena normama

Svi materijali ili oprema za izvođenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodičima ili priručnicima također moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvođenje kvalitetnih radova i u sukladnosti s ovim Tehničkim Specifikacijama. U takvim slučajevima, Inženjer će odrediti jesu li svi materijali ili oprema ili samo neki od predloženih ili dostavljenih na gradilištu adekvatni za korištenje pri izvođenju Radova, te će odluka Inženjera na ovu temu biti konačna i neopoziva.

Visine i kote terena

Izuzev u slučaju gdje je to drugačije definirano, sve visine će biti navedene u metrima nad Jadranskim morem, s preciznošću od minimalno dva decimalna mjesta (nivo mora prema Referentnom sustavu Trst). Podatci koji se odnose na visinu bit će zasnovani na visinskim referentnim točkama a koje će biti odobrene od strane Inženjera.

Izvođač će definirati i izvesti dodatne stalne visinske točke potrebne tijekom izvođenja radova, a koje će periodično biti provjeravane. Izvođač je odgovoran za određivanje visina, postavljanje i polaganje svih cijevi i građevina dok će troškove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi Izvođač.

Izvođač će biti odgovoran za izvođenje radova u skladu s podatcima koji se odnose na visine. Referentne točke i ostali indikatori u neposrednoj blizini gradilišta će biti dostavljeni od strane Inženjera Izvođaču prije početka radova.

Izvođač će voditi zapisnik sa svim kotama te će poslati kopiju zapisnika Inženjeru. Sustav koordinata kota na gradilištu će biti sustav koordinata koje koristi Naručitelj te će biti povezane s nivoima koji su odobreni od strane Inženjera.

Veličine

Sve veličine, udaljenosti i nivoi koji su sadržani u projektima dobivenim od strane Naručitelja su navedene u metričkom sustavu. U slučaju da je potrebno izraditi projekte, Izvođač će pripremiti i predati ove projekte u metričkom sustavu.

Obilježavanje radova

Radovi će biti obilježeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. Izvođač će pozicionirati privremene kote na tlu te kontrolne točke na pogodnim lokacijama na gradilištu, te će tijekom radova, periodično provjeravati nivoe repera i koordinate točaka u odnosu na referentne linije i nivoe dostavljene od strane Inženjera. Privremeni će reperi i kontrolne točke će biti locirani izvan gradilišta, osim u slučaju gdje je drugačije definirano.

Izvođač će dostaviti Inženjeru na odobrenje projekte gdje su položaji i nivoi koordinata označeni, ovisno o slučaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne točke koje se koriste za obilježavanje radova, u dva primjerka.

Prije početka izvođenja bilo kojeg dijela radova, Izvođač će dostaviti Inženjeru na odobrenje sve detalje vezane za pozicioniranje, zajedno s proračunima i dodatnim projektima (uključujući projekte gdje su definirane pozicije i koordinate korištenih repera), u dva primjerka.

Izvođač će definirati dimenzije obuhvata svih građevina u odnosu na postojeće radove. Nagib kolektora, sustav cjevovoda i kote slivnika, te nivelete će kanala i drugih hidrauličkih građevina biti naznačeni u projektima, osim u slučajevima gdje je to drugačije zahtijevano ili odobreno od strane Inženjera.

Lokacije građevina koje će biti izgrađene u sklopu Radova bit će definirane u odnosu na čelične repere postavljene u betonu ili bilo koji drugi pogodan način pozicioniranja, a koji je usvojen od strane Inženjera, uz što se moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od postojećih građevina u blizini.

Izvođač će definirati koordinate referentnih točaka u intervalima ne višim od 500 m uz glavne kolektore i cijevi, te će ove točke biti locirane i jasno označene na odobrenim mjestima, bilo to na postojećim zgradama ili čeličnim H reperima sidrenim u betonu.

Izvođač će definirati dionice Radova u slučaju da je na to upućen od strane Inženjera, a u svrhu olakšavanje intervencija od strane nadležnih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja privremenih ili trajnih promjena na opremi ili uslugama.

Istražni radovi

Oprema će za istražne radove koju koristi Izvođač biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za izvođenje radova te održavana prema najvišim standardima. Alati i oprema će biti predmet odobrenja od strane Inženjera.

Za sve istražne instrumente koji se korite tijekom radova, Izvođač će predati potvrdu o kalibraciji koja je nedavno izdana od ovlaštenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih šest mjeseci.

Svi podatci zabilježeni na terenu, izračuni i karte koje su nastale iz prethodno načinjenih istražnih radova će biti dostavljene Inženjeru neposredno nakon provođenja istražnih radova.

Korištenje eksplozivnih i drugih opasnih supstanci

Nije dozvoljeno unošenje ili korištenje eksplozivnih ili drugih opasnih supstanci na gradilištu poput nafte, lako zapaljivih tekućina ili ukapljenog naftnog plina, u bilo koju svrhu osim ukoliko Izvođač nije prethodno ishodio pisanu suglasnost od Inženjera.

Lokalitet svakog skladišta gdje će se držati eksplozivne ili druge opasne supstance na gradilištu moraju prethodno biti odobrene u pisanoj formi od strane Inženjera.

Skladištenje će eksploziva za miniranje biti u skladu sa zahtjevima hrvatskih zakona te u skladu s uvjetima (ako isti postoje) zakonske licence koju posjeduje Izvođač.

Mjere opreza

Nije dozvoljeno korištenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije drugačije odobreno od strane Inženjera. Posebna će pažnja biti posvećena da su ovi infrastrukturni sustavi dostupni u slučaju izvanrednog stanja.

Privremeni će radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom izvođenja radova biti održavani od strane Izvođača te će biti uklonjeni čim je to praktički izvedivo. Izvođač će biti odgovoran za održavanje svih navedenih infrastrukturnih sustava koje su u neposrednoj blizini tijekom izvođenja radova te će snositi troškove popravka bilo kakve štete nastale direktno uslijed njegovih aktivnosti.

Materijali i radovi

Opći uvjeti

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, Poglavlje 0, Opći uvjeti. Ovo je poglavlje posebno vezano uz pojašnjenje skraćenica korištenih u svim dijelovima ove natječajne dokumentacije. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Pripremni radovi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012,, Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1, Pripremni radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Zemljani radovi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2, Zemljani radovi. Ovaj se dokument može naći na slijedećoj web adresi: www.voda.hr.

Postavljanje geotekstila i geomreža

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 3, Postavljanje geotekstila i geomreža. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Zaštita ravnih površina i pokosa

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4, Zaštita ravnih površina i pokosa. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Tesarski radovi i radovi na skeli

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5, Tesarski radovi i radovi na skeli. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i slijedeća poglavlja:

Izrada oplate

Oplata mora biti dovoljno kruta i čvrsta kako bi onemogućila gubitak dijelova betona te kako bi se održala adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konačne strukture. Stoga će biti tako napravljena da se može lako ukloniti s izlivenog betona bez udaraca i oštećenja.

Oplata će biti takva da omogućava kontinuiranu kvalitetu izrađenih površina kako je to definirano u Ugovoru.

Tamo gdje je potrebno načiniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za uređaje ili druge ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu pažnju kako ne bi došlo do otpadanja komada betona.

Oplata mora biti takva da omogućava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona.

Metode će Izvođača za izradu oplate omogućiti da se postavi potpora tako da namješteni oblik ostane kontinuirano u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.

Metalne će veze ili sidra unutar oplate biti konstruirane ili postavljene na način da omoguće njihovo potpuno vađenje ili vađenje do dubine najmanjeg poklopca od površine bez oštećenja betona. Svi će okovi za uklonjive metalne veze biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu najmanjih mogućih dimenzija. Udubljenja koja su rezultat djelomičnog ili potpunog uklanjanja će veza bit poravnata i ispunjena materijalom koji će odobriti Inženjer.

Ploče će oplate imati ravne rubove s ciljem preciznog poravnavanja te će biti fiksirane s vertikalnim ili horizontalnim spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeći kutove s ciljem osiguranja ravne linije. Spojevi ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili izbočine na izloženim površinama. Određeno će dopušteno odstupanje biti moguće uslijed savijanja oplate tijekom izlijevanja betona.

Izrađena oplata može biti od čeličnih ploča, GRP (staklom ojačane plastike), šperploče ili drugog pogodnog materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta.

Gruba će se oplata sastojati od rezanih ploča, metalnih ploča ili bilo kojeg drugog adekvatnog materijala koji će spriječiti pretjeran gubitak betona kada je izložen vibraciji s ciljem izrade betonske površine koja je adekvatna za primjenu bilo kojeg navedenog zaštitnog premaza.

Ukoliko nije drugačije definirano na nacrtima, sva će izložena izdizanja oplate biti s kosinama 25 mm x 25 mm.

Izvođač će poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i korištenju oplate i uklanjanju oplate te stvrdnjavanja betona kako ne bi došlo do naglih promjena u temperaturi betona.

Armaturni radovi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6, Armaturni radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Beton

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7, Betonski radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i slijedeća poglavlja:

Vodonepropusni profili

Vodonepropusni će profili za sve spojeve biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva. Spojevi će biti napravljeni varenjem u skladu s preporukama proizvođača. Oni će biti postavljeni tako da se izbjegne dodir s konstrukcijskim čelikom.

Površine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima moraju biti čiste, suhe i čvrste bez tragova ulja ili bilo kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema površina, temeljni premaz, obrada i priprema materijala bit će u skladu s naputcima proizvođača.

Svi će instalirani vodonepropusni profili biti standardni te će biti proizvedeni od strane poznatih proizvođača.

Detalji će vodonepropusnih profila biti poslani na odobrenje Inženjeru. Vodonepropusni profili s gumenom ili PVC membranom će biti otporni na trganje, mehaničku abraziju i djelovanje vode, komunalnog otpada, otpadnih voda, morske vode i prirodnih soli.

Vodonepropusni profili će sadržati pokrivni sloj žbuke. Minimalna će širina biti 200 mm za beton debljine do 600 mm te 300 mm za beton debljine veće od 600 mm.

Vodonepropusni profili od PVC-a koji se uglavnom koriste kod retencijskih objekata, imat će debljinu stijenki od najmanje 3,5 mm te širinu od najmanje 240 mm (za manje od 5 m hidrostatskog pritiska) i 4,5 mm te 320 mm za hidrostatski pritisak 5-10 m.

Vodonepropusni će profili korišteni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagođavanja uslijed kretanja dvije betonske strukture biti tipa prema preporuci proizvođača te će biti poslani od strane Izvođača odobrenje Inženjeru. Svi spojevi, osim čeonih spojeva između profila će biti istog tipa, te će biti predgotovljeni. Spojevi između vodonepropusnih profila s gumenim slojem će biti izvedeni koristeći odgovarajuće načine stvrdnjavanja i konačne obrade. Spojevi će PVC profila biti izvedeni tehnikom varenja toplim pločama.

Materijali ispune za dilatacijske spojeve

Svi će spojevi biti projektirani i dimenzionirani od strane Izvođača u skladu s odgovarajućim normama. Osnova za računanje neophodne širine spoja su tehničke vrijednosti materijala za brtvljenje i materijala obližnjih konstrukcija te izloženost strukture, način izgradnje te njegova veličina.

Podložni će slojevi otvorenih spojeva biti čisti, suhi, homogeni, bez tragova masnoća i ulja, prašine te bez slobodnih dijelova. Žbuka će biti prethodno uklonjena.

Polietilenske nosive letve

U bilo kojoj konstrukciji za držanje pitke vode materijal za brtvljenje spojeva će biti oslonjen na polietilenske zatvorene letve.

Bitumenski čep za ispunu

Bitumenski će čepovi za ispunu biti korišteni za spojeve kod spremnika za pitku vodu i otpadnu vodu, prometne površine, krovovi i podovi. Materijal ispune ne smije biti upijajući i ekstrudiran materijal, te će biti izrađen od granula s bitumenom te bitumenskog filca u kućištu. Materijal ispune mora podnijeti zbijanje do 50% početne debljine te biti u mogućnosti brzog povrata u početno stanje do 80% u kontaktu s vlagom. Prihvatljivi materijali za ispunu mogu biti i od mrežastog polietilena.

Čep za ispunu sa smolom

Može se koristiti u slučajevima kada se ne očekuje prisustvo vlage te se može koristiti za armaturu nosećih greda.

Materijali ispune za ploče od drvnih vlakana

Materijali će ispune za ploče od drvnih vlakana biti načinjeni od vlakana impregniranih s bitumenom, s mogućnošću zbijanja do 50% i povratom u prvobitno stanje do 80%. Njihova će debljina biti min. 6 mm sa spojnim profilom. Oni se neće koristiti za spremnike vode, ali su adekvatni za prometne površine, krovove, podove i izvođenje betonskih temelja.

Materijali ispune na bazi gume (neopren)

Materijali će ispune na bazi gume biti od neupijajućeg materijala s otvorenom strukturom neoprenske gume, sa stupnjem povrata u prvobitno stanje do 90% od originalne debljine nakon najmanje 50% zbijanja te otpornost na zbijanje od 5 N/cm².

Materijali za brtvljenje spojeva

Materijali za brtvljenje spojeva će biti preuzeti iz specifikacija Tehničkog projekta te će biti odobreni od strane poslodavca. Materijal će biti korišten za instalacije s pitkom vodom ali također i za slučajeve gdje se očekuje visoka temperatura na uređaju. Materijali nije razgradiv  u kontaktu s otpadnim vodama iz septičkih jama.

Korištenje će brtvenih materijala biti u skladu s uputama proizvođača te će se uzeti u obzir uvjeti okoliša.

Elastomerni brtveći materijal

Oni se izrađuju od polisulfida te imaju sličan sastav uz adekvatne vrijednosti za primjenu na horizontalne i vertikalne spojeve. Ovakav brtveći materijal ima procijenjeni vijek trajanja od minimalno 15 godina. Brtveći će materijal imati sposobnost dobrog prianjanja uz beton u skladu s podatcima dostavljenim od strane proizvođača. Bit će pogodni za uranjanje u vodu te otporni na otopljene kiseline i baze te na životinjske, biljne i mineralne masnoće. Brtveći materijal u direktnom kontaktu s komunalnom otpadnom vodom, muljem iz odvodnog sustava ili oborinskom vodom će biti otporan na biološke reakcije. Svi će spojevi spremnika za vodu imati temeljni premaz u skladu s uputama proizvođača prije primjene materijala za brtvljenje.

Kit za brtvljenje

Oni dobro prianjaju uz drvo, staklo i beton te ostaju fleksibilni i vodonepropusni u slučaju pomjeranja, udarca ili vibracije. Materijal ima sposobnost rastezanja prije pucanja veći od 100% ali će također imati male vrijednosti povrata u prvobitno stanje manje od 10%.

Termoplastični brtveći materijali

Oni se izrađuju od gume/bitumena ili imaju sastav sličnih vrijednosti a koriste se za horizontalne i vertikalne spojeve. Ovaj brtveći materijal ima sposobnost dobrog prianjanja uz beton uz primjeni temeljnog premaza koji se preporuča od strane proizvođača. Gdje je to definirano, koristit će se kao materijal otporan na goriva. Korištenje brtvećeg materijala od gume/bitumena će normalno biti prihvaćeno u kontaktu s otpadnom vodom.

Zidarski radovi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 8, Zidarski poslovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Izolacijski radovi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 9, Izolacijski radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Bravarski radovi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 10, Bravarski radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Prijevoz sirovih materijala na gradilištu

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11, Prijevoz sirovih materijala na gradilištu. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Geotehnički radovi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 12, Geotehnički radovi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Montažerski radovi – vodoopskrbne cijevi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012 Knjiga 2., Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata, poglavlje 13 A, Montažerski radovi – vodoopskrbne cijevi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Montažerski radovi – odvodne cijevi

Ovaj dio Tehničkih Specifikacija će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 2012., Knjiga 2, Izgradnja i održavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 B, Montažerski radovi – odvodne cijevi. Ovaj se dokument može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr.

Metalni radovi

Čelične konstrukcije

Čelične će konstrukcije i ploče biti u skladu s važećim zakonima Hrvatske.

U slučaju da nisu dane instrukcije od strane poslodavca, sve čelične konstrukcije u kontaktu s:

(a)	pitkom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika

(b)	otpadnom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika ili od pocinčanog čelika ovisno o uvjetima (utjecaj mora, utjecaj neugodnih mirisa,… )

(c)	sirovom vodom –bit će od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika

Korišteni materijali moraju imati kemijski sastav i mehaničke karakteristike pogodne za zadovoljavanje tipa i klase navedene u izvedbenom projektu, a što je zasnovano na odredbama normi za proizvode, kao i drugih propisa koji su na snazi.

Drugi uvjeti koji nisu uključeni u norme, a koje projektant smatra neophodnim, mogu biti uneseni u projekt i narudžbu u dogovoru s dobavljačem. Ovi će dodatni uvjeti imati garanciju dobavljača.

(d)	Tip i klasa kvalitete čelika, kao i mehaničke karakteristike vijaka, šarafa i prstena ne mogu se mijenjati bez pisanog prethodnog pristanka projektanta.

Pomični gredni nosač i nosive konstrukcije

Projekt pomičnog grednog nosača uzet će u obzir sve važne čimbenike za efikasnu noseću konstrukciju za bilo koje uvjete opterećenja.

Stropni pomični nosač i poprečne grede za podizanje uređaja:

(a)	kombinirano naprezanje tračnica prouzrokovano ukupnim opterećenjem savijanja te savijanja lokalnih tračnica pod pritiskom kotača koji stvaraju opterećenje savijanja

(b)	transverzalna nestabilnost

(c)	ograničenja torzije

(d)	ograničenja savijanja

(e)	spojevi, posebno u točkama akumulacije opterećenja prouzrokovane opterećenjem u spojnim točkama.

Pomični kranovi i grede:

(a)	sekundarno opterećenje kombinirano s vertikalnim opterećenjem prouzrokovano seizmičkim aktivnostima

(b)	vezano uz prethodnu točku, ali u svezi aktivnosti simultanog podizanja, okretanja, prijenosa, a koji vrši kran

Sve potporne konstrukcije kranova će biti projektirane da podnesu:

(a)	projektirana opterećenja ili

(b)	definirani kapacitet krana.

Maksimalne vrijednosti progiba

Pri provjeri vrijednosti progiba konstrukcije, najnepodobnije realistične kombinacije i nepredviđena opterećenja će biti uzeta u obzir. Progib će zgrade ili dijela zgrade biti ograničen kako bi se izbjeglo oslabljivanje konstrukcije ili dobrih radnih uvjeta zgrade ili njenih dijelova, ili kako bi se izbjegle posljedice po izgled građevina ili štete na vanjskoj obradi ili neugodnosti korisnicima. Progib će građevina koji su navedeni u tablici ispod premašiti navedene granične vrijednosti samo u slučaju da Izvođač može dokazati Inženjeru da ove vrijednosti neće imati negativnog utjecaja na kvalitetu konstrukcije.

| Grede | Progib od pokretnog opterećenja |
| --- | --- |
| Zidovi i ploče | 1 - 50 ili 1 - 20 |
| Konzolne grede | Duljina / 180 |
| Žbukana greda | Raspon / 360 |
| Krovne grede bez žbuke | Raspon / 200 |
| Svi podovi, vrhovi stupova, obloge od opeke ili žbuke | Visina/300 |

Rukohvati, stube, ljestve, sigurnosni lanci

Izvođač će projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s povećanom antikorozivnom zaštitom u skladu s važećim hrvatskim normama ili jednakovrijednim normama.

Sigurnosni će lanci biti od kratkih komada od pocinčanog mekog čelika veličine 10 mm.

U područjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristiti nehrđajući čelik.

Vijci, matice i podlošci

Vijci, matice i podlošci moraju imati završni sloj koji je otporan na koroziju jednako kao i materijal za koji se koriste. U slučaju da dolazi do kontakta različitih metala, potrebno je koristiti odgovarajući izolirajući brtveći prsten.
Sidreni će vijci za smolu ili dilatacijski vijci za učvršćivanje u betonu imati čvrstoću spoja ne manju od vlačne čvrstoće vijaka.

Varenje

Sve aktivnosti varenja izvedene tijekom izrade i montiranja na gradilištu moraju biti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u detaljnim nacrtima Izvođača, koji su prethodno odobreni. Detalji će predloženih procedura varenja biti poslani na odobrenje Inženjeru u isto vrijeme kad i detaljni nacrti. Svi će spojevi biti vareni na način da konačni spojevi budu čisti, ravni te spremni za bojanje. Svi će ostatci od varenja biti uklonjeni te će bilo kakve oštre neravnine biti poravnane. Prije početka varenja, bilo u tvornici ili na Gradilištu, procedure će varenja biti testirane u skladu s hrvatskim normama ili jednakovrijednim normama.

Kada budu definirani, radovi će na varenju biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez ograničenja mogu uključivati feromagnetske, ultrazvučne, radiografske metode ili metode prodirajuće boje ovisno o vrsti vara i lokaciji unutar konstrukcije.

Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim tehničkim specifikacijama iz bilo kojeg razloga, bit će sanirani ili odbijeni čak ukoliko su radovi izvršeni od strane kvalificiranog varioca prema odobrenim procedurama.

Procedure varenja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dođe do formiranja poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja.

Poduzet će se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u slučaju varenja metalnih ploča velikih debljina, korištenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Varenja će klase 1 biti podvrgnuta rendgenskim zrakama osim u slučajevima gdje je to drugačije definirano.

U slučaju lošeg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom varenja: u slučaju kiše potrebno je održavati suhe uvjete varenja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 mm će prethodno biti ugrijan na 50° C, s obje strane spoja ukoliko se radi o preklopnom varenju te u slučaju kontinuiranog vara.

Tijekom varenja nisu dopuštene mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane margine ili kutni spojevi, popravci vara te pukotine. Površine ne smiju imati tragove udaraca, deformacija i ulegnuća.

Uobičajene mjere antikorozivne zaštite

Čelični će dijelovi biti očišćeni od ostataka, hrđe ili drugih onečišćujućih pojava. Čelični će dijelovi biti bojani s temeljnom bojom, zaštitnim slojem te najmanje dva sloja završne boje.

Površine koje će biti pocinčane uključuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate, rešetke, vijke, šarafe i prstene te druge predmete od ugljičnog čelika ili lakih legura. Galvaniziranje će biti izvedeno nakon što se izvrše radovi rezanja, bušenja, varenja ili drugih aktivnosti na izradi, a koje su vezane uz predmete koji se obrađuju.

Posebne mjere antikorozivne zaštite

Pogledati Opće tehničke specifikacije strojarskih radova.

Svi dijelovi koji ne mogu biti zaštićeni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, lučni mehanizmi, vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge održavanja te gdje je zamjena dijelova teško izvediva, bit će izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bronce.

Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini čeličnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt između ovih metala i čelika će se izbjegavati osim u slučajevima gdje Izvođač može dokazati poslodavcu da kontakt između različitih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji.

Detalji će sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane Izvođača biti poslani na odobrenje od strane Poslodavca. Gdje je naznačeno korištenje "nehrđajućeg čelika" smatra se da je neophodna otpornost atmosferskoj koroziji ne manja od one koja se dobiva s 18% kromiranog čelika - 10% nikal čelika.

Za instalacije podrumskih prostorija površina će čeličnih konstrukcija biti prekrivena s dva dodatna sloja epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju mora biti 250 mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, može se koristiti ljepljivi sloj PVC-a s bitumenom s ciljem antikorozivne zaštite.

Zaštitni sloj za podvodne dijelove

Svi metalni dijelovi izrađeni od mekog čelika ili kovanog željeza, poput rešetki, letvica, pregrada, čeličnih okvira koji su potpuno ili djelomično uronjeni u vodu bit će zaštićeni adekvatnim zaštitnim slojem, u skladu sa specifikacijama danim u važećim relevantnim normama kao i sa specifikacijama proizvođača.

Površinska oštećenja i unutarnji defekti

Obloga korištena za elemente čeličnih konstrukcija mora biti u skladu s tehničkim uvjetima vezanim uz popravak nepravilnosti (površinska oštećenja i unutarnji defekti), a koji su utemeljeni na važećim zakonima.

Postoje dopušteni površinski defekti čija dubina ne premašuje 1/2 graničnih vrijednosti progiba za danu debljinu a kako je to propisano odgovarajućom normom za proizvod. Defekti koji se nalaze između 1/2 i cijele granične vrijednosti progiba će biti otklonjeni poliranjem, što se preporuča izvesti u smjeru izvođenja i gdje kut prema površini tog dijela neće biti veći od 1:10.

U oba slučaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopuštenoj debljini.

Zabranjeno je korištenje dijelova načinjenih od obloge s preklopima koji nisu potpuno uklonjeni pri spajanju.

Obloge koje imaju površinske defekte sa većim dubinama od dopuštenog odstupanja prema normi za taj proizvod, sa nemetalnim udjelima, odnosno sa dijelovima većim od 5 mm i veće širine od 1 mm mogu biti korišteni uz prethodnu suglasnost Inženjera i s definiranim mogućim mjerama sanacije od strane Izvođača.

Granična odstupanja od oblika i veličine

Granična su odstupanja za hladne i tople pravce izražena u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije biti veća od 1/1000 dužine čeličnog dijela, i bez da ukupno premašuje 10 mm.

Za istezanje čeličnih ploča, granično odstupanje između njih i čeličnog ravnala od 1 metar postavljenog u bilo kojem smjeru i na bilo kojem mjestu na površini ploče je maksimalno 1.5 mm.

Za zakrivljene čelične komade, granično odstupanje je izraženo povećanjem veličine spoja između krajeva i uzorka čija je dužina mjerena na luku jednaka dužini savinutog područja, i bez da ukupno premašuje 1.5 m. Veličina spoja ne smije biti veća od 1/500 dužine luka na zakrivljenom području, a maksimalno 3 mm.

Postavljanje čeličnih konstrukcija

Postavljanje se čeličnih konstrukcija izvodi na osnovu tehničke dokumentacije koja je odobrena od tvrtke koja vrši montažu, uzimajući u obzir specifikacije koje su dane projektom.

Prije početka radova montaže, potrebno je uraditi inspekciju. Također mora biti provjereno postoje li neusuglašenosti između elemenata koji dolaze nakon sastavljanja, te jesu li potrebni popravci koji će biti izvedeni u uvjetima navedenim u važećim normama.

U slučaju da pojedine aktivnosti moraju biti izvedene na niskim temperaturama, sve odredbe zakonskih akata na snazi u svezi izvođenja radova na hladnom vremenu bit će uzete u obzir.

Pri montaži, zabranjeno je povećavanje otvora koristeći osovine, profilima ili plamenom (od čega je posljednji dopušten samo za prolazne otvore predviđene za sidrene vijke i samo uz pisanu potvrdu Inženjera).

Uklanjanje se dodatnih varenih dijelova (spojke, kukice, itd.) ne izvodi udarcima, nego sječenjem acetilenskim plamenom na dovoljno velikoj udaljenosti od površine građevinskih dijelova da se ne bi pojavila udubljenja. Dijelovi komada i spojeva će u potpunosti biti uklonjeni poliranjem kako bi se izbjeglo pregrijavanje. Nakon toga, obnavljaju se antikorozivni zaštitni slojevi, ukoliko postoje i ukoliko su isti oštećeni.

Pravila i metoda provjeravanja kvalitete

Provjera generalnih tehničkih uvjeta kvalitete građevinskih elementa sastoji se od:

- provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja

- provjere uvjeta ponašanja nekih elemenata ili njihove čelične strukture pod opterećenjem.

Provjera dijelova i elemenata čeličnih konstrukcija u smislu izgleda i usklađenosti s dopuštenim odstupanjima geometrijskih dimenzija izvodi se dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu materijala i spojeva se zasnivaju na tehničkim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim slučajevima, projektant može dostaviti pisano obrazloženje ovih dodatnih aktivnosti.

Provjere su kvalitete za korištene materijale pri izradi i montiranju čeličnih konstrukcija (čelik, dijelovi za sastavljanje, primjese za varanje, materijali korišteni za antikorozivu zaštitu, itd.) bazirane na proizvodima te ukupnoj ili djelomičnoj provjeri onih za koje ne postoje certifikati putem ovlaštenih laboratorijskih testova, u skladu s navedenim normama.

Provjera usklađenosti s tehnologijom izvođenja provodi se posebno za svaku pojedinu fazu radova (ispravljanje, savijanje, sječenje, bušenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehničkoj dokumentaciji za izvođenje radova te u važećoj zakonskoj regulativi.

Prelazak je s jedne faze na drugu dopušten tek nakon provjere kvalitete izvođenja prethodne faze, a u svezi definiranih uvjeta kvalitete.

Provjera se spojeva izvedenih pri postavljanju provodi na osnovu zakonskih tehničkih odredbi na snazi, te također na osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehničkoj dokumentaciji za izvođenje.

Provjera se odnosa izvodi tako da elementi čeličnih konstrukcija odgovaraju uvjetima tehničke kvalitete u svezi nepravilnosti pri izvođenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.), metodama antikorozivne zaštite, koje su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehničkoj dokumentaciji ili drugim pravilnicima, ovisno o važnosti, završnim metodama i uvjetima korištenja elemenata.

Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela površine temelja (uključujući sidrene vijke ili otvore za vijke), te jesu li područja oslonca čelične konstrukcije izvedena na način da odgovaraju podatcima iz tehničke dokumentacije za izvođenje. U slučaju ako odstupanja premašuju dozvoljene vrijednosti, svi neophodni radovi na popravku biti će izvedeni od strane Izvođača.

Kontrola izvršenja radova

Kontrola izvršenih radova počinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala.

Tehnička će kontrola kvalitete biti provedena nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru nakon rezanja, strojne obrade, sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon varenja s ciljem sprječavanja dostave gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog varenja.

Izvođenje radova propisanih poput prethodnog zagrijavanja, otpuštanja (grijanjem ili čekićanjem), započinjanja ili završavanja čeonog varenja spojeva na glavama produženja pločastih dijelova, obijanja varova elektrolučnim obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi konstruktivnih elementa, itd. bit će nadgledani od strane ovlaštene i kompetentne osobe.

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama koje su navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te također onima koje su navedeni u Tehničkim Specifikacijama.

Svi će izvedeni varovi biti dostupni za inspekciju te se u svrhu toga predlaže primjena djelomične kontrole kvalitete zavarivača obloženih konstrukcija (keson), gdje konačna potpuna kontrola nije moguća zbog oblika konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata.

Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli moraju biti čisti od šljake, prskanih komada te neobojani. Dopušteni su eventualni premazi varova prozirnim zaštitnim slojem.

Radovi rušenja i čišćenja

Ovaj je odjeljak vezan uz pripremne radove definirane u točki 2.2.2.

Odobrenje

Izvođač će poslati Inženjeru pisanu obavijest u svezi namjere o početku radova krčenja, čišćenja, rušenja te eventualnog korištenja eksploziva. Radovi neće početi prije zaprimanja pisane potvrde od strane Inženjera.

Uz zahtjev priložit će se program izvođenja gore navedenih radova. Bilo kakva čišćenja, rušenja i korištenje eksploziva neće započeti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili odstupanja, potrebne evakuacije).

Izvođač će osigurati da krčenje, čišćenje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije početka drugih radova u pojedinim područjima kako bi se izbjegla kašnjenja.

Privremene ograde i barijere

Obuhvat ureda Izvođača na gradilištu, radionice i skladišta bit će ograđena zajedno s područjem prema dogovoru s Inženjerom.

Izvođač će osigurati ograde oko gradilišta prije početka radova te će ih ukloniti nakon završetka radova. Ograda će biti izrađena u skladu s prijedlogom i odobrenjem projekta uređenja gradilišta.

Uvjeti vezani za radove na prometnicama

Prije početka radova na prometnicama (lokalne, županijske, državne Izvođač će dostaviti Inženjeru, nadležnom tijelu za prometnice i policiji planirane metode rada.

Tijekom radova Izvođač će uspostaviti suradnju s nadležnim tijelom za ceste i policijom.

Sva će područja izvođenja radova biti adekvatno označena te će ista tijekom noćnih sati ili na područjima slabe vidljivosti biti osvijetljena.

U slučaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih cesta ili pješačkih staza Izvođač će osigurati i održavati alternativne pristupne ceste.

U slučaju potrebe, pristupna će rampa biti postavljene i održavane u skladu s kategorijom korištenja.

Čišćenje gradilišta

Izvođač će očistiti područja predviđena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolničke površine, betonske ploče, opeka, otpad i druge građevine).

Zaštite

Drveće i druga vegetacija koja će biti ostavljena u skladu s projektima i nalogom Inženjera bit će zaštićena od oštećenja tijekom izvođenja radova.

Cestovna oprema

Izvođač će vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji su bili uklonjeni tijekom radova. Njihova će rekonstrukcija biti na izvršena na originalnim mjestima do stanja koje je slično originalnom stanju.

Eksplozivna sredstva

Eksplozivna će sredstva koja mogu biti potrebna za izvođenje radova biti odobrena pisanim putem od strane Inženjera. Prije korištenja eksploziva, potrebno je poduzeti mjere zaštite ljudi te javne i privatne svojine.

Eksplozije će biti izvedene od strane ovlaštenog osoblja, na kontroliran način, kako ne bi došlo do odbacivanja materijala van granica gradilišta. Područje će eksplozije biti označeno znacima upozorenja koje je odobrio Inženjer i ovlaštena tijela koja su zadužena za javni red i sigurnost.

Eventualna oštećenja koja su uzrokovana korištenjem eksploziva od strane Izvođača bit će popravljena tako da budu vraćena u prvobitno stanje.

Svi će materijali koji nastanu kao rezultat eksplozija biti uklonjeni van gradilišta, na deponije koje će osigurati Izvođač, osim za slučajeve gdje je to drugačije navedeno.

Nasipavanje terena i uređenje površina

Sve će jame i rovovi biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren te će površine biti poravnane prema nivou postojećeg terena i na odgovarajući način prema mišljenu Inženjera. Nasipavanje će biti izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.

Zaštita postojećih građevina

Izvođač neće uništiti ili ukloniti građevine ili druge postojeće elemente, uključujući drveće, neovisno je li to navedeno u projektu ili ne, osim u slučajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane Inženjera. Izvođač će poduzeti sve mjere predostrožnosti kako bi se izbjeglo stvaranje štete na ovim građevinama, uključujući kuće, zgrade, ograde i drveće, a koji su locirani unutar Gradilišta ili u blizini.

Građevine locirane u neposrednoj blizini radova bit će zaštićeni od štete koja može biti prouzrokovana vozilima, odronima, vibracijama, itd.

Štete prouzrokovane od strane Izvođača bit će popravljene na način da su građevine vraćene u svoje prvobitno stanje na odgovarajući način prema mišljenju Inženjera.

Zasipavanje i zatvaranje napuštenih cijevi

U slučaju da su postojeći kolektori priključeni na novi sustav, dionica priključka nizvodno od račvanja, koja nije uključena u novi sustav bit će napuštena.

Cijevi u tlu koje su napuštene bit će zatvorene čepovima od masivnog betona u dužini od minimalno 1 m, na obje strane i između šahtova.

Šahtovi locirani na napuštenim cijevima bit će porušeni do dubine od 0,5 m ispod nivoa zemlje, te će jama biti ispunjena kamenjem ili drugim odobrenim materijalom za ispunu, dok će površina biti dovedena u stanje slično okolnom području. Vidljive cijevi koje su napuštene bit će uništene do dubine od 0,5 m ispod nivoa zemlje.

Radovi na cestama

Radovi na cestama moraju biti u potpunosti sukladni Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – OTU, Zagreb, prosinac 2001., knjige 1-6.

Ostali elementi

Pritisak vode

Principi korišteni pri projektiranju bit će provjereni odgovaraju li karakteristikama postojećih podzemnih voda.

Građevine će biti projektirane i/ili ugrađene (kao predgotovljeni elementi) da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog nivoa podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na građevine, spremnike, crpne stanice, kontrolna (revizijska okna), zasunska okna i cijevi će biti izračunate za najgore moguće uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekućine) i kada je razina podzemnih voda do površine terena.

Testovi će vodonepropusnosti biti izvedeni na građevinama (spremnici za vodu) prije nego se zatrpavanja vanjskog ruba.

Određivanje projektiranog pritiska vode u građevinama koje sadrže zemljani materijal će uzeti u obzir nivo vode iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slučaju da građevine koji sadrže zemlju sa srednjim ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode djeluje i iza zidova te da odgovara nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala sa niskim stupnjem propusnosti osim u slučajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili infiltracije spriječene na drugi način.

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, učvršćen za dno spremnika (ukoliko je primjenjivo) za zaštitu od pojave plutanja (podizanja građevina spremnika od podložnog zemljišta kada je prazan, zbog pritiska podzemne vode – Arhimedov zakon) te će uzeti u obzir sve predvidive slučajeve koji se mogu desiti tijekom njihovog životnog vijeka, uključujući one koji su vezani za koroziju i pucanje. Čvrstoća će sidrenja za oslonac biti ispitana na osnovu rezultata testova i lokalnog iskustva.

Zaštita iskopa od prodiranja vode

Izvođač će zaštititi iskope od prodiranja vode i infiltracije otpadnih voda, a što bi moglo biti rezultat djelovanja mora, podzemnih voda, poplava, nevremena ili sličnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim uvjetima suhog zemljišta, a što će biti utvrđeno od strane Inženjera.

Izvođač će održavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najniže strane stalnih radova, tijekom perioda određenog od strane Inženjera. U slučaju da Izvođač zahtijeva kanale i odvodne cijevi, Inženjer će dopustiti izvođenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet prihvaćanja detalja izvođenja radova koji su navedeni u prijedlogu Izvođača.

Podzemne odvodne cijevi ne smiju biti ostavljanje i zakopane, osim u slučaju ako su ispunjene običnim betonom ili drugim odobrenim materijalom. U slučaju izvedbe odvodnje od strane Izvođača u okviru trajnih radova, isti će u slučaju njihova zadržavanja osigurati oslonac najmanje jednak slučaju da ovakve strukture uopće ne postoje.

Prikupljena se voda na smije ispuštati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora od strane Izvođača.

Metode izvođenja iskopa

Izvođač će pripremiti odgovarajuće metode izvođenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz detaljne lokacije, program iskopa, privremene potporne materijale te odlaganje i rukovanje s iskopanim materijalom.

Izvođač će poslati Inženjeru na odobrenje prijedlog metoda izvođenja iskopa najmanje 14 dana prije dana predloženog za početak radova na izvođenju iskopa za svaku komponentu.

Dodatna istraživanja na gradilištu

Izvođač će potvrditi stanje na gradilištu izvođenjem programa dodatnih istražnih radova na lokaciji ukoliko to smatra potrebnim i to o svom trošku.

Ovaj će program sadržati odgovarajuću kombinaciju rutinskih metoda istraživanja, uključujući „in situ“ testove, bušotine, laboratorijske testove i izvješća. Metode će sadržavati uobičajene testove koji su lako izvedivi te se izvode pomoću opće prihvaćenih ili standardnih procedura.

U slučaju da su neophodne specijalne istražne procedure za izvođenje i interpretaciju testova isti će biti predmet nabave te će biti pravovremeno dostavljeni.

Laboratorijski će testovi biti izvedeni u laboratoriju odobrenom od strane Inženjera.

Geotehnički će istražni radovi dati podatke o stanju zemljišta i podzemnih voda na gradilištu i u blizini, a koji su potrebni za valjan opis osnovnih karakteristika zemljišta i valjanu procjenu karakterističnih vrijednosti indikatora koji će se koristiti za projektne proračune.

Sljedeći čimbenici će se uzeti u obzir tijekom izvođenja istražnih radova s ciljem korištenja u građevinskim projektima:

(a)	geološki slojevi

(b)	stabilnost tla

(c)	karakteristike deformacije tla

(d)	raspodjela pritiska na tlo

(e)	uvjeti vodopropusnosti

(f)	potencijalna nestabilnost podloge

(g)	karakteristike zbijenosti tla

(h)	potencijalna agresivnost tla i podzemnih voda

(i)	mogućnost poboljšanja kakvoće tla

(j)	osjetljivost na zamrzavanje

(k)	slijeganje tla uslijed novih građevina.

U slučaju da Inženjer smatra da radovi koje je izveo Izvođač nisu dovoljni za detaljno projektiranje bilo koje komponente radova, Izvođač će angažirati specijaliziranu tvrtku za izvođenje takvih istražnih radova.

Obuhvat istražnih radova koje je potrebno izvesti na lokaciji od strane Izvođača može sadržavati bez ograničavanja slijedeće:

(a)	vertikalne testne bušotine

(b)	uzimanje uzoraka i laboratorijske testove

(c)	penetracijske testove (SPT i CPT)

(d)	testiranje nosivosti na vertikalna opterećenja

(e)	testovi propusnosti

(f)	nivo podzemnih voda i određivanje kakvoće podzemnih voda.

Izvješće o istražnim radovima

Izvođač će poslati Inženjeru izvješće o istražnim radovima, koje će sadržavati bilješke o provedenim istraživanjima. Izvješće će sadržavati podatke o bušotinama, rezultate testova na lokaciji i laboratorijskih testova, rezultate praćenje nivoa vode i preporuke za nacrt mjerenja karakteristika otpornosti i deformacije tla.

Ovo izvješće će biti dostavljeno Inženjeru na odobrenje u roku od mjesec dana po završetku ispitivanja na lokaciji.

Laboratorijski testovi će biti izvedeni u laboratoriju odobrenom od strane Inženjera.

Uklanjanje površinskog sloja zemlje

Po nalogu Inženjera, površinski će sloj zemlje biti uklonjen s cijelog područja Gradilišta do dubine od 25 cm ili do druge dubine navedene u Ugovoru ili prema uputama Inženjera te je isti potrebno zadržati za naknadno korištenje u druge svrhe prije bilo kakvih drugih potrebnih iskopavanja.

Površinski sloj zemlje sadrži bilo kakav sloj na kojem je moguć rast vegetacije, te u skladu s korištenjem u poljoprivredne svrhe, koji može biti zatravljen ili obrađivan. Izvođač ne smije ukloniti višak površinskog sloja zemlja bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Inženjera.

Sondažna jama

Izvođač će iskopati sondažne jame potrebne za utvrđivanje lokaliteta podzemnih radova ili s bilo kojim drugim ciljem. Izvođač će zatrpati sondažne jame i vratiti ih u prvobitno stanje čim su prikupljene potrebne informacije.

Vraćanje u prvobitno stanje sondažnih jama će se izvesti u skladu s odobrenjem izdanim od strane Inženjera.

Pregledi od strane Inženjera

Kada se dođe do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, Inženjer će izvršiti pregled izložene površine i u slučaju da on smatra da je određeni dio istih po prirodi neadekvatan, može naložiti Izvođaču da nastavi s iskopavanjem.

Križanje s vodotocima

Gdje se iskopi križaju s vodotocima, cestovnim odvodima, kanalima, Izvođač će poduzeti dodatne mjere za izvođenje radova na ovim lokalitetima, uključujući održavanje neometanog toka vode.

Crpljenje vode

Osim u slučajevima kada je to drugačije definirano, Izvođač će zaštititi iskope od infiltracije vode tijekom izvođenja radova, a u slučaju izvođenja građevina u podzemnim vodama, bit će poduzete neophodne mjere za izbjegavanje potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.

Izvođač će analizirati hoće li sheme crpljenja vode omogućiti da bočni dijelovi iskopa ostanu kontinuirano stabilni te da neće doći do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Također je potrebno poduzeti mjere opreza kako bi se izbjegli slučajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a što bi moglo uzrokovat urušavanje zemlje uslijed krhke strukture, kao što je na primjer neojačani pijesak. Mjere zaštite od vode te crpljenje vode moraju biti odobrene od strane Inženjera. U slučaju da je moguće da dođe do plutanja građevine, Izvođač će smanjiti pritisak podzemne vode, tako da građevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvođenja radova. Izvođač će osigurati kontinuiranu raspoloživost rezervnih strojeva na gradilištu kako bi se izbjeglo prekidanje kontinuiranih aktivnosti na crpljenju vode.

Iskopi u skladu s pravcima i visinskim kotama

Iskopi će biti izvedeni na način da njihove dimenzije omogućavaju odgovarajuće crpljenje vode, odgovarajuće stabiliziranje bočnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, uključujući zbijanje i bilo kakve druge neophodne građevinske aktivnosti. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti očuvanju visinskih kota izvedenih iskopa.

Testovi podzemnih voda

Tijekom radova, Inženjer će zahtijevati uzimanje uzoraka podzemne vode kako bi se testiralo i potvrdilo nepostojanje štetnih tvari. Testovi će se izvesti u skladu sa standardnim procedurama i primjenjivim važećim hrvatskim zakonima i normama.

Testovi formiranja visinskih kota

Pri postizanju odgovarajućih visinskih kota za ručno izravnavanje kako je ovdje navedeno, Inženjer može zahtijevati izvođenje „in situ“ testova ili bilo kojih drugih testova kako bi se odredila priroda, kapacitet nosivosti i karakteristike deformacije zemljišnog sloja.

Uklanjanje viška iskopanog materijala

Izvođač će biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje odgovarajućih područja za uklanjanje viška iskopanog materijala te će snositi troškove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.

U svezi uklanjanja viška iskopanog materijala, Izvođač će biti odgovoran tijekom izvođenja radova za slijedeće:

(a)	povećanje čvrstoće i kvalitete postojećih pristupnih cesta (cesta) i njihovog održavanja u dobrom i konačnom stanju

(b)	odvodnju nakošenih površina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnižim točkama ili kako bude dogovoreno s Inženjerom

(c)	istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljišta u nasipe, ovisno o slučaju, s ciljem održavanja površina u sigurnim uvjetima

(d)	čišćenje vozila pri napuštanju nagnutog područja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da isti ne stvaraju onečišćenje javnih cesta.

Dodatna iskopavanja

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti bit će zatrpana od strane Izvođača o njegovom trošku običnim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pažljivo zbijanje.

Iskopi za cijevi

Iskopi za cijevi će u konačnici biti ručno zbijeni ili na bilo koji drugi testiran način, ili prema nalogu Inženjera, neposredno prije polaganja cijevi.

Iskopi će biti dodatno prokopavani ili zapunjavani tako da svaki dio cijevi ima podjednak oslonac cijelom dužinom cijevi, osim odgovarajućih iskopa na mjestima spojeva koji će biti iskopani ispod svake prirubnice ili spoja na dubinu koja će osigurati da prirubnica ili spoj ne doseže do dna iskopa.

Ručno zbijanje posteljice

Na mjestima gdje će posteljica biti pokrivena betonom ili bilo kojim drugim zbijenim materijalom, neophodno je ručno zbijanje posljednjih 0,15 m iskopa, ili bilo kojom drugom metodom koja je odobrena ili naložena od strane Inženjera.

Posteljica će biti pažljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvođač će izvijestiti Inženjera kada je rov spreman za postavljanje cijevi ili za izlijevanje temelja od betona te neće početi s aktivnostima postavljanja cijevi, izlijevanja betona ili bilo kojih drugih radova dok Inženjer ne da svoje odobrenje.

Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne suglasnost Inženjera, bit će trenutno uklonjeni na trošak Izvođača.

Nasipavanje

Izvođač će utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio Radova neće biti pod previsokim tlakom, oslabljen, oštećen ili ugrožen.

Slojevi će materijala će biti postavljeni kako bi se uspostavila odgovarajuća drenaža i kako bi se spriječilo zadržavanje vode. Posebno, postavljanje će materijala oko betonskih građevina biti započeto tek nakon što se materijal stvrdne i dođe u stanje svojih konačnih karakteristika.

Materijal će biti postavljen tako da vrši podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim metodama za nasipavanje, Izvođač će osigurati da su rovovi izvedeni u skladu sa zahtjevima Inženjera. Izvođač će poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema oštećenja na stalnim građevinama.

Pokrovni materijal i potporne građevine

Izvođač će biti odgovoran za projektiranje, postavljanje i održavanje tijekom izgradnje svih potpornih građevina potrebnih za rovove i druge iskope.

Izvođač će poslati Inženjeru na odobrenje prijedlog sa detaljima vezanim za potporne građevine za iskope, te će detalji sadržavati nacrte, proračune i ostale pojašnjenja zahtijevana od strane Inženjera. Ovakvo odobrenje ne oslobađa Izvođača od njegove odgovornosti prema Ugovoru. Izvođenje radova na iskapanju neće početi dok prijedlog Izvođača ne bude odobren od strane Inženjera.

Izvođač neće ukloniti ove privremene potporne građevine za iskope ukoliko po mišljenju Inženjera, stalni radovi nisu dovoljno uspješni kako bi se izvelo njihovo uklanjanje, koji se izvode pod osobnim nadzorom kompetentnog poslovođe.

Kada Inženjer smatra da će uklanjanje potpornih građevina dovesti u opasnost postojeće građevine, Izvođač će zadržati ove potporne dijelove, te ukloniti samo minimalno neophodne dijelove kako bi se omogućila rekonstrukcija površina.

Ograđivanje i uređenje površina

Dokumentacija

Prije početka radova na uređenju površina, Izvođač će predati na odobrenje Inženjeru detaljni prijedlog u svezi uređenja površina uključujući predložene vrste trave, drveća i grmlja.

Materijali

Sloj humusa

Postojeći sloj humusa, uklonjen i odložen na hrpe u blizini izvođenja radova, može biti ponovno iskorišten pod uvjetom da ne bude zagađen i da ne sadrži šljunak ili druge ostatke materijala.

Kada humus raspoloživ na gradilištu nije dovoljan, humus će biti nabavljen iz pogodnog izvora o trošku Izvođača.

Trava

Vrsta će trave biti predložena od strane Izvođača te odobrena od Inženjera.

Drveće i grmovi

Vrste drveća i grmova bit će predložene od strane Izvođača i odobrene od Inženjera te će biti najviše moguće kvalitete i stanja.

Poželjno je da stabljike budu mlade, ili u slučaju grmova, da budu pomladci ili sadnice. Svaka stabljika mora biti dovoljno zrela da preživi presađivanje iz staklenika. Korijenje biljaka mora biti netaknuto u zemlji u kojoj su odrasle te će biti dostavljene u posudama.

Postavljanje ograde i kapija

Ograda će biti izrađena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena od strane Inženjera.

Na području gdje je teren predmet uređenja tijekom zemljanih radova, ograda će biti postavljena tako da prati postojeću liniju terena.

Manje će nepravilnosti biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.

Uređenje okoliša

Sječa stabala

Postojeća stabla i grmovi bit će posječeni kada Inženjer odluči, odnosno onako kako je definirano projektom, dok će panjevi i korijenje biti izvađeni. Ove će biljke će biti uklonjene s Gradilišta.

Pregled zadržanih stabala

Sva stabla i grmovi koji će se sačuvati bit će pregledani od strane Inženjera i Izvođača zajedno, na početku implementacije Ugovora te će se sastaviti popis stabala koja će se zadržati. Stabla koja se odrede kao bolesna, uvenula, u lošem stanju ili nije moguće utvrditi stanje, bit će posječena i njihovo korijenje uklonjeno, uz prethodno odobrenje Inženjera.

Zaštita zadržanih stabala

Sva postojeća stabla i grmovi koji se zadržavaju bit će odgovarajuće zaštićeni od strane Izvođača, tijekom perioda trajanja ugovora, od aktivnosti koje se izvode te od životinja.

Manja će stabla i grmovi biti ograđeni privremenom ogradom s ciljem zaštite stabla i listova.

Velika će stabla s kružnim tijelom i niskim granama biti zaštićena privremenom ogradom ili barijerama, kako bi se izbjegla oštećenja strojevima i opremom.

Građevinski se materijali neće držati u blizini ili između grana stabala i grmova.

Održavanje zadržanih stabala

Zadržana stabla i grmovi bit će održavani tijekom perioda trajanja Ugovora i očišćeni na kraju ovog perioda, uzimajući u obzir odgovarajući period godine za ovakvu vrstu aktivnosti. Održavanje uključuje uklanjanje čvorova uvenulih grana ili lišća, začepljivanja šupljina i zalijevanje drveća, kako je to prethodno definirano, kako bi se osiguralo kontinuirano zdravlje postojeće vegetacije. U slučaju da se stanje zadržanih stabala i grmova pogoršava ili da su uvenuli kao posljedica građevinskih radova, isti će biti zamijenjeni od strane Izvođača zrelim stablima ili grmovima iste vrste.

Priprema zemljišta

Ukoliko je to prethodno definirano, uređenje će zemljišta na Gradilištu biti izvedeno od strane Izvođača, nakon završetka drugih zemljanih radova, što ne uključuje zamjenu postojeće zemlje humusom za vegetaciju.

Područje koje se uređuje bit će poravnato, osim na mjestima humusa za vegetaciju ili druge slične površine te će sav višak materijala biti odvezen s gradilišta.

Nakon što se iskopi završe, područje će biti izravnato do konačne kote terena zbijenim šljunkom.

Nakon što se iskopi završe, područje će biti zapunjeno s lako zbijenim dezodoriranim pijeskom do konačne kote terena. S ovom ispunom Izvođač će kompenzirati slijeganje ili skupljanje koje se može dogoditi kasnije.

Obrada zemljišta

Prije početka radova, Izvođač će iskopati 25 cm dubine ispod postojećeg nivoa terena, na svim područjima koja zahtijevaju obnavljanje kako bi se uklonio površinski sloj zemlje.

Površinski će sloj zemlje – humus biti sačuvan za kasniju uporabu.

Nakon završetka izgradnje, određena će područja biti nasipana i obnovljena, do nivoa od 25 cm ispod konačne kote terena lako zbijenim odobrenim materijalom. S ovom ispunom Izvođač će kompenzirati slijeganje ili skupljanje koje se može dogoditi kasnije.

Izvođač će onda nasuti u sloju od 25 cm gornji sloj humusa. Bilo kakve razlike u površinskom sloju bit će popravljene s dodatno dobavljenim humusom. Prije nasipavanja područja humusom, koja se pripremaju za sađenje trave, vegetacija će zajedno s korijenjem biti pažljivo uklonjena kopanjem na dubinu od min. 45 cm.

Vrijeme sađenja

Pri planiranju aktivnosti na sađenju vegetacije, Izvođač će uzeti u obzir periode prihvatljive za sadnju. U slučaju završetka radova kada nije preporučljivo izvođenje radova na uređenju okoliša, tada Izvođač može zatražiti od Inženjera dozvolu da odgodi sađenje sve do pogodnog perioda godine za ovakve radove.

Ukoliko ova odgoda rezultira da će se sadnja izvoditi nakon krajnjeg roka izvođenja radova, onda će Izvođač ponuditi zadovoljavajuću garanciju da će izvršiti preostale radove tijekom Razdoblja za obavještavanje o nedostatcima.

S ciljem uklanjanja soli iz zemljišta nakon sađenja i po nalogu Inženjera, Izvođač će navodnjavati područje koje će biti zasađeno kako bi se uklonili preostali tragovi soli. Voda će za navodnjavanje biti uniformno primijenjena na zemlju 7 dana neprekidno, u količini od najmanje 15 L/m² dnevno.

Sađenje trave

Na područjima predviđenim za sijanje trave bit će zasađena trava na dubini od 5-10 cm, u razmacima od 15 cm u bilo kojem smjeru. Svaka će rupa biti zapunjena travom ili rizomima trske te zemljanom ispunom pod uvjetom da samo 4 cm lišća bude iznad nivoa zemlje.

Različite će vrste trave i trske biti posađene na području predviđenom prema planu. Nakon sadnje, površine će biti zbijene i poravnate.

Zalijevanje

Nakon zasijavanja autohtonim vrstama drveća i grmova, isti će biti zalijevani dva puta te nakon toga samo kada je to potrebno.

Vrste koje nisu autohtone bit će redovito zalijevane sve do završetka radova. Područja zasađena s travom će biti zalijevana nakon sađenja te nakon toga redovno sve do završetka radova. Zalijevanje trave najbolje je izvoditi sustavima za navodnjavanje tijekom noći.

Održavanje

Novoposađene će biljke i trava biti održavane nakon sađenja. Održavanje će biti izvedeno u obliku navodnjavanja, postavljanja stupaca, čišćenje grana, uklanjanja korova, okopavanjem zemlje, itd., kako bi se osigurali uvjeti za normalan rast biljaka do završetka radova.

Jednom kada je posijana trava stabilna, potrebno ju je redovno kositi kako bi se osigurao podjednak rast.

Rubovi će područja pod travom biti ograđeni prema potrebi.

Područja s novoposađenim biljkama i travom bit će zaštićena kako bi se spriječilo njihovo uništavanje od strane radnika, građevinskih strojeva i opreme i životinja tako što će se postaviti privremena ograda.

Zamjena

Na područjima gdje drveće, grmovi i trava ne pokazuju pozitivne znake razvoja odnosno dolazi do ili uvenuća i izumiranja isti će biti zamijenjeni od strane Izvođača.

Odgovornost u svezi zalijevanja i održavanja ovih biljaka će biti u nadležnosti Izvođača sve dok se ne ustanovi uspješan rast bilja.

Testiranje humusa

U slučaju da Inženjer to zahtjeva, Izvođač će načiniti neophodne uzorke postojećeg i nabavljenog humusa te dezodoriranog pijeska koji će biti testirani od strane neovisnog laboratorija, s ciljem procjene nivoa slanosti materijala.

Ventili i zasuni

Opći zahtjevi

Ventili moraju biti dizajnirani da zadovolje operativne i okolišne uvjete kao što je navedeno u Posebnim tehničkim specifikacijama. Oni koji će se koristiti u vodenim, plinovitim, zračnim ili uljnim sustavima koristit će se kao što je detaljno navedeno u primjeni. Osim ako nije drugačije navedeno, ventili moraju odgovarati maksimalnom radnom tlaku uključujući sve vrijednosti maksimalnog tlaka.

Metalni ventili koji će se ugrađivati na uređaj moraju biti u skladu s odredbama HRN EN 558-1.

Ventili i zasuni će biti gotovi s montažom prirubnica u skladu s HRN EN ISO 5211.

Ako nije drugačije navedeno, svi ventili moraju imati duple prirubnice te podliježu PN 16 standardima.

Svi ventili, šipke i ručni kotači moraju biti smješteni na način da omogućuju jednostavan pristup operativnom osoblju. Mora biti omogućeno uklanjanje, zamjena ili popravak sjedala, pečata, itd., koji će biti dostupni bez skidanja ventila s cijevi ili u slučaju električnih ventila, bez skidanja servo pogona.

Šipke s nastavkom moraju biti dostupne gdje god je potrebno kako bi se zadovoljili specifični operativni zahtjevi.

Ventili instalirani u podzemnim sobama gdje nije moguć pristup na ručni kotač, moraju se postaviti šipke s nastavkom i/ili  specifični ključevi.

Kontrolni će mehanizmi za ventile i zasune biti izvedeni tako da mogu biti otvoreni i zatvoreni od strane jedne osobe u slučaju kada je pritisak 15% veći od maksimalno definiranog radnog pritiska. Svi će mehanizmi biti projektirani na način da dozvoljavaju ručno pravovremeno otvaranje te da nije potrebno prijeći navedenu vučnu silu od 250 N. Ukoliko je to neophodno, biti će osiguran set alata kako bi se osigurala maksimalna ručna sila od 250 N na rubu kotača.

Ventili na električni pogon moraju uključivati opremu za ručno upravljanje pomoću ručnog kotača ili druge prikladne uređaje koji moraju biti međusobno povezani s električnim pogonom jedinice i osigurani na njega.

U slučaju električnih ventila rukovanje uređajima mora biti unaprijed testirano u tvornici.

Ventili s ručnim upravljanjem moraju biti dostupni s ručnim kotačem od lijevanog željeza ili nehrđajućeg čelika ili šipkom. Smjer će pokretanja na glavi kotača biti u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila,  te mora biti označen.

Ventili moraju biti opremljeni indikatorom položaja zatvoren-otvoren i, ako je moguće, sa svjetlosnim pokazateljima za takve položaje.

Svaki će ventil imati slijedeće ugravirano na tijelu: ime proizvođača, godinu izrade, nominalni promjer, nazivni tlak, normu po kojem je rađen te strelicu koja pokazuje smjer toka tekućine. Oni koji se koriste kao dio procesne opreme će također imati žutu identifikacijsku tablicu te kratak opis njihove funkcije.

Ventili moraju biti premazani i obojani u tvornici. Uz njih je potrebno dostaviti dovoljne količine boje i premaza ukoliko je potrebno ponovno prebojiti.

Materijali za izradu (tijela, poklopca, unutarnjih dijelova, vijaka, brtvi, itd.) moraju izdržati normalne i maksimalne uvjete rada uključujući tlak i temperaturu.

Klizni ventili

Konstrukcijski elementi na kliznim ventilima moraju biti u skladu sa sljedećim normama: HRN EN 1074, HRN EN 1171, HRN EN 1984 i HRN EN 12266 ili bilo kojim drugim relevantnim normama koji najbolje odgovaraju svrsi ventila.

Zasuni moraju biti:

- zasuni s gumenom prirubnicom karakteristični za pitku vodu i plinske instalacije

- zaporni ventili, karakteristični za otpadne vode i mulj

- zasuni s prirubnicama.

Zaporni će ventili biti s prirubnicom te će imati tijelo i poklopac od duktil GGG lijevanog željeza, u skladu s HRN EN 1563, ili od bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera.

Zatvarač će kliznog ventila biti od GGG duktil lijevanog željeza prema HRN EN 1563 i vulkaniziran s unutarnje i vanjske strane s EPDM gumom ili bilo kojim drugim materijalom odobrenim od strane Inženjera. Zatvarač je načinjen od gume kako bi se onemogućilo nakupljanje stranih tijela i kako bi se osigurao profil bez šupljina između tijela i zatvarača. Nakošena brtveća površina onemogućava formiranje nakupina sedimenata. Zatvarač će biti u vodilicama bez ulaska u tijelo, bez mrtvog prostora i njegovog ispuštanja.

Između klizača i vodilica ne bi trebalo biti kontakta metal na metal.

Prstenasta brtva koju nije potrebno održavati i stražnji brtveći sustav omogućavaju izmjenu prstenaste brtve pod radnim pritiskom.

Promjer i nazivni tlak ventila koji se koriste na različitim mjestima bit će navedeni na nacrtima.

Kad su ventili promjera većeg od 350 mm opremljeni osovinom u horizontalnom položaju, njihovo je tijelo potrebno izraditi sa pomičnim ležajevima za zatvarač i pomičnom pločom od bronce koja bi trebala posebno biti izrađena za smanjenje trenja pri klizanju.

Svi će ventili promjera većeg od 500 mm biti opremljeni s vijčanim vretenima. Ventili promjera većeg od 350 mm će biti opremljeni podnožjem kada se ugrađuju vertikalno.

Ventili moraju biti zaštićeni epoksi premazom s unutarnje i vanjske strane.

Zaporni ventili

Prirubnica zapornog ventila mora biti u skladu sa sljedećim tehničkim uvjetima:

- ventili će biti presvučeni sa strana s brtvećim elementima od elastomernog materijala ojačanog čelikom U oblika.

- tijelo i vilica će biti od duktila GGG lijevanog željeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od Inženjera

- amortizeri moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera.

- elementi za brtvljenje moraju biti od elastomernog materijala ojačanog čelikom

- montažni elementi od nehrđajućeg čelika.

- Vanjska se zaštita mora se postići epoksi prahom.

Ventili koji se otvaraju samo u jednom smjeru bit će opremljeni zatvaračem i brtvom za oba smjera toka kroz profil i mogućnošću zamjene istih bez uklanjanja ventila sa cijevi. Slično tako, oni će imati dupli ležaj na vretenu, kako bi se apsorbirale bočne i uzdužne sile.

Leptirasti ventili

Leptirasti ventili moraju biti u skladu s normom HRN EN 593 i moraju biti odgovarajući za montažu u bilo kojem položaju.

Leptir ventili moraju biti s dvostrukim prirubničkim spojem, duktilni od lijevanog željeza ili nekog drugog materijala odobrenog od strane Inženjera.

Ventili koji će raditi u prigušenoj poziciji, imat će metalno sjedište ventila.  Količina curenja ne smije biti veća od Iznosa D za primjenu kod ventila s malim koeficijentom curenja, kako je to navedeno u HRN EN 593. Za sve druge primjene, leptirasti će ventili imati fleksibilno sjedište ventila te će biti nepropusni u zatvorenoj poziciji pri svim radnim tlakovima. Materijal će sjedišta biti pogodan za korištenje u kontaktu s pitkom vodom ili otpadnom vodom ovisno o potrebi.

Disk će biti izrađen od sivog ili lijevanog željeza s fleksibilnim sjedišnim prstenom od gume izrađene u kalupu ili drugog materijala prema zahtjevu Inženjera, koji će biti smješten u podestu na disku i pričvršćen potpornim prstenom od crvenog lijeva s vijcima načinjenim od homogenog materijala otpornog na koroziju.

Vratila ventila moraju biti izrađena od nehrđajućeg čelika, dok ležajevi moraju imati aktivnu površinu od PTFE ili drugih materijala koji je odobrio Inženjer.

Pogonska osovina može biti iz jednog dijela ili spojena iz dva ogranka koji se nalaze na suprotnim stranama diska. Vijci za pričvršćivanje, čavli (klipni ili stožasti) ili spojnice neće biti prihvatljive.

Pogonska će osovina rotirati u vodilici ventila koja će biti opremljena uređajem za podmazivanje.

Gumene će brtve biti dvostrane prstenaste te će biti postavljene na radne nastavke osovine kako bi se brtvila strana ventila koja je pod pritiskom. Dizajn će biti napravljen tako da će omogućiti zamjenu prstena bez skidanja ventila s cijevi.

Ventili moraju izvana i iznutra biti zaštićeni premazom s epoksi prahom.

Kuglasti ventili

Kuglasti ventili moraju biti u skladu s relevantnim hrvatskim ili ekvivalentnim normama te će biti pogodni za tražene uvjete rada.

Kugla i šipka će biti izrađeni od nehrđajućeg čelika, klasa 1.4404, HRN EN 1092. Ventil će biti upravljan putem ručne poluge spojene na šipku ukoliko to nije drugačije navedeno na nacrtima.

Ventili moraju biti osigurani pomoću inox vijaka (minimalna razina kvalitete klase 1.4404, HRN EN 1092) dopunjenih pečatom kako bi se osigurala nepropusnost zgloba. Za uporabu u doziranju i skladištenju kemikalija, također su dopušteni ventili od plastike (npr. PVC, PEID i sl.).

Membranski ventili

Membranski ventili moraju biti ventili punog promjera, minimalnog promjera od 25 mm. Tijelo ventila i prirubnica moraju biti izrađeni od lijevanog željeza A48 ASTM (ili ekvivalentnog) u skladu sa specifikacijama za sivi lijev namijenjen za ventile, prirubnice i cijevne spojeve ili lijevanog željeza i mora biti s dvostrukim ASTM prirubnicama (alternativa: plastika). Ventili membrane moraju biti izrađeni od odgovarajućeg materijala za medije. Membranski ventili moraju se koristiti u sustavima plina, doziranja kemikalija ili sustavima za kloriranje.

Jednosmjerni ventili

Za otpadne vode i mulj, bit će ugrađivani samo ventili s mekom sintetičkom gumom za  zatvaranje.

Jednosmjerni će ventili biti u skladu s HRN EN 12334 klasa PN 10, osim ako nije drugačije navedeno, s prirubnice u skladu s HRN EN 1092 PN 10, s vanjskim ručkama kako bi se omogućio ručni pogon.

Nepovratni ventili s kuglom moraju udovoljavati sljedećim tehničkim uvjetima:

(a)	Tijelo će biti izrađeno od GGG40 rastezljivog lijevanog željeza, GG25 lijevanog željeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera.

(b)	Poklopci moraju biti izrađeni od GGG rastezljivog lijevanog željeza sukladno normi HRN EN 1563 ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera.

(c)	Kugla će biti izrađena od čelika presvučenog elastomernim materijalom ili aluminija zaštićenog nitril gumom.

(d)	Brtva će poklopca koristiti nitril gumu dok će ostali dijelovi biti izrađeni od nehrđajućeg čelika,

(e)	Vanjska se zaštita mora se postići epoksi prahom.

Jednosmjerni ventili moraju biti opremljeni poklopcem koji je postavljeni vodoravno ili okomito.

Odzračno dozračni ventili

Ventili za automatsko odzračivanje moraju biti izrađeni od lijevanog željeza ili rastezljivog lijevanog željeza. Kugla, vodilice i plutača bit će izrađeni ulijevanjem / ubrizgavanjem akrilonitril butadien stirena ili bilo kojeg sličnog odobrenog materijala. Imat će dvostruke rupe, a tijelo će biti izrađeno od sivog lijevanog željeza ili rastezljivog lijevanog željeza. Prirubnice će biti profilirane i imati rupe za PN6.

Ventili će s dva otvora biti projektirani da ispuštaju velike količine zraka tijekom punjenja cijevi, da oslobađaju male količine zraka akumuliranog tijekom rada te da dopuštaju usisavanja velikih količina zraka u slučaju pojavljivanja vakuuma tijekom pražnjenja.

Izolacijski će ventil biti osiguran između cijevi i odzračnog ventila. Izolacijski ventil će biti kompatibilan s vertikalnom aktivacijom ključem T-oblika.

Ventili moraju biti odgovarajuće veličine za ispuštanje zraka u cjevovodu (ili neke druge posude) bez smanjenja punjenja ili pražnjenja protoka zbog suprotnog tlaka. Ulaz zraka mora biti moguć sa smanjenim tokom kako bi se spriječio veliki pad tlaka u cjevovodu tijekom pražnjenja.

Ventili će biti projektirani na način da pokretni dijelovi neće biti u kontaktu s tekućinom iz cijevi (otpadne vode), dodatni će plovak biti osiguran i odobren te će prostorija biti dovoljno velika da se zabrtve otvori i sjedište tijekom rada u uvjetima rada.

U slučajevima gdje postavljanje pipe može dovesti do odvajanja vodnog stupca s mogućnošću formiranja vodnog udara, potrebno je osigurati nepovratni ventil koji bi omogućio slobodni dotok zraka u vodni stupac, ali tako da kontrolira ispuštanje zraka/plina pri ponovnom punjenju stupca.

U slučajevima gdje hidraulički uvjeti tijekom normalnog rada stvaraju pritisak ispod atmosferskog i kada ulazak zraka može dovesti do vodnog udara, potrebno je ugraditi nepovratni ventil za unos zraka.

Vijci za pričvršćivanje i matice koje su dostavljene od strane proizvođača bit će u skladu s poglavljem "Vijci, matice, podložne pločice, zakovice i spojni materijali" ovog dokumenta.

Svi ventili za odzračivanje i srodni ventili moraju biti ispitani u radu, te moraju izdržati ispitni tlak isti kao cjevovodi ili spremnici na koji su ugrađeni.

Svi ventili i zglobni mehanizmi moraju biti obojani prema stavki "Zaštita i dorada materijala " ovog dokumenta

Materijali koji se koriste za proizvodnju ventila za propuhivanje moraju biti minimalno u skladu sa sljedećim normama:

(a)	komora s plovkom: sivo lijevano željezo u skladu s HRN EN 1561

(b)	prirubnica i tijelo: klasa 220 ili nodularni lijev željeza u skladu s HRN EN 1563

(c)	plovak: bakar, polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal

(d)	plovak i zračni kanal: polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal

(e)	otvori, vodilice i mehanizmi: nehrđajući čelik u skladu s HRN EN 1092

(f)	brtveći prsteni: guma izrađena u kalupu ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal.

Redukcijski ventili

Redukcijski ventili moraju biti izrađeni od lijevanog željeza prema HRN EN 1561, klasa 220/260 ili ASTM A 126 klasa B. Priključna vodilica, ležajni prsten i oprema će biti od crvenog lijeva prema HRN EN 1982 klasa LG2C ili nehrđajućeg čelika prema klasi 1.4305, HRN EN 1092. Ventil moći raditi u bilo kojem položaju te će sadržavati samo jedan nazubljeni poklopac na vrhu ventila iz kojeg se svi unutarnji dijelovi mogu jednostavno zamijeniti.

Ventili moraju imati dvostruke prirubnice. Sustav regulacije i cjevovodi moraju biti od nekorozivnih materijala.

Ručni zasuni

Vrsta i veličina zasuna koji će se koristiti na određenom mjestu mora biti naznačena u projektnoj dokumentaciji Izvođača.

Zasuni moraju biti učvršćeni pod hidrostatskim tlakom.

Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki ventil mora biti opremljen odgovarajućom ručicom odgovarajućeg promjera u slučaju potrebe. Mjenjači će biti isporučeni gdje je potrebno kako bi se osigurala da potrebna operativna sila na obodu kotača ne prelazi 250 N. Visinu ručice će biti cca. 1,0 m iznad razine operativnog mjesta, osim ako nije drugačije navedeno.

Bez obzira na operativne metode zatvaranja ventila, pri odabiru tipa ventila, visina vodenog stupca tijekom rada mora se uzeti u obzir s obje strane (iz oba smjera).

Zasuni mogu biti postavljeni kako slijedi:

(a)	montaža na zid

(b)	montaža na cijevi.

Montaža na zid

Zasuni koji se postavljaju na zid moraju biti izrađeni od sljedećih materijala:

| Okvir | Lijevano željezo |
| --- | --- |
| Osovina | Nehrđajući čelika s kvalitetom minimalne razine klase 1.4404, HRN EN 1092 |
| Površina brtvljenja | Bronca |
| Vrata | Lijevano željezo |
| Klin | Lijevano željezo |

Okviri će biti opremljeni vodilicama kako bi vrata bila učvršćena pri otvaranju.  Površine spojeva koje se brtve bit će izrađene od crvenog lijeva, naslonjene na pluto ili broncu te položene na brtveću smjesu prije učvršćivanja. Brtveće će trake biti jednostavno zamjenjive bez potrebe uklanjanja zatvarača sa uređaja.

Klinovi će biti izrađeni od lijevanog željeza te će imati mogućnost podešavanja kako bi se osiguralo precizno postavljanje. Zatvarači će imati vretena za podizanje sa maticama na vretenu od crvenog lijeva ili bronce. Vretena će biti od 1.4401 HRN EN 1092 nehrđajućeg čelika sa minimalnim opterećenjem prije pucanja od 378 MPa. Vodilice će u produžetku vretena biti takvog tipa da se mogu same podmazivati. Zidne konzole, podložna ploča i glave će biti od lijevanog željeza.

Protuprovalni i vodonepropusni cijevni poklopci od prozirnog polikarbonatnog materijala bit će sigurno pričvršćeni kako bi se zaštitili navoji vretena koja se dižu.

Vretena će imati mehanički urezane robusne trapezoidne ili četvrtaste navoje. Bit će izrađene od nehrđajućeg čelika ili čelika s manganom ili bronce s manganom. Naglavak produžetka vretena će biti “muff” tipa te će biti izbušen i opremljen maticom i vijkom za osiguranje vretena za glavu zatvarača, koji će također na sličan način biti bušen kako bi prihvaćao vijak.

Gdje instalacija produžetka vretena zahtijeva rad na povišenim nivoima, vodilice vretena ili nosači vodilica će biti osigurani u blizini prizemnog nivoa. Maksimalna udaljenost između vodilica vretena ne smije prijeći 2,5 m.

Na mjestima gdje se ventilima upravlja pomoću T-ključeva potrebno je postaviti kape na vretena. Kape je potrebno probušiti i pomoću matice i vijka pričvrstiti za vreteno, koje će također biti bušeno kako bi prihvatilo vijak. Svaka će kapa koja je montirana biti dostavljena zajedno sa T-ključem za upravljanje.

Svi će ručni kotači, glave, nosači podnožja i nosači vodilica biti od lijevanog željeza. Potisne će cijevi biti od lijevanog željeza.

Montaža na cijevi

Zasuni koji se postavljaju na cijevi moraju biti izrađeni od sljedećih materijala:

| Okvir | Nehrđajući čelik |
| --- | --- |
| Osovina | Nehrđajući čelik s kvalitetom minimalne klase 1.4404, HRN EN 1092 |
| Površina brtvljenja | Coplastix S uz pomoćnu traku Coplastix N ili slične, odobrene od strane Inženjera |
| Vrata | Ugljični čelik ojačan Coplastix B i Coplastix D 8 ili slično, odobreno od strane Inženjera |

Ručni zasuni koji se postavljaju  moraju biti izrađeni od sljedećih materijala:

| Okvir | Nehrđajući čelik |
| --- | --- |
| Elementi zasuna | Coplastix B vezan i zatvoren s Coplastix D ili slično, odobreno od strane Inženjera |
| Brtvljenje | Sustav brtvljenja odobrio Inženjer |

Ručni zasuni imaju okvir (vodič) i ploču (vrata) izrađenu od nehrđajućeg čelika.

Ručni zasuni bit će pogodni za postavljanje na zid ili cijevi prema zahtjevima instalacije.

Vrata za ručno otvaranje bit će izrađena s utorima za ruku kako bi se omogućilo zatvaranje te je potrebno osigurati lanac koji bi držao vrata u otvorenom položaju. Lanac s utorom će biti od nehrđajućeg čelika ili mekog pocinčanog čelika.

Na dubokim kanalima ili gdje je to zahtijevano, vrata će biti izrađena s ručkama. Ručke će biti identičnog materijala kao i vrata te je potrebno osigurati vodilice i potporne nosače.

Procedure će instalacije od strane proizvođača biti u potpunosti poštivane te će posebni materijali za učvršćivanje poput sidrenih vijaka biti korišteni gdje god je to potrebno. Prije konačnog sklapanja sve će nosive površine biti detaljno očišćene od stranih materijala.

Izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću opremu za dizanje.

Obilježavanje ventila i cjevovoda

Ventili, cjevovodi i slični elementi moraju biti označeni na sljedeći način:

(a)	reljefna ili ugravirana oznaka na tijelu ili na odljevku tijela

(b)	ime ili jasna oznaka proizvođača

(c)	norma prema kojoj je proizvod izrađen

(d)	tlačna klasa, gdje je to neophodno

(e)	nominalna veličina

(f)	za jednosmjerne ventile, strelica koja pokazuje smjer toka

Jasan natpis ili oznaka na boji tijela elementa i na vanjskoj strani ambalaže:

(a)	težina u tonama ili kilogramima

(b)	referentni broj naveden u Ugovornim dokumentima ili nacrtima.

Elektromehanički pogoni ventila

Gdje je to potrebno, zasuni  ili ventili će biti upravljani putem elektronskih pogona s integriranim reversnim starterima. Svaki će pogon biti dimenzioniran tako da proizvede najmanje 150% snage u odnosu na ovu zahtijevanu snagu od strane proizvođača ventila ili zasuna. Pogoni će ventila imati nazivni indeks zaštite IP67 ili bolji te će imati kompletno zaštićene pogonske jedinice i redukcijske sklopke. Svaki će pogon biti dostavljen sa integriranom kontrolom i pogonskim sustavom koji će omogućavati lokalno i daljinsko upravljanje, kontrolu te indikaciju. Sustavi kontrole će sadržavati jedinice za upravljanje ventilom koristeći 4-20 mA kontrolni signal. Pogon će također imati opciju za ručno operiranje, čije će korištenje automatski isključiti automatsku kontrolu pogona.  Ručna će kontrola uređaja biti opremljena s lokotom u slučaju da se ne koristi. Granične sklopke i uređaji za ograničenje snage bit će ugrađene u pogon kako bi se izbjeglo preopterećenje.

Svaki će pogonski uređaj biti opremljen s integralnim starterom, antikondenzacijskim grijačem te lokalnim kontrolama za rad, lokalnim i daljinskim selekcijskim prekidačima, a koji će svi biti smješteni u ormarić s najmanje IP67 zaštitom pogodan za smještaj mehaničkih petlji kablova za napajanje električnom energijom i kontrolne kablove.  Uređaji za rad indikacijskih svjetala i kontrolnih signala će također biti ugrađeni.

Demodulator FM signala i uređaj za nadgledanje prijenosa će također biti osigurani.

Uređaj kojim se upravlja ventilom mora imati pokazivač kada je ventil potpuno otvoren, potpuno zatvoren ili ne radi.

Električno napajanje dostupno je na 380 volti, u 3 faze, sa 4 žice od 50 Hz, a jedinica će povezati 380/220 na 110 volti transformatora za upravljačke krugove.

Svaki pogon mora biti odgovarajuće veličine da odgovara zahtjevima, te kontinuirano vrednovan da odgovara potrebnoj moduliranoj kontroli. Stupnjevi će prijenosa svih zasuna biti sposobni za otvaranje ili zatvaranje vrata pri neravnomjernom radu pri jednakom maksimalnom radnom tlaku.

Kućište će mjenjača biti ispunjeno uljem ili mašću, te pogodno za instalaciju u bilo kojoj poziciji. Varijantno ručno operiranje bit će moguće, te će volan zajedno s pogodnim redukcijskim kućištem mjenjača biti osiguran ukoliko je to potrebno. Bit će pogodnih dimenzija i jednostavan za uporabu od strane dviju osoba. Motorni će pogon biti automatski onemogućen ukoliko dođe do ručnog upravljanja.  Volan će biti rotiran u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te će riječi jasno biti vidljive “OTVORENO” i “ZATVORENO” i strelice u odgovarajućem smjeru. Obruč će kotača imati gladak završni sloj.

Svi će pogoni s izuzetkom podižućeg vretena zatvarača biti opremljeni s indikatorima koji pokazuju je li zatvarač potpuno otvoren ili zatvoren.  Prozirni će PVC poklopac biti postavljan da zaštiti navoje od izlazećeg vretena. Sva će vretena u radu, uređaji i glave biti opskrbljeni s pogodnim mjestima za podmazivanje.

Nosači cjevovoda i ventila

Sav potreban materijal i radovi, uključujući čelične radove, temeljenje, nosače, sedla, klizne dijelove, nosiljke, komadi za proširenja, vijci za popravak, vijci postolja, vijci za temeljenje, popravak i učvršćivanje sa svim ostalim priključcima bit će isporučeni s cjevovodom i njegovom opremom na odobreni način. Ventili, brojila, odvajači nečistoća i ostali uređaji postavljeni u cjevovodu, moraju biti podržani neovisno o cijevima koje povezuju.

Gdje god je moguće, potrebno je osigurati fleksibilne spojeve sa zateznim vijcima ili drugim načinima prenošenja uzdužnog opterećenja duž cjevovoda u cijelosti tako da vanjska sidrišta na praznim krajevima, komadi i zasuni mogu biti svedeni na minimum. Izvođač će ukazati na svojim radnim nacrtima koji su potporni komadi neophodni za sidrenje cjevovoda, a koji će biti dostavljeni s njegove strane.

Svi nosači ili drugi oblici potpore koji se mogu lako izvesti, moraju biti izrađeni od čeličnih profila zakivanjem i zavarivanjem, a prednost ima korištenje odlijevaka. Točke prolaza cijevi kroz podove ili zidove koristiti će se kao točke potpore, osim uz suglasnost Inženjera. Svi dodatci i učvršćivači moraju biti vruće pocinčani u skladu s poglavljem "Galvanizacija".

Elektromotori

Općenito

Motori moraju biti napravljeni, obilježeni i dostavljen u skladu sa sljedećim općim normama:  IEC 34-1, 34-5, 34-6 i 34-8, BS5000.

Motori će biti trofazni s ugrađenim ventilatorima, potpuno zatvoreni kratkospojni motor indukcijskog tipa za kontinuirani rad u najgorim uvjetima, te pogodan za rad s navedenom električnom energijom.

Motori će imati izlaznu snagu od najmanje 10% veću od zahtijevane prema zadanom parametru pogona.

Motori će biti visoke učinkovitosti.

Svi će motori od 400V biti kratko spojeni. Motori do 3 kW će biti opremljeni starterima koji će biti montirani direktno u mrežu. Motori sa snagom preko 3 kW će biti opremljeni sa starterima spojenim u zvijezda-trokut shemu.

Faktor snage na mjestima rada (cos φ) mora biti najmanje 0,80 za motore sa snagom višom od 2,2 kW.

Za motore su dopuštena dva uzastopna topla paljenja u navedenim radnim uvjetima u odnosu na sile opterećenja i inercije te šest paljenja u jednakim intervalima po satu u sličnim uvjetima.

Izgradnja motora mora osigurati stupanj zaštite najmanje IP 54, s iznimkom uronjenih motora, koji će imati najmanje stupanj zaštite IP 68.

Izolacija

Izolacija motora mora biti klase F ili H, u skladu sa zahtjevima iz HRN EN 60034. Granica za podizanje temperature tijekom rada ne smije prelaziti onu za klasu B s  temperaturom okoline od 49°C.

Motor mora biti usklađen s ISO 2373,vibracija klase N.

Razina buke mora ispunjavati najmanje zahtjeve norme IEC 34-9.

Termorezistori

Motori zavojnice moraju biti opremljeni:

(a)	termorezistorima tipa PTC za motore iznad 15 kW

(b)	termorezistorima tipa PT100 za motore preko 200 kW.

Senzori će temperature biti u izravnom kontaktu sa svakom fazom pokretanja motora. Svi će termorezistori biti povezani kako bi se osigurao jedan strujni krug za povezivanje s vanjskim relejem koji će moći djelovati na motor.

Ležajevi

Ležajevi motora moraju biti sposobni izdržati statička i dinamička opterećenja te se dimenzioniraju za 100.000 sati neprestanog rada.

Ležajevi će imati mazalice prikladne za osiguranje adekvatne opskrbe mazivom, osim ako nisu zapečaćeni.

To će omogućiti dodatak lubrikanata bez potrebe za demontažu.

Grijači protiv kondenzacije

Motori će biti kontinuirano grijani protiv kondenzacije. Izvođač će odrediti veličinu u skladu s veličinom motora.

Grijalice moraju biti smještene unutar motora kako toplina ne bi oštetila izolaciju smotanih ili povezanih kabela.

Razvodne kutije

Razvodne će se kutije nalaziti na odgovarajućim mjestima i biti odgovarajuće veličine kako bi se prilagodile zahtjevima povezivanja.

Kutije moraju biti odvojene od okvira te biti povratne kako bi kabeli mogli ići na dnu, odozgo ili na obje strane, ovisno o tome što je  povoljnije.

Prateći dijelovi terminala moraju biti uređeni tako da se može rastaviti opskrba motora, bez narušavanja njegove unutarnje veze.

Izlaz svake zavojnice treba ići na zaseban terminal te će veze biti spojene kako bi se omogućila međusobna konekcija pojedinih terminala.

Grafikon će za spajanje biti postavljen unutar poklopca priključnog kabineta koji će biti opremljen brtvama otpornim na ulja.

Isto tako, terminali će biti osigurani protiv kondenzacije grijačem i brtvama na mjestima ulaza kabela.

Potrebno je postaviti obavijest unutar priključnog kabineta kako slijedi: Sustav grijanja je spojen na 220 V mrežu – Izolirati negdje drugo.

Oznake

Izvedba motora i podatci moraju biti u skladu s IEC 34 -1 i ugravirane na ploči na svakom motoru, sa sljedećim podatcima:

(a)	primjenjive HRN norme

(b)	proizvođač

(c)	serijski broj

(d)	model / tip

(e)	klasa izolacije

(f)	broj faza

(g)	snaga u kW

(h)	napon

(i)	frekvencija

(j)	brzina okretanja

(k)	vrijednost pod punim opterećenjem

(l)	faktor snage

Općenito – elektroradovi

Opća elektrotehnička specifikacija će biti ispunjena sa svim elektrotehničkim komponentama te svom opremom i instalacijama koje sačinjavaju Ugovor.

Općenito govoreći, svi radovi i dobava opreme bit će detaljno opisani u nastavku.

Kategorije elektrotehničkih radova:

(a)	električni paneli za struju srednjeg napona (SN) i niskog napona (NN) - distribucija, razmještaj i zaštita

(b)	SN i NN energetski kablovi za opskrbu opreme i instalacija, razmještaj i upravljanje kablovima, označavanje i automatizacija

(c)	trase podzemnih kablova, rovovi, uključujući sve tipove spojnih elemenata

(d)	ugradnja unutarnjeg ožičenja i završetaka

(e)	ožičenje strujnih krugova, regulacijski i upravljački krugovi, instrumenti, označavanje i signalne svjetiljke

(f)	instalacija zaštite od groma

(g)	uzemljenje i izjednačenje potencijala glavne sklopke uzemljenja cijelog pogona

(h)	automatizacija procesa sustava, zasnovana na industrijski standardiziranom sustavu koji koristi PLC – Programmable Logic Controllers

(i)	instrumenti

(j)	centralni sustav nadzora - dispečer - omogućen na standardnom korisničkom sučelju osobnog računala (PC)

(k)	sustav neprekidnog napajanja zasnovan na neprekidnim napajanjima (UPS-ovima) za PC-e i PLC-ove.

Sljedeći radovi će također biti uključeni:

(l)	izvođenje svih građevinskih radova neophodnih za postavljanje kanala i trasa elektrotehničkih instalacija, kao i oslonce/pridržanja kanala i kablova te ostalih komponenti i elektrotehničkih instalacija na konstrukciju građevina

(m)	zemljani radovi za potrebe podzemnih kablova

(n)	nabava i postavljanje potrebne instrumentacijske opreme

(o)	osiguranje kvalitete svih radova

(p)	kalibracija pretvarača i odašiljača

(q)	probni rad i puštanje u pogon

(r)	tehnička dokumentacije vezana za sve provedene radove

(s)	obuka i edukacija radnika.

Norme i pravilnici

Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima normi izdanih od europskih organizacija IEC, EN, CEN, CENELEC i ETSI, nacionalnim normama kao što su ASRO, DIN, AFNOR, BSI ili ako se niti jedna ne primjenjuje, onda one koje su u skladu s najboljom praksom. Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni radovi moraju zadovoljiti minimalno HRN norme i druge međunarodne norme.

Svaka će komponenta biti u kategoriji proizvoda širokog raspona s karakteristikama  na međunarodno prepoznatom standardu kvalitete.

Svaka će komponenta imati europsku oznaku sukladnosti EC.

Ukoliko su neke druge norme, pravilnici ili projektantski naputci više važeći od gore spomenutih dokumenata, prioritet imaju te norme, pravilnici ili projektantski naputci.

Radni uvjeti

Za svu opremu, komponente i materijale vrijedi sljedeće:

(a)	Proizvodi moraju biti iz standardizirane serije, proizvođača prepoznatog po proizvodima koji zadovoljavaju radne uvjete i okruženje slično onome iz Ugovora. Broj proizvođača elektrotehničke opreme i uređaja će biti minimalan.

(b)	Moraju biti projektirani i konstruirani za kontinuirani rad pod punim opterećenjem u klimatskim uvjetima najmanje jednako zahtjevnim kao onim prikazanim ovim dokumentom.

(c)	Moraju dovesti do smanjivanja troškova održavanja. U sklopu projekta koristit će se isključivo nova oprema, komponente i materijali.

Elektromagnetska kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost (CEM) predstavlja mogućnost komponenti, krugova, opreme i sustava da odgovarajuće funkcioniraju u elektromagnetskom okruženju, bez proizvodnje neprihvatljivih smetnji (emisija) u odnosu na drugu opremu i sustave ili da budu nekompatibilni s drugim sustavima u radu pod istim elektromagnetskim okruženjem.

Dokumentacija

Kako na razini projektiranja tako i na razini izvedbe, sva elektrotehnička oprema i instalacije bit će označeni prema sljedećim normama:

(a)	HRN EN 60445

(b)	HRN EN 60446

(c)	HRN EN 60654

(d)	HRN EN 60417

(e)	HRN EN 60617

(f)	HRN EN 61082.

Dokumentacija će sadržavati sljedeće nacrte:

(a)	situacija

(b)	plan energetskih i upravljačko/signalizacijskih instalacija, plan uzemljenja i zaštite od groma

(c)	plan unutarnjih i vanjskih trasa kablova

(d)	plan rasporeda svih elektrotehničkih komponenti i opreme

(e)	lista svih električnih potrošača (uključujući instrumente)

(f)	opća jednopolna shema, jednopolna shema, sheme vezivanja i dijagram ugrađenih uređaja, specifikacija aparata, lista priključaka, lista oznaka svih kontrolnih ploča, ormari i kutije, proračun dimenzija transformatora, kablova, priključaka, gromobrana

(g)	oznake i osvjetljenje struje energetskih i komandnih kablova, I/O ploče PLC-ova

(h)	specifikacije sve nabavljene elektrotehničke opreme i komponenti.

Naručitelj će kod odabira materijala i opreme voditi računa o klimatskim uvjetima područja izvođenja. Oprema postavljena vani mora biti otporna na promjene temperature te onemogućiti skupljanje vlage u bilo kojem svom dijelu.

Pokretanje narudžbe za proizvodnju opreme i materijala neće biti provedeno dok se ne ishodi pismeno odobrenje Inženjera za odgovarajuće nacrte.

Okruženje

Elektrotehnička oprema i instalacije moraju funkcionirati pod optimalnim uvjetima na različitim lokacijama u sklopu ovog Ugovora, ovisno o slučaju, unutra ili vani.

Ožičenje

Općenito

Kablovi i vodiči će obavezno biti bakreni te će biti dobavljeni od odobrenog proizvođača i to, po mogućnosti, jedan proizvođač za sve kablove i vodiče. Svaki kolut ili snop kablova biti će popraćen certifikatom sa označenim imenom proizvođača, klasom kablova te rezultatima i datumom ispitivanja. Kablovi proizvedeni 12 mjeseci i više od dana dobave, neće biti prihvaćeni. Kompletno ožičenje mora imati stegnute završetke. U slučaja kada se kabl reže s bubnja, kraj kabla se mora odmah stegnuti kako ne bi došlo do ulaska vlage. Kablovi se neće prevoziti do mjesta ugradnje u izdvojenim snopovima, ali dio kablova manje duljine se može prevoziti na istom kolutu. Naručitelj će biti u potpunosti odgovoran za nabavu i trošak svih kablovskih koluta.

Naručitelj će predati plan kablova koji sadržava: odobrenje, detaljizirane dimenzije, dimenzije, duljine te instalacijske i upravljačke metode svakih pojedinih kablova.

Kablovi i vodiči trebaju odgovarati transportnoj klasi struje pod normalnim uvjetima i uvjetima kratkog spoja specifične snage. Kod proračuna klase i poprečnog presjeka kablova i vodiča, treba uzeti u obzir sljedeće faktore:

(a)	maksimalno dozvoljeni proboj kod pokretanja i trajnih operacija

(b)	gustoću struje kod ocjenjivanja i pokretanja

(c)	vrstu i veličina preopterećenja

(d)	nivo i trajanje kratkog spoja u ovisnosti o zaštitnim relejima strujnih krugova i osigurača

(e)	podešavanje prenapona na relejima

(f)	duljinu trase, vrstu polaganja, broj kablova, temperaturu okoliša.

Kablovi koji ispunjavaju zahtjeve BS, IEC normi ili odobrenih ekvivalentnih normi ili jednakovrijednih normi, biti će prihvaćeni, s dokazom da su svi dobavljeni kablovi za potrebe provođenja struje svake operacije, usuglašeni sa nacionalnim normama. Svaki će kabel biti usuglašen s normom u ovisnosti o namjeni. Norme opisane u daljnjem tekstu označavaju vrstu kabla koji se koristi u projektiranju. U slučaju da Naručitelj želi koristiti kablove na osnovu drugih normi, potrebno je Inženjeru dostaviti podatke o transportnim kapacitetima, podrežimski faktor, itd.

Srednjonaponski i niskonaponski kablovi

Srednjonaponski će kablovi će biti usuglašeni s posljednjim normama: HRN HD 620 S2 dio 10C, IEC60 502-2,  za napon  U0/U  12/20/24 kV. Opis konstrukcije je vodič od bakra, zatim ekran vodiča od poluvodljivog materijala,  izolacija XLPE masa, ekran izolacije također od poluvodljivog materijala, separator od poluvodljive vrpce,  električna zaštita od bakrene žice ili trake, ispuna od PVC-a i vanjski plašt od PVC-a.  Posjeduje električnu zaštitu oko svake žile i uzdužnu vodonepropusnost kabela. Može se polagati u zemlju na konzole bez mehaničkih naprezanja.

Energetski će kabeli do napona od 1 kV biti ispitani po normama: HRN HD 603 S1 dio 5g, IEC60 502-1, Opis konstrukcije je vodič od bakra, izolacija od XLPE masa, ispuna od termoplastične vrpce i plašt od PE mase. Može se polagati u zemlju ili vlažne prostore gdje se ne očekuju mehanička naprezanja, radna temperatura vodiča je 90°C.

Savitljivi kablovi

Savitljivi će se kablovi koristiti kod spajanja mobilne opreme i strojeva. Kablovi moraju imati PVC omotač, vodič od finožičnog višežilnog bakra,  PVC izolirane vodiče, prema normama za napon 300/500V usuglašene s posljednjim normama.

Kablovi za mjerne i kontrolne mehanizme

Signalni će kablovi biti izolirani polietilenom ili PVC-om, postavljenim u paricu sa individualnom i kolektivnom ekranizacijom, finožični višežilni vodič od bakra s opletom od pokositrenih bakrenih žica i folijom od umjetnih vlakana. Signalni će se kablovi koristiti u signalno upravljačkim krugovima (ožičenje PLC-a, strujne petlje 4-20 mA i drugo).

Kablovi će biti standardizirani za napon od 300/500V te će ispuniti zahtjeve posljednjih normi.   Kablovi s kolektivnom ekranizacijom će se smjeti koristiti u slučajevima kada provode signal visokog nivoa (npr.:  4-20mA) i trasa nije dulja od 30m. U slučajevima trasa duljih od 30 m ili signala niskog nivoa, koristit će se kablovi individualne i kolektivne ekranizacije ili specijalizirani kablovi za instrumente.

Analogni kablovi za provođenje analogno signala, mogu se koristiti u slučajevima kada signal nema napon veći od 24V d.c. i maksimalna snaga struje koja prolazi snopom iznosi 20mA.

Izvedba

Općenito

Srednjonaponski kablovi se mogu polagati direktno u zemlju. Ostali energetski i signalno-upravljački kabeli se polažu kroz zaštitne podzemne cijevi ili postavljaju na PK kanale ili PVC kanalice.

U uvjetima kada je više kablova postavljeno u istom kanalu, cijevi ili rovu, treba uzeti u obzir njihovo zagrijavanje. Križanja treba izbjegavati gdje je god moguće. Kabeli za srednji napon moraju biti odvojeni od signalnih kabela.

Ulaz će kablova unutar opreme biti na istome mjestu po mogućnosti na jednaki način. Nije dozvoljeno provoditi ulazne i izlazne kablove na istoj ploči u različitim pozicijama (gore-dolje) već isključivo kroz jedno mjesto.

Kod polaganja kablovi će imati sve potrebne dodatke, potpore, zatezače, spojnice, kanale, stube, vijke, matice, ogrlice, kućišta, proturne dijelove, pijesak, betonske kape, zaštitnu traku te oznake trase.

Za označavanje podzemnih trasa koristit će se traka postavljena u zemlji iznad kablova. Traka je širine 150 mm i postavlja se na dubini od 30 cm od površine i na njoj je ispisano „POZOR! ENERGETSKI KABEL“.

Produživanje kablova treba izbjegavati, no ukoliko je neophodno, ugradit će se spojnice uz odobrenje Inženjera.

U slučajevima kada su trase kablova izložene sunčevom svjetlu, postavit će se kablovi sa zaštitom od vremenskih prilika.

Kada se postavljanje kablova, na mjestima izloženim suncu, ne može izbjeći, izvršit će se zaštita kablova prekrivanjem kako bi se izbjeglo zagrijavanje. Metoda će zaštite kablova biti odobrena od Inženjera prije nego se krene u izradu.

Kablovi provedeni unutarnjim trasama bit će bakreni kablovi izolirani PVC oblogom, postavljeni direktno ili kroz kanale pričvršćene na zidove ili metalne konstrukcije.

Kanali i vodilice

Vodilice će biti perforirane, čvrste i pocinčane sa dvostruko presavijenim rubovima, dimenzionirane da omoguće ugradnju 25% više kablova od količine predviđene Ugovorom.

Vodilice će biti poduprte odgovarajućim pocinčanim kanalom ili tvorničkim nosačima.

Minimalna će širina iza kablova do vodilica biti 25 mm i odgovarajuća za učvršćenje kabla PVC vezicama.

Kod strukturnih dilatacija treba prekinuti vodilice i ugraditi spojnicu za električne vodiče.

Kanali će biti od lakog čelika ili plastike te usuglašeni s normama HRN EN 50085 i HRN EN 61537. Vodilice će biti proizvedene od mekog čelika. Vodilice i kanali od mekog čelika bit će pocinčani. Na mjestima gdje su vodilice ili kanali presječeni, bušeni ili imaju bilo kakva oštećenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti pocinčanje u početno stanje. Broj kablova u vodilicama ne smije prijeći broj preporučen u normi IEC 60364, a rezultirajući prostorni faktor ne smije prijeći 45%.

Učvršćenje vodilica i kanala te smještanje kablova unutar njih treba provesti koristeći isključivo alate i spojeve odobrene od proizvođača. Pomagala i spojevi će biti proizvedeni kao nehrđajući ili imati nehrđajuću zaštitu.

Sustavi vodova

Ugradnja će cjevovoda biti provedena tako da se u potpunosti spriječi ulazak vode ili skupljanje kondenzata unutar njih. U određenim uvjetima ugrađivat će se sa nagibom od 0,5 do 1 % između dvije mlaznice.

Cijevi će se postavljati na horizontalnim ili vertikalnim trasama. Odstupanja su moguća ukoliko to nije moguće.

Vodovi će unutar građevina biti ili od visoko otpornih PVC cijevi, ugrađenih sa spojevima zavarenih otapalom, ili od vruće valjanog pocinčanog čelika do klase 4 prema HRN EN 60439, spojenog vijčanim spojnicama. Vodovi će izvan građevina biti od pocinčanog čelika. Na mjestima gdje su pocinčane cijevi presječene ili imaju bilo kakva oštećenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti pocinčanje u početno stanje

Sustavi će vodova biti usklađeni sa normama HRN EN 61386 i HRN EN 50086 dok broj kablova unutar cijevi bit će u skladu s preporukama iz IEC 60364.

Pomagala i spojevi vezani za vodove bit će proizvedeni kao nehrđajući ili imati nehrđajuću zaštitu. Niti jedna cijev ne smije biti promjera manjeg od 20 mm.

Kablovi će biti kontinuirani cijelom trasom. Nije dozvoljeno vršiti spajanje kablova unutar cijevi ili na spojnim točkama. Produžne će spojnice biti smještene tako da ne dolazi do dva uzastopna kruta luka, odnosno da se osigura 9 m ravne trase između dvije produžene spojnice.

Kod postavljanja vodova treba osigurati spojne elemente. Savitljivi će metalni vodovi biti izrađeni od jednoslojnog nehrđajućeg čelika presvučenog PVC oblogom s odgovarajućim presvučenim spojnicama i finalne PVC obloge. Zasebne će konzervirane bakrene žice za uzemljenje biti provedene kroz vodove i spojene na terminal uzemljenja na svakom kraju.

Na mjestima gdje se vodovi spajaju s opremom koja nema navoje ili otvore, kao što su razvodne ploče, razvodne kutije i dr., bit će potrebno izraditi završetak sa šestokutnom unutarnjom glatkom muškom maticom koja će se povezati sa spojnicom korištenjem zračnog pištolja.

Vodovi koji se križaju s izvučenim spojevima bit će povezani produženom spojnicom unutar revizijskih kutija sa svake strane i sa žicom za uzemljenje provedenom između kutija. Na mjestima gdje su kružne kutije premazane zaštitnim slojem, treba osigurati spojne brtve za zatvaranje spojeva.

Na mjestima gdje je razmak između površine kutije i zida ili stropa premašuje 6.5 mm potrebno je ugraditi produžni prsten.

Kutije će vodova, standardne ili prilagođene, biti učvršćene za konstrukciju sa najmanje 2 vijka neovisno o sustavu vodova. Treba koristiti vijke od mesinga ili nehrđajućeg čelika.

Sustav vodova će biti poduprt unutar 300 mm od kutija i u intervalima od 1 m na ravnim trasama.

Prodori će vodova kroz zidove biti izvedeni tako da dozvole ugradnju najmanje 6 mm gipsa ili drugog materijala između.

Kablovi će biti ugrađeni unutar vodova ili kanala samo ako je temperatura prostora bila iznad 5°C više od 24 sata.

Ožičenje završnih pod-krugova u više točaka treba izvršiti čeonim petljama sa svim spojevima unutar glavnih sklopki, razvodnih ploča, rasvjetnim kutijama ili drugim kutijama.

Naponske i neutralne kablove istih strujnih krugova treba provoditi kroz iste vodove.

Nije dozvoljeno korištenje krutih tipova laktova, koljena i drugih fazonskih komada.

Za potrebe spojnih i rasvjetnih točaka koristit će se standardne kružne kutije od kovanog željeza.

Krajevi će vodova biti pokriveni poklopcem.

Vodovi će biti tako postavljeni da omoguće uvlačenje ožičenja i nakon završne obrade zidova, stropova i podova. Sustav će vodova biti električno i mehanički neprekinut.

Trase će vodova biti postavljene uredno i simetrično tako da su vodovi postavljeni horizontalno ili vertikalno. Koso je postavljanje prihvaćeno samo u slučajevima kada su vodovi paralelni s nekim dijelom građevine. Vodovi će biti postavljeni na udaljenosti od 150 mm od vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda ili neke druge infrastrukture.

Vodovodi će biti postavljeni tako da se sva skupljena vlaga unutar njih može ispustiti u najnižoj točki gdje će se izvesti ispusni ventil.

Savijanje vodova treba izvesti na strojevima za savijanja koristeći pravilno formiranje profila. Niti jedan luk ili koljeno ne smije biti manjeg promjera od 3 puta vanjskog promjera voda.

Na mjestima oštećenja pocinčanja u procesu postavljanja ili formiranja voda, treba izvršiti sanaciju jednim bogatim primarnim premazom cinka i premazom od aluminijske boje. Svi će izloženi spojevi biti obrađeni na isti način osiguravajući vodonepropusni spoj.

Vod ne smije biti korišten kao povrat uzemljenja.

Masti, prašci ili druga mazala ne smiju biti korištena prilikom postavljanja kablova, radi olakšanja procesa, bez pismenog odobrenja Inženjera.

Na mjestima gdje se vodovi povezuju s opremom koja vibrira prilikom standardnog funkcioniranja, treba koristiti fleksibilne vodove.

Podzemna električna mreža - ugrađeni kablovi

Kablovi će se u zemlju postaviti na sloj zemlje ili pijeska te prekriti rasutom zemljom (maksimalna granulacija 2 mm) ili pijeskom (prema projektu) s ukupnom visinom od dna rova do trake upozorenja ili zaštitne ploče (prema projektu) od najmanje 20 cm. Rov će se zatrpati materijalom iz iskopa.

Dubina rova bit će 0.8 m, ali može varirati u ovisnosti o drugim podzemnim instalacijama. Preduboko postavljanje kablova nije prihvatljivo, osim ako nije moguće drugačije te se kablovi također neće postavljati ispod nivelete vodova.

Prije postavljanja kablova, rov će se očistiti od oštrog kamenja i drugog materijala te će se dno rova prekriti zbijenim pijeskom ili finim zemljanim materijalom u sloju debljine 50 mm.

Kablovi će se postavljati direktno s koluta kako bi se izbjeglo uvijanje kabla i stvaranje petlji te će se kod prolaska ispod temelja, građevina, kutova ili kamenja voditi računa o sigurnosnim mjerama takvog prolaska. Kablovi povlačeni automobilom ili ručno, povlačit će se s kolutova kako bi se izbjegao kontakt kabla s površinom tla. Kablovi će se postavljati u rov vijugavo kako bi se izbjeglo stvaranje naprezanja unutar kablova prilikom zatrpavanja rova ili kod budućeg namještanja. Nakon postavljanja, kablovi će se zatrpati pijeskom ili prosijanom zemljom te zbiti do sloja debljine 100 m. Na visini od 0.3 m iznad kabla postavit će se traka upozorenja.

Na mjestima gdje se postavljaju kablovi različite napregnutosti u isti rov na istu visinu, potrebno je postaviti vertikalne ploče kako bi se kablovi razdvojili.

Signalno-upravljački kabeli se neće postavljati bliže od 1000 mm od SN kabela.

Kabelski kanali

Kabelski će kanali dobavljeni prema Ugovoru biti od PVC cijevi sa gumenim prstenastim spojnicama i promjera ne manjeg od 100 mm. Kanali će biti opremljeni najlonskom povlačnom žicom (minimalno 1 kN). Povlačna će žica biti zadržana u cijevi nakon postavljanja kabla.

Nakon postavljanja kabelski će kanali biti zatvoreni na oba kraja te na mjestima ulaska u zgradu ili zdenac ili gdje je kraj kanala vidljiv, korištenjem ekspandirajućeg poliuretana nepropusnog za vodu, plin i štetočine. Duljina će pjenastog čepa biti najmanje 300 mm.

Krajevi će se cijevi na oba kraja zaliti betonom u duljini od 150 mm.

Prodori kablova

Na mjestima korištenja kabelskih prodora, Izvođač će postaviti pomične poklopce neophodne za ugradnju kablova. Nakon završetka provlačenja kablova, prodori će se zatvoriti ekspandirajućom poliuretanskom pjenom.

Kablovi će se na mjestima ulaska u zgradu zabrtviti.

Na mjestima gdje kablovi ulaze u zgradu ili prolaze kroz dijelove unutar zgrade, izvršit će se brtvljenje svih prolaza i prodora dovoljno dobro da se postigne otpornost na ulazak vlage. Odabrana će metoda brtvljenja imati protupožarnu otpornost od 30 minuta.

Označavanje kablova

Na kraju svakog kabla treba na jedinstvenu i vidljivu poziciju postaviti oznaku, definiranu u shemi ožičenja, koja će specificirati broj i evidenciju kabela te broj i oznaku strujnog kruga iz sheme elektroprojekta. Oznake će se izvesti od mesinganih, aluminijskih, olovnih ili bakrenih prstena, ojačanim nehrđajućim navojem provučenim kroz dvije fiksne rupe, svaka na jednom kraju kabla. Ukoliko krajevi kablova nisu vidljivi, oznaka će se vijcima pričvrstiti unutar ploča.

Tri faze kabla označit će se sa L1, L2 i L3 ili obojiti crveno, plavo i smeđe te će se iste oznake koristiti

Upravljački će se kablovi označiti individualno, na svakom kraju prstenom s istom brojčanom oznakom.

Uzemljenje

Općenito

Uzemljenje treba odgovarati zahtjevima posljednjih norma HRN EN 61140, HRN HD 60364, HRN EN 50164-2. Naručitelj je odgovoran za dobavu i ispunjenje svih zahtjeva lokalnog distributera električne energije vezanih za uzemljenje.

Sve metalne konstrukcije građevina, nul točke električnog sustava, ekrani upravljačkih i naponskih kablova, vanjski metalni dijelovi pogona, uključujući strukturne metalne konstrukcije, vodovi, ograde i vrata, spojit će se na sustav uzemljenja.

Kontinuitet uzemljenja na područjima izvan električnog sustava, osigurat će se preko metalnih površina, prirubnica vodova, metalnih spojnica i priključnih metalnih dijelova. Na dijelovima vodova gdje postoji veći otpor uzemljenju ili opasnost od korozije ili slično, što bi moglo dovesti do većeg otpora uzemljenju i utjecati na kontinuitet uzemljena, postavit će se stezaljke za uzemljenje.

Izvođač treba ishoditi sva potrebna odobrenja prije spoja na energetsku mrežu.

Uzemljivači

Uzemljivači će biti tipa Ol-Zn ili Fe-Zn te postavljeni u zemlju na dubinu najmanje 2400 mm koristeći metodu odobrenu od proizvođača uzemljivača.

Uzemljivači će se proizvesti od odgovarajućeg materijala koji granatira nisku vrijednost otpora i dugi životni vijek.

Ukoliko sastav terena ne dozvoljava postavljanje vertikalnih uzemljivača, koristit će se mrežasti (horizontalni) uzemljivači načinjeni od Fe-Zn traka minimalnih dimenzija 20 mm x 3 mm. Trake će se postaviti u rov na dubini od najmanje 600 mm.

Vodiči uzemljenja

Mreža uzemljenja prostirat će se kroz cijelu konstrukciju u prstenastoj formi s granatim međuspojevima do svakog dijela opreme ili strukture koje se uzemljuju. Uzemljenje će se vršiti preko kablova od isprepletenog bakra presvučenog zeleno/žutom PVC zaštitom.

Zaštita će se dijelova instalacija izvesti uzemljenjem.

Svi goli dijelovi podzemnih vodiča uzemljenja trebaju se odgovarajuće zaštititi od direktnog kontakta s tlom kako bi se izbjegla elektrolitička korozija. Završetci će uzemljenja biti izvedeni stisnutim kabelskim stopicama. Međuspojevi će biti direktno povezani stisnutim stopicama ili zalemljeni.

Glavni će vodič uzemljenja imati površinu poprečnog presjeka toliku da može poslužiti kao zaštitni vodič strujnog kruga svih dijelova i opreme spojene na njega. Na točki spoja a distributivnom mrežom, uzemljenje treba zavareno spojiti s glavnim vodičem uzemljenja ili terminalom uzemljenja na terenu.

Osim razvodnih ploča i kontrolnih soba, sva elektrotehnička oprema treba biti spojena na glavni vodič uzemljenja. Poveznica ostalih metalnih konstrukcija i opreme treba također biti spojena na vodič glavnog terminala uzemljenja.

Vodiče s elektrotehničke opreme do glavnog vodiča uzemljenja treba tretirati kao zaštitne vodiče strujnog kruga kako je opisano u IEC 60364 tamo gdje je primjenjivo.

Armirani i omotani kablovi nisu prihvaćeni kao zaštitni vodiči strujnog kruga (CPC).

Na mjestima gdje će se koristiti bakreni spojevi za održavanje kontinuiteta uzemljenja, treba primijeniti sljedeće:

(a)	Sve će trake biti od mekanog visoko provodljivog bakra.

(b)	Na mjestima pričvršćenja za građevinske konstrukcije treba koristiti mesingane stezaljke ili sedla. Za potrebe pričvršćenja traka ne smiju se bušiti rupe u trakama. Izbušene rupe za potrebe pričvršćenja na dijelove Radova ne smiju smanjiti ukupnu površinu poprečnog presjeka spoja.

(c)	Na mjestima gdje trake ulaze u zemlju ili su izložene koroziji, treba ih omotati PVC trakom ili PVC plaštem.

(d)	Spojevi će biti konzervirani prije sastavljanja, zakovani i zavarani.

(e)	Učvršćenje će spojeva biti izvedeno maticama i vijcima od bakra ili bronce visoke čvrstoće.

Spojevi

Zaštitni će vodiči strujnih krugova (CPC) i spojni vodiči biti kontinuirani cijelom duljinom gdje god je moguće. Spojevi zaštitnih vodiča pod krugova treba spojiti na glavno uzemljenje/CPC stegnutim spojnicama. Svaki će spoj imati pločicu sa oznakom „Sigurnosni vodič uzemljenja i zaštite strujnog kruga. Ne uklanjati.“.

Vodiči uzemljenja i oni za spoj na uzemljenje, trebali bi, ukoliko je moguće, biti kontinuirani cijelom duljinom.

Površine će opreme na koju će se povezati uzemljenje biti očišćene od boje ili bilo kojih drugih neprovodljivih materijala te premazani vazelinom.

Svi će spojevi uzemljenja biti pričvršćeni koristeći konzervirane pritisnute kabelske stopice te nakon postavljanja premazani vazelinom kako bi se spriječio utjecaj atmosferilija.

Spojevi će biti pristupačni radi kontrole.

Kod podzemnog postavljanja kablova i CPC-a, spojevi CPC-a će biti izvršeni u nadzemnim linijskim kutijama.

Sustavi uzemljenja na uređajima s električno upravljanim vanjskim pogonskim mehanizmima, opskrbljivani kolektorskim prstenima i četkicama u njihovoj središnjoj koloni, bit će sa slijedećim svojstvima:

(a)	Spoj će uzemljenja s rotirajućeg sklopa na sabirnicu uzemljenja biti preko diskretnog kolektorskog prstena i četkice na isti način kao i svi drugi električni spojevi.

(b)	Kao dodatak priključku rotirajućeg sklopa treba ugraditi i sklop s diferencijalnom strujom, gdje snaga diferencijalne struje ne prelazi 30 mA, a vrijeme isključenje iznosi 0.4 sekunde.

Vanjske metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije smještene unutar 2,5 m od drugih metalnih konstrukcija koje se mogu naelektrizirati, trebaju također biti spojene na sustav uzemljenja/CPC te imati pričvršćenu oznaku upozorenja.

Vanjska oprema

Utičnice

Utičnice smještene vani, u radionici ili industrijskim pogonima bit će usklađene sa CEE17, IEC 309, HRN EN 60309 te biti opremljene kućištem za ugradnju na površine, i to:

(a)	400V – će biti 3P+N+E te opremljeni on/off prekidačem i četveropolnom sklopkom uzemljenja diferencijalne struje 30 mA

(b)	230V – će biti 2P+E te opremljeni sa on/off prekidačem i uređajem za diferencijalnu struju 30 mA

(c)	24V – će biti 2P+E.

Svaka će utičnica imati odgovarajući utikač.

Strujni krugovi 24V AC utikača, za opskrbu mobilne rasvjete, opskrbljivat će se preko zasebnog 230/ 24 V AC transformatora. Spojevi na sekundarne priključnice transformatora biti će opremljeni osiguračima.

Razvodne ploče

Elektroničke će se ploče dobavljati od specijaliziranih i autoriziranih dobavljača i biti će usklađene sa normama HRN EN 60439. Elementi od kojih su ploče sastavljene biti će prema najnovijim verzijama odgovarajućih normi (npr. razdjelnici sa osiguračima biti će prema normi HRN EN 60947, magnetno metrički prekidači prema HRN EN 60898, itd.). Držači se osigurača trebaju lako otkačiti kako bi se provelo ožičenje. Treba osigurati minimalno dva rezervna strujna kruga.

Metalne će konstrukcije u sklopu razvodnih ploča biti potpuno izolirane od kućišta.

Neutralna će traka imati najmanje jednu točku spoja za svaki distributivni put jedinice (npr. trostruka TP&N jedinica će imati 9 neutralnih spojnih točaka).

Razvodne će ploče biti opremljene kompletom HRC osigurača ili MCB jedinica.

Plan će strujnih krugova biti tiskan na negorivom materijalu i pričvršćen na unutarnju stranu vrata svake razvodne ploče.

Razvodne će ploče biti opremljene odgovarajućim izolatorskim prekidačem. Uređaj povratne struje od 30 mA treba postaviti na svaki utikač ili na strujni krug za utikače.

Zaštita i završna obrada

Materijali i oprema unutar instalacije bit će propisno zaštićeni od korozije. Osim kod opreme s jedinstvenim svojstvima gdje pocinčavanje ne bi odgovaralo, metalne dijelove treba zaštiti vrućim pocinčavanjem. Svaku štetu na zaštiti treba sanirati. Vijci, matice i ostala spojna sredstva bit će proizvedeni od nehrđajućeg materijala ili propisno zaštićeni protiv korozije.

Tvornički izrađeni sklopovi (FBA) za niskonaponske razvodne kutije, kontrolne centre motora i upravljačke ploče

Opći zahtjevi

Ovi se zahtjevi odnose na izgradnju svih elektroničkih ploča, uključujući, ali ne ograničavajući sena  upravljačke ploče, kontrolne centre motora, sklopke, kontrolne ploče, nadzorne ploče, kontrolno-razdjelne ploče, ploče kliznih vodova, sučelja, lokalne kontrolne ploče, lokalne upravljačke kutije.

Ukoliko nije drugačije navedeno, sklopna će oprema biti prema posljednjoj verziji normi HRN EN 60947 i HRN EN 60439. Obrazac će razdvajanja biti Obrazac 2 te će biti dimenzionirani na veličine specificirane u Ugovoru za rad sa strujom do 600V, 50 Hz, dijagram uzemljenja TN-C i TN-S.

FBA treba izraditi tako da se normalno održavanje odvija sprijeda. Vrata će biti na šarkama sa bravom za ključanje standardnim ključem za svaki odjeljak.

FBA za vanjsko korištenje treba opremiti nehrđajućim kućištem. Vodonepropusno kućište treba osigurati minimalnu zaštitu IP55 i minimalno 1000 mm ispred opreme.

Izvedba

Ploče sa samo prednjim ulazom će biti opremljene pričvršćenim vratima s predviđenim prolazom za kablove. Nije prihvatljivo korištenje vijaka i pričvršćenja vidljivih izvana. Vođenje kablova direktno između ili iza odjeljaka nije prihvatljivo.

FBA će biti modularnog tipa tako da se svaki četvrtasti odjeljak u sklopu ploče može odvojiti i opremiti samostalnim pristupnim vratima koja se mogu otvoriti do minimalnog kuta od 90°.

Kućište FBA će biti izrađeno od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm, jednake visine te krute konstrukcije, a sve u zaštiti min. IP54 kako je definirano normom HRN EN 60529. Završna će boja ploča biti prema standardu proizvođača.

Treba postaviti čvrste pregrade kako bi se odvojilo opterećenje svakog odjeljka od sabirničke komore te spriječilo propadanje građevina u niže odjeljke, odnosno spriječio prodor oštećenja do drugih odjeljaka. Ukupna visina FBA, uključujući postolja, ne smije biti veća od 2300 mm. Izolirane ručke, kontrolni prekidači, dugmad, indikatorska svjetla i instrumentacija ne smiju biti postavljeni manje od 500 mm i više od 1750 mm od razine gotovog poda.

FBA treba postaviti na specijalizirana postolja visine 100-125mm, izrađena od čeličnih limova ili cijevi, tvornički zaštićenih od korozije. Postolje će biti uvučeno 10 – 12 mm od vertikalnog lica ploče kako bi se postigla kontinuirana ravna površina prednjice. Postolja treba propisano postaviti i poravnati na konstrukciju poda prije montaže i učvršćenja FBA na njih.

Minimalni će razmak baze FBA i poklopca biti 200 mm, a minimalni razmak između poklopca i priključnog terminala treba također biti 200 mm. Interne će komponente biti pričvršćene za montažne ploče.

Broj kablova postavljenih kroz interni kanal ne smije rezultirati prostornim koeficijentom većim od 45%.

Sabirnice

Sabirnice će biti izrađene od bakra i imati zaštitu od dodira. Mehanički i dielektrični kapacitet sabirnica i spojnih elemenata mora biti takav da bez ikakvog oštećenja provode struju pod najtežim uvjetima koji se mogu pojaviti unutar električnih instalacija.

Dimenzije će bakrenih elemenata sabirnica biti jednake kroz cijelu ploču te će sabirnice biti jednakog nivoa kao i ulazni distributivni prekidač, osim ako nije drugačije definirano.

Sabirnice će biti smještene u zasebne komore prema normi IEC 60439 te kontinuirane u svim sekcijama.

Naponski će vodovi biti iste konstrukcije i iste razine zaštite kao i glavne sabirnice.

Spojevi do i iz sabirnica će biti ili potpuno izolirani ili s odgovarajućim ekranima te svaki poklopac ekrana sabirnice i spoja treba označiti oznakom upozorenja.

Treba osigurati jednostavan pristup sabirnicama radi naknadnog spajanja.

Vrijednost, potporanj i veze glavnih spojeva sabirnice i glavnog strujnog kruga bit će projektirane za rad da izdrže isto kratkotrajno opterećenje kao i sabirnica.

Odjeljci će sabirnica biti takvi da rade u okruženju bez prisilne ventilacije.

Transformatori će struje biti šipkastog tipa, preciznosti do HRN EN 60044 i postavljeni na izlazu kod kablova od ACB ili MCCB.

Grijači i rashladni ventilatori

Svaki će FBA odjeljak pune visine imati protukondenzacijski grijač upravljan termostatom i on/off prekidačem. Protukondenzacijski će grijači biti opskrbljivani preko MCB razvodne ploče koja se opet napaja preko FBA pomoćnih uređaja ili razvodne ploče građevine.

Isključujući odjeljke sa sabirnicama, odjeljke koji sadrže opremu osjetljivu na toplinu koja može nastati tijekom normalnog rada, treba opremiti prisilnim rashladnim ventilatorima. Ventilatori će biti opremljeni filtrima kako bi se zadržao propisani nivo prašine i vlage FBA. Tamo gdje su postavljeni ventilatori treba osigurati njihovo automatsko paljenje kada kod se aktivira uređaj koji generira toplinu. Na vrata odjeljka treba postaviti indikator kvara ventilatora ili pregrijavanja odjeljka.

Unutarnje ožičenje ploča

Unutarnje će ožičenje ploča biti preko kablova izoliranim PVC-om, usklađenim sa HRN HD 603.

Kablovi će biti u sljedećim bojama:

(a)	Faze:				crvena, plava, smeđa

(b)	Nula:				svijetloplava

(c)	Kontrola:			sivo-crna

(d)	Uzemljenje:			zeleno-žuta.

Sukladno s dijagramima, kablovi će strujnih krugova biti numerički ili slovno označeni na oba kraja ukazujući spoj strujnog kruga. Prihvatljivo je označavanje kablova strojevima za direktno označavanje. Naljepnice nisu prihvatljive.

Svi terminali koji mogu biti pod naponom, kada je odjeljak izoliran vlastitom izolacijom, bit će prekriveni prozirnom plastikom s oznakom upozorenja „Opasnost, terminal pod naponom” te oznakom napona jasno naznačenom na plastici. Plastično će prekrivalo biti učvršćeno vijcima i dovoljno veliko da prekrije sabirnice terminala.

Kontrolno ožičenje će imati izolirane zakrivljene završetke. Za svaku prekinutu jezgru treba osigurati terminal. Različite napone treba završiti na odvojenim sabirnicama terminala.

Strujne krugove treba odvojiti od niskonaponskih i signalno-upravljačkih kablova.

Završetci kablova

Kablovi će biti završeni na internim nosačima stezaljki koji trebaju osigurati prostor od minimalno 300 mm od kablovskih lukova te će biti odgovarajućih dimenzija kako bi osigurali da se svaki kabl može izvaditi bez micanja ostalih kablova.

Potrebno je osigurati minimalno 150 mm prostora ispod i iznad nosača stezaljki kako bi se moglo pristupiti stezaljkama. Tamo gdje je potrebno, osigurat će se kabelska staza za pričvršćenje kablova.

Kontrolno će ožičenje imati izolirane zakrivljene završetke. Svaka će žica biti spojena na jedan terminal. Na mjestima gdje su različite voltaže završene na istoj vodilici, treba osigurati razdvojene i izolirane particije te označiti različite voltaže.

Završetci će biti takvi da ne dođe do mehaničkog naprezanja u kablovima tijekom normalnog zatezanja i postavljanja. Kablovi i jezgre kablova treba identificirati omotavanjem krajeva plastičnom ljepljivom trakom.

Rezervne vodiče treba završiti na odgovarajućim terminalima s ostavljanjem dovoljne duljine da dohvate bilo koji drugi kontrolni terminal unutar istog odjeljka.

Sabirnice

Sabirnice će biti onog tipa koji sadrži pozitivne mehaničke stezaljke na spoju, potpuno omotane te odgovarajuće za ugradnju na standardne DIN vodilice.

Instrumenti koji koriste ravne kabelske priključke, D-Sub priključke ili DIN priključne trake za svoje spajanje, bit će završeni na DIN sučelju vodilica koje se sastoje od električnog priključka i spojnog terminalnog bloka s identifikacijom terminala.

Tamo gdje je to potrebno, dva vodiča će se spojiti na jednu stezaljku korištenjem dvostrukog završetka. Za instrumente koji trebaju odvojeni izvor, moraju se osigurati mobilni terminali s osiguračima.

Glavne sabirnice i sabirnice korištene za napone od i iznad 110 V AC, bit će opremljeni odgovarajućim oznakama upozorenja.

Sabirnice će biti označene i u skladu s odgovarajućim shemama ili dijagramima ožičenja. Svaki će odjeljak imati minimalno 10 – 15% (najviše moguće) dodatnih sabirnica za naknadno korištenje.

Uzemljenje

FBA će biti opremljeni čvrstom bakrenom šipkom za uzemljenje udaljenom od svih nosača i ulaza kablova. Šipke za uzemljenje će biti površine poprečnog presjeka od 120 mm2 ili 50% od provodne sabirnice, što god je veće.

Šipka za uzemljenje će biti pune duljine kao i FBA te razdvojena samo na dijelovima korištenim za potrebe transporta i ugradnje. Na mjestima razdvajanja, šipka će biti spojena s minimalno dva vijčana spoja. Bakreni će spojevi biti očišćeni i konzervirani. Na svakom kraju šipke treba omogućiti spajanje šipke uzemljenja na glavni sustav uzemljenja.

Dijelovi kućišta i metalne konstrukcije, koji ne provode struju, bit će spojeni na šipku uzemljenja kod svakog FBA. Vrata treba također spojiti na šipku uzemljenja korištenjem odgovarajuće dimenzioniranog fleksibilnog vodiča uzemljenja.

Glavni terminali uzemljenja ne smiju biti manji od M8 ili slično. Površine opreme, koja se spaja na uzemljenje, bit će očišćena od boje ili drugog nevodljivog materijala.

Izolacija

Opći zahtjevi

Ukoliko nije drugačije navedeno, sredstva za izolaciju sastoje se od zrakonepropusnih prekidača ili MCCB smještenih u metalna kućišta.

Poklopac će kućišta biti takav da onemogući otvaranje kada je prekidač zatvoren odnosno da ne bude moguće zaklopiti prekidač ukoliko poklopac nije dobro zatvoren.

Treba osigurati indikator pozicije prekidača (npr. ON ili OFF). Indikator će biti jasno vidljiv s normalne upravljačke pozicije. Prekidači će osigurača zakačenih na vrata i gotova kućišta sklopki biti tako montirani da za upravljanje sklopkom prekidača nije potrebno produljenje. Prekidače treba moći zaključati samo ako su u „OFF” poziciji.

Pomične kontakte treba moći ukloniti radi održavanja. Fiksni će kontakti biti potpuno obloženi.

Mora postojati mogućnost spoja pomoćnih kontakata te treba osigurati minimalno dva rezervna pomoćna kontakta za svaku jedinicu.

Prekidači

Ugrađeni prekidači moraju moći kontinuirano provoditi maksimalnu struju. Prekidači će biti u skladu s normom HRN EN 60927 i trebaju moći izdržati nivo kvara sustava prema specifikaciji. Prekidači će biti opremljeni odgovarajućim zaštitnim sustavom.

Profilirana će kućišta prekidača biti opremljena rotirajućim ručkama. Prekidači će biti opremljeni odgovarajućim zaštitnim sustavom.

Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB, kod kojih nazivna jakost prelazi 100 A, opremit će se prenaponskim termalnim uređajem koji predstavlja obrnuto svojstvo struja-vrijeme i podesivim elektromagnetnim uređajem za razdvajanje. Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB uključivat će barem sljedeća svojstva:

(a)	mehaničko i električno blokiranje

(b)	mehanički pokazatelj otvoreno, zatvoreno i status okidača

(c)	učvršćenim mehanizmom

(d)	barem jedan pomoćni beznaponski kontakt, povezan s izlaznom stezaljkom za daljinsku indikaciju

(e)	jezgra vodiča i vodič minimalne snage, gdje je potrebno.

Za zračne prekidače treba osigurati transportne vodilice, u skladu sa zahtjevima, kako bi se osiguralo postavljanje i uklanjanje prekidača kod održavanja.

Sklopke osigurača

Razdjelnici i razdjelnici s osiguračima, bit će u skladu s posljednjim verzijama normi HRN EN 60947 i HRN EN 60129 i moći će podnijeti prekid struje, ali ne i grešku u sustavu. Izolatori će omogućiti zatvaranje strujnog kruga u uvjetima kvara strujne mreže.

Razdjelnici i razdjelnici s osiguračima trebaju omogućiti spoj pomoćnih kontakata. Za svaki razdjelnik ili automatski prekidač, treba osigurati dva rezervna pomoćna kontakta.

Ulazno napajanje i sabirnice, postavljeni za struju jakosti 800 A i više, bit će opremljeni sa odgovarajućim tropolnim zračnim prekidačem s namotanom zatvarajućom oprugom. Za jakost ispod 800 A, koristit će se osigurači ili MCCB.

Prekidači trebaju odgovarati za lokalni ili daljinski rad. Daljinski signali otvaranja ili zatvaranja prekidača dolazit će iz PLC-a.

Prekidači će biti opremljeni pomoćnim kontaktima povezanim sa sabirnom sekcijom za indikaciju statusa.

Zračni će prekidači ulaznog napajanja biti kompletirani sa samonapajajućom elektroničkom prenaponskom zaštitom te zaštitom pogreške faza i uzemljenja. Kao dodatak, tamo gdje je odgovarajuće, zaštita od greške kod uzemljenja bit će opremljena uređajem za interno „slanje” i „primanje” kako bi se omogućio paralelni rad s VN razvodnom pločom.

Zahtjevi za mjerenje ulaznog napajanja

Svako ulazno napajanje u razvodni elektroormar mora imati kontrolu napona u sve tri faze. Uređaj treba imati pomoćni kontakt koji će biti spojen na PLC. Osim uređaja potrebno je imati voltmetarsku preklopku s odabirom pregleda prisutnosti napona na instrumentu koji se nalazi na vratima elektroormara.

Osigurači

Razvodne ploče i ploče s osiguračima bit će opremljene sa nosačima osigurača pripremljenim za prihvat HRC tipa osigurača prema normi HRN EN 60947.

Osigurači će zaštite strujnog kruga motora biti kategorije radnih uvjeta 415 AC 80 (jakost do loma od 80 kA pri naponu od 415 V).

Treba se označiti identifikacija kruga i snaga osigurača.

Treba osigurati tri osigurača svake snage korištenih u sklopu, kao rezervnu. Rezervni će osigurači biti pričvršćeni s unutarnje strane vrata razvodne kutije ili pokretačkog odjeljka.

Programibilni logički kontroleri - PLC

Programibilni logički kontroleri će se kompletirati s ulazno/izlaznim modulima, komunikacijom s drugim PLC-ovima ili nekim drugim uređajima.

Svaka će RAM memorija biti opremljena sigurnosnom baterijom kako bi se osigurala 24-satna sigurnost u slučaju prekida napajanja. Treba osigurati indikatorsku lampicu „Baterija prazna”.

Pokazatelj će statusa I/O biti preko LED svjetala na pročelju modula, te bi trebao biti vidljiv i izvan ploče.

Tiskana shema na nezapaljivom materijalu treba pokazivati detalje svakog I/O te će biti trajno učvršćena na uređaj ili vrata ploče. Shema će biti vidljiva i izvan ploče.

Treba osigurati minimalno 50% slobodnih ulaza na 1 modulu od svih postavljenih u pripadajućem PLC-u.

Treba osigurati DIN vodilice za montažu terminala ulaznih i izlaznih signala. Tamo gdje se zahtijevaju izlazni releji, montirat će ih se na neki od terminala DIN vodilica.

Programibilni kontroler treba koristiti za upravljanje samo u automatskom modu. Ručni krugovi i zaštitni priključci će biti čvrsto povezani kako bi se osiguralo ograničeno funkcioniranje ukoliko dođe do kvara PLC-a.

Reset se treba izvršiti jednom tipkom ugrađenom na pročelje pokretača.

Kvar napajanja, automatsko ponovno pokretanje

Upravljački će krugovi biti tako podešeni da će se, pri povratu napajanja nakon kvara, oprema pod automatskim upravljanjem i oprema pod ručnim upravljanjem, koja treba raditi neprekidno, automatski ponovno pokrenuti. Ponovno će pokretanje pogona biti u fazama kako zahtjev za strujom ne bi nadmašio trenutno dostupne kapacitete.

Zaštita od groma

Zaštitu od groma treba primijeniti na upravljačkoj opremi i instrumentima gdje bi se krugovi i komponente mogle oštetiti prilikom električnog udara unutar signalnog ili naponskog kruga.

Jedinica će za zaštitu od groma biti ugrađena izvan glavnih ploča osim ako se ne omogući zaseban odjeljak koji sadržava odvojenu sabirnicu uzemljenja koja je spojena na odvojeno uzemljenje za zaštitu od groma.

Indikacijski instrumenti

Signalne će svjetiljke biti uniformne koliko je to god moguće kako bi se smanjila potreba za rezervnim dijelovima. Objektivi i žarulje će biti lako zamjenjivi bez potrebe za specijaliziranim radnjama.

Signalne svjetiljke ne smiju biti manjeg promjera od 20 mm te će biti predviđene da se mogu promatrati i s prednjice i s bočne strane električne ploče. Svjetiljke će biti vidljive i pod jakim suncem. Boja svjetiljki će biti prema posljednjim normama.

Sve pomične komponente, vrata i poklopci bit će označeni. Tijelo osigurača bit će označeno specifikacijom vrijednosti osigurača. Svaka vrata ploča bit će označena (veličina slova ne manja od 8 mm) te će svaka upravljačka ploča i stanica također imati oznaku sa svim informacijama (veličina slova minimalno 12 mm).

Omogućit će se jedna (ili više) testnih tipki za ispitivanje žarulja.

Oznake

Sve će se oznake previdjeti od troslojne folije ili sličnog materijala, bijele boje s crnim slovima i brojevima. Oznake će biti pričvršćene kadmijskim vijcima da ne dođe do hrđanja. Oznake upozorenja i opasnosti bit će od sličnog materijala, žute boje sa crvenim slovima i brojevima. Kutovi oznaka bit će zaobljeni, a tekst će biti najmanje 4 mm visok.

Stop – Isključi/ Izolacija

Tipka stop – isključi ili prekidač greška/preopterećenje će biti u sklopu svakog elektromotora za izolaciju. Stop-prekidač treba moći prekinuti preopterećenje i zatvoriti strujni krug kod nastanka greške.

Treba osigurati oznaku upozorenja da se oprema može pokrenuti automatski.

ZAKONI I NORME

Zakoni

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati zakone na snazi u RH. Izvođač je obvezan i odgovoran primjenjivati sve zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da li su navedeni ili ne u ovim Tehničkim Specifikacijama. Napominje se da u ovom Ugovoru pojam Izvođač uključuje i Projektanta.

Norme

Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) priznaju se "jednakovrijedne".

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati norme izričito navedene u ovim Tehničkim Specifikacijama ili bilo gdje u Ugovoru. Također, Izvođač je nužan uvažavati norme na koje upućuju važeći zakoni RH. Ukoliko tijekom ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju manje stroge tehničke kriterije i/ili uvjete Ugovora, Izvođač će se pridržavati onih navedenih u ovim Tehničkim Specifikacijama, osim ako Inženjer ne odredi drugačije.

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednoznačno određeni normama, ili koji ne pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi Inženjer.

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodeći sukladnost sa  normama po pitanju isporučenog proizvoda ili usluge, Izvođač će pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je Inženjeru.

Smatra se da ugovorna cijena uključuje sve troškove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i normama kako je određeno Ugovorom.

Važeće je norme moguće provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, http://www.hzn.hr/

Također, Izvođač je dužan poštivati odredbe svih normi na koje upućuju pojedini glavni projekti, ukoliko to nije u suprotnosti s ovim Tehničkim Specifikacijama.