## 1
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE
SEUKUPNO IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): | 0
Broj | Obuhvaćeni radovi | Iznos
I | SUSTAV ODVODNJE I VODOOPSKRBE NOVI VINODOLSKI | 0
II | SUSTAV ODVODNJE I VODOOPSKRBE CRIKVENICA / SELCE | 0

## II
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE
SUSTAV ODVODNJE I VODOOPSKRBE CRIKVENICA / SELCE
| SEUKUPNO SUSTAV ODVODNJE I VODOOPSKRBE CRIKVENICA / SELCE - (bez PDV-a): | 0
Broj | Obuhvaćeni radovi | Iznos
A | KANALIZACIJSKA MREŽA I REKONSTRUKCIJA / NADOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE
A.1 | PODRUČJE KLANFARI, DRAMALJ
A.1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.1.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
A.2 | PODRUČJE KAČJAK, DRAMALJ
A.2.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.2.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
A.3 | PODRUČJE DRAMALJ CENTAR
A.3.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.4 | PODRUČJE DUGA, CRIKVENICA
A.4.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.5 | PODRUČJE CRIKVENICA ZAPAD
A.5.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.5.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
A.6 | PODRUČJE SOPALJSKA, CRIKVENICA
A.6.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.7 | PODRUČJE KOTORSKA, CRIKVENICA
A.7.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI - II. FAZA | 0
A.8 | PODRUČJE CRIKVENICA ISTOK
A.8.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.9 | PODRUČJE BENIĆI, CRIKVENICA
A.9.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.9.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
A.10 | PODRUČJE SELCE CENTAR
A.10.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI - II. FAZA / 1 | 0
A.10.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
B | TRANSPORTNI KANALIZACIJSKI SUSTAV DO UPOV-a I REKONSTRUKCIJA / NADOGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE
B.1 | PODRUČJE DUBRAČINA, CRIKVENICA
B.1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI - 1. FAZA | 0
B.2 | PODRUČJE CRIKVENICA ISTOK
B.2.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B.3 | PODRUČJE SELCE CENTAR
B.3.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI - II. FAZA / 2 | 0
C | SANACIJA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA JAVNE ODVODNJE | 0
D | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH CRPNIH STANICA
D.1 | CS OMORIKA (DRAMALJ)
D.1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
D.1.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
D.2 | CS PLAŽA
D.2.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
D.2.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
D.3 | CS KAŠTEL
D.3.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
D.3.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
D.4 | CS SESTRE MILOSRDNICE
D.4.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
D.4.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
D.5 | CS VARAŽDIN
D.5.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
D.5.2 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
D.6 | CS PODMIRIŠĆE
D.6.1 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
D.7 | HAVARIJSKI ISPUSTI
D.7.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
E | REDUKCIJSKE STANICE ZA VODOOPSKRBU | 0

## A.1.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.1.1 | A.1.1 | PODRUČJE KLANFARI, DRAMALJ - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.1.1.1 | A.1.1.1 | KANALIZACIJA
A.1.1.1.1 | A.1.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.1.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.1.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 2457 |  | 0
A.1.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Tlačni cjevovod | m' | 488 |  | 0
A.1.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | Vodovod | m' | 158 |  | 0
A.1.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 2457 |  | 0
A.1.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 49 |  | 0
A.1.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 5185 |  | 0
A.1.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.1.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 123 |  | 0
A.1.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom |  |  | 0
A.1.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 10 |  | 0
A.1.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 20 |  | 0
A.1.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.1.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 270 |  | 0
A.1.1.1.1.S.16.2 | S.16.2 | Stabla do Ø 15 cm. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.1.S.16.3 | S.16.3 | Stabla Ø 15 cm do Ø 30 cm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 3 |  | 0
A.1.1.1.1.S.18 | S.18 | Pražnjenje sadržaja septičkih jama prije i za vrijeme izvođenja radova. Za pražnjenje angažirati komunalno vozilo koje će septičku jamu isprazniti i sadržaj odvesti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Popratni list prilikom pražnjenja ovjeravaju vlasnik i nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti. Obračun prema m³ ispražnjenog sadržaja iz vozila na mjestu prihvata uređaja za pročišćavanje. | m³ | 20 |  | 0
A.1.1.1.2 | A.1.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.1.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 9062 |  | 0
A.1.1.1.2.S.1.2 | S.1.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 529 |  | 0
A.1.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.1.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 6675 |  | 0
A.1.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 89.5 |  | 0
A.1.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE
A.1.1.1.2.S.2.2.1 | S.2.2.1 | Kanalizacija | m² | 700.1 |  | 0
A.1.1.1.2.S.2.2.2 | S.2.2.2 | Vodovod | m² | 55.9 |  | 0
A.1.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 110 |  | 0
A.1.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 5145.2 |  | 0
A.1.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 907.9 |  | 0
A.1.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska i vodovodna okna, hidranti, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1085.2 |  | 0
A.1.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 1720 |  | 0
A.1.1.1.2.S.7.2 | S.7.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 85 |  | 0
A.1.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 609 |  | 0
A.1.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1538.3 |  | 0
A.1.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.1.1.1.2.S.10.1 | S.10.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 3974.3 |  | 0
A.1.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 19 |  | 0
A.1.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.1.1.1.2.S.12.1 | S.12.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 2425 |  | 0
A.1.1.1.2.S.12.2 | S.12.2 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 100 MN/m² | m³ | 30 |  | 0
A.1.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 30 |  | 0
A.1.1.1.2.S.14 | S.14 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 110 |  | 0
A.1.1.1.2.S.15 | S.15 | Fino planiranje trase, ugradnja humusa ili čiste zemlje i zatravljivanje uništenog dijela zelene površine na trasi projektiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m² zatravljene površine. | m² | 82 |  | 0
A.1.1.1.2.S.16 | S.16 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 7137.9 |  | 0
A.1.1.1.3 | A.1.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.1.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.1.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.1.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 15 cm - dubine do 1,50 m | kom | 9 |  | 0
A.1.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 27 |  | 0
A.1.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 26 |  | 0
A.1.1.1.3.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 24 |  | 0
A.1.1.1.3.S.2 | S.2 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče okana na tlačnom cjevovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova i dna su 20 cm, ploče 15 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg armature za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.1.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.1.1.1.3.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Okno za reviziju dim. 90 x 80 cm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.3.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Okno za reviziju dim. 80 x 80 cm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.3.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.1.1.1.3.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 116 |  | 0
A.1.1.1.3.S.3.2 | S.3.2 | Poklopac 800×800 mm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 15 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 99 |  | 0
A.1.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 33 |  | 0
A.1.1.1.3.S.6 | S.6 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
A.1.1.1.3.S.7 | S.7 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 710 |  | 0
A.1.1.1.3.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih ili kamenih stepenica. Betonske stepenice se izvode betonom C 16/20, a kamene uporabom postojećih ploča. Uključena dobava zamjenskih ploča. Prije iskopa sve kamene stepenice numerirati, odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Izrada na tucaničkoj podlozi zbijenosti Me = 40 MN/m². Površinu betona fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina (izbrazdati). Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog stepeništa. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.3.S.9.1 | S.9.1 | Betonska stepeništa | m² | 83.5 |  | 0
A.1.1.1.3.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.3.S.10.1 | S.10.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 110 |  | 0
A.1.1.1.3.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih kanala, rigola i pasica. Sve izvesti prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' izvedenih kanala, rigola i pasica. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.3.S.11.1 | S.11.1 | Kanal | m' | 7 |  | 0
A.1.1.1.3.S.11.2 | S.11.2 | Rigol | m' | 7 |  | 0
A.1.1.1.3.S.11.3 | S.11.3 | Pasica | m' | 7 |  | 0
A.1.1.1.3.S.12 | S.12 | Kompletna obnova betonskih ogradnih zidova, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena izrada temelja prosječne dim. 40x40 cm, te zida srednje visine 80 cm debljine 25 cm. Potreban materijal za m' zida : 0,36 m³ betona C20/25 / m' zida s armaturom B500B. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po m' obnovljenog zida. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 309 |  | 0
A.1.1.1.3.S.13 | S.13 | Popravak postojećih i izvedba srušenih kamenih suhozida (gromača). Zidove obnoviti ili izvesti od kamenih blokova koji se nalaze "na licu mjesta". Ukoliko nema dovoljno materijala, uključena je obrada kamena iz iskopa ukoliko je odgovarajuće kvalitete ili nabava i dobava novih kamenih blokova. Po potrebi za učvršćenje postojećeg zida ili zidanje novog upotrijebiti sitnozrnati beton C16/20. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ obnovljene ili novoizvedene gromače. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 160 |  | 0
A.1.1.1.3.S.14 | S.14 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenih potpornih zidova betonom C25/30. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo, u jednostranoj oplati. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena dobava, obrada i doprema kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.3.S.14.1 | S.14.1 | Betonske temeljne trake, prosječne vel. 0.80 x 0.50 m | m³ | 24 |  | 0
A.1.1.1.3.S.14.2 | S.14.2 | Potporni zidovi od betona s licem od zidanog kamena, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 45 |  | 0
A.1.1.1.3.S.15 | S.15 | Izrada vertikalnog vođenja kolktora SK-7. Stavka obuhvaća izrdau betonske obloge oko ljevano željeznog cjevovoda, debljina obloge minimalne debljine 20 cm. Oblogu izvesti betonom C16/20, cca 1.8 m³. Jedinična cijena obuhvaća kompletan rad, materijal, oplatu za izvedbu kompltne betonske obloge. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.4 | A.1.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.1.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.1.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | DRŽAVNA CESTA
A.1.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 32 base 50/70, debljine 8,0 cm | m² | 95 |  | 0
A.1.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 95 |  | 0
A.1.1.1.4.S.1.2 | S.1.2 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
A.1.1.1.4.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 375 |  | 0
A.1.1.1.4.S.1.2.2 | S.1.2.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 375 |  | 0
A.1.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.1.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 6675 |  | 0
A.1.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.1.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 90 |  | 0
A.1.1.1.5 | A.1.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.1.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.1.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 22 |  | 0
A.1.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 8 |  | 0
A.1.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.1.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 48 |  | 0
A.1.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 2410 |  | 0
A.1.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta PEHD cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod. Cijevi su od polietilena PE 100, prema HRN EN 12201. Spajanje cijevi sa PEHD fazonskim komadima elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica. U jediničnoj cijeni obuhvatiti i elektro spojnice. Dobavljeni materijal mora imati svu zakonski propisanu dokumentaciju o sukladnosti izdanu od ovlaštene institucije. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, spojni materijal i transporti za kompletno izvršenja stavke. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.1.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | PE 100 PEHD DN 75/66 mm SDR 17, PN 10 bara | m' | 488 |  | 0
A.1.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC), u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene nosivosti min. SN8. Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.1.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | DN 200 mm: luk 10°- 20° | kom | 3 |  | 0
A.1.1.1.5.S.5.2 | S.5.2 | DN 250 mm: luk 10°- 20° | kom | 12 |  | 0
A.1.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta, svih PE 100 PEHD fazonskih komada i spojnih elemenata, potrebnih za međusobno spajanje PEHD cijevi, te za spajanje i prijelaz sa PEHD cijevi na fazonske komade u crpnoj stanici i u prekidnom oknu tlačnog voda. Spojni komadi od polietilena PE 100. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomoćna sredstva, spojni materijal (elektrospojnice) za sva spajanja kako međusobno tako i na opremu, te sve transporte. Obračun po komadu.
A.1.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
A.1.1.1.5.S.6.1.1 | S.6.1.1 | PE 100 PEHD SDR 17 DN 75/66 mm
A.1.1.1.5.S.6.1.1.1 | S.6.1.1.1 | prirubnički tuljak | kom | 4 |  | 0
A.1.1.1.5.S.6.1.1.2 | S.6.1.1.2 | slobodna prirubnica PP-LOSF i brtva FGI | kom | 4 |  | 0
A.1.1.1.5.S.6.1.1.3 | S.6.1.1.3 | Luk 11° | kom | 18 |  | 0
A.1.1.1.5.S.6.1.1.4 | S.6.1.1.4 | Luk 22° | kom | 7 |  | 0
A.1.1.1.5.S.6.1.1.5 | S.6.1.1.5 | Luk 30° | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.5.S.6.1.1.6 | S.6.1.1.6 | Luk 45° | kom | 7 |  | 0
A.1.1.1.5.S.6.1.1.7 | S.6.1.1.7 | Luk 90° | kom | 1 |  | 0
S.3.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
S.3.S.7.1 | S.7.1 | PN 10 bara
S.3.S.7.1.1 | S.7.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
S.3.S.7.1.1.1 | S.7.1.1.1 | DN 80 mm, L=600 mm | kom | 4 |  | 0
S.3.S.7.1.1.2 | S.7.1.1.2 | DN 80 mm, L=800 mm | kom | 3 |  | 0
S.3.S.7.1.2 | S.7.1.2 | E-fleks - fazonski komad s pokretljivim priključkom
S.3.S.7.1.2.1 | S.7.1.2.1 | DN 80 mm, spoj duktila na PEHD d75 | kom | 7 |  | 0
S.3.S.7.1.3 | S.7.1.3 | Q - lučni komad s prirubnicama
S.3.S.7.1.3.1 | S.7.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
S.3.S.7.1.4 | S.7.1.4 | RRK - komad za reviziju s prirubnicama, na tlačnom cjevovodu
S.3.S.7.1.4.1 | S.7.1.4.1 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za vertikalno vođenje kolektora SK-7, prema nacrtanoj dokumntaciji. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.1.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | PN 10 bara
A.1.1.1.5.S.8.1.1 | S.8.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.1.1.1.5.S.8.1.1.1 | S.8.1.1.1 | DN 250 mm, L=300 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.5.S.8.1.1.2 | S.8.1.1.2 | DN 250 mm, L=500 mm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.1.5.S.8.1.2 | S.8.1.2 | Q 90° lučni komad
A.1.1.1.5.S.8.1.2.1 | S.8.1.2.1 | DN 250 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.5.S.8.1.3 | S.8.1.3 | E-fleks - fazonski komad s pokretljivim priključkom
A.1.1.1.5.S.8.1.3.1 | S.8.1.3.1 | DN 250 mm | kom | 1
A.1.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.1.1.1.5.S.9.1 | S.9.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 375 |  | 0
A.1.1.1.5.S.9.2 | S.9.2 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 10 m' | m' | 380 |  | 0
A.1.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 50 |  | 0
A.1.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 40 |  | 0
A.1.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 40 |  | 0
A.1.1.1.5.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tlačnih cijevi profila DN 75 mm za pripremu tlačnog voda kućnih priključaka na javnoj površini. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m'.
A.1.1.1.5.S.16.1 | S.16.1 | Kućni priključci prosječne duljine 5 m' | m' | 50 |  | 0
A.1.1.1.5.S.17 | S.17 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.5.S.18 | S.18 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.5.S.19 | S.19 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka. Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.5.S.20 | S.20 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.1.1.1.5.S.20.1 | S.20.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 102 |  | 0
A.1.1.1.5.S.20.2 | S.20.2 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 14 |  | 0
A.1.1.1.5.S.20.3 | S.20.3 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa C 250 - za okna kućnih priključaka | kom | 123 |  | 0
A.1.1.1.5.S.21 | S.21 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.1.1.1.5.S.21.1 | S.21.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 svj. otvor 800x800 mm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.1.5.S.22 | S.22 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 14 |  | 0
A.1.1.1.5.S.23 | S.23 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
A.1.1.1.5.S.23.1 | S.23.1 | T komad DN 250/160 mm | kom | 25 |  | 0
A.1.1.1.5.S.23.2 | S.23.2 | T komad DN 200/160 mm | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.6 | A.1.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.1.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 22 |  | 0
A.1.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 8 |  | 0
A.1.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.1.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 48 |  | 0
A.1.1.1.6.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250mm | m' | 2410 |  | 0
A.1.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža PE 100 PEHD cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod, PN 10 bara. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Kompletna izrada spojeva PEHD cijevi, s PEHD fazonskim i spojnim komadima polietilenskim elektro-spojnicama uz uporabu polivalentnog stroja za elektrozavarivanje, u svemu prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, spojni materijal, opremu, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
A.1.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | PE 100 PEHD DN 75/66 mm SDR 17, PN 10 bara | m' | 488 |  | 0
A.1.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Lukovi se ugrađuju za savladavanje horizontalnih kuteva na trasi kanalizacije. Obračun po komadu ugrađenog luka.
A.1.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | Luk DN 200 mm | kom | 3 |  | 0
A.1.1.1.6.S.4.2 | S.4.2 | Luk DN 250 mm | kom | 12 |  | 0
A.1.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.1.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 42 |  | 0
A.1.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža svih PE 100 PEHD spojnih elemenata, potrebnih za međusobno spajanje PEHD cijevi, te za spajanje i prijelaz sa PEHD cijevi na fazonske komade u crpnoj stanici i u prekidnom oknu tlačnog voda. Spojni komadi od polietilena PE 100, faktor sigurnosti C=1.6. Kompletna izrada spojeva PEHD cijevi, s PEHD fazonskim i spojnim komadima polietilenskim elektro-spojnicama uz uporabu polivalentnog stroja za elektrozavarivanje, u svemu prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja međusobno i na ostalu opremu. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.1.1.1.6.S.6.1 | S.6.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 92 |  | 0
A.1.1.1.6.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 14 |  | 0
A.1.1.1.6.S.8 | S.8 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža svih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
A.1.1.1.6.S.8.1 | S.8.1 | T komad DN 200/160 mm | kom | 25 |  | 0
A.1.1.1.6.S.8.2 | S.8.2 | T komad DN 250/160 mm | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.7 | A.1.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.1.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.1.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 48 |  | 0
A.1.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 2410 |  | 0
A.1.1.1.7.S.1.3 | S.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 160 mm | m' | 805 |  | 0
A.1.1.1.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.1.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 80 mm | m' | 488 |  | 0
A.1.1.1.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 2458 |  | 0
A.1.1.1.8 | A.1.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.1.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.1.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 85 |  | 0
A.1.1.1.8.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 38 |  | 0
A.1.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.1.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 25 |  | 0
A.1.1.1.8.S.2.2 | S.2.2 | - 10 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 25 |  | 0
A.1.1.1.8.S.2.3 | S.2.3 | - 5 m' tlačnih cijevi DN 75 mm, čep DN 75 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 75 mm i luk 45° DN 75 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 123 |  | 0
A.1.1.1.9 | A.1.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.1.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.1.1.1.9.S.2 | S.2 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 35 |  | 0
A.1.1.1.9.S.3 | S.3 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 15 |  | 0
A.1.1.1.9.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 20 |  | 0
A.1.1.1.9.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 415 |  | 0
A.1.1.1.9.S.6 | S.6 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 1241 |  | 0
A.1.1.1.9.S.7 | S.7 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 50 |  | 0
A.1.1.1.9.S.8 | S.8 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 3924 |  | 0
A.1.1.1.9.S.9 | S.9 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.9.S.10 | S.10 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.9.S.11 | S.11 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.1.1.1.9.S.11.1 | S.11.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 105 |  | 0
A.1.1.1.9.S.11.2 | S.11.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 5 |  | 0
A.1.1.1.9.S.12 | S.12 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.1.1.1.9.S.12.1 | S.12.1 | Prometni znakovi | kom | 20 |  | 0
A.1.1.1.9.S.12.2 | S.12.2 | Reklamni panoi | kom | 2 |  | 0
A.1.1.1.9.S.12.3 | S.12.3 | Zaštitna odbojna ograda ceste | m' | 30 |  | 0
A.1.1.1.9.S.13 | S.13 | Sađenje različitih nasada (nisko raslinje, grmlje i stabala). Uključena je dobava humusa za sadnju, i novo bilje iste vrste kao postojeće (evidentirano s nadzornim inženjerom prije sječe). Obračun po komadu.
A.1.1.1.9.S.13.1 | S.13.1 | Nisko raslinje i grmlje | kom | 25 |  | 0
A.1.1.1.9.S.13.2 | S.13.2 | Stabla | kom | 12 |  | 0
A.1.1.1.9.S.14 | S.14 | Rezanje i demontiranje dijela ograde koja se nalazi na trasi cjevovoda. Stavka uključuje i dobavu, dostavu i montažu nove ograde (u istoj kvaliteti stare). Obračun po m'. | m' | 25 |  | 0
A.1.1.1.9.S.15 | S.15 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 100 |  | 0
A.1.1.1.9.S.16 | S.16 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.9.S.17 | S.17 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.1.9.S.18 | S.18 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2 | A.1.1.2 | KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA DIRAKOVICA 1
A.1.1.2.1 | A.1.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.1.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 45.7 |  | 0
A.1.1.2.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon ugradnje montažne poliesterske crpne stanice pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 12.5 |  | 0
A.1.1.2.1.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 20.7 |  | 0
A.1.1.2.1.S.4 | S.4 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 45.7 |  | 0
A.1.1.2.2 | A.1.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.1.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje podložnog betona montažne poliesterske crpne stanice, betonom C20/25, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu podložnog betona. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.2 | S.2 | Izrada, doprema i ugradnja montažne AB ploče za montažnu crpnu stanicu dimenzija prema nacrtima, betonom C25/30. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Jediničnom cijenom je uključena i izrada temelja montažne ploče, betonom C20/25. U cijenu je uračunat sav potreban rad, oprema, armatura, materijal, oplata, transport i ugradnja. Obračun po kom ugrađene ploče.
A.1.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Ploča dim. 200x200 cm, debljine 15 cm sa zubom visine 15 cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 13.5 |  | 0
A.1.1.2.2.S.4 | S.4 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče retencijskog bazena i ulaznog okna, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine dna 30 cm, zidova 20 cm i ploče 15 cm, uključivo s izradom vijenca za poklopac debljine 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvore za ugradnju poklopaca. Uključena i ugradnja vertikalnih prilaza u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja odgovarajućih spojnica za spajanje cjevovoda te obrada spojeva cijevi i zidova. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³.
A.1.1.2.2.S.4.1 | S.4.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 3.2 |  | 0
A.1.1.2.2.S.5 | S.5 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.17 |  | 0
A.1.1.2.2.S.6 | S.6 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj dim. 80x80x30 cm (0,20 m³ betona) se polaže na zbijeni sloj tampona. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.1.1.2.2.S.7.1 | S.7.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 2 |  | 0
A.1.1.2.2.S.8 | S.8 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja ručne košare za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.1.1.2.2.S.8.1 | S.8.1 | Dim. 45 x 45 cm, h (košare) = 40 cm; h (vodilice)=230cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.9 | S.9 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca. Poklopac je namijenjen za ugradnju u armirano betonski vijenac. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.1.1.2.2.S.9.1 | S.9.1 | Poklopac dim. 600x1300 mm, nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.9.2 | S.9.2 | Poklopac dim. 600x600 mm, nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3 | A.1.1.2.3 | BRAVARSKI RADOVI
A.1.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.1.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 2 |  | 0
A.1.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta ručne košare od INOX AISI 304 čelika za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.1.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Dim. 45 x 45 cm, h (košare) = 40 cm; h (vodilice)=230cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.3 | S.3 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitnog kaveza oko kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka. Kavez je dim. 100x100 cm i visine 150 cm napravljen od INOX 304 mreže dim. 8x8cm i debljine žice 6 mm zavareno na L profil 2x2cm sa lokotom. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenog kaveza. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.4 | A.1.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava,doprema i istovar na odlagalište gradilišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa poliesterskim kućištem, prema normi HRN EN 12050-1:2008. Crpna stanica mora odgovarati nacrtima; slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m2, prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu dobavljene kanalizacijske crpne stanice.
A.1.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 2,50 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 4,45 l/s - Hman = 30,9 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 400 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). - duljina ventilacijske DN 100 cijevi L=12 m + kapa | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.1.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 4,45 l/s - Hman = 30,9 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 50 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 6 mm - vodilice duljine l = ~2,5m | komplet | 2 |  | 0
A.1.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca otvora proizvedenih prema HRN EN124:2005, bez ventilacijskih otvora. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.1.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Poklopac 600×1300 - klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.1.5.S.3.3 | S.3.3 | Poklopac 600×600 -klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.5 | A.1.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.2.5.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta do mjesta ugradnje i puštanje u pogon kanlizacijske crpne stanice. U stavku uključena doprema do mjesta ugradnje i puštanje u pogon, sa obukom operatera, kanalizacijske stanice, sa poliesterskim kućištem slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m², prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu puštene u pogon kanlizacijske crpne stanice.
A.1.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 2,5 m Karakteristike potopne crpke: Q= 4,45 l/s - Hman = 30,9 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - Doprema i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 400 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). - duljina ventilacijske DN 100 cijevi L=12 m + kapa | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.5.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.1.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 4,45 l/s - Hman = 30,9 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 50 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 6 mm - vodilice duljine l = ~2,5m | komplet | 2 |  | 0
A.1.1.2.6 | A.1.1.2.6 | OSTALI RADOVI
A.1.1.2.6.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.6.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.6.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.7 | A.1.1.2.7 | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA SMJEŠTAJ ELEKTROORMARA CRPNE STANICE
A.1.1.2.7.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za ugradnju poliesterskog ormarića za smještaj elektroopreme crpne stanice bez obzira na kategoriju terena. Iskop će se vršiti s pokosom 5:1 i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 0.9 |  | 0
A.1.1.2.7.S.2 | S.2 | Zatrpavanje podzemnog dijela poliesterskog elektroormarića probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 0.25 |  | 0
A.1.1.2.7.S.3 | S.3 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 0.65 |  | 0
A.1.1.3 | A.1.1.3 | KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA DIRAKOVICA 2
A.1.1.3.1 | A.1.1.3.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.1.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 45.1 |  | 0
A.1.1.2.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon ugradnje montažne poliesterske crpne stanice pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 11.1 |  | 0
A.1.1.2.1.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 26.7 |  | 0
A.1.1.2.1.S.4 | S.4 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 45.1 |  | 0
A.1.1.3.2 | A.1.1.3.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.1.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje podložnog betona montažne poliesterske crpne stanice, betonom C20/25, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu podložnog betona. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2 |  | 0
A.1.1.2.2.S.2 | S.2 | Izrada, doprema i ugradnja montažne AB ploče za montažnu crpnu stanicu dimenzija prema nacrtima, betonom C25/30. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Jediničnom cijenom je uključena i izrada temelja montažne ploče, betonom C20/25. U cijenu je uračunat sav potreban rad, oprema, armatura, materijal, oplata, transport i ugradnja. Obračun po kom ugrađene ploče.
A.1.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Ploča dim. 180x180 cm, debljine 15 cm sa zubom visine 15 cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 11.2 |  | 0
A.1.1.2.2.S.4 | S.4 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče ulaznog okna, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine dna 20 cm, zidova 20 cm i ploče 15 cm, uključivo s izradom vijenca za poklopac debljine 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopaca. Uključena i ugradnja vertikalnih prilaza u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja odgovarajućih spojnica za spajanje cjevovoda te obrada spojeva cijevi i zidova. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³.
A.1.1.2.2.S.4.1 | S.4.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 2.1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.5 | S.5 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.6 | S.6 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj dim. 80x80x30 cm (0,20 m³ betona) se polaže na zbijeni sloj tampona. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.1.1.2.2.S.7.1 | S.7.1 | Visina ljestvi od 1,50 - 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.8 | S.8 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja ručne košare za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.1.1.2.2.S.8.1 | S.8.1 | Dim. 45 x 45 cm, h (košare) = 40 cm; h (vodilice)=155cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.9 | S.9 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca. Poklopac je namijenjen za ugradnju u armirano betonski vijenac. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.1.1.2.2.S.9.1 | S.9.1 | Poklopac dim. 600x1300 mm, nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.3.3 | A.1.1.3.3 | BRAVARSKI RADOVI
A.1.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.1.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Visina ljestvi od 1,50 - 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta ručne košare od INOX AISI 304 čelika za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.1.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Dim. 45 x 45 cm, h (košare) = 40 cm; h (vodilice)=155cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.3 | S.3 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitnog kaveza oko kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka. Kavez je dim. 100x100 cm i visine 150 cm napravljen od INOX 304 mreže dim. 8x8cm i debljine žice 6 mm zavareno na L profil 2x2cm sa lokotom. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenog kaveza. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.3.4 | A.1.1.3.4 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava,doprema i istovar na odlagalište gradilišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa poliesterskim kućištem, prema normi HRN EN 12050-1:2008. Crpna stanica mora odgovarati nacrtima; slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m2, prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu dobavljene kanalizacijske crpne stanice.
A.1.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1400 mm - visina kućišta: 2,50 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 4,13 l/s - Hman = 19,16 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80 - profil ulazng kolektora: DN 250 i DN 200 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 400 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). - duljina ventilacijske DN 100 cijevi L=12 m + kapa | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.1.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 4,13 l/s - Hman = 19,16 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 50 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 6 mm - vodilice duljine l = ~2,5m | komplet | 2 |  | 0
A.1.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca otvora proizvedenih prema HRN EN124:2005, bez ventilacijskih otvora. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.1.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac 600×1300 - klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.3.5 | A.1.1.3.5 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.2.5.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta do mjesta ugradnje i puštanje u pogon kanlizacijske crpne stanice. U stavku uključena doprema do mjesta ugradnje i puštanje u pogon, sa obukom operatera, kanalizacijske stanice, sa poliesterskim kućištem slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m², prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu puštene u pogon kanlizacijske crpne stanice.
A.1.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1400 mm - visina kućišta: 2,50 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 4,13 l/s - Hman = 19,16 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80 - profil ulazng kolektora: DN 250 i DN 200 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - Doprema i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 400 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). - duljina ventilacijske DN 100 cijevi L=12 m + kapa | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.5.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.1.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 4,13 l/s - Hman = 19,16 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 50 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 6 mm - vodilice duljine l = ~2,5m | komplet | 2 |  | 0
A.1.1.3.6 | A.1.1.3.6 | OSTALI RADOVI
A.1.1.2.6.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.6.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.6.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.3.7 | A.1.1.3.7 | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA SMJEŠTAJ ELEKTROORMARA CRPNE STANICE
A.1.1.2.7.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za ugradnju poliesterskog ormarića za smještaj elektroopreme crpne stanice bez obzira na kategoriju terena. Iskop će se vršiti s pokosom 5:1 i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 0.9 |  | 0
A.1.1.2.7.S.2 | S.2 | Zatrpavanje podzemnog dijela poliesterskog elektroormarića probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 0.25 |  | 0
A.1.1.2.7.S.3 | S.3 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 0.65 |  | 0
A.1.1.4 | A.1.1.4 | KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA KLANFARI
A.1.1.4.1 | A.1.1.4.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.1.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 84.2 |  | 0
A.1.1.2.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon ugradnje montažne poliesterske crpne stanice pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 14.6 |  | 0
A.1.1.2.1.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 29.1 |  | 0
A.1.1.2.1.S.4 | S.4 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 84.2 |  | 0
A.1.1.4.2 | A.1.1.4.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.1.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje podložnog betona montažne poliesterske crpne stanice i retencije betonom C20/25, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu podložnog betona. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.7 |  | 0
A.1.1.2.2.S.2 | S.2 | Betoniranje prostora između montažne poliesterske crpne stanice i retencije betonom C20/25, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su sav potreban materijal, oplata i podupiranje, rad, pomoćna sredstva i transport. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.9 |  | 0
A.1.1.2.2.S.3 | S.3 | Izrada, doprema i ugradnja montažne AB ploče za montažnu crpnu stanicu dimenzija prema nacrtima, betonom C25/30. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Jediničnom cijenom je uključena i izrada temelja montažne ploče, betonom C20/25. U cijenu je uračunat sav potreban rad, oprema, armatura, materijal, oplata, transport i ugradnja. Obračun po kom ugrađene ploče.
A.1.1.2.2.S.3.1 | S.3.1 | Ploča dim. 200x200 cm, debljine 15 cm sa zubom visine 15 cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 25 |  | 0
A.1.1.2.2.S.5 | S.5 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče retencijskog bazena vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine dna 30 cm, zidova 20 cm i ploče 15 cm, uključivo s izradom vijenca za poklopac debljine 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvore za ugradnju poklopaca. Uključena i ugradnja vertikalnih prilaza u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja odgovarajućih spojnica za spajanje cjevovoda te obrada spojeva cijevi i zidova. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³.
A.1.1.2.2.S.5.1 | S.5.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 11.3 |  | 0
A.1.1.2.2.S.6 | S.6 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.5 |  | 0
A.1.1.2.2.S.7 | S.7 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj dim. 80x80x30 cm (0,20 m³ betona) se polaže na zbijeni sloj tampona. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.8 | S.8 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi s leđobranom sve od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm s leđobranom u obliku kaveza načinjenog od lukova. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.1.1.2.2.S.8.1 | S.8.1 | Visina ljestvi od 3,00 - 3,50 m | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.9 | S.9 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja ručne košare za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.1.1.2.2.S.9.1 | S.9.1 | Dim. 80 x 45 cm, h (košare) = 14 cm; h (vodilice)=250cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.2.S.10 | S.10 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca. Poklopac je namijenjen za ugradnju u armirano betonski vijenac. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.1.1.2.2.S.10.1 | S.10.1 | Poklopac dim. 600x600 mm, nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.4.3 | A.1.1.4.3 | BRAVARSKI RADOVI
A.1.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta tipskih ljestvi s leđobranom sve od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm s leđobranom u obliku kaveza načinjenog od lukova. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.1.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Visina ljestvi od 3,00 - 3,50 m | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta ručne košare od INOX AISI 304 čelika za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.1.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Dim. 80 x 45 cm, h (košare) = 14 cm; h (vodilice)=250cm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.3 | S.3 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.2.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitnog kaveza oko kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka. Kavez je dim. 100x100 cm i visine 150 cm napravljen od INOX 304 mreže dim. 8x8cm i debljine žice 6 mm zavareno na L profil 2x2cm sa lokotom. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenog kaveza. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.4.4 | A.1.1.4.4 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava,doprema i istovar na odlagalište gradilišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa poliesterskim kućištem, prema normi HRN EN 12050-1:2008. Crpna stanica mora odgovarati nacrtima; slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m2, prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu dobavljene kanalizacijske crpne stanice.
A.1.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 3,35 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 4,34 l/s - Hman = 15,31 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 400 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). - duljina ventilacijske DN 100 cijevi L=15 m + kapa | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.1.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 4,34 l/s - Hman = 15,31 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 50 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 6 mm - vodilice duljine l = ~3,35m | komplet | 2 |  | 0
A.1.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca otvora proizvedenih prema HRN EN124:2005, bez ventilacijskih otvora. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.1.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac 600×600 - klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
A.1.1.4.5 | A.1.1.4.5 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.2.5.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta do mjesta ugradnje i puštanje u pogon kanlizacijske crpne stanice. U stavku uključena doprema do mjesta ugradnje i puštanje u pogon, sa obukom operatera, kanalizacijske stanice, sa poliesterskim kućištem slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m², prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu puštene u pogon kanlizacijske crpne stanice.
A.1.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 3,35 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 4,34 l/s - Hman = 15,31 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - Doprema i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 400 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). - duljina ventilacijske DN 100 cijevi L=15 m + kapa | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.5.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.1.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 4,34 l/s - Hman = 15,31 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 50 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 6 mm - vodilice duljine l = ~3,35m | komplet | 2 |  | 0
A.1.1.4.6 | A.1.1.4.6 | OSTALI RADOVI
A.1.1.2.6.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.6.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.2.6.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.4.7 | A.1.1.4.7 | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA SMJEŠTAJ ELEKTROORMARA CRPNE STANICE
A.1.1.2.7.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za ugradnju poliesterskog ormarića za smještaj elektroopreme crpne stanice bez obzira na kategoriju terena. Iskop će se vršiti s pokosom 5:1 i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 0.9 |  | 0
A.1.1.2.7.S.2 | S.2 | Zatrpavanje podzemnog dijela poliesterskog elektroormarića probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti prema uputama proizvođača. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 0.25 |  | 0
A.1.1.2.7.S.3 | S.3 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 0.65 |  | 0
A.1.1.5 | A.1.1.5 | VODOOPSKRBA
A.1.1.5.1 | A.1.1.5.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.1.1.5.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 47.6 |  | 0
A.1.1.5.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 104.8 |  | 0
A.1.1.5.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 18.1 |  | 0
A.1.1.5.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 24.5 |  | 0
A.1.1.5.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 57.8 |  | 0
A.1.1.5.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.1.1.5.1.S.6.1 | S.6.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 87.4 |  | 0
A.1.1.5.1.S.7 | S.7 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 170.4 |  | 0
A.1.1.5.1.S.8 | S.8 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.1.1.5.1.S.8.1 | S.8.1 | Duktil cijevi DN 100 mm | m' | 126 |  | 0
A.1.1.5.1.S.8.2 | S.8.2 | Pocinčane cijevi DN 50 mm | m' | 32 |  | 0
A.1.1.5.1.S.9 | S.9 | Demontaža, vađenje postojećih fazonskih komada i armatura, bez obzira na profil ili materijal, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih armatura i fazonskih komada. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o armaturama i fazonskim komadima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostale armature i fazonski komadi se odvoze i istovaruju na deponiju. Stavkom obuhvaćena i demontaža, skidanje, odvoz i istovar poklopaca. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.5.2 | A.1.1.5.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.1.1.5.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.1.1.5.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.1.1.5.2.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 2 |  | 0
A.1.1.5.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.1.1.5.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.5.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 15 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 1.4 |  | 0
A.1.1.5.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 8.2 |  | 0
A.1.1.5.2.S.5 | S.5 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
A.1.1.5.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
A.1.1.5.2.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A.1.1.5.2.S.9 | S.9 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.3 | A.1.1.5.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.1.1.5.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.1.1.5.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 93 |  | 0
A.1.1.5.4 | A.1.1.5.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.5.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.1.1.5.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 16 bara
A.1.1.5.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 126 |  | 0
A.1.1.5.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.1.1.5.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.1.1.5.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.1.1.5.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.1.1.5.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.1.1.5.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.1.1.5.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.1.1.5.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.5.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.1.1.5.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.1.1.5.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.1.1.5.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.1.1.5.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 50 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.1.1.5.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | X - komad / slijepa prirubnica
A.1.1.5.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | XI- komad / slijepa prirubnica
A.1.1.5.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 50 mm bušena za 2" | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 50 mm bušena za 1" | kom | 1 |  | 0
S.4.1.S.3.1.6 | S.3.1.6 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
S.4.1.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
S.4.1.S.3.1.6 | S.3.1.6 | N 90° lučni komad sa stopalom
S.4.1.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
S.4.1.S.3.1.13 | S.3.1.13 | E-fleks - fazonski komad s pokretljivim priključkom
S.4.1.S.3.1.13.1 | S.3.1.13.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.1.1.5.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.1.1.5.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
A.1.1.5.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.1.1.5.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Automatski odzračni ventil
A.1.1.5.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Odzračni ventil na navoj. Automatski odzračni ventil
A.1.1.5.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 25 (1") | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Kuglasti ventil na navoj
A.1.1.5.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 25 (1") | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.4.1.4.2 | S.4.1.4.2 | DN 50 (2") | kom | 1 |  | 0
A.1.1.5.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.1.1.5.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.1.1.5.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 2 |  | 0
A.1.1.5.4.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta PEHD vodovodnih cijevi NP 10 bara, sa svim potrebnim fitinzima, spojnim materijalom i sl. za prespoj vodovodnih ogranaka. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.1.1.5.4.S.6.1 | S.6.1 | PEHD cijev d63 (DN50) mm | m' | 32 |  | 0
A.1.1.5.4.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, te kompletna montaža PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu projektiranog vodovoda koji se vodi paralelno uz projektiranu kanalizaciju. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, distanceri, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 32 |  | 0
A.1.1.5.5 | A.1.1.5.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.1.1.5.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.1.1.5.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 126 |  | 0
A.1.1.5.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.1.1.5.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 4 |  | 0
A.1.1.5.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.1.1.5.5.S.3 | S.3 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.1.1.5.5.S.3.1 | S.3.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 50 mm PN 16 bara. | m' | 32 |  | 0
A.1.1.5.5.S.3.2 | S.3.2 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara | m' | 126 |  | 0
A.1.1.5.5.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 13 |  | 0
A.1.1.5.5.S.5 | S.5 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna montaža PEHD vodovodnih cijevi NP 10 bara, sa svim potrebnim fitinzima, spojnim materijalom i sl. za prespoj vodovodnih ogranaka. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.1.1.5.5.S.5.1 | S.5.1 | PEHD cijev d63 (DN50) mm | m' | 32 |  | 0
A.1.1.5.6 | A.1.1.5.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.1.1.5.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.1.1.5.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 50 mm | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.5.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 1 |  | 0
A.1.1.5.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.1.1.5.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 50 mm | m' | 32 |  | 0
A.1.1.5.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 126 |  | 0
A.1.1.5.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.1.1.5.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 50 mm | m' | 32 |  | 0
A.1.1.5.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 126 |  | 0
A.1.1.5.6.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 158 |  | 0
A.1.1.5.6.S.5 | S.5 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 158 |  | 0
A.1.1.5.7 | A.1.1.5.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.1.1.5.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.1.1.5.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 13 |  | 0
A.1.1.5.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.5.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 13 |  | 0
A.1.1.5.7.S.4 | S.4 | Dobava i ugradba produžetka čelične cijevi priključka DN 1" kod novih ili postojećih kućnih priključaka udaljenih više od 5,00 m od novog cjevovoda. U cijenu stavke uključena dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), ovisno o vrsti cijevi. Tlačno ispitivanje produžetka cijevi. Dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po m' produžetka cijevi. | m' | 50 |  | 0
A.1.1.5.7.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 5 |  | 0
A.1.1.5.7.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0

## A.1.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.1.2 | A.1.2 | PODRUČJE KLANFARI, DRAMALJ - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.1.2.1 | A.1.2.1 | CRPNA STANICA DIRAKOVICA 1
A.1.2.1.1 | A.1.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.1.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike, automatike i NUS-a crpne stanice CS "Dirakovica 1", predviđeni kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.1.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1250x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 900mm | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 32 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 32A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 20A/0-1/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | automatski prekidač B4A, 2p, 15 kA | kom | 6 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | kombinirani zaštitni prekidač B16/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 6,0-10,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 5,5 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 14 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 10 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | relej termičke zaštite elektromotora i kontrole prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | vremenski relej, univerzalni, 230V 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-10/30A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | strujni mjerni transformator 10/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima + utičnica 24V | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 5 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | grijač razvodnog ormara 100W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.1.2.1.1.S.1.53.1 | S.1.53.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.53.2 | S.1.53.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.53.3 | S.1.53.3 | - modul digitalnih ulaza - 16 DI | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.53.4 | S.1.53.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.53.5 | S.1.53.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije s 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na unutarnja vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.1.56 | S.1.56 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (26 DI, 5 DO, 5 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu (napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki, 1 strujni izlaz 0/4-20mA) te sonde mjerača 0-10m sa 20m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 3 |  | 0
A.1.2.1.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-10 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.8 | S.8 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (6×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+3×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (2×Pg19+2×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.10 | S.10 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl. |  |  |  | 0
A.1.2.1.1.S.10.1 | S.10.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 6 |  | 0
A.1.2.1.1.S.10.2 | S.10.2 | - NYY-J 4x2,5mm2 | m | 16
A.1.2.1.1.S.10.3 | S.10.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 14 |  | 0
A.1.2.1.1.S.10.4 | S.10.4 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
A.1.2.1.1.S.10.5 | S.10.5 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 8 |  | 0
A.1.2.1.1.S.10.6 | S.10.6 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 8 |  | 0
A.1.2.1.1.S.11 | S.11 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 6 |  | 0
A.1.2.1.1.S.12 | S.12 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.13 | S.13 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.14 | S.14 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 4 |  | 0
A.1.2.1.1.S.15 | S.15 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađen od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.16 | S.16 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.17 | S.17 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 11,04 kW x 1.350 HRK/kW = 14.904,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 14.904,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 14.904,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.2 | A.1.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.1.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 35 |  | 0
A.1.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 10 |  | 0
A.1.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 10 |  | 0
A.1.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.1.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
A.1.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
A.1.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 20 |  | 0
A.1.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
A.1.2.1.3 | A.1.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.1.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i građevinskom dozvolom te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.1.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2 | A.1.2.2 | CRPNA STANICA DIRAKOVICA 2
A.1.2.2.1 | A.1.2.2.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.1.2.2.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike, automatike i NUS-a crpne stanice CS "Dirakovica 2", predviđeni kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.1.2.2.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1000x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 900mm | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 32 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 32A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 20A/0-1/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.6 | S.1.6 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.8 | S.1.8 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.9 | S.1.9 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.10 | S.1.10 | automatski prekidač B4A, 2p, 15 kA | kom | 6 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.11 | S.1.11 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.17 | S.1.17 | kombinirani zaštitni prekidač B16/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.18 | S.1.18 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.19 | S.1.19 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 6,0-10,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.20 | S.1.20 | sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.21 | S.1.21 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 9 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.22 | S.1.22 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 10 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.23 | S.1.23 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.24 | S.1.24 | relej termičke zaštite elektromotora i kontrole prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.25 | S.1.25 | vremenski relej, univerzalni, 230V 50Hz | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.26 | S.1.26 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.27 | S.1.27 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.28 | S.1.28 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-10/30A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.29 | S.1.29 | strujni mjerni transformator 10/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.30 | S.1.30 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.31 | S.1.31 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.32 | S.1.32 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.33 | S.1.33 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima + utičnica 24V | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.34 | S.1.34 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.35 | S.1.35 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 5 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.36 | S.1.36 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.37 | S.1.37 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.38 | S.1.38 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.39 | S.1.39 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.40 | S.1.40 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.41 | S.1.41 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.42 | S.1.42 | grijač razvodnog ormara 100W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.43 | S.1.43 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.44 | S.1.44 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.45 | S.1.45 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.46 | S.1.46 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.47 | S.1.47 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.48 | S.1.48 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.49 | S.1.49 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.50 | S.1.50 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.51 | S.1.51 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.1.2.2.1.S.1.51.1 | S.1.51.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.51.2 | S.1.51.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.51.3 | S.1.51.3 | - modul digitalnih ulaza - 16 DI | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.51.4 | S.1.51.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.51.5 | S.1.51.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.51.6 | S.1.51.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije s 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na unutarnja vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.51.7 | S.1.51.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.1.52 | S.1.52 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (24 DI, 5 DO, 5 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 20m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 3 |  | 0
A.1.2.2.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-10 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.1.S.8 | S.8 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (6×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+3×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (4×Pg19+4×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.10 | S.10 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.1.2.2.1.S.10.1 | S.10.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 6 |  | 0
A.1.2.2.1.S.10.2 | S.10.2 | - NYY-J 4x2,5mm2 | m | 16
A.1.2.2.1.S.10.3 | S.10.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 14 |  | 0
A.1.2.2.1.S.10.4 | S.10.4 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
A.1.2.2.1.S.10.5 | S.10.5 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 8 |  | 0
A.1.2.2.1.S.10.6 | S.10.6 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 8 |  | 0
A.1.2.2.1.S.11 | S.11 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 6 |  | 0
A.1.2.2.1.S.12 | S.12 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.13 | S.13 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.14 | S.14 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 4 |  | 0
A.1.2.2.1.S.15 | S.15 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.1.2.2.1.S.16 | S.16 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.17 | S.17 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 11,04 kW x 1.350 HRK/kW = 14.904,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 14.904,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 14.904,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.2 | A.1.2.2.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.1.2.2.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 35 |  | 0
A.1.2.2.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 10 |  | 0
A.1.2.2.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 10 |  | 0
A.1.2.2.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.1.2.2.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
A.1.2.2.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
A.1.2.2.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 20 |  | 0
A.1.2.2.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
A.1.2.2.3 | A.1.2.2.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.1.2.2.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i građevinskom dozvolom te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.1.2.2.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.2.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3 | A.1.2.3 | CRPNA STANICA KLANFARI
A.1.2.3.1 | A.1.2.3.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.1.2.3.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike, automatike i NUS-a crpne stanice CS "Klanfari", predviđeni kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.1.2.3.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1000x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 900mm | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 32 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 32A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 20A/0-1/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.6 | S.1.6 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.8 | S.1.8 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.9 | S.1.9 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.10 | S.1.10 | automatski prekidač B4A, 2p, 15 kA | kom | 6 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.11 | S.1.11 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.17 | S.1.17 | kombinirani zaštitni prekidač B16/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.18 | S.1.18 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.19 | S.1.19 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 4-6,3A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.20 | S.1.20 | sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.21 | S.1.21 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 9 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.22 | S.1.22 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 10 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.23 | S.1.23 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.24 | S.1.24 | relej termičke zaštite elektromotora i kontrole prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.25 | S.1.25 | vremenski relej, univerzalni, 230V 50Hz | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.26 | S.1.26 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.27 | S.1.27 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.28 | S.1.28 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-10/30A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.29 | S.1.29 | strujni mjerni transformator 10/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.30 | S.1.30 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.31 | S.1.31 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.32 | S.1.32 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.33 | S.1.33 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima + utičnica 24V | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.34 | S.1.34 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.35 | S.1.35 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 5 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.36 | S.1.36 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.37 | S.1.37 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.38 | S.1.38 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.39 | S.1.39 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.40 | S.1.40 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.41 | S.1.41 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.42 | S.1.42 | grijač razvodnog ormara 100W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.43 | S.1.43 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.44 | S.1.44 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.45 | S.1.45 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.46 | S.1.46 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.47 | S.1.47 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.48 | S.1.48 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.49 | S.1.49 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.50 | S.1.50 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.51 | S.1.51 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.1.2.3.1.S.1.51.1 | S.1.51.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.51.2 | S.1.51.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.51.3 | S.1.51.3 | - modul digitalnih ulaza - 16 DI | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.51.4 | S.1.51.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.51.5 | S.1.51.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.51.6 | S.1.51.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije s 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na unutarnja vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.51.7 | S.1.51.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.1.52 | S.1.52 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (25 DI, 5 DO, 5 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 20m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 3 |  | 0
A.1.2.3.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-10 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.1.S.8 | S.8 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (6×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+3×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (4×Pg19+4×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.10 | S.10 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.1.2.3.1.S.10.1 | S.10.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 6 |  | 0
A.1.2.3.1.S.10.2 | S.10.2 | - NYY-J 4x2,5mm2 | m | 20
A.1.2.3.1.S.10.3 | S.10.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 16 |  | 0
A.1.2.3.1.S.10.4 | S.10.4 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 36 |  | 0
A.1.2.3.1.S.10.5 | S.10.5 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 10 |  | 0
A.1.2.3.1.S.10.6 | S.10.6 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 10 |  | 0
A.1.2.3.1.S.11 | S.11 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 6 |  | 0
A.1.2.3.1.S.12 | S.12 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.13 | S.13 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.14 | S.14 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 4 |  | 0
A.1.2.3.1.S.15 | S.15 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.1.2.3.1.S.16 | S.16 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
A.1.2.1.1.S.17 | S.17 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 11,04 kW x 1.350 HRK/kW = 14.904,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 14.904,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 14.904,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.2 | A.1.2.3.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.1.2.3.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 40 |  | 0
A.1.2.3.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 10 |  | 0
A.1.2.3.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 10 |  | 0
A.1.2.3.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.1.2.3.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
A.1.2.3.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
A.1.2.3.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 20 |  | 0
A.1.2.3.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
A.1.2.3.3 | A.1.2.3.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.1.2.3.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i građevinskom dozvolom te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.1.2.3.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.1.2.3.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## A.2.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.2.1 | A.2.1 | PODRUČJE PODRUČJE KAČJAK, DRAMALJ - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.2.1.1 | A.2.1.1 | KANALIZACIJA
A.2.1.1.1 | A.2.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.2.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.2.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 3810 |  | 0
A.2.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Tlačni cjevovod | m' | 958 |  | 0
A.2.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | Vodovod | m' | 1666 |  | 0
A.2.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 4315 |  | 0
A.2.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 55 |  | 0
A.2.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 8630 |  | 0
A.2.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.2.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 195 |  | 0
A.2.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 85 |  | 0
A.2.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 10 |  | 0
A.2.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 55 |  | 0
A.2.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.2.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 60 |  | 0
A.2.1.1.1.S.16.2 | S.16.2 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 6,00 m | m² | 10 |  | 0
A.2.1.1.1.S.16.3 | S.16.3 | Stabla do Ø 15 cm. | kom | 5 |  | 0
A.2.1.1.1.S.16.4 | S.16.4 | Stabla Ø 15 cm do Ø 30 cm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.1.S.18 | S.18 | Pražnjenje sadržaja septičkih jama prije i za vrijeme izvođenja radova. Za pražnjenje angažirati komunalno vozilo koje će septičku jamu isprazniti i sadržaj odvesti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Popratni list prilikom pražnjenja ovjeravaju vlasnik i nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti. Obračun prema m³ ispražnjenog sadržaja iz vozila na mjestu prihvata uređaja za pročišćavanje. | m³ | 15 |  | 0
A.2.1.1.2 | A.2.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.2.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 10240 |  | 0
A.2.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.2.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 10700 |  | 0
A.2.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 2000 |  | 0
A.2.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE | m² | 1680 |  | 0
A.2.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 50 |  | 0
A.2.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 6390 |  | 0
A.2.1.1.2.S.5 | S.5 | Strojno-ručni iskop rova pod utjecajem mora - ispod kote +/- 0,00 m n.m, bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Uključeno crpljenje površinske i morske vode i razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom za radove pod morem. Ostali opis kao stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 29 |  | 0
A.2.1.1.2.S.6 | S.6 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 540 |  | 0
A.2.1.1.2.S.7 | S.7 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 608 |  | 0
A.2.1.1.2.S.8 | S.8 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.2.S.8.1 | S.8.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 450 |  | 0
A.2.1.1.2.S.9 | S.9 | Frezanje habajućeg sloja asfaltnog zastora, bez obzira na njegovu debljinu, na dijelu trase projektiranih cjevovoda koji prolaze po asfaltiranoj prometnici. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Izvođač radova je dužan nadzornom inženjeru predočiti prateći list kojim se dokazuje da je asfaltni zastor zbrinut u skladu sa zakonskom regulativom i važećim prostornim planovima. Obračun po m² frezanog asfalta. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 20 |  | 0
A.2.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 573 |  | 0
A.2.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1995 |  | 0
A.2.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska frakcije 4-8 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 2 |  | 0
A.2.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska frakcije 4-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 8 |  | 0
A.2.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila od polipropilena (PP) prema normama HRN EN ISO 10319:2008 i HRN EN ISO 12956:2010. Postavlja se po rubovima rova koji su pod utjecajem mora radi odvajanja slojeva materijala različitih karakteristika. Svi radovi prema OTU-u za radove na cestama, stavka 2-08.4. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 17 |  | 0
A.2.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 54 |  | 0
A.2.1.1.2.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 5 |  | 0
A.2.1.1.2.S.17 | S.17 | Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova probranim materijalom iz iskopa bez primjesa zemlje, frakcije 0-100 mm uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 40 MN/m²). Materijalom se rov zatrpava do vrha ili do donje kote završnog sloja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 286 |  | 0
A.2.1.1.2.S.18 | S.18 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.2.1.1.2.S.18.1 | S.18.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 2908 |  | 0
A.2.1.1.2.S.19 | S.19 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 12 |  | 0
A.2.1.1.2.S.20 | S.20 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.2.1.1.2.S.20.1 | S.20.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 2140 |  | 0
A.2.1.1.2.S.21 | S.21 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 5 |  | 0
A.2.1.1.2.S.22 | S.22 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 50 |  | 0
A.2.1.1.2.S.23 | S.23 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 7282 |  | 0
A.2.1.1.3 | A.2.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.2.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.2.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.2.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 15 cm - dubine do 1,50 m | kom | 21 |  | 0
A.2.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 77 |  | 0
A.2.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 5 |  | 0
A.2.1.1.3.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine 4,10 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.3.S.1.1.5 | S.1.1.5 | Prekidno okno dim. 120 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine 1,30 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.3.S.1.2 | S.1.2 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3 - u zoni utjecaja mora
A.2.1.1.3.S.1.2.2 | S.1.2.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.3.S.2 | S.2 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče okana na tlačnom cjevovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova i dna su 20 cm, ploče 15 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg armature za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.2.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.2.1.1.3.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Okno za reviziju dim. 100 x 100 cm, dubine do 2,00 m | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.3.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.2.1.1.3.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 113 |  | 0
A.2.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske podloge na dnu rova betonom C16/20 debljine 15 cm kao podloga za postavu cjevovoda. Obračun po m³. | m³ | 15 |  | 0
A.2.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 12 |  | 0
A.2.1.1.3.S.6 | S.6 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
A.2.1.1.3.S.7 | S.7 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 1680 |  | 0
A.2.1.1.3.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba kamenog opločenja. Prije iskopa sve kamene ploče odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Uključena dobava zamjenskih ploča. Izrada na tamponskoj podlozi 0-32 mm (zbijenosti Me = 60 MN/m²) i pijesku 0-4 mm s dodatkom cementa. Ukupna prosječna debljina 40 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog opločenja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 20 |  | 0
A.2.1.1.3.S.10 | S.10 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih ili kamenih stepenica. Betonske stepenice se izvode betonom C 16/20, a kamene uporabom postojećih ploča. Uključena dobava zamjenskih ploča. Prije iskopa sve kamene stepenice numerirati, odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Izrada na tucaničkoj podlozi zbijenosti Me = 40 MN/m². Površinu betona fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina (izbrazdati). Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog stepeništa. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.3.S.10.1 | S.10.1 | Betonska stepeništa | m² | 50 |  | 0
A.2.1.1.3.S.10.2 | S.10.2 | Kamena stepeništa | m² | 20 |  | 0
A.2.1.1.3.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.3.S.11.1 | S.11.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 100 |  | 0
A.2.1.1.3.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih kanala, rigola i pasica. Sve izvesti prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' izvedenih kanala, rigola i pasica. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.3.S.12.1 | S.12.1 | Kanal | m' | 17 |  | 0
A.2.1.1.3.S.12.2 | S.12.2 | Rigol | m' | 17 |  | 0
A.2.1.1.3.S.12.3 | S.12.3 | Pasica | m' | 17 |  | 0
A.2.1.1.3.S.13 | S.13 | Obnova pokosa nasipa javne ceste. Izvodi se uporabom lomljenog kamena u tucaničkoj podlozi. Jediničnom cijenom buhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 20 |  | 0
A.2.1.1.3.S.14 | S.14 | Razbijanje i kompletna obnova linijske kišne rešetke. Sve izvesti prema postojećem stanju betonom C20/25. Slivnu rešetku odložiti i ponovo ugraditi. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' obnovljene rešetke, sve komplet. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 12 |  | 0
A.2.1.1.3.S.15 | S.15 | Kompletna obnova betonskih ogradnih zidova, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena izrada temelja prosječne dim. 40x40 cm, te zida srednje visine 80 cm debljine 25 cm. Potreban materijal za m' zida : 0,36 m³ betona C20/25 / m' zida s armaturom B500B. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po m' obnovljenog zida. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 115 |  | 0
A.2.1.1.3.S.16 | S.16 | Popravak postojećih i izvedba srušenih kamenih suhozida (gromača). Zidove obnoviti ili izvesti od kamenih blokova koji se nalaze "na licu mjesta". Ukoliko nema dovoljno materijala, uključena je obrada kamena iz iskopa ukoliko je odgovarajuće kvalitete ili nabava i dobava novih kamenih blokova. Po potrebi za učvršćenje postojećeg zida ili zidanje novog upotrijebiti sitnozrnati beton C16/20. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ obnovljene ili novoizvedene gromače. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 225 |  | 0
A.2.1.1.3.S.17 | S.17 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenih potpornih zidova betonom C25/30. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo, u jednostranoj oplati. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena dobava, obrada i doprema kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.3.S.17.1 | S.17.1 | Betonske temeljne trake, prosječne vel. 0.80 x 0.50 m | m³ | 52 |  | 0
A.2.1.1.3.S.17.2 | S.17.2 | Potporni zidovi od betona s licem od zidanog kamena, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 65 |  | 0
A.2.1.1.4 | A.2.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.2.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.2.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 10700 |  | 0
A.2.1.1.5 | A.2.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.2.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.2.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.2.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.5.S.2.3 | S.2.3 | Okno dim. DN 1200 mm, dubine preko 2,00 m - KASKADNO OKNO | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.2.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 193 |  | 0
A.2.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 3037 |  | 0
A.2.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.2.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 580 |  | 0
A.2.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar i istovar na skladište gradilišta cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode iz DUKTIL nodularnog lijeva. Cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode, kao i unutarnja i vanjska zaštita prema normi HRN EN 598:2009. Unutarnja zaštita je cementna obloga. Vanjska zaštita je pocinčana prevlaka s pokrivnim slojem epoksidne smole u crvenom tonu. Cijevi su duljine 6,00 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću NBR brtvu za radni pritisak do max. 40 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban spojni i brtveni materijal, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.2.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | PN 10 bara
A.2.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | DUKTIL DN 125 mm | m' | 958 |  | 0
A.2.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC), u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene nosivosti min. SN8. Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.2.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | DN 250 mm: luk 10°- 20° | kom | 30 |  | 0
A.2.1.1.5.S.6.2 | S.6.2 | DN 250 mm: luk 20°- 30° | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.5.S.6.3 | S.6.3 | DN 200 mm: luk 10°- 20° | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode. Tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita sve sukladno normi HRN EN 598:2009. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu.
A.2.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | PN 10 bara
A.2.1.1.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | MMK 11˚
A.2.1.1.5.S.7.1.1.1 | S.7.1.1.1 | DN 125 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.1.5.S.7.1.2 | S.7.1.2 | MMK 22˚
A.2.1.1.5.S.7.1.2.1 | S.7.1.2.1 | DN 125 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.1.5.S.7.1.3 | S.7.1.3 | MMK 30˚
A.2.1.1.5.S.7.1.3.1 | S.7.1.3.1 | DN 125 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.5.S.7.1.4 | S.7.1.4 | MMK 45˚
A.2.1.1.5.S.7.1.4.1 | S.7.1.4.1 | DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.2.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | PN 10 bara
A.2.1.1.5.S.8.1.1 | S.8.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.2.1.1.5.S.8.1.1.1 | S.8.1.1.1 | DN 125 mm, L=800 mm | kom | 6 |  | 0
A.2.1.1.5.S.8.1.1.2 | S.8.1.1.2 | DN 125 mm, L=600 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.1.5.S.8.1.2 | S.8.1.2 | F - spojni komad s prirubnicom
A.2.1.1.5.S.8.1.2.1 | S.8.1.2.1 | DN 125 mm, L=370 mm | kom | 5 |  | 0
A.2.1.1.5.S.8.1.3 | S.8.1.3 | EU - spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.2.1.1.5.S.8.1.3.1 | S.8.1.3.1 | DN 125 mm | kom | 5 |  | 0
A.2.1.1.5.S.8.1.4 | S.8.1.4 | Q - lučni komad s prirubnicama
A.2.1.1.5.S.8.1.4.1 | S.8.1.4.1 | DN 125 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.1.5.S.8.1.5 | S.8.1.5 | RRK - komad za reviziju s prirubnicama, na tlačnom cjevovodu
A.2.1.1.5.S.8.1.5.1 | S.8.1.5.1 | DN 125 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.2.1.1.5.S.9.1 | S.9.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 405 |  | 0
A.2.1.1.5.S.9.2 | S.9.2 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 10 m' | m' | 105 |  | 0
A.2.1.1.5.S.9.3 | S.9.3 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 3 m' | m' | 294 |  | 0
A.2.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 40 |  | 0
A.2.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 10 |  | 0
A.2.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tlačnih cijevi profila DN 75 mm za pripremu tlačnog voda kućnih priključaka na javnoj površini. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m'.
A.2.1.1.5.S.12.1 | S.12.1 | Kućni priključci prosječne duljine 5 m' | m' | 25 |  | 0
A.2.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka. Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 5 |  | 0
A.2.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.2.1.1.5.S.14.1 | S.14.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 25 |  | 0
A.2.1.1.5.S.14.2 | S.14.2 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa C 250 | kom | 65 |  | 0
A.2.1.1.5.S.14.3 | S.14.3 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 6 |  | 0
A.2.1.1.5.S.14.4 | S.14.4 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa C 250 | kom | 17 |  | 0
A.2.1.1.5.S.14.5 | S.14.5 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa C 250 - za okna kućnih priključaka | kom | 158 |  | 0
A.2.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 23 |  | 0
A.2.1.1.5.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013, tjemena nosivost SN10000, u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom |  |  | 0
A.2.1.1.5.S.16.1 | S.16.1 | DN 250 mm: luk 15° | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.5.S.17 | S.17 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar sedla / spojnica za spajanje cijevi kućnih priključaka profila DN 160 mm direktno na cijev kolektora od PE, PP ili PVC materijala. Uz sedlo / spojnicu dobaviti sav potreban spojni i brtveni materijal (manžete i sl.). Obračun po komadu dobavljenog sedla / spojnice. |  |  |  | 0
A.2.1.1.5.S.17.1 | S.17.1 | sedlo / spojnica DN 160 mm na cijev DN 250 mm | kom | 81 |  | 0
A.2.1.1.5.S.17.2 | S.17.2 | sedlo / spojnica DN 160 mm na cijev DN 200 mm | kom | 8 |  | 0
A.2.1.1.5.S.18 | S.18 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar sedla za spajanje cijevi kućnih priključaka profila DN 160 mm direktno na cijev kolektora od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Uz sedlo dobaviti sav potreban spojni i brtveni materijal (spojnice, brtve i sl.). Obračun po komadu dobavljenog sedla. |  |  |  | 0
A.2.1.1.5.S.18.1 | S.18.1 | sedlo DN 160 mm na cijev DN 250 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.6 | A.2.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.2.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.2.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.6.S.1.3 | S.1.3 | Okno dim. DN 1200 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.2.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 193 |  | 0
A.2.1.1.6.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 3037 |  | 0
A.2.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP). U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.2.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 580 |  | 0
A.2.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod iz duktil nodularnog lijeva. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i pritiskanja brtve u žljeb naglavka, potrebno je isti očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda umetnuti brtvu. Cijevi su duljine 6,0 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću brtvu od NBR-a za radni pritisak do max. 40 bara. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
A.2.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.2.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | DUKTIL DN 125 mm | m' | 958 |  | 0
A.2.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Lukovi se ugrađuju za savladavanje horizontalnih kuteva na trasi kanalizacije. Obračun po komadu ugrađenog luka.
A.2.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Luk DN 250 mm | kom | 33 |  | 0
A.2.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Luk DN 200 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema sa skladišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna ugradba lukova od DUKTILE nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (brtve i sl). Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.2.1.1.6.S.6.1 | S.6.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 12 |  | 0
A.2.1.1.6.S.7 | S.7 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada sa spojem na tyton kolčak. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.2.1.1.6.S.7.1 | S.7.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 5 |  | 0
A.2.1.1.6.S.8 | S.8 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.2.1.1.6.S.8.1 | S.8.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 16 |  | 0
A.2.1.1.6.S.9 | S.9 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 23 |  | 0
A.2.1.1.6.S.10 | S.10 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža lukova od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013, tjemena nosivost SN10000, u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se montiraju na cjevovodu za savladavanje horizontalnih kutova na trasi kanalizacije. Obračun po komadu montiranog luka. |  |  |  | 0
A.2.1.1.6.S.10.1 | S.10.1 | DN 250 mm: luk 15° | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.6.S.11 | S.11 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža sedla / spojnica za spajanje cijevi kućnih priključaka profila DN 160 mm direktno na cijev kolektora od PE, PP ili PVC materijala. U cijenu stavke uključeno bušenje cijevi kolektora krunskim svrdlom i kompletna montaža sedla / spojnice, ljepilo, spojnice i sl., te sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranog sedla / spojnice. |  |  |  | 0
A.2.1.1.6.S.11.1 | S.11.1 | sedlo / spojnica DN 160 mm na cijev DN 250 mm | kom | 81 |  | 0
A.2.1.1.6.S.11.2 | S.11.2 | sedlo / spojnica DN 160 mm na cijev DN 200 mm | kom | 8 |  | 0
A.2.1.1.6.S.12 | S.12 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža sedla za spajanje cijevi kućnih priključaka profila DN 160 mm direktno na cijev kolektora od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. U cijenu stavke uključeno bušenje cijevi kolektora krunskim svrdlom i kompletna montaža sedla / spojnice, ljepilo, spojnice i sl., te sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu montiranog sedla. |  |  |  | 0
A.2.1.1.6.S.12.1 | S.12.1 | sedlo DN 160 mm na cijev DN 250 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.1.7 | A.2.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.2.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.2.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 193 |  | 0
A.2.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 3617 |  | 0
A.2.1.1.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.2.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 125 mm | m' | 958 |  | 0
A.2.1.1.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 3810 |  | 0
A.2.1.1.8 | A.2.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.2.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.2.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 81 |  | 0
A.2.1.1.8.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 10 |  | 0
A.2.1.1.8.S.1.3 | S.1.3 | - za kućne priključke duljine 3 m': - iskop (m³ 1,80), - pijesak (m³ 1,00), - zatrpavanje (m³ 0,80), - odvoz (m³ 1,80). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 98 |  | 0
A.2.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.2.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 91 |  | 0
A.2.1.1.8.S.2.2 | S.2.2 | - 10 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 10 |  | 0
A.2.1.1.8.S.2.3 | S.2.3 | - 5 m' tlačnih cijevi DN 75 mm, čep DN 75 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 75 mm i luk 45° DN 75 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 6 |  | 0
A.2.1.1.8.S.2.4 | S.2.4 | - 3 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 98 |  | 0
A.2.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 158 |  | 0
A.2.1.1.9 | A.2.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.2.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.2.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 8 |  | 0
A.2.1.1.9.S.5 | S.5 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 16 |  | 0
A.2.1.1.9.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 46 |  | 0
A.2.1.1.9.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 520 |  | 0
A.2.1.1.9.S.10 | S.10 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 60 |  | 0
A.2.1.1.9.S.11 | S.11 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 720 |  | 0
A.2.1.1.9.S.12 | S.12 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 6434 |  | 0
A.2.1.1.9.S.13 | S.13 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.9.S.14 | S.14 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.9.S.15 | S.15 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.2.1.1.9.S.15.1 | S.15.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 50 |  | 0
A.2.1.1.9.S.15.2 | S.15.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 10 |  | 0
A.2.1.1.9.S.16 | S.16 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.2.1.1.9.S.16.1 | S.16.1 | Prometni znakovi | kom | 5 |  | 0
A.2.1.1.9.S.16.2 | S.16.2 | Reklamni panoi | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.9.S.16.3 | S.16.3 | Smjerokazni stupići | kom | 1 |  | 0
A.2.1.1.9.S.16.4 | S.16.4 | Zaštitna odbojna ograda ceste | m' | 20 |  | 0
A.2.1.1.9.S.19 | S.19 | Probijanje ogradnih zidova od kamena ili betona za prolaz cijevi te sanacija nakon dovršetka radova. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m³. | m³ | 1 |  | 0
A.2.1.1.9.S.20 | S.20 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 40 |  | 0
A.2.1.1.9.S.21 | S.21 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.9.S.22 | S.22 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.1.9.S.23 | S.23 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.2 | A.2.1.2 | KANALIZACIJSKE CRPNE STANICE
A.2.1.2.1 | A.2.1.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.2.1.2.1.S.1 | S.1 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.2.1.S.2 | S.2 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.2.1.2.1.S.3 | S.3 | Iskolčenje građevine crpne stanice i elektroormara, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 180 |  | 0
A.2.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame crpne stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 95 |  | 0
A.2.1.2.2 | A.2.1.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.2.1.2.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 90 |  | 0
A.2.1.2.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 115 |  | 0
A.2.1.2.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 810 |  | 0
A.2.1.2.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop građevinske jame pod utjecajem mora sa mjestimičnim pikaniranjem ili miniranjem u raznim kategorijama terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. U jediničnu cijenu uračunat je sav potreban rad, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i utjecaja mora-podzemne vode (crpljenje; osiguranje izvođenja radova u suhom) u skladu s odabranom tehnologijom izvođača, predvidjeti i sve zaštitne i sigurnosne mjere (zaštita okolnih građevina i okoliša od miniranja), sav potreban materijal i transporte. Prilikom iskopa materijal odbacivati 2-3 m od ruba građevinske jame zbog potrebe kasnijeg zatrpavanja. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti, crpljenje, razdvajanje i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 210 |  | 0
A.2.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče svih djelova crpne stanice, okana, temelja, dna građevinske jame i platoa elektroormara sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 36 |  | 0
A.2.1.2.2.S.6 | S.6 | Strojno zatrpavanje građevinske jame nakon betoniranja, probranim materijalom iz iskopa frakcije 0-100 mm ako se nalazi na neuređenim površinama. Zbijanje se vrši ručnim nabijačima u slojevima od po 30 cm (Me = 40 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 245 |  | 0
A.2.1.2.2.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 38 |  | 0
A.2.1.2.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 57 |  | 0
A.2.1.2.2.S.9 | S.9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 775 |  | 0
A.2.1.2.2.S.10 | S.10 | Uređivanje površine oko objekta sa sadnjom trave i sadnja zelenila isto kao postojeće ili novo (Pittosporum tobira - abies procera). U stavku je uključena nabava, dobava i polaganje sloja humusa (d=30cm) kao i sadnja zelenila. Na sloj humusirane zemlje posijati travu. U cijenu je uračunata zemlja, trava, zelenilo i sav potreban rad za izvedbu stavke. Stavkom obuhvaćena i priprema za sađenje zelenila prema uputama kvalificiranog osoblja (humusiranje, gnojenje i sl.). Obračun po m² uređene površine i komadu posađenog zelenila.
A.2.1.2.2.S.10.1 | S.10.1 | Uređivanje površine (humus d=30 cm + trava): | m² | 42 |  | 0
A.2.1.2.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1.5 |  | 0
A.2.1.2.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 7 |  | 0
A.2.1.2.2.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska frakcije 4-8 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
A.2.1.2.2.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska frakcije 4-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 5 |  | 0
A.2.1.2.3 | A.2.1.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.2.1.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje armirano betonskih zidova i dna crpne stanice debljine prema nacrtima, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove betonirati u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati uz upotrebu pervibratora. Uključena je armatura (ČELIK: B500B - MA i RA) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Prilikom betoniranja ostaviti sve otvore u zidovima građevine predviđene nacrtima u projektu. U zidovima ostaviti otvore za elektrokabele i odzračnik. Spoj donje ploče i zida izvesti vodonepropusno. Nabava, doprema i ugradnja fleksibilne hidroekspanzivne traka (waterstop) za osiguravanje vodonepropusnosti svih spojeva na betonskim konstrukcijama uključena je u cijenu stavke. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i podupiranje, pomoćna sredstva i transport. Obračun po m³ ugrađenog betona.
A.2.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 27 |  | 0
A.2.1.2.3.S.1.2 | S.1.2 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3 - u zoni utjecaja mora | m³ | 26 |  | 0
A.2.1.2.3.S.2 | S.2 | Betoniranje pokrovne ploče crpne stanice debljine debljine prema nacrtima, vodonepropusnim betonom C30/37 razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2. Kod betoniranja ostaviti otvore u ploči za ugradnju poklopca sa okvirom, veličine prema nacrtima. Stavkom obuhvaćen i betonski vijenac oko otvora. Ostali opis kao prethodna stavka. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 7 |  | 0
A.2.1.2.3.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 91 |  | 0
A.2.1.2.3.S.4 | S.4 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče retencijskog bazena, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine dna, zidova i ploče su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopaca. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i zidova. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³. | m³ |  |  | 0
A.2.1.2.3.S.4.1 | S.4.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 32 |  | 0
A.2.1.2.3.S.4.2 | S.4.2 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3 - u zoni utjecaja mora | m³ | 26 |  | 0
A.2.1.2.3.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u zasunskoj komori betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani). Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
A.2.1.2.3.S.6 | S.6 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 6 |  | 0
A.2.1.2.3.S.7 | S.7 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj dim. 80x80x30 cm (0,20 m³ betona) se polaže na zbijeni sloj tampona. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.8 | S.8 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.2.1.2.3.S.8.1 | S.8.1 | Visina ljestvi od 1,50 - 2,00 m | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.9 | S.9 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja ručne košare za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.2.1.2.3.S.9.1 | S.9.1 | Dim. 45 x 45 cm, h = 40 cm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.10 | S.10 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi, za otvor crpne stanice. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnju utiplavanjem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.2.1.2.3.S.16.2 | S.10.1 | Poklopac dim. 600x600 mm, klasa B125 kN. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.3.S.16.3 | S.10.2 | Poklopac dim. 600x600 mm, klasa D400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.3.S.16.4 | S.10.3 | Poklopac dim. 800x800 mm, klasa B125 kN. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.16.5 | S.10.4 | Poklopac dim. 800x800 mm, klasa D400 kN. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.16.6 | S.10.5 | Poklopac dim. 800x800 mm, s odzrakom | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.16.7 | S.10.6 | Poklopac dim. 800x1200 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.16.8 | S.10.7 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, klasa D400 kN. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.3.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². | m² | 8 |  | 0
A.2.1.2.3.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
A.2.1.2.3.S.12.1 | S.12.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 38 |  | 0
A.2.1.2.3.S.13 | S.13 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.2.1.2.3.S.13.1 | S.13.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 50 |  | 0
A.2.1.2.3.S.14 | S.14 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenog potpornog / obložnog zida betonom C25/30. Potporni zid se izvodi oko usjeka za smještaj CS Bršljanovica od betona s licem od kamena, vel. 0.30 m x (1.50-3,15) m, ukupne dužine 28 m. Temelj zida je dim. 50x100 cm. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena dobava, obrada i doprema kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja. | m3 | 37 |  | 0
A.2.1.2.3.S.15 | S.15 | Nabava i dobava svih materijala, te izvedba betonske površine betonom C16/20 na platou CS Kačjak. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške debljine 5 mm na razmacima od 2,5 m. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene betonske površine. | m2 | 75 |  | 0
A.2.1.2.4 | A.2.1.2.4 | BRAVARSKI RADOVI
A.2.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi poklopca za natkrivanje otvora. Poklopac je opremljen dodatnom gumenom brtvom za osiguranje pune vodotijesnosti i plinotijesnosti s upuštenim ručkama za podizanje poklopca i inox spojnim materijalom. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnju utiplavanjem. Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
A.2.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Poklopac dim. 800x800 mm, nosivost 400 kN. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.1.2 | S.1.2 | Poklopac dim. 800x800 mm, nosivost 125 kN. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.1.3 | S.1.3 | Poklopac dim. 600x600 mm, nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.4.S.1.4 | S.1.4 | Poklopac dim. 600x600 mm, nosivost 125 kN. | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.4.S.1.5 | S.1.5 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, nosivost 400 kN. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta poklopca s otvorom i biološkom ispunom, s protuprovalnom zaštitom. Poklopac predviđen za naknadnu ugradnju na betonsku podlogu. Pokrovna konstrukcija s ojačanjima donje strane poklopca. Poklopac je opremljen bravicom sa ključem, hidrauličkom zategom za fiksiranje položaja otvorenog poklopca (2 kom). Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
A.2.1.2.4.S.2.2 | S.2.1 | Poklopac dim. 800x800 mm, s odzrakom | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.2.3 | S.2.2 | Poklopac dim. 800x1200 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta zidne pločaste zapornice za otvor u zidu, komplet sve od nehrđajućeg čelika AISI 316L. Otvaranje/zatvaranje zapornice preko produženog vretena i ručnog kola. Zapornica se ugrađuje na zid preko sidrenih vijaka i ima samonosivu konstrukciju te mora osiguravati vodotijesnost. Završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, spojna sredstva (sidreni vijci), pomoćna sredstva i transporti. NAPOMENA: Prije dobave provjeriti mjere na terenu. Obračun po komadu komplet dobavljene zapornice.
A.2.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | Zapornica za otvor u zidu fi 25 cm; t-dubina ugradnje = 1850 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.3.2 | S.3.2 | Zapornica za otvor u zidu fi 25 cm; t-dubina ugradnje = 3100 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.4.S.3.3 | S.3.3 | Zapornica za otvor u zidu fi 25 cm; t-dubina ugradnje = 3400 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.2.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | Visina ljestvi od 1,50 - 2,00 m | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta ručne košare od INOX AISI 304 čelika za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.2.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | Dim. 45 x 45 cm, h = 40 cm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.7 | S.6 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavkom obuhvatiti i odzračnu cijev PVC d 150 koja se polaže od filtera do crpnog bazena. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.8 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitnog kaveza oko kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka. Kavez je dim. 100x100 cm i visine 150 cm napravljen od INOX 304 mreže dim. 8x8cm i debljine žice 6 mm zavareno na L profil 2x2cm sa lokotom. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenog kaveza. | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.2.4.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i montaža ogradnih stupića s lancem. Ogradni stupići visine 80 cm iznad kote tla s lancem ukupne duljine cca 14 m na CS Bršljanovica (8 stupića) i cca 13 m na CS Kačjak (6 stupića), ugrađuju se oko crpnih stanica za spriječavanje neovlaštenog pristupa vozilima. Lanac na dvije sekcije mora imati lokot sa sustavom zaključavanja implementiranim u sustav zaključavanja koji ima komunalno poduzeće Murvica. Materijal: INOX (EN 1.4301) stupić od sjajnog poliranog inox-a, montiran u tlo cca 200mm, fiksni ø60 x 800mm, s ušicom za lanac. Stupići se ugrađuju u betonske temelje dim. 30x30x40 cm ili na zid crpne stanice. Nabava i doprema betona C16/20 i izrada temelja uključena je u cijenu stavke. Izvedba ugradnje stupića u svemu prema uputama Proizvođača. Obuhvaćeni su svi potrebni transporti, radovi i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m' izvedenih stupića s lancem. | m' | 27 |  | 0
A.2.1.2.5 | A.2.1.2.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.2.1.2.5.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.2.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet crpke Q1 CR = 9,0 l/s, Q2 CR = 14,0 l/s - Hgeod = 11,0 m - Hman - 1 CR = 17,0 m, Hman - 2 CR = 23,0 m - režim rada 2+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - vodilice duljine l = ~4,0 m | komplet | 3 |  | 0
A.2.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet crpke Q1 CR = 9,0 l/s, Q2 CR = 14,0 l/s - Hgeod = 10,0 m - Hman - 1 CR = 13,6 m, Hman - 2 CR = 17,0 m - režim rada 2+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - vodilice duljine l = ~4,0 m | komplet | 3 |  | 0
A.2.1.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.2.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.2.1.2.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | EV ZASUN - eliptični zasun s ručnim kolom
A.2.1.2.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 8 |  | 0
A.2.1.2.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Kuglasti nepovratni ventil
A.2.1.2.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.2.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.2.1.2.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.2.1.2.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 7 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 12 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 100 mm, L=700 mm | kom | 9 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 100 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 100 mm, L=200 mm | kom | 6 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Q - lučni komad s prirubnicama
A.2.1.2.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 10 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.3 | S.3.1.3 | MDK - montažno-demontažni komad s prirubnicama
A.2.1.2.5.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 100 mm, L=220 mm | kom | 8 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T - otcjepni komad s prirubnicama
A.2.1.2.5.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100/100 mm | kom | 6 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.5 | S.3.1.5 | FFR - reducirni komad s prirubnicama
A.2.1.2.5.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 100/80 mm | kom | 6 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 125/100 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.6 | S.3.1.6 | FFK - lučni komad s prirubnicama
A.2.1.2.5.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | FFK 45o DN 125 | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | FFK 22o DN 125 | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.5.S.3.1.6 | S.3.1.6 | EU - spojni komad s prirubnicom i tyton kolčakom
A.2.1.2.5.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 125 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.5.S.4 | S.4 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Cijevi se montiraju između ulaznog okna, CS i retencijskog bazena. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.2.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 18 |  | 0
A.2.1.2.6 | A.2.1.2.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.2.1.2.6.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.2.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet crpke Q1 CR = 9,0 l/s, Q2 CR = 14,0 l/s - Hgeod = 11,0 m - Hman - 1 CR = 17,0 m, Hman - 2 CR = 23,0 m - režim rada 2+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - vodilice duljine l = ~4,0 m | komplet | 3 |  | 0
A.2.1.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet crpke Q1 CR = 9,0 l/s, Q2 CR = 14,0 l/s - Hgeod = 10,0 m - Hman - 1 CR = 13,6 m, Hman - 2 CR = 17,0 m - režim rada 2+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - vodilice duljine l = ~4,0 m | komplet | 3 |  | 0
A.2.1.2.6.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada sa spojem na tyton kolčak. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.2.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.6.S.3 | S.3 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada te čeličnih (INOX) komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.2.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 90 |  | 0
A.2.1.2.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba-montaža tipske zidne pločaste zapornice od nehrđajućeg čelika AISI 316L za otvor u zidu. Dizanje zapornice preko produženog vretena od nehrđajućeg čelika. Zapornica se ugrađuje na zid. U cijenu su uključeni vijci za pričvršćenje. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po kompletno ugrađenoj zapornici.
A.2.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | Zapornica za otvor u zidu fi 25 cm; t-dubina ugradnje = 1850 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.6.S.4.2 | S.4.2 | Zapornica za otvor u zidu fi 25 cm; t-dubina ugradnje = 3100 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.6.S.4.3 | S.4.3 | Zapornica za otvor u zidu fi 25 cm; t-dubina ugradnje = 3400 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.2.7 | A.2.1.2.7 | OSTALI RADOVI
A.2.1.2.7.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.2.7.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.2.7.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 2 |  | 0
A.2.1.2.8 | A.2.1.2.8 | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA SMJEŠTAJ ELEKTROORMARA CRPNE STANICE
A.2.1.2.8.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za temelj niše za smještaj elektroormara crpne stanice i rova za polaganje PVC cijevi kao zaštite elektrokabela od CS do elektroormara, bez obzira na kategoriju terena. Iskop će se vršiti s pokosom 5:1 i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 6.5 |  | 0
A.2.1.2.8.S.2 | S.2 | Zatrpavanje oko temelja niše za smještaj elektroormara probranim materijalom iz iskopa. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i transporti. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 4.5 |  | 0
A.2.1.2.8.S.3 | S.3 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 1 |  | 0
A.2.1.2.8.S.4 | S.4 | Izvedba pješčane posteljice debljine 10 cm ispod cijevi za elektrokabele. Nakon polaganja cijev se zatrpava slojem pijeska bočno i iznad tjemena 10 cm. Preostali dio rova se zatrpava probranim sitnim materijalom iz iskopa, sa zbijanjem. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
A.2.1.2.8.S.4.1 | S.4.1 | pijesak 0-4 mm | m³ | 1 |  | 0
A.2.1.2.8.S.4.2 | S.4.2 | probrani materijal iz iskopa, 0-63 mm | m³ | 1 |  | 0
A.2.1.2.8.S.5 | S.5 | Dobava i ugradba PVC cijevi f 110 mm za zaštitu elektro kablova. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti. Obračun po m' dobavljenih i ugrađenih cijevi.
A.2.1.2.8.S.5.1 | S.5.1 | PVC f 110 mm | m' | 14 |  | 0
A.2.1.2.8.S.5.2 | S.5.2 | PVC f 50 mm | m' | 4 |  | 0
A.2.1.2.8.S.6 | S.6 | Izvedba betonske niše i temelja za smještaj elektroormara, te temelja za priključno mjerni ormarić (PMO), betonom tlačne čvrstoće C25/30 (XC1). Dimenzije niše prilagoditi na licu mjesta veličini isporučenog elektroormara. Vanjske površine zidova niše obložiti pločastim kamenom debljine 3,0 cm. Vrstu kamena odabrati u dogovoru s predstavnikom Investitora. Ukupno je potrebno ca 7,0 m² kamena za oblaganje. Kosa krovna ploča aw pokriva mediteran crijepom, 2,35 m². Projektirane dimenzije niše su 215x65x215 cm, temelj niše je dim. 225x70x50, nadtemelj je dim. 185x42x40 cm. Temelj se polaže na zbijeni sloj tampona. Ukupno je potrebno 1,0 m³ betona. Temelj za PMO je dim. 50x30x60 cm, ukupno 0,1 m³ betona. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. Zidove i ploču armirati konstruktivno mrežom Q-257 što je uključeno u cijenu stavke. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, dobava i oblaganje kamenom, te vrijednosti svih radova i materijala. Sve izvesti prema nacrtima. Obračun po komplet izvedenoj niši i temelju.
A.2.1.2.8.S.6.1 | S.6.1 | Niša za elektroormar | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.2.8.S.6.2 | S.6.2 | Temelj za PMO | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.2.8.S.7 | S.7 | Dobava materijala, izrada i ugradnja zaštitne ploče od nehrđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) - inox-a dim. 1,75x0,35 m. Cijenom obuhvatiti sav pričvrsni materijal, izradu i dopremu ploče, te zaštitni premaz prajmerom, kao temeljna i 2 sloja završnom bojom. Obračun po komplet dobavljenoj i ugrađenoj ploči. | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.2.8.S.8 | S.8 | Dobava materijala, izrada i ugradnja metalnih zaštitnih dvokrilnih vrata elektroormara od nehrđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) - inox-a dim. 1,85x1,95 m. Cijenom obuhvatiti sav materijal za izradu i pričvršćivanje vrata, dopremu i montažu vrata. Vrata su opremljena s polucilindar bravicom za prihvat tipskog sustava zaključavanja Komunalanog društva. Obračun po komplet dobavljenim i ugrađenim vratima. | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.3 | A.2.1.3 | VODOOPSKRBA
A.2.1.3.1 | A.2.1.3.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.2.1.3.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1335 |  | 0
A.2.1.3.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 113 |  | 0
A.2.1.3.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, NH i sl.). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 498 |  | 0
A.2.1.3.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 134 |  | 0
A.2.1.3.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 503 |  | 0
A.2.1.3.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 18 |  | 0
A.2.1.3.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 3 |  | 0
A.2.1.3.1.S.8 | S.8 | Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova probranim materijalom iz iskopa bez primjesa zemlje, frakcije 0-100 mm uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 40 MN/m²). Materijalom se rov zatrpava do vrha ili do donje kote završnog sloja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 290 |  | 0
A.2.1.3.1.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.2.1.3.1.S.9.1 | S.9.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 40 |  | 0
A.2.1.3.1.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.2.1.3.1.S.10.1 | S.10.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 510 |  | 0
A.2.1.3.1.S.11 | S.11 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 1906 |  | 0
A.2.1.3.1.S.12 | S.12 | Rušenje postojećih vodovodnih okana. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
A.2.1.3.1.S.13 | S.13 | Demontaža, vađenje postojećih AC (azbest-cementnih) cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje azbest-cementnog materijala. Prilikom iskopa i vađenja postojeće AC cijevi iz rova obratiti posebnu pozornost da se oštećenja cijevi svedu na što je moguće manju mjeru. Odvoz i deponiranje demontiranih Azbest-cementnih cijevi, krhotina i sitneži od polomljenih cijevi mora izvoditi specijalizirana i ovlaštena tvrtka za tu vrstu djelatnosti. Azbestni otpad odvesti na odlagalište namijenjeno tu vrstu otpada. Obavezno se pridržavati zakona vezanih za azbest: Zakon o otpadu i izmjene i dopune istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09; Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja s otpadima koji sadrži azbest: NN 42/07; Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada NN 39/09; Ključni broj otpada za cijevi iz kataloga: 170605 – građevinski materijali koji sadrže azbest. Dokaz/potvrdu o zbrinjavanju azbest-cementnog materijala potrebno je dostaviti Investitoru. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.2.1.3.1.S.13.1 | S.13.1 | AC (azbest-cementne) cijevi DN 300 mm | m' | 225 |  | 0
A.2.1.3.1.S.13.2 | S.13.2 | AC (azbest-cementne) cijevi DN 125 mm | m' | 340 |  | 0
A.2.1.3.1.S.13.3 | S.13.3 | AC (azbest-cementne) cijevi DN 80 mm | m' | 315 |  | 0
A.2.1.3.1.S.14 | S.14 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, PEHD cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.2.1.3.1.S.14.1 | S.14.1 | PVC cijevi fi 110 mm | m' | 137 |  | 0
A.2.1.3.1.S.14.2 | S.14.2 | PVC cijevi fi 90 mm | m' | 195 |  | 0
A.2.1.3.1.S.14.3 | S.14.3 | Pocinčane cijevi fi 50 mm | m' | 135 |  | 0
A.2.1.3.1.S.14.4 | S.14.4 | PEHD cijevi d32 mm | m' | 140 |  | 0
A.2.1.3.1.S.14.5 | S.14.5 | PEHD cijevi d63 mm | m' | 87 |  | 0
A.2.1.3.1.S.15 | S.15 | Demontaža, vađenje postojećih fazonskih komada i armatura, bez obzira na profil ili materijal, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih armatura i fazonskih komada. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o armaturama i fazonskim komadima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostale armature i fazonski komadi se odvoze i istovaruju na deponiju. Stavkom obuhvaćena i demontaža, skidanje, odvoz i istovar poklopaca. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 35 |  | 0
A.2.1.3.2 | A.2.1.3.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.2.1.3.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.2.1.3.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.2.1.3.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno svjetlih dim. 120 x 140 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno svjetlih dim. 140 x 190 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno svjetlih dim. 150 x 160 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno svjetlih dim. 120 x 120 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.5 | S.1.1.5 | Okno svjetlih dim. 120 x 130 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.6 | S.1.1.6 | Okno svjetlih dim. 120 x 150 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.7 | S.1.1.7 | Okno svjetlih dim. 160 x 190 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.8 | S.1.1.8 | Okno svjetlih dim. 210 x 130 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.9 | S.1.1.9 | Okno svjetlih dim. 140 x 140 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.10 | S.1.1.10 | Okno svjetlih dim. 120 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,35 m | kom | 5 |  | 0
A.2.1.3.2.S.1.1.11 | S.1.1.11 | Okno svjetlih dim. 80 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 20 cm - dubine do 2,0 m | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.2.1.3.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm, klasa C250 kN | kom | 8 |  | 0
A.2.1.3.2.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac dim. 600x600 mm, klasa D400 kN. | kom | 9 |  | 0
A.2.1.3.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 3 |  | 0
A.2.1.3.2.S.4 | S.4 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 43 |  | 0
A.2.1.3.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 17 |  | 0
A.2.1.3.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0
A.2.1.3.2.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
A.2.1.3.2.S.8 | S.8 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 17 |  | 0
A.2.1.3.3 | A.2.1.3.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.2.1.3.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.2.1.3.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 2000 |  | 0
A.2.1.3.4 | A.2.1.3.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.2.1.3.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.2.1.3.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
A.2.1.3.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 80 mm - za spojeve hidranata | m' | 54 |  | 0
A.2.1.3.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 1020 |  | 0
A.2.1.3.4.S.1.1.3 | S.1.1.3 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 560 |  | 0
A.2.1.3.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.2.1.3.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.2.1.3.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.2.1.3.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 11 |  | 0
A.2.1.3.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 8 |  | 0
A.2.1.3.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.2.1.3.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.2.1.2.2 | S.2.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.2.1.3.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 11 |  | 0
A.2.1.3.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.2.1.3.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.2.1.3.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.2.1.3.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 50 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 13 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 25 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 7 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | TT otcjepni komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100/100 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.2.1.3.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 26 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.3.2 | S.3.1.3.2 | DN 100 mm | kom | 18 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.3.3 | S.3.1.3.3 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.2.1.3.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 80 mm | kom | 13 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 100/50 mm | kom | 5 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 100/100 mm | kom | 5 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.5.3 | S.3.1.5.3 | DN 150/50 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.5.4 | S.3.1.5.4 | DN 50/50 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.5.5 | S.3.1.5.5 | DN 150/100 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | FFR reducirani komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 300/150 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | DN 100/50 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.6.3 | S.3.1.6.3 | DN 100/65 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.6.4 | S.3.1.6.4 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.6.5 | S.3.1.6.5 | DN 150/125 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.2.1.3.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 100/65 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.7.2 | S.3.1.7.2 | DN 100/80 mm | kom | 9 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.7.3 | S.3.1.7.3 | DN 150/80 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | MMB otcjepni komad s kolčacima
A.2.1.3.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 100/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.9 | S.3.1.9 | MDK montažno-demontažni komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.9.1 | S.3.1.9.1 | DN 100 mm | kom | 17 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.9.2 | S.3.1.9.2 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.10 | S.3.1.10 | FFK 11° lučni komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.10.1 | S.3.1.10.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.10.2 | S.3.1.10.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.11 | S.3.1.11 | FFK 22° lučni komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.11.1 | S.3.1.11.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.12 | S.3.1.12 | FFK 30° lučni komad s prirubnicama
A.2.1.3.4.S.3.1.12.1 | S.3.1.12.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.13 | S.3.1.13 | F spojni komad s prirubnicom
A.2.1.3.4.S.3.1.13.1 | S.3.1.13.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.13.2 | S.3.1.13.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.14 | S.3.1.14 | X - komad / slijepa prirubnica
A.2.1.3.4.S.3.1.14.1 | S.3.1.14.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.14.2 | S.3.1.14.2 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.14.3 | S.3.1.14.3 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.14.4 | S.3.1.14.4 | DN 50 mm bušena za 1" | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.14.5 | S.3.1.14.5 | DN 50 mm bušena za 2" | kom | 7 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.15 | S.3.1.15 | E-Flex - prirubnička spojnica za spoj ACC ili POC. cijevi
A.2.1.3.4.S.3.1.15.1 | S.3.1.15.1 | DN 50 mm | kom | 12 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.15.2 | S.3.1.15.2 | DN 65 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.15.3 | S.3.1.15.3 | DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.15.4 | S.3.1.15.4 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.16 | S.3.1.16 | E-ks - spojni komad s prirubnicom za spoj PVC cijevi
A.2.1.3.4.S.3.1.16.1 | S.3.1.16.1 | DN 100 mm | kom | 8 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.17 | S.3.1.17 | E-pehd - spojni komad s prirubnicom za spoj PEHD cijevi
A.2.1.3.4.S.3.1.17.1 | S.3.1.17.1 | DN 65/63 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.3.1.18 | S.3.1.18 | UNIVERZALNA OGRLICA
A.2.1.3.4.S.3.1.18.1 | S.3.1.18.1 | DN 100/1" , s kutnim fitingom 90o 1", za spoj PEHD cijevi d25 | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.2.1.3.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.2.1.3.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
A.2.1.3.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 17 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 50 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 65 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.1.4 | S.4.1.1.4 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Eliptični zasun za ugradnu garnituru
A.2.1.3.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 13 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.2.2 | S.4.1.2.2 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.2.3 | S.4.1.2.3 | DN 65 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.2.1.3.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.3.2 | S.4.1.3.2 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 10 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Ugradna garnitura za zasun nadzemnog hidranta ili zasun na ogranku
A.2.1.3.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.4.2 | S.4.1.4.2 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 10 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.4.2 | S.4.1.4.2 | DN 50, Rd=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1..2 | S.4.1..2 | DN 65, Rd=1000 mm | kom | 3 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ulična kapa za zasun | kom | 17 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Odzračni ventil na navoj. Automatski odzračni ventil Prema HRN EN 1074-1:2002 I HRN EN 1074-4:2002. DN 50/25 mm, PN 10 bara
A.2.1.3.4.S.4.1.6.1 | S.4.1.6.1 | DN 50 (2") | kom | 7 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.6.2 | S.4.1.6.2 | DN 25 (1") | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.7 | S.4.1.7 | Kuglasti ventil na navoj (za OV)
A.2.1.3.4.S.4.1.7.1 | S.4.1.7.1 | DN 50 (2") | kom | 7 |  | 0
A.2.1.3.4.S.4.1.7.2 | S.4.1.7.2 | DN 25 (1") | kom | 2 |  | 0
A.2.1.3.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.2.1.3.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.2.1.3.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 9 |  | 0
A.2.1.3.4.S.5.1.2 | S.5.1.2 | klasa C 250 | kom | 8 |  | 0
A.2.1.3.4.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta pocinčanih vodovodnih cijevi NP 10 bara, sa svim potrebnim fitinzima, spojnim materijalom i sl. za izvedbu vodovodnih ogranaka. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.2.1.3.4.S.6.1 | S.6.1 | pocinčana cijev fi 50 mm (2") | m' | 87 |  | 0
A.2.1.3.4.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta PEHD vodovodnih cijevi NP 10 bara, sa svim potrebnim fitinzima, spojnim materijalom i sl. za prespoj vodovodnih ogranaka. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.2.1.3.4.S.7.1 | S.7.1 | pocinčana cijev fi 63 mm | m' | 6 |  | 0
A.2.1.3.5 | A.2.1.3.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.2.1.3.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.2.1.3.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 54 |  | 0
A.2.1.3.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 1020 |  | 0
A.2.1.3.5.S.1.3 | S.1.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 559 |  | 0
A.2.1.3.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.2.1.3.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 101 |  | 0
A.2.1.3.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 107 |  | 0
A.2.1.3.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 28 |  | 0
A.2.1.3.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.2.1.3.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 13 |  | 0
A.2.1.3.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.2.1.3.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 1020 |  | 0
A.2.1.3.5.S.4.2 | S.4.2 | Mimovod od cijevi PEHD DN 140 mm PN 16 bara | m' | 560 |  | 0
A.2.1.3.5.S.4.2 | S.4.2 | Mimovod od cijevi PEHD DN 50 mm PN 16 bara | m' | 90 |  | 0
A.2.1.3.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 71 |  | 0
A.2.1.3.4.S.6 | S.6 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna montaža pocinčanih vodovodnih cijevi NP 10 bara sa svim potrebnim fitinzima, spojnim materijalom i sl. za izvedbu vodovodnih ogranaka. Obračun po m' montiranih cijevi.
A.2.1.3.4.S.6.1 | S.6.1 | pocinčana cijev fi 50 mm (2") | m' | 87 |  | 0
A.2.1.3.4.S.7 | S.7 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna montaža PEHD vodovodnih cijevi NP 10 bara, sa svim potrebnim fitinzima, spojnim materijalom i sl. za prespoj vodovodnih ogranaka. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.2.1.3.4.S.7.1 | S.7.1 | pocinčana cijev fi 63 mm | m' | 6 |  | 0
A.2.1.3.6 | A.2.1.3.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.2.1.3.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.2.1.3.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 6 |  | 0
A.2.1.3.6.S.1.2 | S.1.2 | Sklop DN 150 mm | komplet | 3 |  | 0
A.2.1.3.6.S.1.3 | S.1.3 | Sklop DN 50 mm | komplet | 2 |  | 0
A.2.1.3.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.2.1.3.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 1020 |  | 0
A.2.1.3.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 559 |  | 0
A.2.1.3.6.S.2.3 | S.2.3 | Cjevovod DN 50 mm | m' | 87 |  | 0
A.2.1.3.6.S.2.4 | S.2.4 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 54 |  | 0
A.2.1.3.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.2.1.3.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 1020 |  | 0
A.2.1.3.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 559 |  | 0
A.2.1.3.6.S.3.3 | S.3.3 | Cjevovod DN 50 mm | m' | 87 |  | 0
A.2.1.3.6.S.3.4 | S.3.4 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 54 |  | 0
A.2.1.3.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.2.1.3.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 13 |  | 0
A.2.1.3.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 1666 |  | 0
A.2.1.3.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 1666 |  | 0
A.2.1.3.7 | A.2.1.3.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.2.1.3.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.2.1.3.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 75 |  | 0
A.2.1.3.7.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 10 |  | 0
A.2.1.3.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 75 |  | 0
A.2.1.3.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 10 |  | 0
A.2.1.3.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 85 |  | 0
A.2.1.3.7.S.5 | S.5 | Dobava i ugradba produžetka čelične cijevi priključka DN 1" kod novih ili postojećih kućnih priključaka udaljenih više od 5,00 m od novog cjevovoda. U cijenu stavke uključena dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), ovisno o vrsti cijevi. Tlačno ispitivanje produžetka cijevi. Dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po m' produžetka cijevi. | m' | 170 |  | 0
A.2.1.3.7.S.6 | S.6 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 85 |  | 0
A.2.1.3.7.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 85 |  | 0
A.2.1.3.7.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 85 |  | 0

## A.2.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.2.2 | A.2.2 | PODRUČJE KAČJAK, DRAMALJ - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.2.2.1 | A.2.2.1 | CRPNA STANICA KAČJAK
A.2.2.1.1 | A.2.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.2.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Kačjak", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormai, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.2.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 1250x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 40 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 25-40 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta preklopka 40A/1-0-2/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta preklopka 12A/1-0-2/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-0/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/1-0/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 4 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B1A, 1p, 15 kA | kom | 6 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B2A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | automatski prekidač C1A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | automatski prekidač C1A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | automatski prekidač C2A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | automatski prekidač C6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | automatski prekidač C6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | automatski prekidač C16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 14,5-20,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | frekvencijski pretvarač za pokretanje trofaznih elektromotora do 10 kW, 380-480V, sa ethernet komunikacijom i potenciometrom, te integriranim EMC filterom | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | sklopnik 16A - AC3, 230V 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 32 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 24V DC, s LED indikacijom. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O, 6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | zaštitni relej za kontrolu prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | PTC zaštitni relej za kontrolu temperature namotaja elektromotora crpke, 230V, 50Hz (relej mora biti usklađen sa ugrađenim PTC senzorom isporučenog elektromotora) | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | voltmetar 0-500V, dimenzija 96×96mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | miliampermetar za mjerenje struje motora 4-20 mA + skala 0-20/60A , dimenzija 96×96mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | signalizacijski instrument opremljen sa 8 dvobojnih LED dioda, napajanje 230V, 50Hz, eksterni lamp test, ugradnja na vrata | kom | 4 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | bistabilni relej sa 1 preklopnim kontaktom, 230V, 50Hz, 16A, LED indikacija, mogućnost upravljanja kontinuiranim signalom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | prenaponska zaštita klase 2, 400VAC, 25/100kA, 8/20μs, 4p (3P+N), sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | prenaponska zaštita klase 3, 230VAC, 20kA, 8/20μs, 1p+N | kom | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | prenaponska zaštita klase 3, 20kA, 8/20μs, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | termostat za ventilator, 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230V 50Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kom | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | utičnica 24V/2P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC 309 | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2 | S.2 | Razvodni ormar NUS-a crpne stanice CS "Kačjak", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.2.2.1.1.S.2.1 | S.2.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 500x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.2 | S.2.2 | grebenasta sklopka 12A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.3 | S.2.3 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.4 | S.2.4 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.5 | S.2.5 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 4 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.6 | S.2.6 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.7 | S.2.7 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.8 | S.2.8 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.9 | S.2.9 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.10 | S.2.10 | ispravljač napona, 230V AC / 24V DC 4A, sa prekostrujnom zaštitom punjenja akumulatorske baterije i podnaponskom zaštitom pražnjenja baterije | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.11 | S.2.11 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.12 | S.2.12 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.13 | S.2.13 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.2.2.1.1.S.2.13.1 | S.2.13.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.13.2 | S.2.13.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.13.3 | S.2.13.3 | - tranzistorska ulazna kartica, sink/source, 16x24V DC | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.13.4 | S.2.13.4 | - analogna ulazna kartica 4-20mA - 4 AI, međusobno odvojeni | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.13.5 | S.2.13.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.13.6 | S.2.13.6 | upravljivi industrijski Ethernet preklopnik 8xRJ-45, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Ethernet TX, napajanje 24 VDC, radna temperatura od –40 do +70 °C. | kom. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.13.7 | S.2.13.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.2.14 | S.2.14 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.3 | S.3 | Izrada programa i programiranje PLC-a (28 DI, 4 DO, 3 AI). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.4 | S.4 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.5 | S.5 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 4 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 10m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno-napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.6 | S.6 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.7 | S.7 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.8 | S.8 | Mjerač tlaka 0-4 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+2×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.10 | S.10 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (2×Pg16+3×Pg11). | kompl. | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11 | S.11 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.2.2.1.1.S.11.1 | S.11.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 5 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.2 | S.11.2 | - S07RC4N8-F 4x4mm2 | m | 25 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.3 | S.11.3 | - Ölflex Classic 110 CY 2x1,0 | m | 50 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.4 | S.11.4 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.5 | S.11.5 | - NYY-J 4x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.6 | S.11.6 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.7 | S.11.7 | - NYM-O 2x1,5mm2 | m | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.8 | S.11.8 | - LIYCY (TP) 2x2x1,0 | m | 10 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.9 | S.11.9 | - LIYCY (TP) 4x2x0,5 | m | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.10 | S.11.10 | - YSLCY (TP) 5x1,0 | m | 8 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.11 | S.11.11 | - YSLCY (TP) 12x0,5 | m | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.12 | S.11.12 | - YSLCY (TP) 24x0,5 | m | 6 |  | 0
A.2.2.1.1.S.11.13 | S.11.13 | - UTP Cat.6 S/FTP | m | 10 |  | 0
A.2.2.1.1.S.12 | S.12 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.13 | S.13 | Instalacijske tvrde PVC Ø110 mm, komplet sa spojnim priborom. | m | 8 |  | 0
A.2.2.1.1.S.14 | S.14 | Instalacijske tvrde PVC Ø50 mm, komplet sa spojnim priborom. | m | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.15 | S.15 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 25 |  | 0
A.2.2.1.1.S.16 | S.16 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 20 |  | 0
A.2.2.1.1.S.17 | S.17 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.1.1.S.18 | S.18 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 2 |  | 0
A.2.2.1.1.S.19 | S.19 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 5 |  | 0
A.2.2.1.1.S.20 | S.20 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 4 |  | 0
A.2.2.1.1.S.21 | S.21 | Montaža i spajanje kabela crpki, biofiltra, plovnih sklopki, krajnjih prekidača, mjerača tlaka i mjerača razine | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.1.S.22 | S.22 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 20,10 kW x 1.350 HRK/kW = 27.135,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 27.135,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 27.135,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.2 | A.2.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.2.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 85 |  | 0
A.2.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 15 |  | 0
A.2.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom od Inox-a. | kom | 20 |  | 0
A.2.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.2.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 20 |  | 0
A.2.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 15 |  | 0
A.2.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 40 |  | 0
A.2.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
A.2.2.1.3 | A.2.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.2.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i pripadajućom potvrdom glavnog projekta i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.2.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski isklop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekinutosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2 | A.2.2.2 | CRPNA STANICA BRŠLJANOVICA
A.2.2.2.1 | A.2.2.2.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.2.2.2.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Bršljanovica", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormai, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.2.2.2.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 1250x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 40 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 25-40 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta preklopka 40A/1-0-2/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta preklopka 12A/1-0-2/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-0/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/1-0/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 4 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.10 | S.1.10 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.11 | S.1.11 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.12 | S.1.12 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B1A, 1p, 15 kA | kom | 6 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B2A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.21 | S.1.21 | automatski prekidač C1A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.22 | S.1.22 | automatski prekidač C1A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.23 | S.1.23 | automatski prekidač C2A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.24 | S.1.24 | automatski prekidač C6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.25 | S.1.25 | automatski prekidač C6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.26 | S.1.26 | automatski prekidač C16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.27 | S.1.27 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.28 | S.1.28 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 14,5-20,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.29 | S.1.29 | frekvencijski pretvarač za pokretanje trofaznih elektromotora do 10 kW, 380-480V, sa ethernet komunikacijom i potenciometrom, te integriranim EMC filterom | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.30 | S.1.30 | sklopnik 16A - AC3, 230V 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.31 | S.1.31 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 32 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.32 | S.1.32 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 24V DC, s LED indikacijom. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.33 | S.1.33 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O, 6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.34 | S.1.34 | zaštitni relej za kontrolu prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.35 | S.1.35 | PTC zaštitni relej za kontrolu temperature namotaja elektromotora crpke, 230V, 50Hz (relej mora biti usklađen sa ugrađenim PTC senzorom isporučenog elektromotora) | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.36 | S.1.36 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.37 | S.1.37 | voltmetar 0-500V, dimenzija 96×96mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.38 | S.1.38 | miliampermetar za mjerenje struje motora 4-20 mA + skala 0-20/60A , dimenzija 96×96mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.39 | S.1.39 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.40 | S.1.40 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.41 | S.1.41 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.42 | S.1.42 | signalizacijski instrument opremljen sa 8 dvobojnih LED dioda, napajanje 230V, 50Hz, eksterni lamp test, ugradnja na vrata | kom | 4 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.43 | S.1.43 | bistabilni relej sa 1 preklopnim kontaktom, 230V, 50Hz, 16A, LED indikacija, mogućnost upravljanja kontinuiranim signalom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.44 | S.1.44 | prenaponska zaštita klase 2, 400VAC, 25/100kA, 8/20μs, 4p (3P+N), sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.45 | S.1.45 | prenaponska zaštita klase 3, 230VAC, 20kA, 8/20μs, 1p+N | kom | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.46 | S.1.46 | prenaponska zaštita klase 3, 20kA, 8/20μs, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.47 | S.1.47 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.48 | S.1.48 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.49 | S.1.49 | termostat za ventilator, 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.50 | S.1.50 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230V 50Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kom | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.51 | S.1.51 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.52 | S.1.52 | utičnica 24V/2P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.53 | S.1.53 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.54 | S.1.54 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC 309 | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.1.55 | S.1.55 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2 | S.2 | Razvodni ormar NUS-a crpne stanice CS "Bršljanovica", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.2.2.2.1.S.2.1 | S.2.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 500x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.2 | S.2.2 | grebenasta sklopka 12A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.3 | S.2.3 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.4 | S.2.4 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.5 | S.2.5 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 4 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.6 | S.2.6 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.7 | S.2.7 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.8 | S.2.8 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.9 | S.2.9 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.10 | S.2.10 | ispravljač napona, 230V AC / 24V DC 4A, sa prekostrujnom zaštitom punjenja akumulatorske baterije i podnaponskom zaštitom pražnjenja baterije | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.11 | S.2.11 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.12 | S.2.12 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.13 | S.2.13 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.2.2.2.1.S.2.13.1 | S.2.13.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.13.2 | S.2.13.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.13.3 | S.2.13.3 | - tranzistorska ulazna kartica, sink/source, 16x24V DC | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.13.4 | S.2.13.4 | - analogna ulazna kartica 4-20mA - 4 AI, međusobno odvojeni | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.13.5 | S.2.13.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.13.6 | S.2.13.6 | upravljivi industrijski Ethernet preklopnik 8xRJ-45, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Ethernet TX, napajanje 24 VDC, radna temperatura od –40 do +70 °C. | kom. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.13.7 | S.2.13.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.2.14 | S.2.14 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.3 | S.3 | Izrada programa i programiranje PLC-a (28 DI, 4 DO, 3 AI). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.4 | S.4 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.5 | S.5 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 4 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 10m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno-napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.6 | S.6 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.7 | S.7 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.8 | S.8 | Mjerač tlaka 0-4 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+2×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.10 | S.10 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (2×Pg16+3×Pg11). | kompl. | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11 | S.11 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.2.2.2.1.S.11.1 | S.11.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 5 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.2 | S.11.2 | - S07RC4N8-F 4x4mm2 | m | 25 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.3 | S.11.3 | - Ölflex Classic 110 CY 2x1,0 | m | 50 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.4 | S.11.4 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.5 | S.11.5 | - NYY-J 4x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.6 | S.11.6 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.7 | S.11.7 | - NYM-O 2x1,5mm2 | m | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.8 | S.11.8 | - LIYCY (TP) 2x2x1,0 | m | 10 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.9 | S.11.9 | - LIYCY (TP) 4x2x0,5 | m | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.10 | S.11.10 | - YSLCY (TP) 5x1,0 | m | 8 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.11 | S.11.11 | - YSLCY (TP) 12x0,5 | m | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.12 | S.11.12 | - YSLCY (TP) 24x0,5 | m | 6 |  | 0
A.2.2.2.1.S.11.13 | S.11.13 | - UTP Cat.6 S/FTP | m | 10 |  | 0
A.2.2.2.1.S.12 | S.12 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.13 | S.13 | Instalacijske tvrde PVC Ø110 mm, komplet sa spojnim priborom. | m | 8 |  | 0
A.2.2.2.1.S.14 | S.14 | Instalacijske tvrde PVC Ø50 mm, komplet sa spojnim priborom. | m | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.15 | S.15 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 25 |  | 0
A.2.2.2.1.S.16 | S.16 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 20 |  | 0
A.2.2.2.1.S.17 | S.17 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 3 |  | 0
A.2.2.2.1.S.18 | S.18 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 2 |  | 0
A.2.2.2.1.S.19 | S.19 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 5 |  | 0
A.2.2.2.1.S.20 | S.20 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 4 |  | 0
A.2.2.2.1.S.21 | S.21 | Montaža i spajanje kabela crpki, biofiltra, plovnih sklopki, krajnjih prekidača, mjerača tlaka i mjerača razine | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.1.S.22 | S.22 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 20,10 kW x 1.350 HRK/kW = 27.135,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 27.135,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 27.135,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.2 | A.2.2.2.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.2.2.2.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 85 |  | 0
A.2.2.2.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 15 |  | 0
A.2.2.2.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom od Inox-a. | kom | 20 |  | 0
A.2.2.2.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.2.2.2.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 20 |  | 0
A.2.2.2.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 15 |  | 0
A.2.2.2.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 40 |  | 0
A.2.2.2.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
A.2.2.2.3 | A.2.2.2.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.2.2.2.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i pripadajućom potvrdom glavnog projekta i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.2.2.2.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski isklop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekinutosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.2.2.2.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## A.3.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.3.1 | A.3.1 | PODRUČJE DRAMALJ CENTAR - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.3.1.1 | A.3.1.1 | KANALIZACIJA
A.3.1.1.1 | A.3.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.3.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.3.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.3.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.3.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.3.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 6880 |  | 0
A.3.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Vodovod | m' | 2311.9 |  | 0
A.3.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 6880 |  | 0
A.3.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 137 |  | 0
A.3.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 14000 |  | 0
A.3.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.3.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 340 |  | 0
A.3.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 30 |  | 0
A.3.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 15 |  | 0
A.3.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 60 |  | 0
A.3.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.3.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 30 |  | 0
A.3.1.1.1.S.16.2 | S.16.2 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 6,00 m | m² | 150 |  | 0
A.3.1.1.1.S.16.3 | S.16.3 | Stabla do Ø 15 cm. | kom | 6 |  | 0
A.3.1.1.1.S.16.4 | S.16.4 | Stabla Ø 15 cm do Ø 30 cm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 3 |  | 0
A.3.1.1.1.S.18 | S.18 | Pražnjenje sadržaja septičkih jama prije i za vrijeme izvođenja radova. Za pražnjenje angažirati komunalno vozilo koje će septičku jamu isprazniti i sadržaj odvesti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Popratni list prilikom pražnjenja ovjeravaju vlasnik i nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti. Obračun prema m³ ispražnjenog sadržaja iz vozila na mjestu prihvata uređaja za pročišćavanje. | m³ | 50 |  | 0
A.3.1.1.2 | A.3.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.3.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 24300 |  | 0
A.3.1.1.2.S.1.2 | S.1.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 153 |  | 0
A.3.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.3.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 17786 |  | 0
A.3.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 3295 |  | 0
A.3.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE |  |  |  | 0
A.3.1.1.2.S.2.2.1 | S.2.2.1 | Kanalizacija | m² | 2497 |  | 0
A.3.1.1.2.S.2.2.2 | S.2.2.2 | Vodovod | m² | 75 |  | 0
A.3.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 70 |  | 0
A.3.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 10049 |  | 0
A.3.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1773 |  | 0
A.3.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3465 |  | 0
A.3.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 5680 |  | 0
A.3.1.1.2.S.7.2 | S.7.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 70 |  | 0
A.3.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1187 |  | 0
A.3.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 3040 |  | 0
A.3.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.3.1.1.2.S.10.1 | S.10.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 693 |  | 0
A.3.1.1.2.S.10.2 | S.10.2 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 8411 |  | 0
A.3.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima županijske, lokalne i državne prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 60 |  | 0
A.3.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.3.1.1.2.S.12.1 | S.12.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 5475 |  | 0
A.3.1.1.2.S.12.2 | S.12.2 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 100 MN/m² | m³ | 80 |  | 0
A.3.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 560 |  | 0
A.3.1.1.2.S.14 | S.14 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 70 |  | 0
A.3.1.1.2.S.15 | S.15 | Fino planiranje trase, ugradnja humusa ili čiste zemlje i zatravljivanje uništenog dijela zelene površine na trasi projektiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m² zatravljene površine. | m² | 50 |  | 0
A.3.1.1.2.S.16 | S.16 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 15287 |  | 0
A.3.1.1.3 | A.3.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.3.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.3.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.3.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 15 cm - dubine do 1,50 m | kom | 30 |  | 0
A.3.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 84 |  | 0
A.3.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 178 |  | 0
A.3.1.1.3.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 25 |  | 0
A.3.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.3.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 348 |  | 0
A.3.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 15 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 315 |  | 0
A.3.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 52 |  | 0
A.3.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
A.3.1.1.3.S.6 | S.6 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 25 |  | 0
A.3.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 2290 |  | 0
A.3.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 290 |  | 0
A.3.1.1.3.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih ili kamenih stepenica. Betonske stepenice se izvode betonom C 16/20, a kamene uporabom postojećih ploča. Uključena dobava zamjenskih ploča. Prije iskopa sve kamene stepenice numerirati, odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Izrada na tucaničkoj podlozi zbijenosti Me = 40 MN/m². Površinu betona fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina (izbrazdati). Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog stepeništa. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.3.S.9.1 | S.9.1 | Betonska stepeništa | m² | 126 |  | 0
A.3.1.1.3.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.3.S.10.1 | S.10.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 30 |  | 0
A.3.1.1.3.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih kanala, rigola i pasica. Sve izvesti prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' izvedenih kanala, rigola i pasica. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.3.S.11.1 | S.11.1 | Kanal | m' | 14 |  | 0
A.3.1.1.3.S.11.2 | S.11.2 | Rigol | m' | 14 |  | 0
A.3.1.1.3.S.11.3 | S.11.3 | Pasica | m' | 14 |  | 0
A.3.1.1.3.S.12 | S.12 | Razbijanje i kompletna obnova linijske kišne rešetke. Sve izvesti prema postojećem stanju betonom C20/25. Slivnu rešetku odložiti i ponovo ugraditi. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' obnovljene rešetke, sve komplet. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 20 |  | 0
A.3.1.1.3.S.13 | S.13 | Kompletna obnova betonskih ogradnih zidova, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena izrada temelja prosječne dim. 40x40 cm, te zida srednje visine 80 cm debljine 25 cm. Potreban materijal za m' zida : 0,36 m³ betona C20/25 / m' zida s armaturom B500B. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po m' obnovljenog zida. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 230 |  | 0
A.3.1.1.3.S.14 | S.14 | Popravak postojećih i izvedba srušenih kamenih suhozida (gromača). Zidove obnoviti ili izvesti od kamenih blokova koji se nalaze "na licu mjesta". Ukoliko nema dovoljno materijala, uključena je obrada kamena iz iskopa ukoliko je odgovarajuće kvalitete ili nabava i dobava novih kamenih blokova. Po potrebi za učvršćenje postojećeg zida ili zidanje novog upotrijebiti sitnozrnati beton C16/20. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ obnovljene ili novoizvedene gromače. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 165 |  | 0
A.3.1.1.3.S.15 | S.15 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenih potpornih zidova betonom C25/30. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo, u jednostranoj oplati. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena dobava, obrada i doprema kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.3.S.15.1 | S.15.1 | Betonske temeljne trake, prosječne vel. 0.80 x 0.50 m | m³ | 2 |  | 0
A.3.1.1.3.S.15.2 | S.15.2 | Potporni zidovi od betona s licem od zidanog kamena, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 4 |  | 0
A.3.1.1.3.S.16 | S.16 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske obloge PEHD okna armiranim betonom C16/20 debljine 15 cm po cijeloj površini vanjskog plašta i dna revizijskog okna. Obračun po kompletno izvedenoj oblozi. | kom | 4 |  | 0
A.1.1.1.4 | A.1.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.1.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.1.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | DRŽAVNA CESTA
A.1.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 32 base 50/70, debljine 8,0 cm | m² | 155 |  | 0
A.1.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 155 |  | 0
A.1.1.1.4.S.1.2 | S.1.2 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
A.1.1.1.4.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 30 |  | 0
A.1.1.1.4.S.1.2.2 | S.1.2.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 30 |  | 0
A.1.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.1.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 17786 |  | 0
A.1.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.1.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 34 |  | 0
A.3.1.1.5 | A.3.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.3.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.3.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.3.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 23 |  | 0
A.3.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 4 |  | 0
A.3.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 800 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Okno prema normi HRN EN 13598. Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 4 |  | 0
A.3.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.3.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 499 |  | 0
A.3.1.1.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 6381 |  | 0
A.3.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC), u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene nosivosti min. SN8. Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.3.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | DN 200 mm: luk 10°- 20° | kom | 4 |  | 0
A.3.1.1.5.S.5.2 | S.5.2 | DN 200 mm: luk 20°- 30° | kom | 22 |  | 0
A.3.1.1.5.S.5.3 | S.5.3 | DN 250 mm: luk 20°- 30° | kom | 4 |  | 0
A.3.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.3.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 1200 |  | 0
A.3.1.1.5.S.6.2 | S.6.2 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 10 m' | m' | 500 |  | 0
A.3.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 145 |  | 0
A.3.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 50 |  | 0
A.3.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 50 |  | 0
A.3.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tlačnih cijevi profila DN 75 mm za pripremu tlačnog voda kućnih priključaka na javnoj površini. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m'.
A.3.1.1.5.S.10.1 | S.10.1 | Kućni priključci prosječne duljine 5 m' | m' | 250 |  | 0
A.3.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 10 |  | 0
A.3.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 10 |  | 0
A.3.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka. Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 25 |  | 0
A.3.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.3.1.1.5.S.14.1 | S.14.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 326 |  | 0
A.3.1.1.5.S.14.2 | S.14.2 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 22 |  | 0
A.3.1.1.5.S.14.3 | S.14.3 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa C 250 - za okna kućnih priključaka | kom | 340 |  | 0
A.3.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 22 |  | 0
S.1.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
S.1.S.16.1 | S.16.1 | T komad DN 250/160 mm | kom | 30 |  | 0
S.1.S.16.2 | S.16.2 | T komad DN 200/160 mm | kom | 10 |  | 0
A.3.1.1.6 | A.3.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.3.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.3.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 23 |  | 0
A.3.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 4 |  | 0
A.3.1.1.6.S.1.3 | S.1.3 | Okno dim. DN 1200 mm, dubine preko 2,00 m | kom |  |  | 0
A.3.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 800 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Obračun po komadu ugrađenog okna. | kom | 4 |  | 0
A.3.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.3.1.1.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 499 |  | 0
A.3.1.1.6.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 6381 |  | 0
A.3.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Lukovi se ugrađuju za savladavanje horizontalnih kuteva na trasi kanalizacije. Obračun po komadu ugrađenog luka.
A.3.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | Luk DN 200 mm | kom | 4 |  | 0
A.3.1.1.6.S.4.2 | S.4.2 | Luk DN 250 mm | kom | 26 |  | 0
A.3.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 22 |  | 0
A.3.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža svih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
A.3.1.1.6.S.6.1 | S.6.1 | T komad DN 200/160 mm | kom | 30 |  | 0
A.3.1.1.6.S.6.2 | S.6.2 | T komad DN 250/160 mm | kom | 10 |  | 0
A.3.1.1.7 | A.3.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.3.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.3.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 160 mm | m' | 1700 |  | 0
A.3.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 499 |  | 0
A.3.1.1.7.S.1.3 | S.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 6381 |  | 0
A.3.1.1.7.S.2 | S.2 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 6880 |  | 0
A.3.1.1.8 | A.3.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.3.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.3.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 240 |  | 0
A.3.1.1.8.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 50 |  | 0
A.3.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.3.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 240 |  | 0
A.3.1.1.8.S.2.2 | S.2.2 | - 10 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 50 |  | 0
A.3.1.1.8.S.2.3 | S.2.3 | - 5 m' tlačnih cijevi DN 75 mm, čep DN 75 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 75 mm i luk 45° DN 75 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 50 |  | 0
A.3.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 340 |  | 0
A.3.1.1.9 | A.3.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.3.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.3.1.1.9.S.2 | S.2 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 35 |  | 0
A.3.1.1.9.S.3 | S.3 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 25 |  | 0
A.3.1.1.9.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 60 |  | 0
A.3.1.1.9.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 790 |  | 0
A.3.1.1.9.S.6 | S.6 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 1370 |  | 0
A.3.1.1.9.S.7 | S.7 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 1450 |  | 0
A.3.1.1.9.S.8 | S.8 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 11366.9 |  | 0
A.3.1.1.9.S.9 | S.9 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.9.S.10 | S.10 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.9.S.11 | S.11 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.3.1.1.9.S.11.1 | S.11.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 30 |  | 0
A.3.1.1.9.S.11.2 | S.11.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 20 |  | 0
A.3.1.1.9.S.12 | S.12 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.3.1.1.9.S.12.1 | S.12.1 | Prometni znakovi | kom | 5 |  | 0
A.3.1.1.9.S.12.2 | S.12.2 | Reklamni panoi | kom | 3 |  | 0
A.3.1.1.9.S.12.3 | S.12.3 | Zaštitna odbojna ograda ceste | m' | 30 |  | 0
A.3.1.1.9.S.13 | S.13 | Sađenje različitih nasada (nisko raslinje, grmlje i stabala). Uključena je dobava humusa za sadnju, i novo bilje iste vrste kao postojeće (evidentirano s nadzornim inženjerom prije sječe). Obračun po komadu.
A.3.1.1.9.S.13.1 | S.13.1 | Nisko raslinje i grmlje | kom | 10 |  | 0
A.3.1.1.9.S.14 | S.14 | Probijanje ogradnih zidova od kamena ili betona za prolaz cijevi te sanacija nakon dovršetka radova. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m³. | m³ | 5 |  | 0
A.3.1.1.9.S.15 | S.15 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 100 |  | 0
A.3.1.1.9.S.16 | S.16 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.9.S.17 | S.17 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.1.9.S.18 | S.18 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.2 | A.3.1.2 | VODOOPSKRBA
A.3.1.2.1 | A.3.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.3.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 2179 |  | 0
A.3.1.2.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 198 |  | 0
A.3.1.2.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna i hidranti). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 310 |  | 0
A.3.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 317 |  | 0
A.3.1.2.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 761 |  | 0
A.3.1.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.3.1.2.1.S.6.1 | S.6.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 1418 |  | 0
A.3.1.2.1.S.7 | S.7 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 2687 |  | 0
A.3.1.2.1.S.8 | S.8 | Rušenje postojećih vodovodnih okana. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
A.3.1.2.1.S.9 | S.9 | Demontaža, vađenje postojećih AC (azbest-cementnih) cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje azbest-cementnog materijala. Prilikom iskopa i vađenja postojeće AC cijevi iz rova obratiti posebnu pozornost da se oštećenja cijevi svedu na što je moguće manju mjeru. Odvoz i deponiranje demontiranih Azbest-cementnih cijevi, krhotina i sitneži od polomljenih cijevi mora izvoditi specijalizirana i ovlaštena tvrtka za tu vrstu djelatnosti. Azbestni otpad odvesti na odlagalište namijenjeno tu vrstu otpada. Obavezno se pridržavati zakona vezanih za azbest: Zakon o otpadu i izmjene i dopune istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09; Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja s otpadima koji sadrži azbest: NN 42/07; Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada NN 39/09; Ključni broj otpada za cijevi iz kataloga: 170605 – građevinski materijali koji sadrže azbest. Dokaz/potvrdu o zbrinjavanju azbest-cementnog materijala potrebno je dostaviti Investitoru. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.3.1.2.1.S.9.1 | S.9.1 | AC (azbest-cementne) cijevi DN 80 mm | m' | 180 |  | 0
A.3.1.2.1.S.9.2 | S.9.2 | AC (azbest-cementne) cijevi DN 300 mm | m' | 325 |  | 0
A.3.1.2.1.S.10 | S.10 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.3.1.2.1.S.10.1 | S.10.1 | PEHD cijevi d90 mm | m' | 135 |  | 0
A.3.1.2.1.S.10.2 | S.10.2 | PVC cijevi f 110 mm | m' | 210 |  | 0
A.3.1.2.1.S.10.3 | S.10.3 | Pocinčane cijevi f 50 mm | m' | 505 |  | 0
A.3.1.2.1.S.11 | S.11 | Demontaža, vađenje postojećih fazonskih komada i armatura, bez obzira na profil ili materijal, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih armatura i fazonskih komada. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o armaturama i fazonskim komadima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostale armature i fazonski komadi se odvoze i istovaruju na deponiju. Stavkom obuhvaćena i demontaža, skidanje, odvoz i istovar poklopaca. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
A.3.1.2.2 | A.3.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.3.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.3.1.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.3.1.2.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno svjetlih dim. 170 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno svjetlih dim. 120 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 5 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno svjetlih dim. 100 x 160 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno svjetlih dim. 170 x 130 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.5 | S.1.1.5 | Okno svjetlih dim. 130 x 130 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.6 | S.1.1.6 | Okno svjetlih dim. 150 x 140 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.7 | S.1.1.7 | Okno svjetlih dim. 130 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.8 | S.1.1.8 | Okno svjetlih dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 7 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.9 | S.1.1.9 | Okno svjetlih dim. 140 x 140 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.1.1.10 | S.1.1.10 | Okno svjetlih dim. 150 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.3.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm, klasa D400 kN. | kom | 20 |  | 0
A.3.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 15 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 8 |  | 0
A.3.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 5 |  | 0
A.3.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 90 |  | 0
A.3.1.2.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
A.3.1.2.2.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 25 |  | 0
A.3.1.2.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
A.3.1.2.2.S.9 | S.9 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 25 |  | 0
A.3.1.2.2.S.10 | S.10 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba betonskih pregrada za učvršćenje pokosa u rovu. Pregrade se izvode na cjevovodu V-23 za pridržavanje nasipnog materijala u kanalu od čvora V122 do čvora V123 na dionici duljine cca 12 m. Pregradni blok izvodi se ispod naglavka cijevi, okomito na trasu, po cijeloj širini i visini kanala, usječeni u bokove i dno kanala min. 30 cm. Debljina pregrade je 30 cm, pregrade konstruktivno armirati. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.3 | A.3.1.2.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.3.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.3.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | DRŽAVNA CESTA
A.3.1.2.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 32 base 50/70, debljine 8,0 cm | m² | 50 |  | 0
A.3.1.2.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 50 |  | 0
A.3.1.2.3.S.1.2 | S.1.2 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
A.3.1.2.3.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 50 |  | 0
A.3.1.2.3.S.1.2.2 | S.1.2.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 50 |  | 0
A.3.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.3.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 3295 |  | 0
A.3.1.2.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.3.1.2.3.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 17 |  | 0
A.3.1.2.4 | A.3.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.3.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.3.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 16 bara
A.3.1.2.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 80 mm- za spojeve hidranata | m' | 110 |  | 0
A.3.1.2.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 1075 |  | 0
A.3.1.2.4.S.1.1.3 | S.1.1.3 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 989 |  | 0
A.3.1.2.4.S.1.1.4 | S.1.1.4 | DUKTIL DN 200 mm | m' | 69 |  | 0
A.3.1.2.4.S.1.2 | S.1.2 | PN 10 bara
A.3.1.2.4.S.1.2.1 | S.1.2.1 | DUKTIL DN 300 mm | m' | 181 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.3.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.3.1.2.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.3.1.2.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 26 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 16 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.1.4 | S.2.1.1.4 | DN 300 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.3.1.2.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 14 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.2.2 | S.2.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 5 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.2.3 | S.2.1.2.3 | DN 300 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.3.1.2.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 7 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.3.2 | S.2.1.3.2 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.3.3 | S.2.1.3.3 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.3.4 | S.2.1.3.4 | DN 300 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.3.1.2.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.4.2 | S.2.1.4.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.2.1.5 | S.2.1.5 | MMQ lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.3.1.2.4.S.2.1.5.1 | S.2.1.5.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.3.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.3.1.2.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.3.1.2.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 300 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 12 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 30 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 47 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.3.1.2.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 300/200 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 200/200 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.2.3 | S.3.1.2.3 | DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.2.4 | S.3.1.2.4 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.2.5 | S.3.1.2.5 | DN 150/50 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.2.6 | S.3.1.2.6 | DN 100/100 mm | kom | 5 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.2.7 | S.3.1.2.7 | DN 100/50 mm | kom | 5 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | TT otcjepni komad s prirubnicama
A.3.1.2.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 100/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.3.1.2.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 300 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 200 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.4.3 | S.3.1.4.3 | DN 150 mm | kom | 7 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.4.4 | S.3.1.4.4 | DN 100 mm | kom | 10 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.4.5 | S.3.1.4.5 | DN 80 mm | kom | 50 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | F spojni komad s prirubnicom
A.3.1.2.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 300 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.5.3 | S.3.1.5.3 | DN 100 mm | kom | 13 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.3.1.2.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 80 mm | kom | 25 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | FFR reducirani komad s prirubnicama
A.3.1.2.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 300/250 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.7.2 | S.3.1.7.2 | DN 200/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.7.3 | S.3.1.7.3 | DN 150/100 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.7.4 | S.3.1.7.4 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.3.1.2.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 300/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.8.2 | S.3.1.8.2 | DN 150/80 mm | kom | 9 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.8.3 | S.3.1.8.3 | DN 100/80 mm | kom | 14 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.9 | S.3.1.9 | MMB otcjepni komad s kolčacima
A.3.1.2.4.S.3.1.9.1 | S.3.1.9.1 | DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.10 | S.3.1.10 | MDK montažno-demontažni komad s prirubnicama
A.3.1.2.4.S.3.1.10.1 | S.3.1.10.1 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.10.2 | S.3.1.10.2 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.10.3 | S.3.1.10.3 | DN 100 mm | kom | 13
A.3.1.2.4.S.3.1.11 | S.3.1.11 | X - komad / slijepa prirubnica
A.3.1.2.4.S.3.1.11.1 | S.3.1.11.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.11.2 | S.3.1.11.2 | DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.12 | S.3.1.12 | X - komad
A.3.1.2.4.S.3.1.12.1 | S.3.1.12.1 | DN 100 mm bušena za 2" | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.12.2 | S.3.1.12.2 | DN 100 mm bušena za 1" | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.13 | S.3.1.13 | E-fleks - fazonski komad s pokretljivim priključkom
A.3.1.2.4.S.3.1.13.1 | S.3.1.13.1 | DN 150 mm | kom | 2
A.3.1.2.4.S.3.1.13.2 | S.3.1.13.2 | DN 100 mm | kom | 10
A.3.1.2.4.S.3.1.13.3 | S.3.1.13.3 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.14 | S.3.1.14 | Q 90° lučni komad
A.3.1.2.4.S.3.1.14.1 | S.3.1.14.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.3.1.15 | S.3.1.15 | U-flex - spojni komad za spoj za PCV I DUCTIL cijevi
A.3.1.2.4.S.3.1.15.1 | S.3.1.15.1 | DN 100 | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.3.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.3.1.2.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
A.3.1.2.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 3
A.3.1.2.4.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 100 mm | kom | 13
A.3.1.2.4.S.4.1.1.4 | S.4.1.1.4 | DN 50 mm | kom | 8
A.3.1.2.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Eliptični zasun za ugradnu garnituru
A.3.1.2.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 25 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.3.1.2.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 22 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ugradna garnitura za zasun nadzemnog hidranta
A.3.1.2.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 25 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Ulična kapa za zasun | kom | 25 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4.1.7 | S.4.1.7 | Podzemni hidrant
A.3.1.2.4.S.4.1.7.1 | S.4.1.7.1 | DN 80, Rd=750 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4.1.8 | S.4.1.8 | Ulična kapa za podzemni hidrant | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.4.S.4.1.9 | S.4.1.9 | Automatski odzračni ventil
A.3.1.2.4.S.4.1.9.1 | S.4.1.9.1 | DN 80 mm | kom | 8 |  | 0
A.3.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.3.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.3.1.2.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 20 |  | 0
A.3.1.2.4.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta, te kompletna montaža čeličnih fazonskih komada i cijevi. Materijal čelik St. 37-2. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično), svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada. Obračun po komadu.
A.3.1.2.4.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
A.3.1.2.4.S.6.2 | S.6.2 | Prirubnica DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.4.S.6.3 | S.6.3 | T komad DN 300/200 mm | kom | 1 |  | 0
A.3.1.2.5 | A.3.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.3.1.2.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.3.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 110 |  | 0
A.3.1.2.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 1075 |  | 0
A.3.1.2.5.S.1.3 | S.1.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 989 |  | 0
A.3.1.2.5.S.1.4 | S.1.4 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 69 |  | 0
A.3.1.2.5.S.1.5 | S.1.5 | Cjevovod DN 300 mm | m' | 181 |  | 0
A.3.1.2.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.3.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 220 |  | 0
A.3.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 160 |  | 0
A.3.1.2.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 130 |  | 0
A.3.1.2.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.3.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 22 |  | 0
A.3.1.2.5.S.3.2 | S.3.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.3.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 950 |  | 0
A.3.1.2.5.S.4.2 | S.4.2 | Mimovod od cijevi PEHD DN 140 mm PN 16 bara | m' | 990 |  | 0
A.3.1.2.5.S.4.3 | S.4.3 | Mimovod od cijevi PEHD DN 200 mm PN 16 bara | m' | 115 |  | 0
A.3.1.2.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 85 |  | 0
A.3.1.2.6 | A.3.1.2.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.3.1.2.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.3.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 11 |  | 0
A.3.1.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Sklop DN 150 mm | komplet | 8 |  | 0
A.3.1.2.6.S.1.3 | S.1.3 | Sklop DN 200 mm | komplet | 1 |  | 0
A.3.1.2.6.S.1.4 | S.1.4 | Sklop DN 300 mm | komplet | 2 |  | 0
A.3.1.2.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.3.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 1075 |  | 0
A.3.1.2.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 989 |  | 0
A.3.1.2.6.S.2.3 | S.2.3 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 69 |  | 0
A.3.1.2.6.S.2.4 | S.2.4 | Cjevovod DN 300 mm | m' | 181 |  | 0
A.3.1.2.6.S.2.5 | S.2.5 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 110 |  | 0
A.3.1.2.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.3.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 1075 |  | 0
A.3.1.2.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 989 |  | 0
A.3.1.2.6.S.3.3 | S.3.3 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 69 |  | 0
A.3.1.2.6.S.3.4 | S.3.4 | Cjevovod DN 300 mm | m' | 181 |  | 0
A.3.1.2.6.S.3.5 | S.3.5 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 110 |  | 0
A.3.1.2.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.3.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 22 |  | 0
A.3.1.2.6.S.4.2 | S.4.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
A.3.1.2.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 2424 |  | 0
A.3.1.2.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 2424 |  | 0
A.3.1.2.7 | A.3.1.2.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.3.1.2.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.3.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 75 |  | 0
A.3.1.2.7.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 10 |  | 0
A.3.1.2.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 75 |  | 0
A.3.1.2.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 10 |  | 0
A.3.1.2.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 85 |  | 0
A.3.1.2.7.S.5 | S.5 | Dobava i ugradba produžetka čelične cijevi priključka DN 1" kod novih ili postojećih kućnih priključaka udaljenih više od 5,00 m od novog cjevovoda. U cijenu stavke uključena dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), ovisno o vrsti cijevi. Tlačno ispitivanje produžetka cijevi. Dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po m' produžetka cijevi. | m' | 50 |  | 0
A.3.1.2.7.S.6 | S.6 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 85 |  | 0
A.3.1.2.7.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 85 |  | 0
A.3.1.2.7.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 85 |  | 0

## A.4.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.4.1 | A.4.1 | PODRUČJE DUGA, CRIKVENICA - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4.1.1 | A.4.1.1 | KANALIZACIJA
A.4.1.1.1 | A.4.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.4.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.4.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 4 |  | 0
A.4.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.4.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.4.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.4.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 1351 |  | 0
A.4.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Vodovod | m' | 295 |  | 0
A.4.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 1351 |  | 0
A.4.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 10 |  | 0
A.4.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 2702 |  | 0
A.4.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.4.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 64 |  | 0
A.4.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 13 |  | 0
A.4.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 7 |  | 0
A.4.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 10 |  | 0
A.4.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.4.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 232 |  | 0
A.4.1.1.1.S.16.2 | S.16.2 | Stabla do Ø 15 cm. | kom | 10 |  | 0
A.4.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.2 | A.4.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.4.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.4.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 3744 |  | 0
A.4.1.1.2.S.1.2 | S.1.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 1660 |  | 0
A.4.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.4.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.4.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 3496 |  | 0
A.4.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 330 |  | 0
A.4.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE | m² | 186 |  | 0
A.4.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 120 |  | 0
A.4.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3637 |  | 0
A.4.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova . Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 530 |  | 0
A.4.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 220 |  | 0
A.4.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.4.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 169 |  | 0
A.4.1.1.2.S.7.2 | S.7.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 88 |  | 0
A.4.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 147 |  | 0
A.4.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 933 |  | 0
A.4.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 9 |  | 0
A.4.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m² (oko PEHD tang. okna) Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 10 |  | 0
A.4.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.4.1.1.2.S.12.1 | S.12.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 1138 |  | 0
A.4.1.1.2.S.12.2 | S.12.2 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 510 |  | 0
A.4.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 13 |  | 0
A.4.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.4.1.1.2.S.14.1 | S.14.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 835 |  | 0
A.4.1.1.2.S.14.2 | S.14.2 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 100 MN/m² | m³ | 393 |  | 0
A.4.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 23 |  | 0
A.4.1.1.2.S.16 | S.16 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 60 |  | 0
A.4.1.1.2.S.17 | S.17 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 4462 |  | 0
A.4.1.1.3 | A.4.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.4.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.4.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.4.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 15 cm - dubine do 1,50 m | kom | 1 |  | 0
A.4.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 15 |  | 0
A.4.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 2 |  | 0
A.4.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.4.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Teleskopski poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, h=15cm | kom | 6 |  | 0
A.4.1.1.3.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, h=10cm | kom | 55 |  | 0
A.4.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 9 |  | 0
A.4.1.1.3.S.4 | S.4 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 25 |  | 0
A.4.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih ili kamenih stepenica. Betonske stepenice se izvode betonom C 16/20, a kamene uporabom postojećih ploča. Uključena dobava zamjenskih ploča. Prije iskopa sve kamene stepenice numerirati, odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Izrada na tucaničkoj podlozi zbijenosti Me = 40 MN/m². Površinu betona fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina (izbrazdati). Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog stepeništa. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.4.1.1.3.S.5.1 | S.5.1 | Betonska stepeništa | m² | 186 |  | 0
A.4.1.1.3.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.4.1.1.3.S.6.1 | S.6.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 120 |  | 0
A.4.1.1.3.S.6.2 | S.6.2 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 40 |  | 0
A.4.1.1.3.S.7 | S.7 | Kompletna izrada betonske pokrovne ploče za PEHD okna DN 1000: 180x180 cm, debljine 15cm. Prosječne količine materijala za 1 okno: beton C25/30 (0,49m3), ankeri kom 4, armatura kg 95, ugradnja poklopca ,Ø 600 mm, kom1 Obračun po 1 kompletno izrađenoj i montiranoj ploči. | kom | 2 |  | 0
A.4.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske obloge PEHD okna armiranim betonom C16/20 debljine 15 cm po cijeloj površini vanjskog plašta i dna revizijskog okna. Obračun po kompletno izvedenoj oblozi. | kom | 2 |  | 0
A.4.1.1.4 | A.4.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.4.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.4.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | DRŽAVNA CESTA
A.4.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 32 base 50/70, debljine 8,0 cm | m² | 1453 |  | 0
A.4.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 1453 |  | 0
A.4.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.4.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,00 cm | m² | 2808 |  | 0
A.4.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.4.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 90 |  | 0
A.4.1.1.5 | A.4.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.4.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.4.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.4.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 27 |  | 0
A.4.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 8 |  | 0
A.4.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 1000 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Okno prema normi HRN EN 13598. Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 2 |  | 0
A.4.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.4.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 936 |  | 0
A.4.1.1.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Reducir račva DN 250/160 45° mm | kom | 22 |  | 0
A.4.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.4.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 420 |  | 0
A.4.1.1.5.S.5.1.2 | S.5.1.2 | Reducir račva DN 300/150 45° mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.4.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m'. Materijal PP, PE, PVC, DN 160 mm. | m' | 275 |  | 0
A.4.1.1.5.S.6.2 | S.6.2 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m'. Materijal GRP, DN 150 mm. | m' | 45 |  | 0
A.4.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. Materijal PP, PE, PVC. | kom | 55 |  | 0
A.4.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 150 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. Materijal GRP. | kom | 9 |  | 0
A.4.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. Materijal PP, PE, PVC. | kom | 44 |  | 0
A.4.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. Materijal GRP. | kom | 8 |  | 0
A.4.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju u habajući sloj asfalta, proizvedenih prema HRN EN124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226. Poklopci su teleskopski (plivajući) s korekcijom visine i s bezvijčanim elementima za zaključavanje od kompozitnog materijala, bez zgloba/šarke. Vanjski promjer okvira min. 800 mm, visina okvira min. 150 mm. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli poklopac. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.4.1.1.5.S.11.1 | S.11.1 | Teleskopski poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 5 |  | 0
A.4.1.1.5.S.11.2 | S.11.2 | Teleskopski poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
A.4.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.4.1.1.5.S.12.1 | S.12.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 113 |  | 0
A.4.1.1.5.S.12.2 | S.12.2 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 4 |  | 0
A.4.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 5 |  | 0
A.4.1.1.6 | A.4.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.4.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.4.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 27 |  | 0
A.4.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 8 |  | 0
A.4.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 1000 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Obračun po komadu ugrađenog okna. | kom | 2 |  | 0
A.4.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.4.1.1.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 936 |  | 0
A.4.1.1.6.S.3.1.2 | S.3.1.2 | PEHD Reducir račva DN 250/160 45° mm | kom | 22 |  | 0
A.4.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP). U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.4.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 415 |  | 0
A.4.1.1.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | PEHD Reducir račva DN 300/150 45° mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Lukovi se ugrađuju za savladavanje horizontalnih kuteva na trasi kanalizacije. Obračun po komadu ugrađenog luka.
A.4.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Luk DN 250 mm | kom | 22 |  | 0
A.4.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 5 |  | 0
A.4.1.1.7 | A.4.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.4.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.4.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 936 |  | 0
A.4.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 415 |  | 0
A.4.1.1.7.S.2 | S.2 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 1351 |  | 0
A.4.1.1.8 | A.4.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.4.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.4.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 64 |  | 0
A.4.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.4.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 64 |  | 0
A.4.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramature za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 64 |  | 0
A.4.1.1.9 | A.4.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.4.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.4.1.1.9.S.2 | S.2 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 62 |  | 0
A.4.1.1.9.S.3 | S.3 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 30 |  | 0
A.4.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s postojećim oborinskim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 3 |  | 0
A.4.1.1.9.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 92 |  | 0
A.4.1.1.9.S.6 | S.6 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 95 |  | 0
A.4.1.1.9.S.7 | S.7 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 1671 |  | 0
A.4.1.1.9.S.8 | S.8 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.9.S.9 | S.9 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.9.S.10 | S.10 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.4.1.1.9.S.10.1 | S.10.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 830 |  | 0
A.4.1.1.9.S.10.2 | S.10.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 4 |  | 0
A.4.1.1.9.S.11 | S.11 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.4.1.1.9.S.11.1 | S.11.1 | Prometni znakovi | kom | 2 |  | 0
A.4.1.1.9.S.11.2 | S.11.2 | Reklamni panoi | kom | 1 |  | 0
A.4.1.1.9.S.11.3 | S.11.3 | Smjerokazni stupići | kom | 1 |  | 0
A.4.1.1.9.S.11.4 | S.11.4 | Zaštitna odbojna ograda ceste | m' | 10 |  | 0
A.4.1.1.9.S.12 | S.12 | Sađenje različitih nasada (nisko raslinje, grmlje i stabala). Uključena je dobava humusa za sadnju, i novo bilje iste vrste kao postojeće (evidentirano s nadzornim inženjerom prije sječe). Obračun po komadu.
A.4.1.1.9.S.12.1 | S.12.1 | Nisko raslinje i grmlje | kom | 5 |  | 0
A.4.1.1.9.S.13 | S.13 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 90 |  | 0
A.4.1.1.9.S.14 | S.14 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.9.S.15 | S.15 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.1.9.S.16 | S.16 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.4.1.2 | A.4.1.2 | VODOOPSKRBA
A.4.1.2.1 | A.4.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.4.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 268 |  | 0
A.4.1.2.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova . Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3 |  | 0
A.4.1.2.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti,...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 20 |  | 0
A.4.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 21 |  | 0
A.4.1.2.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 83 |  | 0
A.4.1.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
A.4.1.2.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.4.1.2.1.S.7.1 | S.7.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 114 |  | 0
A.4.1.2.1.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.4.1.2.1.S.8.1 | S.8.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 89 |  | 0
A.4.1.2.1.S.9 | S.9 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 21 |  | 0
A.4.1.2.1.S.10 | S.10 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 291 |  | 0
A.4.1.2.1.S.11 | S.11 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.4.1.2.1.S.11.1 | S.11.1 | Pocinčane cijevi DN 32 mm | m' | 197 |  | 0
A.4.1.2.2 | A.4.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.4.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.4.1.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.4.1.2.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 1,80 x 1,65 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,15 m | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim.1,60 x 1,60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,15 m | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.4.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
A.4.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.2.S.7 | S.7 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.3 | A.4.1.2.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.4.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.4.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 295 |  | 0
A.4.1.2.4 | A.4.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.4.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.4.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
A.4.1.2.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 80 mm - za spojeve hidranata | m' | 2.5 |  | 0
A.4.1.2.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 300 |  | 0
A.4.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.4.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.4.1.2.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.4.1.2.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.4.1.2.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.4.1.2.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.4.1.2.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.4.1.2.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.4.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.4.1.2.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.4.1.2.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.4.1.2.4.S.3.1.1.2.1 | S.3.1.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.1.2.2 | S.3.1.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.4.1.2.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.4.1.2.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 100/80 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.4.3 | S.3.1.4.3 | DN 100/50 mm | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | FFR reducirani komad s prirubnicama
A.4.1.2.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | F spojni komad s prirubnicom
A.4.1.2.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | E-flex spojni komad s prirubnicom
A.4.1.2.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.4.1.2.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.4.1.2.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 100/80 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.4.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.4.1.2.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Z zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
A.4.1.2.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Z zasun sa elastičnim dosjedom za ugradnu garnituru
A.4.1.2.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Montažno demontažni komad
A.4.1.2.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.4.1.2.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.4.2 | S.4.1.4.2 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 3 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ugradna garnitura za nadzemni hidrant |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.5.2 | S.4.1.5.2 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 3 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Ulična kapa za zasun | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.4.S.4.1.7 | S.4.1.7 | OV automatski usisno-odzračni ventil
A.4.1.2.4.S.4.1.7.1 | S.4.1.7.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.4.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.4.1.2.4.S.8.1 | S.8.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.4.1.2.4.S.8.1.1 | S.8.1.1 | klasa D 400 | kom | 2 |  | 0
A.4.1.2.5 | A.4.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.4.1.2.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.4.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 2.5 |  | 0
A.4.1.2.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 295 |  | 0
A.4.1.2.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.4.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 42 |  | 0
A.4.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 33 |  | 0
A.4.1.2.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.4.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.4.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 50 mm PN 10 bara | m' | 295 |  | 0
A.4.1.2.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 13 |  | 0
A.4.1.2.6 | A.4.1.2.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.4.1.2.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.4.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 4 |  | 0
A.4.1.2.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.4.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 295 |  | 0
A.4.1.2.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.4.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 295 |  | 0
A.4.1.2.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.4.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.4.1.2.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 295 |  | 0
A.4.1.2.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 295 |  | 0
A.4.1.2.7 | A.4.1.2.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.4.1.2.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.4.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 13 |  | 0
A.4.1.2.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 12 |  | 0
A.4.1.2.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 1 |  | 0
A.4.1.2.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 13 |  | 0
A.4.1.2.7.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 13 |  | 0
A.4.1.2.7.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0
A.4.1.2.7.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0

## A.5.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.5.1 | A.5.1 | PODRUČJE CRIKVENICA ZAPAD - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5.1.1 | A.5.1.1 | KANALIZACIJA
A.5.1.1.1 | A.5.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.5.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 5 |  | 0
A.5.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.5.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 1724 |  | 0
A.5.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Tlačni cjevovod | m' | 85 |  | 0
A.5.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | Vodovod | m' | 370 |  | 0
A.5.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 1724 |  | 0
A.5.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 12 |  | 0
A.5.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 3448 |  | 0
A.5.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.5.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 89 |  | 0
A.5.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 38 |  | 0
A.5.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 6 |  | 0
A.5.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 14 |  | 0
A.5.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.5.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 105 |  | 0
A.5.1.1.1.S.16.2 | S.16.2 | Stabla do Ø 15 cm. | kom | 5 |  | 0
A.5.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.2 | A.5.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.5.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 6896 |  | 0
A.5.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.5.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 3723 |  | 0
A.5.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 178 |  | 0
A.5.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 30 |  | 0
A.5.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 4516 |  | 0
A.5.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 88 |  | 0
A.5.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 368 |  | 0
A.5.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 311 |  | 0
A.5.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 190 |  | 0
A.5.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1185 |  | 0
A.5.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 14 |  | 0
A.5.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m² (oko PEHD tang. okna) Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 5 |  | 0
A.5.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.5.1.1.2.S.12.1 | S.12.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 2324 |  | 0
A.5.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 72 |  | 0
A.5.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.5.1.1.2.S.14.1 | S.14.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 1542 |  | 0
A.5.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 21 |  | 0
A.5.1.1.2.S.16 | S.16 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 15 |  | 0
A.5.1.1.2.S.17 | S.17 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 5018 |  | 0
A.5.1.1.3 | A.5.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.5.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.5.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.5.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 15 cm - dubine do 1,50 m | kom | 7 |  | 0
A.5.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 12 |  | 0
A.5.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 4 |  | 0
A.5.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.5.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, h=10cm | kom | 87 |  | 0
A.5.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 14 |  | 0
A.5.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske podloge na dnu rova betonom C16/20 debljine 15 cm kao podloga za postavu cjevovoda. Obračun po m³. | m³ | 21 |  | 0
A.5.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
A.5.1.1.3.S.6 | S.6 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 20 |  | 0
A.5.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih ili kamenih stepenica. Betonske stepenice se izvode betonom C 16/20, a kamene uporabom postojećih ploča. Uključena dobava zamjenskih ploča. Prije iskopa sve kamene stepenice numerirati, odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Izrada na tucaničkoj podlozi zbijenosti Me = 40 MN/m². Površinu betona fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina (izbrazdati). Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog stepeništa. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.3.S.7.1 | S.7.1 | Betonska stepeništa | m² | 6 |  | 0
A.5.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.3.S.8.1 | S.8.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 90 |  | 0
A.5.1.1.3.S.8.2 | S.8.2 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 10 |  | 0
A.5.1.1.3.S.9 | S.9 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenih potpornih zidova betonom C25/30. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo, u jednostranoj oplati. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena dobava, obrada i doprema kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.3.S.9.1 | S.9.1 | Betonske temeljne trake, prosječne vel. 0.60 x 0.60 m | m³ | 19 |  | 0
A.5.1.1.3.S.9.2 | S.9.2 | Potporni zidovi s betonskim profiliranim licem, prosječne vel. 0.30 x 1.00 m | m³ | 16 |  | 0
A.5.1.1.3.S.10 | S.10 | Kompletna izrada betonske pokrovne ploče za PEHD okna DN 1000: 180x180 cm, debljine 15cm. Prosječne količine materijala za 1 okno: beton C25/30 (0,49m3), ankeri kom 4, armatura kg 95, ugradnja poklopca ,Ø 600 mm, kom1 Obračun po 1 kompletno izrađenoj i montiranoj ploči. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.3.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske obloge PEHD okna armiranim betonom C16/20 debljine 15 cm po cijeloj površini vanjskog plašta i dna revizijskog okna. Obračun po kompletno izvedenoj oblozi. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.4 | A.5.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.5.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.5.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 4802 |  | 0
A.5.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.5.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 125 |  | 0
A.5.1.1.5 | A.5.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.5.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.5.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.5.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 50 |  | 0
A.5.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 13 |  | 0
A.5.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 1000 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Okno prema normi HRN EN 13598. Obračun po komadu dobavljenog okna. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.5.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 1728 |  | 0
A.5.1.1.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Reducir račva DN 250/160 45° mm | kom | 32 |  | 0
A.5.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar i istovar na skladište gradilišta cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode iz DUKTIL nodularnog lijeva. Cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode, kao i unutarnja i vanjska zaštita prema normi HRN EN 598:2009. Unutarnja zaštita je cementna obloga. Vanjska zaštita je pocinčana prevlaka s pokrivnim slojem epoksidne smole u crvenom tonu. Cijevi su duljine 6,00 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću NBR brtvu za radni pritisak do max. 40 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban spojni i brtveni materijal, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.5.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | PN 10 bara
A.5.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 90 |  | 0
A.5.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode. Tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita sve sukladno normi HRN EN 598:2009. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu.
A.5.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
A.5.1.1.5.S.6.1.1 | S.6.1.1 | MMK 11˚
A.5.1.1.5.S.6.1.1.1 | S.6.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.5.1.1.5.S.6.1.2 | S.6.1.2 | MMK 30˚
A.5.1.1.5.S.6.1.2.1 | S.6.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.5.1.1.5.S.6.1.3 | S.6.1.3 | MMK 45˚
A.5.1.1.5.S.6.1.3.1 | S.6.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.5.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | PN 10 bara
A.5.1.1.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.5.1.1.5.S.7.1.1.1 | S.7.1.1.1 | DN 100 mm, L=600 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.5.S.7.1.2 | S.7.1.2 | FFK 45˚
A.5.1.1.5.S.7.1.2.1 | S.7.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.5.S.7.1.3 | S.7.1.3 | F
A.5.1.1.5.S.7.1.3.1 | S.7.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.5.S.7.1.4 | S.7.1.4 | EU
A.5.1.1.5.S.7.1.4.1 | S.7.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi. Materijal PP, PE, PVC,
A.5.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 445 |  | 0
A.5.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 89 |  | 0
A.5.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 64 |  | 0
A.5.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.5.1.1.5.S.11.1 | S.11.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 166 |  | 0
A.5.1.1.5.S.11.2 | S.11.2 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 11 |  | 0
A.5.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 11 |  | 0
A.5.1.1.6 | A.5.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.5.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.5.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 50 |  | 0
A.5.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 13 |  | 0
A.5.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 1000 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Obračun po komadu ugrađenog okna. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.5.1.1.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 1724 |  | 0
A.5.1.1.6.S.3.1.2 | S.3.1.2 | PEHD Reducir račva DN 250/160 45° mm | kom | 32 |  | 0
A.5.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod iz duktil nodularnog lijeva. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i pritiskanja brtve u žljeb naglavka, potrebno je isti očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda umetnuti brtvu. Cijevi su duljine 6,0 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću brtvu od NBR-a za radni pritisak do max. 40 bara. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
A.5.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.5.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 85 |  | 0
A.5.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada sa spojem na tyton kolčak. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.5.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 9 |  | 0
A.5.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.5.1.1.6.S.6.1 | S.6.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.1.6.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 11 |  | 0
A.5.1.1.7 | A.5.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.5.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.5.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 1724 |  | 0
A.5.1.1.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.5.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 100 mm | m' | 85 |  | 0
A.5.1.1.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 1724 |  | 0
A.5.1.1.8 | A.5.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.5.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.5.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 89 |  | 0
A.5.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.5.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 89 |  | 0
A.5.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 89 |  | 0
A.5.1.1.9 | A.5.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.5.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.5.1.1.9.S.2 | S.2 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 59 |  | 0
A.5.1.1.9.S.3 | S.3 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 9 |  | 0
A.5.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s postojećim oborinskim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.9.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 68 |  | 0
A.5.1.1.9.S.6 | S.6 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 69 |  | 0
A.5.1.1.9.S.7 | S.7 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 3254 |  | 0
A.5.1.1.9.S.8 | S.8 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.9.S.9 | S.9 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.9.S.10 | S.10 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
S.1.1.S.10.1 | S.10.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 465 |  | 0
A.5.1.1.9.S.10.2 | S.10.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 4 |  | 0
A.5.1.1.9.S.11 | S.11 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.5.1.1.9.S.11.1 | S.11.1 | Prometni znakovi | kom | 1 |  | 0
A.5.1.1.9.S.12 | S.12 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 115 |  | 0
A.5.1.1.9.S.13 | S.13 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.9.S.14 | S.14 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.1.9.S.15 | S.15 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.2 | A.5.1.2 | KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA CS-P5
A.5.1.2.1 | A.5.1.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.5.1.2.1.S.1 | S.1 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.2.1.S.2 | S.2 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.2.1.S.3 | S.3 | Iskolčenje građevine crpne stanice i elektroormara, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 115 |  | 0
A.5.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame crpne stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 45 |  | 0
A.5.1.2.2 | A.5.1.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.5.1.2.2.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 162 |  | 0
A.5.1.2.2.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 53 |  | 0
A.5.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 32 |  | 0
A.5.1.2.2.S.4 | S.4 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 185 |  | 0
A.5.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska veličine zrna 0-8 mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te pijeska 0-8 mm za zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi el.kablova i odzraka. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice. Obračun po 1 m³ ugrađenog pijeska. | m³ | 1 |  | 0
A.5.1.2.3 | A.5.1.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.5.1.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje podložnog betona crpne stanice. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu dna. Obračun po m³ ugrađenog betona.
A.5.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C16/20; debljine 10 cm | m³ | 3 |  | 0
A.5.1.2.3.S.2 | S.2 | Betoniranje armirano betonskih zidova i dna crpne stanice debljine prema nacrtima, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove betonirati u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati uz upotrebu pervibratora. Uključena je armatura (ČELIK: B500B - MA i RA) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Prilikom betoniranja ostaviti sve otvore u zidovima građevine predviđene nacrtima u projektu. U zidovima ostaviti otvore za elektrokabele i odzračnik. Spoj donje ploče i zida izvesti vodonepropusno. Nabava, doprema i ugradnja fleksibilne hidroekspanzivne traka (waterstop) za osiguravanje vodonepropusnosti svih spojeva na betonskim konstrukcijama uključena je u cijenu stavke. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i podupiranje, pomoćna sredstva i transport. Obračun po m³ ugrađenog betona.
A.5.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 25 |  | 0
A.5.1.2.3.S.3 | S.3 | Betoniranje pokrovne ploče crpne stanice debljine debljine prema nacrtima, vodonepropusnim betonom C30/37 razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2. Kod betoniranja ostaviti otvore u ploči za ugradnju poklopca sa okvirom, veličine prema nacrtima. Stavkom obuhvaćen i betonski vijenac oko otvora. Ostali opis kao prethodna stavka. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 4 |  | 0
A.5.1.2.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 30 |  | 0
A.5.1.2.3.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u zasunskoj komori betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani). Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A.5.1.2.3.S.6 | S.6 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 2 |  | 0
A.5.1.2.3.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.5.1.2.3.S.7.1 | S.7.1 | Visina ljestvi od 1,50 - 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.3.S.8 | S.8 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi, za otvor crpne stanice. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnju. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.5.1.2.3.S.8.1 | S.8.1 | Poklopac dim. 800x800 mm, nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.3.S.8.2 | S.8.2 | poklopac : gruba rešetka 1000 x 2800 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 438 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.3.S.8.3 | S.8.3 | poklopac : crpni zdenac 800 x 2000 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 428 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.3.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. |  |  |  | 0
A.5.1.2.3.S.9.1 | S.9.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 20 |  | 0
A.5.1.2.3.S.9.2 | S.9.2 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 10 |  | 0
A.5.1.2.3.S.10 | S.10 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.5.1.2.3.S.10.1 | S.10.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 105 |  | 0
A.5.1.2.3.S.11 | S.11 | Nabava, doprema, transport i betoniranje temelja, zidova i pokrovne ploče niše za el.ormarei i niše kemijskog filtra, betonom razreda izloženosti XC1 i razreda tlačne čvrstoće C25/30 u dvostranoj oplati, uz obvezno pervibriranje, s otvorima prema nacrtu crpne stanice. Ugraditi potrebnu armaturu a na gornjim rubovima enrgetskog kanala ubetonirati čelične kutne profile L 50 x 50 x 5 mm sa sidrima.U betonski temelj ubetonirati potrebne fleksibilne cijevi PEHD DN 100 mm,za el instalacije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³. | m³ | 7 |  | 0
A.5.1.2.3.S.12 | S.12 | Utovar, doprema sa privremene deponije Izvođača do mjesta ugradnje te montaža tipskih ljevano-željeznih kanalskih poklopaca, svijetlog otvora 800x800mm, nosivosti 400 kN, te njihova ugradnja na pokrovnu ploču zasunske komore. Uključeno podbetoniranje sitnozrnim betonom frakcije 0-8 mm armirano-betonskog prstena i ankera u ploču okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ugradnju revizijskih poklopaca. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.5.1.2.3.S.12.1 | S.12.1 | poklopac :zasunska komora 800 x 800 mm, visina ugradnje 25cm, težina t=cca 120 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.3.S.13 | S.13 | Utovar i transport sa privremene deponije izvođača radova do mjesta ugradnje te montaža podne i grube rešetke u okno grube rešetke od nerđajučeg čelika: Č. 45703 (W.Nr. 1.4404, AISI 316L). Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu.
A.5.1.2.3.S.13.1 | S.13.1 | gruba rešetka : š=1,00m t= cca 30,00kg | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.3.S.13.2 | S.13.2 | podna rešetka: veličine 1000 x 1000 mm , t= cca 50,00 kg | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.3.S.14 | S.14 | Izvođenje završne obrade a-b zidova i pokrovne ploče niše za elektroormare i kemijskog filtra (vanjske i unutarnje plohe). Završnu obradu izvesti premazima za beton. Predviđen akrilni premaz za elastkolor boju i zaštitana i dekorativna elastična boja na osnovu akrilnih smola (bijela) u dva sloja. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Izvesti prema uputstvima proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m².
A.5.1.2.3.S.14.1 | S.14.1 | završna obrada: niše za el.ormare i kemijskog filtra | m² | 31 |  | 0
A.5.1.2.4 | A.5.1.2.4 | BRAVARSKI RADOVI
A.5.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.5.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Visina ljestvi od 1,50 - 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, izrada i doprema na privremenu deponiju izvođača radova - grube rešetke i podne rešetke. Materijal izvedbe: nerđajući čelik Č.45703 (W:Nr. 1.4404, AISI 316L) ili jednakovrijedan. Izvedba stavke prema shemi bravarije. U cijenu je uračunat sav potreban rad (varenje, izrada i montaža), materijal za izradu rešetke i podesta sa svim spojnim i pričvrsnim elementima, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po kompletu.
A.5.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | gruba rešetka : š=1,00m t= cca 30,00kg | koml | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.3.2 | S.3.2 | podna rešetka: veličine 1000 x 1000 mm , t= cca 50,00 kg | koml | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta plino-vodotjesnog poklopca sa zaključavanjem i plinskim oprugama za lagano zatvaranje. Materijal: pocinčani čelik. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale pomočna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu poklopca.
A.5.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | poklopac : gruba rešetka 1000 x 2800 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 438 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.4.2 | S.4.2 | poklopac : crpni zdenac 800 x 2000 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 428 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tipskih lijevanoželjeznih poklopaca od sivog lijeva, teški tip, za zasunsku komoru. Poklopac se sastoji od kvadratnog ugradnog okvira, s kvadratnim poklopcem i dvije upuštene ručke za podizanje poklopca. Poklopac mora zadovoljavati HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
A.5.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | poklopac :zasunska komorac 800 x 800 mm, visina ugradnje 25cm, težina t=cca 120 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitnih vrata niše za elektroormare dimenzije: svjetli otvor 135 x 170 cm. Predvidjeti dvokrilna vrata (izmjera na licu mjesta). Veličinu krila uskladiti s ugrađenim ormarima radi neometanog otvaranja. Okov: I klase s bravom, tri kompleta ključeva. Zštitna vrata niše za kemijski filter: dimenzije: svjetli otvor 140 x 170 cm : Predvidjeti dvokrilna vrata - kompletno sa lamelama (izmjera na licu mjesta). Materijal izvedbe vrata : aluminijski profili. Stavkom je obuhvaćen sav spojni i pomoćni materijal i rad potreban za Obračun po kompletu ugrađenih vrata.
A.5.1.2.4.S.6.1 | S.6.1 | Zaštitna vrata niše za el.ormare:svjetli otvor . 135 x 170 cm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.6.2 | S.6.2 | Zaštitna vrata niše za kemijski filter:svjetli otvor . 140 x 170 cm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.4.S.7 | S.7 | Nabava, izrada i transport čeličnih kutnih profila L 50 x 50 x 5mm,za ugradnju prilikom izvođenja betonskih radova, po ivicama energetskog kanala niše za elektroormare sa sidrima od čeličnih traka vel. 50 x 50 x 150 mm,zavarenih za kutne profile na cca 50 cm (ugradnja uključena u betonskim radovima). Zaštita od korozije - toplo cinčanje. Obračun po m'.
A.5.1.2.4.S.7.1 | S.7.1 | L 50 x 50 x 5 mm L = 4,00 | m' | 4 |  | 0
A.5.1.2.5 | A.5.1.2.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.5.1.2.5.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.5.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i istovar uronjene kanalizacijske centrifugalne crpke (fiksna izvedba) za ugradnju u CS-5 na privremenu deponiju Izvođača radova. Crpka je za otpadnu vodu. Crpka je slijedećih tehničkih karakteristika: kapacitet q = 7,0 l/s Hman = 11,0 m' rotor: adaptivno samočišćeće nezačepljivo radno kolo ili vortex radno kolo. promjer tlačne prirubnice DN100mm sistem rada 2 (1+1) Crpka je opremljena sistemima zaštite (minimalno): - termička zaštita motora - signalizacija prodora vode. Slobodni prolaz kroz crpku je min. 100 mm. Uz crpku se isporučuje slijedeći pribor: - 10 m priključnog elektro kabela, zaštita IP 68 - donje postolje - lučni komad sa stopalom i sidrenim vijcima - držač vodilice sa dijelom za učvršćenje u ploču - vodilica za crpku dužine 5 m - lanac dužine 5 m Obračun po kompletu.
A.5.1.2.5.S.1.1.1 | S.1.1.1 | uronjena centrifugalna crpka | komplet | 2 |  | 0
A.5.1.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.5.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.5.1.2.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Z - zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
A.5.1.2.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.2.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.5.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.5.1.2.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.5.1.2.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 6 |  | 0
A.5.1.2.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 100 mm, L=500 mm | kom | 2 |  | 0
A.5.1.2.5.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 100 mm, L=300 mm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.2.5.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 100 mm, L=100 mm | kom | 2 |  | 0
A.5.1.2.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | križni komad s prirubnicama
A.5.1.2.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | TT 100/100 DN 100 mm, | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.5.S.3.1.3 | S.3.1.3 | lučni komad s prirubnicama
A.5.1.2.5.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | Q 90° DN100 mm | kom | 5 |  | 0
A.5.1.2.5.S.3.2. | S.3.2. | ČELIČNA OGRLICA BEZ VENTILA S NAVOJEM DN 100mm/1/2'' ; | kom | 1
A.5.1.2.5.S.4 | S.4 | Dobava, doprema (prijevoz), isporuka i istovar na privremenu deponiju izvođača radova fazonskih komada i armatura na navoj za mjerenje tlaka.. Materijal: nehrđajući čelik Č.45703 (W:Nr. 1.4404, AISI 316L) ili jednakovrijedan. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu i m'.
A.5.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | MJERENJE TLAKA: |  |  |  | 0
A.5.1.2.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Manometar DN 1/2'' NP 0-6 bara | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Čelični T-komad DN 1/2'' NP 10 bara | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.5.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Čelični luk 90º DN 1/2'' NP 10 bara | kom | 2 |  | 0
A.5.1.2.5.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Kuglasti ventil DN 1/2'' NP 10 bara | kom | 2 |  | 0
A.5.1.2.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta čeličnih fazonskih komada i cijevi za dovod zraka na kemijski filter. Materijal inox čelik AISI 316L. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.5.1.2.5.S.5.1 | S.5.1 | PN 10 bara
A.5.1.2.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | Prirubnica s grlom DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.2.5.S.5.1.2 | S.5.1.2 | Cijev DN 100 mm | m' | 3 |  | 0
A.5.1.2.5.S.5.1.3 | S.5.1.3 | čelični luk 90° DN100 mm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.2.5.S.5.1.4 | S.5.1.4 | čelična ploča 70 x 90 x 5 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.5.S.5.1.5 | S.5.1.5 | L 50 x 50 x 5 mm | m' | 3 |  | 0
A.5.1.2.6 | A.5.1.2.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.5.1.2.6.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.5.1.2.6.S.1.1. | S.1.1. | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu., Crpka je za otpadnu vodu. Crpka je slijedećih tehničkih karakteristika: kapacitet q = 7,0 l/s Hman = 11,0 m' rotor: vortex impeler promjer tlačne prirubnice DN100mm sistem rada 2 (1+1) Crpka je opremljena sistemima zaštite (minimalno): - termička zaštita motora - signalizacija prodora vode. Slobodni prolaz kroz crpku je min. 100 mm. Uz crpku se isporučuje slijedeći pribor: - 10 m priključnog elektro kabela, zaštita IP 68 - donje postolje - lučni komad sa stopalom i sidrenim vijcima - držač vodilice sa dijelom za učvršćenje u ploču - vodilica za crpku dužine 5 m - lanac dužine 5 m Obračun po kompletu.
A.5.1.2.6.S.1.1.1 | S.1.1.1 | uronjena centrifugalna crpka | komplet | 2 |  | 0
A.5.1.2.6.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada te čeličnih (INOX) komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.5.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 24 |  | 0
A.5.1.2.6.S.3 | S.3 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja-montaža čeličnih fazonskih komada na navoj za mjerenjue tlaka. Materijal: nehrđajući čelik Č.45703 (W:Nr. 1.4404, AISI 316L). Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu i m'.
A.5.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | spoj DN 15 mm: | kom | 6 |  | 0
A.5.1.2.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja-montaža čeličnih fazonskih komada i cijevi za dovod zraka na kemijski filter. Stavkom obuhvaćeno rezanje cijevi i varenje cijevi i prirubnica na cijev, Materijal inox čelik AISI 316L. Obračun po komadu izrađenog i ugrađenog elementa.
A.5.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.5.1.2.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | cijev DN 100mm | m' | 3 |  | 0
A.5.1.2.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | fazonsk komadi DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.5.1.2.7 | A.5.1.2.7 | OSTALI RADOVI
A.5.1.2.7.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.2.7.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.2.7.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.2.7.S.4 | S.4 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i ugradnja fleksibilnih rebrastih cijevi DN 110 mm za ugradnju el.kablova od crpne stanice do el.ormara. U cijenu je uračunat sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu opisanog rada. Obračun po m'. |  |  |  | 0
A.5.1.2.7.S.4.1 | S.4.1 | DN110 | m' | 3 |  | 0
A.5.1.2.7.S.5 | S.5 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i ugradnja cijevi, PVC DN 100 mm, DN150mm, DN250mm, SN 4 te za ugradnju u zidove crpne stanice. Za prolaz el.kablova,odzrake i sanitarne kanalizacije. Stavkom obuhvaćeno i rezanje cijevi. Obračun po m'. |  |  |  | 0
A.5.1.2.7.S.5.1 | S.5.1 | PVC DN 100 ; SN 4 ; L = 0,60 x 3 = 9,00m' | m' | 9 |  | 0
A.5.1.2.7.S.5.2 | S.5.2 | PVC DN 150 ; SN 4 ; L = 0,60 x 1 = 1,00m' | m' | 1 |  | 0
A.5.1.2.7.S.5.3 | S.5.3 | PVC DN 250 ; SN 4 ; L = 0,60 x 1 = 1,00m' | m' | 1 |  | 0
A.5.1.2.7.S.6 | S.6 | Zatvaranje otvora nakon montaže cjevovoda i elektroinstalacija. Izvedba zatvaranja otvora specijalnim mortovima (masama) - vodonepropusnim bubrećim betonom iste kvalitete kao i beton zida. Na plohi zida koji nije u kontaktu sa vodom, a uz sudarni obod cijevi ostaviti utor veličine 2x2 ili 3x2 cm koji se popunjavaju trajnoelastičnim kitom. Obračun po komadu zatvorenog otvora. | komplet | 1 |  | 0
A.5.1.2.7.S.6.1 | S.6.1 | otvor 30 x 30 cm | kom | 6 |  | 0
A.5.1.2.7.S.6.2 | S.6.2 | otvor 45 x 45 cm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.2.8 | A.5.1.2.8 | IZOLATERSKI RADOVI
A.5.1.2.8.S.1 | S.1 | Izvođenje hidroizolacije s unutrašnje strane svih elemenata crpne stanice:okno grube rešetke, crpni zdenac, zasunska komora,tekućom poliuretansko-bitumenskom membranom u 2 sloja, na podloge tretirane primerom. Slojeve nanijeti ručno ili strojnim prskanjem. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Obračun po m².
A.5.1.2.8.S.1.1 | S.1.1 | Hidroizolacija unutarnjih elemenata crpne stanice | m² | 64 |  | 0
A.5.1.2.8.S.2 | S.2 | Izvođenje hidroizolacije pokrovne ploče crpne stanice sa gornje (vanjske) strane tekućom poliuretanske-hidroizolacije u ekućom poliuretansko-bitumenskom membranom u 2 sloja, na podloge tretirane primerom s gornje strane ploče. Slojeve nanijeti ručno ili strojnim prskanjem. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu. Premaz se nanosi na pripremljenu podlogu koja je uključena u cijenu. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Obračun po m².
A.5.1.2.8.S.2.1 | S.2.1 | Hidroizolacija pokrovne ploče crpne stanice | m² | 33 |  | 0
A.5.1.3 | A.5.1.3 | VODOOPSKRBA
A.5.1.3.1 | A.5.1.3.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.5.1.3.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 335 |  | 0
A.5.1.3.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 30 |  | 0
A.5.1.3.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti,...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 37 |  | 0
A.5.1.3.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 26 |  | 0
A.5.1.3.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 104 |  | 0
A.5.1.3.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2 |  | 0
A.5.1.3.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.5.1.3.1.S.7.1 | S.7.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 175 |  | 0
A.5.1.3.1.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.5.1.3.1.S.8.1 | S.8.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 111 |  | 0
A.5.1.3.1.S.9 | S.9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 402 |  | 0
A.5.1.3.1.S.10 | S.10 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.5.1.3.1.S.10.1 | S.10.1 | Pocinčane cijevi DN 50 mm | m' | 230 |  | 0
A.5.1.3.1.S.10.2 | S.10.2 | Pocinčane cijevi DN 32 mm | m' | 55 |  | 0
A.5.1.3.2 | A.5.1.3.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.5.1.3.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.5.1.3.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.5.1.3.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 120 x 120 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,05 m | kom | 2 |  | 0
A.5.1.3.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 120 x 135 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,15 m | kom | 2 |  | 0
A.5.1.3.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.5.1.3.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.2.S.3 | S.3 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 24 |  | 0
A.5.1.3.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.2.S.7 | S.7 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 5 |  | 0
A.5.1.3.3 | A.5.1.3.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.5.1.3.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.5.1.3.3.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 259 |  | 0
A.5.1.3.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.5.1.3.3.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 20 |  | 0
A.5.1.3.4 | A.5.1.3.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.5.1.3.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.5.1.3.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
A.5.1.3.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 372 |  | 0
A.5.1.3.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.5.1.3.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.5.1.3.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.5.1.3.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 8 |  | 0
A.5.1.3.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.5.1.3.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.5.1.3.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.5.1.3.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.5.1.3.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.5.1.3.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.5.1.3.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 6 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 80 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 10 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.5.1.3.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.5.1.3.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 5 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.5.1.3.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100/100 mm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.4.3 | S.3.1.4.3 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.5.1.3.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 100/80 mm | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | F - spojni komad s prirubnicom
A.5.1.3.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | E-flex spojni komad s prirubnicama i podesivim kolčakom
A.5.1.3.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.7.2 | S.3.1.7.2 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.5.1.3.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | MMQ lučni komad s dvostrukim Tyton kolčakom
A.5.1.3.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.5.1.3.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.5.1.3.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Z zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
A.5.1.3.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Z zasun s elastičnim dosjedom za ugradnu garnituru
A.5.1.3.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 5 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Montažno demontažni komad
A.5.1.3.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.5.1.3.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ugradna garnitura za nadzemni i podzemni hidrant
A.5.1.3.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 5 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Ulična kapa za zasun | kom | 5 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4.1.7 | S.4.1.7 | Podzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.5.1.3.4.S.4.1.7.1 | S.4.1.7.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.4.S.4.1.8 | S.4.1.8 | Ovalna kapa za podzemni hidrant | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.5.1.3.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.5.1.3.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.5 | A.5.1.3.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.5.1.3.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.5.1.3.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 370 |  | 0
A.5.1.3.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.5.1.3.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 22 |  | 0
A.5.1.3.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 40 |  | 0
A.5.1.3.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 2 |  | 0
A.5.1.3.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.5.1.3.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.5.S.3.2 | S.3.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.5.1.3.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 50 mm PN 10 bara | m' | 370 |  | 0
A.5.1.3.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 38 |  | 0
A.5.1.3.6 | A.5.1.3.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.5.1.3.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.5.1.3.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 4 |  | 0
A.5.1.3.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.5.1.3.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 370 |  | 0
A.5.1.3.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.5.1.3.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 370 |  | 0
A.5.1.3.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.5.1.3.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.5.1.3.6.S.4.2 | S.4.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 370 |  | 0
A.5.1.3.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 370 |  | 0
A.5.1.3.7 | A.5.1.3.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.5.1.3.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.5.1.3.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 38 |  | 0
A.5.1.3.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 37 |  | 0
A.5.1.3.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 1 |  | 0
A.5.1.3.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 38 |  | 0
A.5.1.3.7.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 38 |  | 0
A.5.1.3.7.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 38 |  | 0

## A.5.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.5.2 | A.5.2 | PODRUČJE CRIKVENICA ZAPAD - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.5.2.1 | A.5.2.1 | CRPNA STANICA P-5
A.5.2.1.1 | A.5.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.5.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike, automatike i NUS-a crpne stanice CS "P-5", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.5.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1250x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 900mm | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 32 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 32A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 20A/0-1/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | automatski prekidač B4A, 2p, 15 kA | kom | 6 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | kombinirani zaštitni prekidač B16/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 6,0-10,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 5,5 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 15 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 10 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | relej termičke zaštite elektromotora i kontrole prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | vremenski relej, univerzalni, 230V 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-10/30A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | strujni mjerni transformator 10/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima + utičnica 24V | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 6 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | grijač razvodnog ormara 100W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.5.2.1.1.S.1.53.1 | S.1.53.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.53.2 | S.1.53.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.53.3 | S.1.53.3 | - modul digitalnih ulaza - 16 DI | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.53.4 | S.1.53.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.53.5 | S.1.53.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije s 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na unutarnja vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.1.56 | S.1.56 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (27 DI, 5 DO, 5 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu (napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki, 1 strujni izlaz 0/4-20mA) te sonde mjerača 0-10m sa 20m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 4 |  | 0
A.5.2.1.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-10 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.8 | S.8 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (6×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+3×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (2×Pg19+2×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.10 | S.10 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.5.2.1.1.S.10.1 | S.10.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 6 |  | 0
A.5.2.1.1.S.10.2 | S.10.2 | - NYY-J 4x2,5mm2 | m | 16
A.5.2.1.1.S.10.3 | S.10.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 6 |  | 0
A.5.2.1.1.S.10.4 | S.10.4 | - NYY-J 7x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
A.5.2.1.1.S.10.5 | S.10.5 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 32 |  | 0
A.5.2.1.1.S.10.6 | S.10.6 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 8 |  | 0
A.5.2.1.1.S.10.7 | S.10.7 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 8 |  | 0
A.5.2.1.1.S.11 | S.11 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 6 |  | 0
A.5.2.1.1.S.12 | S.12 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 4 |  | 0
A.5.2.1.1.S.13 | S.13 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.14 | S.14 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 6 |  | 0
A.5.2.1.1.S.15 | S.15 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađen od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kompl. | 3 |  | 0
A.5.2.1.1.S.16 | S.16 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
A.5.2.1.1.S.17 | S.17 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 11,04 kW x 1.350 HRK/kW = 14.904,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 14.904,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 14.904,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.2 | A.5.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.5.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 35 |  | 0
A.5.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 10 |  | 0
A.5.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 10 |  | 0
A.5.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom:
A.5.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
A.5.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
A.5.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 20 |  | 0
A.5.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
A.5.2.1.3 | A.5.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.5.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i građevinskom dozvolom te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.5.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.5.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## A.6.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.6.1 | A.6.1 | PODRUČJE SOPALJSKA, CRIKVENICA - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.6.1.1 | A.6.1.1 | KANALIZACIJA
A.6.1.1.1 | A.6.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.6.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.6.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.6.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.6.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet |  |  | 0
A.6.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.6.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 1850 |  | 0
A.6.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Vodovod | m' | 710 |  | 0
A.6.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 815 |  | 0
A.6.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 20 |  | 0
A.6.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 3760 |  | 0
A.6.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.6.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 75 |  | 0
A.6.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 40 |  | 0
A.6.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 20 |  | 0
A.6.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 30 |  | 0
A.6.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.6.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 360 |  | 0
A.6.1.1.1.S.16.2 | S.16.2 | Stabla do Ø 15 cm. | kom | 50 |  | 0
A.6.1.1.1.S.16.3 | S.16.3 | Stabla Ø 15 cm do Ø 30 cm | kom | 10 |  | 0
A.6.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.1.S.18 | S.18 | Pražnjenje sadržaja septičkih jama prije i za vrijeme izvođenja radova. Za pražnjenje angažirati komunalno vozilo koje će septičku jamu isprazniti i sadržaj odvesti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Popratni list prilikom pražnjenja ovjeravaju vlasnik i nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti. Obračun prema m³ ispražnjenog sadržaja iz vozila na mjestu prihvata uređaja za pročišćavanje. | m³ | 50 |  | 0
A.6.1.1.2 | A.6.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.6.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 3200 |  | 0
A.6.1.1.2.S.1.2 | S.1.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 900 |  | 0
A.6.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.6.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 1940 |  | 0
A.6.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 960 |  | 0
A.6.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE | m² | 40 |  | 0
A.6.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 300 |  | 0
A.6.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3630 |  | 0
A.6.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 363 |  | 0
A.6.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 638 |  | 0
A.6.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 710 |  | 0
A.6.1.1.2.S.7.2 | S.7.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 222 |  | 0
A.6.1.1.2.S.8 | S.8 | Frezanje habajućeg sloja asfaltnog zastora, bez obzira na njegovu debljinu, na dijelu trase projektiranih cjevovoda koji prolaze po asfaltiranoj prometnici. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Izvođač radova je dužan nadzornom inženjeru predočiti prateći list kojim se dokazuje da je asfaltni zastor zbrinut u skladu sa zakonskom regulativom i važećim prostornim planovima. Obračun po m² frezanog asfalta. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.2.S.8.1 | S.8.1 | Nerazvrstane ceste | m² | 2840 |  | 0
A.6.1.1.2.S.8.2 | S.8.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m² | 740 |  | 0
A.6.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 204 |  | 0
A.6.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1220 |  | 0
A.6.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 16 |  | 0
A.6.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.6.1.1.2.S.12.1 | S.12.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 1275 |  | 0
A.6.1.1.2.S.12.2 | S.12.2 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 210 |  | 0
A.6.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 2 |  | 0
A.6.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.6.1.1.2.S.14.1 | S.14.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 870 |  | 0
A.6.1.1.2.S.14.2 | S.14.2 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 100 MN/m² | m³ | 360 |  | 0
A.6.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 135 |  | 0
A.6.1.1.2.S.16 | S.16 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 150 |  | 0
A.6.1.1.2.S.17 | S.17 | Fino planiranje trase, ugradnja humusa ili čiste zemlje i zatravljivanje uništenog dijela zelene površine na trasi projektiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m² zatravljene površine. | m² | 10 |  | 0
A.6.1.1.2.S.18 | S.18 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 4631 |  | 0
A.6.1.1.3 | A.6.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.6.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.6.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.6.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 40 |  | 0
A.6.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 2 |  | 0
A.6.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.6.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Teleskopski poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 5 |  | 0
A.6.1.1.3.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 53 |  | 0
A.6.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 17.5 |  | 0
A.6.1.1.3.S.4 | S.4 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 3 |  | 0
A.6.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 50 |  | 0
A.6.1.1.3.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba kamenog opločenja. Prije iskopa sve kamene ploče odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Uključena dobava zamjenskih ploča. Izrada na tamponskoj podlozi 0-32 mm (zbijenosti Me = 60 MN/m²) i pijesku 0-4 mm s dodatkom cementa. Ukupna prosječna debljina 40 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog opločenja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 10 |  | 0
A.6.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 10 |  | 0
A.6.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.3.S.8.1 | S.8.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 200 |  | 0
A.6.1.1.3.S.8.2 | S.8.2 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 10 |  | 0
A.6.1.1.3.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih kanala, rigola i pasica. Sve izvesti prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' izvedenih kanala, rigola i pasica. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.3.S.9.1 | S.9.1 | Kanal | m' | 34 |  | 0
A.6.1.1.3.S.9.2 | S.9.2 | Rigol | m' | 34 |  | 0
A.6.1.1.3.S.9.3 | S.9.3 | Pasica | m' | 34 |  | 0
A.6.1.1.3.S.10 | S.10 | Obnova pokosa nasipa javne ceste. Izvodi se uporabom lomljenog kamena u tucaničkoj podlozi. Jediničnom cijenom buhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 10 |  | 0
A.6.1.1.3.S.11 | S.11 | Kompletna obnova betonskih ogradnih zidova, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena izrada temelja prosječne dim. 40x40 cm, te zida srednje visine 80 cm debljine 25 cm. Potreban materijal za m' zida : 0,36 m³ betona C20/25 / m' zida s armaturom B500B. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po m' obnovljenog zida. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 200 |  | 0
A.6.1.1.3.S.12 | S.12 | Popravak postojećih i izvedba srušenih kamenih suhozida (gromača). Zidove obnoviti ili izvesti od kamenih blokova koji se nalaze "na licu mjesta". Ukoliko nema dovoljno materijala, uključena je obrada kamena iz iskopa ukoliko je odgovarajuće kvalitete ili nabava i dobava novih kamenih blokova. Po potrebi za učvršćenje postojećeg zida ili zidanje novog upotrijebiti sitnozrnati beton C16/20. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ obnovljene ili novoizvedene gromače. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 10 |  | 0
A.6.1.1.4 | A.6.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.6.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.6.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
A.6.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 1320 |  | 0
A.6.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 1320 |  | 0
A.6.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.6.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 3850 |  | 0
A.6.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.6.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 55 |  | 0
A.6.1.1.5 | A.6.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.6.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.6.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.6.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 16 |  | 0
A.6.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.6.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 786 |  | 0
A.6.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 1064 |  | 0
A.6.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC), u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene nosivosti min. SN8. Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.6.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | DN 250 mm: luk 0°- 10° | kom | 9 |  | 0
A.6.1.1.5.S.4.2 | S.4.2 | DN 250 mm: luk 10°- 20° | kom | 8 |  | 0
A.6.1.1.5.S.4.3 | S.4.3 | DN 250 mm: luk 20°- 30° | kom | 1 |  | 0
A.6.1.1.5.S.4.4 | S.4.4 | DN 300 mm: luk 0°- 10° | kom | 11 |  | 0
A.6.1.1.5.S.4.5 | S.4.5 | DN 300 mm: luk 10°- 20° | kom | 4 |  | 0
A.6.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.6.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 200 |  | 0
A.6.1.1.5.S.5.2 | S.5.2 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 10 m' | m' | 350 |  | 0
A.6.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 60 |  | 0
A.6.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 60 |  | 0
A.6.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 60 |  | 0
A.6.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tlačnih cijevi profila DN 75 mm za pripremu tlačnog voda kućnih priključaka na javnoj površini. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m'. |  | 15
A.6.1.1.5.S.9.1 | S.9.1 | Kućni priključci prosječne duljine 5 m' | m' | 75 |  | 0
A.6.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 15 |  | 0
A.6.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 15 |  | 0
A.6.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka. Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 15 |  | 0
A.6.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju u habajući sloj asfalta, proizvedenih prema HRN EN124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226. Poklopci su teleskopski (plivajući) s korekcijom visine i s bezvijčanim elementima za zaključavanje od kompozitnog materijala, bez zgloba/šarke. Vanjski promjer okvira min. 800 mm, visina okvira min. 150 mm. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli poklopac. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.6.1.1.5.S.13.1 | S.13.1 | Teleskopski poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 5 |  | 0
A.6.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.6.1.1.5.S.14.1 | S.14.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 43 |  | 0
A.6.1.1.5.S.14.2 | S.14.2 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa C 250 (KP) | kom | 75 |  | 0
A.6.1.1.5.S.14.3 | S.14.3 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 10 |  | 0
A.6.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 10 |  | 0
A.6.1.1.5.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
A.6.1.1.5.S.16.1 | S.16.1 | T komad DN 250/160 mm | kom | 20 |  | 0
A.6.1.1.5.S.16.2 | S.16.2 | T komad DN 300/160 mm | kom | 15 |  | 0
A.6.1.1.6 | A.6.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.6.1.1.6.S.1 | S.1 | Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.6.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 16 |  | 0
A.6.1.1.6.S.2 | S.2 | Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.6.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 786 |  | 0
A.6.1.1.6.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 1064 |  | 0
A.6.1.1.6.S.3 | S.3 | Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Lukovi se ugrađuju za savladavanje horizontalnih kuteva na trasi kanalizacije. Obračun po komadu ugrađenog luka.
A.6.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | Luk DN 250 mm | kom | 18 |  | 0
A.6.1.1.6.S.3.2 | S.3.2 | Luk DN 300 mm | kom | 15 |  | 0
A.6.1.1.6.S.4 | S.4 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 10 |  | 0
A.6.1.1.6.S.5 | S.5 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža svih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
A.6.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | T komad DN 250/160 mm | kom | 20 |  | 0
A.6.1.1.6.S.5.2 | S.5.2 | T komad DN 300/160 mm | kom | 15 |  | 0
A.6.1.1.7 | A.6.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.6.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.6.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 160 mm | m' | 550 |  | 0
A.6.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 786 |  | 0
A.6.1.1.7.S.1.3 | S.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 1064 |  | 0
A.6.1.1.7.S.2 | S.2 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 1850 |  | 0
A.6.1.1.8 | A.6.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.6.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.6.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 40 |  | 0
A.6.1.1.8.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 35 |  | 0
A.6.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.6.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 30 |  | 0
A.6.1.1.8.S.2.2 | S.2.2 | - 10 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 30 |  | 0
A.6.1.1.8.S.2.3 | S.2.3 | - 5 m' tlačnih cijevi DN 75 mm, čep DN 75 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 75 mm i luk 45° DN 75 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 15 |  | 0
A.6.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 75 |  | 0
A.6.1.1.9 | A.6.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.6.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.6.1.1.9.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog betonskog tipskog zdenca, prema normi HRN EN 1917. Sastoji se od donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore s uvodnim pločama i ugrađenim uvodnicama, srednjeg elementa i betonskog okvira sa ugrađenim ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Minimalne unutarnje dimenzije 90 x 60 cm, visine 70 cm. Maksimalne unutarnje dimenzije 100 x 70 cm, visine 85 cm. Cijena uključuje nabavu, dopremu na mjesto ugradnje, sav potreban iskop, zatrpavanje, ugradnju zdenca s poklopcem. Obračun po komadu potpuno ugrađenog zdenca.
A.6.1.1.9.S.2.1 | S.2.1 | Nabava i dobava zdenaca i poklopca do mjesta ugradnje | kom | 5 |  | 0
A.6.1.1.9.S.2.2 | S.2.2 | Ugradba zdenaca i ljevanoželjeznog poklopca | kom | 5 |  | 0
A.6.1.1.9.S.3 | S.3 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 20 |  | 0
A.6.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 10 |  | 0
A.6.1.1.9.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 20 |  | 0
A.6.1.1.9.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 715 |  | 0
A.6.1.1.9.S.7 | S.7 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 100 |  | 0
A.6.1.1.9.S.8 | S.8 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 815 |  | 0
A.6.1.1.9.S.9 | S.9 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 3110 |  | 0
A.6.1.1.9.S.10 | S.10 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.9.S.11 | S.11 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.9.S.12 | S.12 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.6.1.1.9.S.12.1 | S.12.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 300 |  | 0
A.6.1.1.9.S.12.2 | S.12.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 5 |  | 0
A.6.1.1.9.S.13 | S.13 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.6.1.1.9.S.13.1 | S.13.1 | Prometni znakovi | kom | 2 |  | 0
A.6.1.1.9.S.14 | S.14 | Probijanje ogradnih zidova od kamena ili betona za prolaz cijevi te sanacija nakon dovršetka radova. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m³. | m³ | 20 |  | 0
A.6.1.1.9.S.15 | S.15 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 40 |  | 0
A.6.1.1.9.S.16 | S.16 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.9.S.17 | S.17 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.1.9.S.18 | S.18 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.6.1.2 | A.6.1.2 | VODOOPSKRBA
A.6.1.2.1 | A.6.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.6.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 690 |  | 0
A.6.1.2.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 66 |  | 0
A.6.1.2.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 33 |  | 0
A.6.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 55 |  | 0
A.6.1.2.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 250 |  | 0
A.6.1.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
A.6.1.2.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.6.1.2.1.S.7.1 | S.7.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 275 |  | 0
A.6.1.2.1.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.6.1.2.1.S.8.1 | S.8.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 430 |  | 0
A.6.1.2.1.S.9 | S.9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 790 |  | 0
A.6.1.2.1.S.10 | S.10 | Rušenje postojećih vodovodnih okana. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.1.S.11 | S.11 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.6.1.2.1.S.11.1 | S.11.1 | Duktil cijevi DN 80 mm | m' | 60 |  | 0
A.6.1.2.1.S.11.2 | S.11.2 | Duktil cijevi DN 100 mm | m' | 410 |  | 0
A.6.1.2.1.S.11.3 | S.11.3 | Duktil cijevi DN 150 mm | m' | 255 |  | 0
A.6.1.2.1.S.12 | S.12 | Demontaža, vađenje postojećih fazonskih komada i armatura, bez obzira na profil ili materijal, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih armatura i fazonskih komada. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o armaturama i fazonskim komadima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostale armature i fazonski komadi se odvoze i istovaruju na deponiju. Stavkom obuhvaćena i demontaža, skidanje, odvoz i istovar poklopaca. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 100 |  | 0
A.6.1.2.2 | A.6.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.6.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.6.1.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.6.1.2.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 1.50 x 1.10m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 1.50 x 1.20m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.2.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 1.70 x 1.20m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.2.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno dim. 1.40 x 1.30m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.2.S.1.1.5 | S.1.1.5 | Okno dim. 1.20 x 1.10m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.2.S.1.1.6 | S.1.1.6 | Okno dim. 0.60 x 0.60m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm - visina 1,00 m | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.6.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 6 |  | 0
A.6.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 2 |  | 0
A.6.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske podloge na dnu rova betonom C16/20 debljine 15 cm kao podloga za postavu cjevovoda. Obračun po m³. | m³ | 2 |  | 0
A.6.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
A.6.1.2.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
A.6.1.2.2.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 15 |  | 0
A.6.1.2.2.S.9 | S.9 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.3 | A.6.1.2.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.6.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.6.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 1870 |  | 0
A.6.1.2.4 | A.6.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.6.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.6.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 16 bara
A.6.1.2.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 80 mm za cjevovod i za spojeve hidranata | m' | 80 |  | 0
A.6.1.2.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 410 |  | 0
A.6.1.2.4.S.1.1.3 | S.1.1.3 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 255 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.6.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 16 bara
A.6.1.2.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.6.1.2.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 100 mm | kom | 9 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.6.1.2.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.2.2 | S.2.1.2.2 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.2.3 | S.2.1.2.3 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.6.1.2.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 0 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.3.3 | S.2.1.3.3 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.6.1.2.4.S.2.1.4.2 | S.2.1.4.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.2.1.4.3 | S.2.1.4.3 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.6.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 16 bara
A.6.1.2.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.6.1.2.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 4 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 5 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 80 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.1.6 | S.3.1.1.6 | DN 80 mm, L=800 mm | kom | 3 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.1.7 | S.3.1.1.7 | DN 80 mm, L=600 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.1.8 | S.3.1.1.8 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 5 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | F spojni komad s prirubnicom
A.6.1.2.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.6.1.2.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.3.2 | S.3.1.3.2 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.3.3 | S.3.1.3.3 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.6.1.2.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 150/100 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | TT otcjepni komad s prirubnicama
A.6.1.2.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.6.1.2.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 150/80 mm | kom | 3 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | FFR reducirani komad s prirubnicama
A.6.1.2.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.7.2 | S.3.1.7.2 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | XR reducirani komad s prirubnicama
A.6.1.2.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 150/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.8.2 | S.3.1.8.2 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.9 | S.3.1.9 | Q lučni komad sa stopalom
A.6.1.2.4.S.3.1.9.1 | S.3.1.9.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.10 | S.3.1.10 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.6.1.2.4.S.3.1.10.1 | S.3.1.10.1 | DN 80 mm | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.11 | S.3.1.11 | X slijepa prirubnica
A.6.1.2.4.S.3.1.11.1 | S.3.1.11.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.12 | S.3.1.12 | E-FLEX flex fazonski komad s pokretljivim priključkom
A.6.1.2.4.S.3.1.12.1 | S.3.1.12.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.12.2 | S.3.1.12.2 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.4.S.3.1.12.3 | S.3.1.12.3 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.6.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 16 bara
A.6.1.2.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
A.6.1.2.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.1.4 | S.4.1.1.4 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Eliptični zasun za ugradnu garnituru
A.6.1.2.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Montažno demontažni komad
A.6.1.2.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.3.2 | S.4.1.3.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Ulična kapa za zasun | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ugradna garnitura za nadzemni hidrant
A.6.1.2.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 80 mm, Rd=1250 mm | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.6.1.2.4.S.4.1.6.1 | S.4.1.6.1 | DN 80 mm, Rd=1250 mm | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.7 | S.4.1.7 | Automatski odzračni ventil
A.6.1.2.4.S.4.1.7.1 | S.4.1.7.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.8 | S.4.1.8 | Usisno odzračni ventil na navoj
A.6.1.2.4.S.4.1.8.1 | S.4.1.8.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.4.1.9 | S.4.1.9 | Ogrlica s ventilom s navojem DN 50
A.6.1.2.4.S.4.1.9.1 | S.4.1.9.1 | Za cijev DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.6.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.6.1.2.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 6 |  | 0
A.6.1.2.5 | A.6.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.6.1.2.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.6.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 80 |  | 0
A.6.1.2.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 410 |  | 0
A.6.1.2.5.S.1.3 | S.1.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 255 |  | 0
A.6.1.2.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.6.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 35 |  | 0
A.6.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 27 |  | 0
A.6.1.2.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 24 |  | 0
A.6.1.2.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.6.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.6.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 750 |  | 0
A.6.1.2.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 40 |  | 0
A.6.1.2.6 | A.6.1.2.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.6.1.2.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.6.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 150 mm | komplet | 7 |  | 0
A.6.1.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Sklop DN 100 mm i manji | komplet | 8 |  | 0
A.6.1.2.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.6.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 80 |  | 0
A.6.1.2.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 410 |  | 0
A.6.1.2.6.S.2.3 | S.2.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 255 |  | 0
A.6.1.2.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.6.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 80 |  | 0
A.6.1.2.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 410 |  | 0
A.6.1.2.6.S.3.3 | S.3.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 255 |  | 0
A.6.1.2.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.6.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 7 |  | 0
A.6.1.2.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 730 |  | 0
A.6.1.2.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 730 |  | 0
A.6.1.2.6.S.7 | S.7 | Kompletna izvedba prespoja rekonstruiranog sustava na manje ogranke postojećeg sustava. Stavka uklučuje dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala za prespoj rekonstruiranog sustava na postojeći, kao i sve radove i sredstva potrebna za kompletno izvršenje stavke. U samoj podstavci će biti napomenuto da li se na granici spoja ugrađuje zasunski ventil sa ugradbenom garniturom i poklopcem ili ne. Obračun po kompletno izvedenom prespoju.
A.6.1.2.6.S.7.1 | S.7.1 | Prespoj DN 150 mm na postojeći DN 150 mm bez zasuna | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.6.S.7.2 | S.7.2 | Prespoj DN 150 mm na postojeći DN 25 mm sa zasunom | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.6.S.7.3 | S.7.3 | Prespoj DN 100 mm na postojeći DN 100 mm bez zasuna | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.6.S.7.4 | S.7.4 | Prespoj DN 100 mm na postojeći DN 80 mm sa zasunom | kom | 2 |  | 0
A.6.1.2.6.S.7.5 | S.7.5 | Prespoj DN 100 mm na postojeći DN 32 mm sa zasunom | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.6.S.7.6 | S.7.6 | Prespoj DN 80 mm na postojeći DN 80 mm bez zasuna | kom | 1 |  | 0
A.6.1.2.7 | A.6.1.2.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.6.1.2.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.6.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 20 |  | 0
A.6.1.2.7.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 20 |  | 0
A.6.1.2.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 30 |  | 0
A.6.1.2.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 10 |  | 0
A.6.1.2.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 40 |  | 0
A.6.1.2.7.S.5 | S.5 | Dobava i ugradba produžetka čelične cijevi priključka DN 1" kod novih ili postojećih kućnih priključaka udaljenih više od 5,00 m od novog cjevovoda. U cijenu stavke uključena dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), ovisno o vrsti cijevi. Tlačno ispitivanje produžetka cijevi. Dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po m' produžetka cijevi. | m' | 100 |  | 0
A.6.1.2.7.S.6 | S.6 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 40 |  | 0
A.6.1.2.7.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 40 |  | 0
A.6.1.2.7.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0

## A.7.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.7.1 | A.7.1 | PODRUČJE KOTORSKA, CRIKVENICA - GRAĐEVINSKI RADOVI - II. FAZA |  |  |  | 0
A.7.1.1 | A.7.1.1 | KANALIZACIJA
A.7.1.1.1 | A.7.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.7.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.7.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.7.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 1313 |  | 0
A.7.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Tlačni cjevovod | m' | 1080 |  | 0
A.7.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | Vodovod | m' | 845 |  | 0
A.7.1.1.1.S.8.4 | S.8.4 | DTK kanalizacija | m' | 1145 |  | 0
A.7.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 2194 |  | 0
A.7.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 15 |  | 0
A.7.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 4388 |  | 0
A.7.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.7.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 10 |  | 0
A.7.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 20 |  | 0
A.7.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 40 |  | 0
A.7.1.1.1.S.16 | S.16 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.2 | A.7.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.7.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.7.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 3178 |  | 0
A.7.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.7.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.7.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 2947 |  | 0
A.7.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 756 |  | 0
A.7.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE | m² | 1659 |  | 0
A.7.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 24 |  | 0
A.7.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 4723 |  | 0
A.7.1.1.2.S.5 | S.5 | Strojno-ručni iskop rova pod utjecajem mora - ispod kote +/- 0,00 m n.m, bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Uključeno crpljenje površinske i morske vode i razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom za radove pod morem. Ostali opis kao stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 64 |  | 0
A.7.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 409 |  | 0
A.7.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.7.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 187 |  | 0
A.7.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 185 |  | 0
A.7.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1305 |  | 0
A.7.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska frakcije 4-8 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 13 |  | 0
A.7.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila od polipropilena (PP) prema normama HRN EN ISO 10319:2008 i HRN EN ISO 12956:2010. Postavlja se po rubovima rova koji su pod utjecajem mora radi odvajanja slojeva materijala različitih karakteristika. Svi radovi prema OTU-u za radove na cestama, stavka 2-08.4. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 161 |  | 0
A.7.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 7 |  | 0
A.7.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.7.1.1.2.S.13.1 | S.13.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 2650 |  | 0
A.7.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 3 |  | 0
A.7.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.7.1.1.2.S.15.1 | S.15.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 822 |  | 0
A.7.1.1.2.S.16 | S.16 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 115 |  | 0
A.7.1.1.2.S.17 | S.17 | Nabava, doprema i ugradnja u rov čiste plodne zemlje na dijelu trase gdje projektirani cjevovod prolazi po uređenim obradivim površinama. Zemljani materijal se polaže u sloju debljine 30 cm i vraća u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 267 |  | 0
A.7.1.1.2.S.18 | S.18 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 12 |  | 0
A.7.1.1.2.S.19 | S.19 | Fino planiranje trase, ugradnja humusa ili čiste zemlje i zatravljivanje uništenog dijela zelene površine na trasi projektiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m² zatravljene površine. | m² | 381 |  | 0
A.7.1.1.2.S.20 | S.20 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 5242 |  | 0
A.7.1.1.2.S.21 | S.21 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-4 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad PEHD cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 65 |  | 0
A.7.1.1.3 | A.7.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.7.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.7.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.7.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 15 cm - dubine do 1,50 m | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 6 |  | 0
A.7.1.1.3.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno dim. 100 x 140 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.3.S.1.1.5 | S.1.1.5 | Okno dim. 170 x 200 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.7.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom; h=10cm | kom | 48 |  | 0
A.7.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 7 |  | 0
A.7.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 1639 |  | 0
A.7.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.7.1.1.3.S.5.1 | S.5.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 24 |  | 0
A.7.1.1.3.S.6 | S.6 | Kompletna obnova betonskih ogradnih zidova, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena izrada temelja prosječne dim. 40x40 cm, te zida srednje visine 80 cm debljine 25 cm. Potreban materijal za m' zida : 0,36 m³ betona C20/25 / m' zida s armaturom B500B. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po m' obnovljenog zida. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 10 |  | 0
A.7.1.1.3.S.7 | S.7 | Prijelaz ispod Dubračine (duljine 24,00 m'). Izvedba otvora u zidovima uređenog korita za prolaz tlačnih vodova (DN 250 mm 40 x 40 cm komada 2. i DN 150 mm 30 x 30 cm komada 2.). Razbijanje betonske površine sa dna korita vodotoka, čišćenje, utovar i odvoz na privremenu deponiju izvođača radova. Stavkom obuhvačena montaža zaštitinih cijevi tlačnih vodova i ponovna obrada dna korita vodotoka betonom nakon završetka svih građevinskih radova (vraćanje u prvobitno stanje). Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.4 | A.7.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.7.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.7.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 2947 |  | 0
A.7.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.7.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 15 |  | 0
A.7.1.1.5 | A.7.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.7.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.7.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.7.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 9 |  | 0
A.7.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 28 |  | 0
A.7.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.7.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 558 |  | 0
A.7.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 762 |  | 0
A.7.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.7.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 350 mm | m' | 18 |  | 0
A.7.1.1.5.S.4.2 | S.4.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 500 mm | m' | 18 |  | 0
A.7.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar i istovar na skladište gradilišta cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode iz DUKTIL nodularnog lijeva. Cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode, kao i unutarnja i vanjska zaštita prema normi HRN EN 598:2009. Unutarnja zaštita je cementna obloga. Vanjska zaštita je pocinčana prevlaka s pokrivnim slojem epoksidne smole u crvenom tonu. Cijevi su duljine 6,00 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću NBR brtvu za radni pritisak do max. 40 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban spojni i brtveni materijal, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.7.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | PN 10 bara
A.7.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 540 |  | 0
A.7.1.1.5.S.5.1.2 | S.5.1.2 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 540 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode. Tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita sve sukladno normi HRN EN 598:2009. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu.
A.7.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
A.7.1.1.5.S.6.1.1 | S.6.1.1 | MMK 11˚
A.7.1.1.5.S.6.1.1.1 | S.6.1.1.1 | DN 150 mm | kom | 11 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.1.2 | S.6.1.1.2 | DN 250 mm | kom | 11 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.2 | S.6.1.2 | MMK 22˚
A.7.1.1.5.S.6.1.2.1 | S.6.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.2.2 | S.6.1.2.2 | DN 250 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.3 | S.6.1.3 | MMK 30˚
A.7.1.1.5.S.6.1.3.1 | S.6.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.3.2 | S.6.1.3.2 | DN 250 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.4 | S.6.1.4 | MMK 45˚
A.7.1.1.5.S.6.1.4.1 | S.6.1.4.1 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.4.2 | S.6.1.4.2 | DN 250 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.5 | S.6.1.5 | MMQ 90˚
A.7.1.1.5.S.6.1.5.1 | S.6.1.5.1 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.1.5.S.6.1.5.2 | S.6.1.5.2 | DN 250 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.7.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | PN 10 bara
A.7.1.1.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | Z - zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
A.7.1.1.5.S.7.1.1.1 | S.7.1.1.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.7.1.1.2 | S.7.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.7.1.1.3 | S.7.1.1.3 | DN 250 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.2.4.S.7.1.2 | S.7.1.2 | Montažno demontažni komad
A.7.1.2.4.S.7.1.2.1 | S.7.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.7.1.2.2 | S.7.1.2.2 | DN 250 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.7.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | PN 10 bara
A.7.1.1.5.S.8.1.1 | S.8.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.7.1.1.5.S.8.1.1.1 | S.8.1.1.1 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.1.5.S.8.1.1.2 | S.8.1.1.2 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.8.1.1.3 | S.8.1.1.3 | DN 250 mm, L=800 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.2 | S.8.1.2 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.8.1.2.1 | S.8.1.2.1 | DN 150/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.2.2 | S.8.1.2.2 | DN 250/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.3 | S.8.1.3 | FFR reducirni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.8.1.3.1 | S.8.1.3.1 | DN 80/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.4 | S.8.1.4 | FFK 45 lučni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.8.1.4.1 | S.8.1.4.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.4.2 | S.8.1.4.2 | DN 250 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.5 | S.8.1.5 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.7.1.2.4.S.8.1.5.1 | S.8.1.5.1 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.5.2 | S.8.1.5.2 | DN 250 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.6 | S.8.1.6 | F spojni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.8.1.6.1 | S.8.1.6.1 | DN 150 mm | kom | 6 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.6.2 | S.8.1.6.2 | DN 250 mm | kom | 6 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.7 | S.8.1.7 | Q 90˚ lučnii komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.8.1.7.1 | S.8.1.7.1 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.2.4.S.8.1.7.2 | S.8.1.7.2 | DN 250 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.7.1.1.5.S.9.1 | S.9.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 50 |  | 0
A.7.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 10 |  | 0
A.7.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.7.1.1.5.S.11.1 | S.11.1 | DN 250 mm, luk 45° | kom | 3 |  | 0
A.7.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.7.1.1.5.S.12.1 | S.12.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 - kolektor; h=10cm | kom | 46 |  | 0
A.7.1.1.5.S.12.2 | S.12.2 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 - kućni priključci; h=10cm | kom | 10 |  | 0
A.7.1.1.5.S.12.3 | S.12.3 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400; h=10cm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i istovar fazonskih komada račvi sa gumenom brtvom za spojeve cijevi od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC) na privremenu deponiju Izvoditelja radova. Račve se montiraju na pozicijama priključivanja kućnih priklučaka "cijev na cijev". Obračun po komadu.
A.7.1.1.5.S.14.1 | S.14.1 | račva reducirana 45°, DN/ID 250/160mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta čeličnih komada na navoj, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Obračun po komadu.
A.7.1.1.5.S.15.1 | S.15.1 | DVOSTRUKI NIPL DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.15.2 | S.15.2 | STOR SISTEM -STABILNA SPOJNICA S UNUTARNJIM NAVOJEM DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.5.S.15.3 | S.15.3 | RAVNA PRIRUBNICA S NAVOJEM DN50 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.6 | A.7.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.7.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.7.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 9 |  | 0
A.7.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 28 |  | 0
A.7.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.7.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 555 |  | 0
A.7.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 758 |  | 0
A.7.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP). U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.7.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 350 mm | m' | 18 |  | 0
A.7.1.1.6.S.3.2 | S.3.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 500 mm | m' | 18 |  | 0
A.7.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod iz duktil nodularnog lijeva. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i pritiskanja brtve u žljeb naglavka, potrebno je isti očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda umetnuti brtvu. Cijevi su duljine 6,0 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću brtvu od NBR-a za radni pritisak do max. 40 bara. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
A.7.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.7.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 540 |  | 0
A.7.1.1.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 540 |  | 0
A.7.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema sa skladišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna ugradba lukova od DUKTILE nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (brtve i sl). Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.7.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 46 |  | 0
A.7.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada sa spojem na tyton kolčak. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.7.1.1.6.S.6.1 | S.6.1 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 104 |  | 0
A.7.1.1.6.S.7 | S.7 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.7.1.1.6.S.7.1 | S.7.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 5 |  | 0
A.7.1.1.6.S.7.2 | S.7.2 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 36 |  | 0
A.7.1.1.6.S.8 | S.8 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 2 |  | 0
A.7.1.1.7 | A.7.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.7.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.7.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 555 |  | 0
A.7.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 758 |  | 0
A.7.1.1.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.7.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 150 mm | m' | 540 |  | 0
A.7.1.1.7.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 540 |  | 0
A.7.1.1.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 1313 |  | 0
A.7.1.1.8 | A.7.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.7.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.7.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 10 |  | 0
A.7.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.7.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 10 |  | 0
A.7.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 10 |  | 0
A.7.1.1.9 | A.7.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.7.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.7.1.1.9.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog betonskog tipskog zdenca, prema normi HRN EN 1917. Sastoji se od donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore s uvodnim pločama i ugrađenim uvodnicama, srednjeg elementa i betonskog okvira sa ugrađenim ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Minimalne unutarnje dimenzije 90 x 60 cm, visine 70 cm. Maksimalne unutarnje dimenzije 100 x 70 cm, visine 85 cm. Cijena uključuje nabavu, dopremu na mjesto ugradnje, sav potreban iskop, zatrpavanje, ugradnju zdenca s poklopcem. Obračun po komadu potpuno ugrađenog zdenca.
A.7.1.1.9.S.2.1 | S.2.1 | Nabava i dobava zdenaca i poklopca do mjesta ugradnje | kom | 6 |  | 0
A.7.1.1.9.S.2.2 | S.2.2 | Ugradba zdenaca i ljevanoželjeznog poklopca | kom | 6 |  | 0
A.7.1.1.9.S.3 | S.3 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje te montaža PEHD cijevi 50/42 mm (10 bara) za potrebe upuhivanja optičkog kabela. Cijevi se polažu u iskopani rov na pripremljenu posteljicu. Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja rova potrebno je cijevi kalibrirati i ishoditi atest kalibracije. Asfaltiranje se može izvesti tek nakon dobivanja atesta kalibracije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' položene cijevi.
A.7.1.1.9.S.3.1 | S.3.1 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje PEHD cijevi | m' | 2290 |  | 0
A.7.1.1.9.S.3.2 | S.3.2 | Polaganje cijevi – razvoz i ugradnja na posteljicu | m' | 2290 |  | 0
A.7.1.1.9.S.3.3 | S.3.3 | Kalibracija cijevi s izvješćem | m' | 2290 |  | 0
A.7.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 18 |  | 0
A.7.1.1.9.S.5 | S.5 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 6 |  | 0
A.7.1.1.9.S.6 | S.6 | Izvedba križanja s postojećim oborinskim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 4 |  | 0
A.7.1.1.9.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 32 |  | 0
A.7.1.1.9.S.8 | S.8 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 3778 |  | 0
A.7.1.1.9.S.9 | S.9 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.9.S.10 | S.10 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.9.S.11 | S.11 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.7.1.1.9.S.11.1 | S.11.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 650 |  | 0
A.7.1.1.9.S.11.2 | S.11.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 17 |  | 0
A.7.1.1.9.S.12 | S.12 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.7.1.1.9.S.12.1 | S.12.1 | Prometni znakovi | kom | 5 |  | 0
A.7.1.1.9.S.13 | S.13 | Rezanje i demontiranje dijela ograde koja se nalazi na trasi cjevovoda. Stavka uključuje i dobavu, dostavu i montažu nove ograde (u istoj kvaliteti stare). Obračun po m'. | m' | 10 |  | 0
A.7.1.1.9.S.14 | S.14 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 120 |  | 0
A.7.1.1.9.S.15 | S.15 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.9.S.16 | S.16 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.9.S.17 | S.17 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.1.9.S.18 | S.18 | Izvedba križanja s postojećim fekalnim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 4 |  | 0
A.7.1.2 | A.7.1.2 | VODOOPSKRBA
A.7.1.2.1 | A.7.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.7.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1186 |  | 0
A.7.1.2.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 225 |  | 0
A.7.1.2.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3 |  | 0
A.7.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 69 |  | 0
A.7.1.2.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 425 |  | 0
A.7.1.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 47 |  | 0
A.7.1.2.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.7.1.2.1.S.7.1 | S.7.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 594 |  | 0
A.7.1.2.1.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.7.1.2.1.S.8.1 | S.8.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 253 |  | 0
A.7.1.2.1.S.9 | S.9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 1411 |  | 0
A.7.1.2.1.S.10 | S.10 | Demontaža, vađenje postojećih AC (azbest-cementnih) cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje azbest-cementnog materijala. Prilikom iskopa i vađenja postojeće AC cijevi iz rova obratiti posebnu pozornost da se oštećenja cijevi svedu na što je moguće manju mjeru. Odvoz i deponiranje demontiranih Azbest-cementnih cijevi, krhotina i sitneži od polomljenih cijevi mora izvoditi specijalizirana i ovlaštena tvrtka za tu vrstu djelatnosti. Azbestni otpad odvesti na odlagalište namijenjeno tu vrstu otpada. Obavezno se pridržavati zakona vezanih za azbest: Zakon o otpadu i izmjene i dopune istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09; Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja s otpadima koji sadrži azbest: NN 42/07; Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada NN 39/09; Ključni broj otpada za cijevi iz kataloga: 170605 – građevinski materijali koji sadrže azbest. Dokaz/potvrdu o zbrinjavanju azbest-cementnog materijala potrebno je dostaviti Investitoru. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.7.1.2.1.S.10.1 | S.10.1 | AC (azbest-cementne) cijevi DN 250 mm | m' | 590 |  | 0
A.7.1.2.1.S.11 | S.11 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.7.1.2.1.S.11.1 | S.11.1 | Čelične cijevi DN 200 mm | m' | 240 |  | 0
A.7.1.2.2 | A.7.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.7.1.2.2.S.1 | S.1 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 25 |  | 0
A.7.1.2.2.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
A.7.1.2.2.S.3 | S.3 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.3 | A.7.1.2.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.7.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.7.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 756 |  | 0
A.7.1.2.4 | A.7.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.7.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva. Prva vrsta spoja za PN 10 bara je TYTON kolčak s EPDM brtvom i omotom oko spoja. Drugi spoj je na naglavak i to rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja (za prijenos uzdužnih sila bez izvedbe sidrenih blokova), zaštićen gumenom manžetom. Cijevi su klase C40, sve prema normi HRN EN 545:2010, duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.7.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara - TYTON spoj
A.7.1.2.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 18 |  | 0
A.7.1.2.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 594 |  | 0
A.7.1.2.4.S.1.2 | S.1.2 | PN 25 bara - rastavljivi, sidreni, bez-vijčani spoj , s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja
A.7.1.2.4.S.1.2.1 | S.1.2.1 | DUKTIL DN 200 mm | m' | 240 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, sa spojem tipa "TYTON" za PN 10 bara s EPDM brtvom i omotom oko spoja. Drugi spoj je na naglavak i to rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja, zaštićen gumenom manžetom. U svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Napomena: Za rastavljivi, sidreni, bez-vijčani spoj nudi se originalni MMK komad. Alternativno se može nuditi jednakovrijedni MK lučni komad ili jednakovrijedni MMK lučni komad s umetkom za spoj na cijevi. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.7.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara - TYTON spoj
A.7.1.2.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.7.1.2.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 250 mm | kom | 14 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.7.1.2.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 250 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.7.1.2.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 250 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMQ 90 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.7.1.2.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2.2 | S.2.2 | PN 25 bara - rastavljivi, sidreni, bez-vijčani spoj , s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja
A.7.1.2.4.S.2.2.1 | S.2.2.1 | MMK 30 lučni komad
A.7.1.2.4.S.2.2.1.1 | S.2.2.1.1 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2.2.2 | S.2.2.2 | MMK 45 lučni komad
A.7.1.2.4.S.2.2.2.1 | S.2.2.2.1 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.2.4.S.2.2.3 | S.2.2.3 | MMQ 90 lučni komad
A.7.1.2.4.S.2.2.3.1 | S.2.2.3.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Spojevi tipa tipa "TYTON" za PN 10 bara s EPDM brtvom i omotom oko spoja. Drugi spoj je na naglavak i to rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja, zaštićen gumenom manžetom. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.7.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara - prirubnica / TYTON spoj
A.7.1.2.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.7.1.2.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.7.1.2.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.7.1.2.4.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 250/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | F spojni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | DN 250 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | X slijepa prirubnica
A.7.1.2.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.2 | S.3.2 | PN 25 bara prirubnica / rastavljivi, sidreni, bez-vijčani spoj , s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja
A.7.1.2.4.S.3.2.1 | S.3.2.1 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.3.2.1.1 | S.3.2.1.1 | DN 200/200 mm | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.4.S.3.2.2 | S.3.2.2 | F spojni komad s prirubnicama
A.7.1.2.4.S.3.2.2.1 | S.3.2.2.1 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.7.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.7.1.2.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Ugradna garnitura za hidrant
A.7.1.2.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Ulična kapa za zasun | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Ovalna kapa za podzemni hidrant | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | E FLEKS - spojni komad s prirubnicom i podesivim kolčakom
A.7.1.2.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 250 mm | kom | 4 |  | 0
A.7.1.2.4.S.4.2 | S.4.2 | PN 16 bara
A.7.1.2.4.S.4.2.1 | S.4.2.1 | Zasun sa elastičnim dosjedom za ugradnu garnituru
A.7.1.2.4.S.4.2.1.1 | S.4.2.1.1 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.4.S.4.2.2 | S.4.2.2 | Podzemni hidrant
A.7.1.2.4.S.4.2.2.1 | S.4.2.2.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i postavljanje pločice za označavanje podzemnog hidranta. Označavanje podzemnih hidranata pločicama za označavanje hidranata u skladu sa DIN 4066 ili jednakovrijedno. Pločice moraju imati TUV certifikat No. Z2 00 02 37161 001 te biti pripremljene za ugradnju mikročipa za uspostavljanje bežičnog informacijskog sustava. Pločica se mora sastojati od slijedećih elemenata: 1. Osnovne ploče; 2. Pozadinske ploče; 3. Brojeva; 4. Aluminijske zaštitne ploče za montažu na stup; 5. Obujmica i pripadajućih vijaka. U cijenu stavke moraju biti uračunati svi potrebni radovi (zidarski, monterski, zemljani, betonski i sl.), Nabava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala (stupovi, obujmice, vijci, brojevi, aluminijske zaštitne ploče, pločice sa oznakama i sl.) i spojnih komada te sredstava, alati i uređaji te transporti za izvršenje stavke u potpunosti. Obračun po komadu podzemnog hidranta neovisno o načinu postavljanja pločica. | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.5 | A.7.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.7.1.2.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka. Prva vrsta spoja za PN 10 bara je TYTON kolčak s EPDM brtvom i omotom oko spoja. Drugi spoj je na naglavak i to rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja, zaštićen gumenom manžetom. Spojevi u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.7.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara - TYTON spoj
A.7.1.2.5.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 15 |  | 0
A.7.1.2.5.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 590 |  | 0
A.7.1.2.5.S.1.2 | S.1.2 | PN 25 bara - rastavljivi, sidreni, bez-vijčani spoj , s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja
A.7.1.2.5.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Cjevovod DN 250 mm | m' | 240 |  | 0
A.7.1.2.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.7.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 13 |  | 0
A.7.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.7.1.2.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm do 250 mmm | kom | 8 |  | 0
A.7.1.2.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.7.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
A.7.1.2.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.7.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 200 mm PN 25 bara | m' | 240 |  | 0
A.7.1.2.5.S.4.2 | S.4.2 | Mimovod od cijevi PEHD DN 250 mm PN 10 bara | m' | 590 |  | 0
A.7.1.2.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 1 |  | 0
A.7.1.2.6 | A.7.1.2.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.7.1.2.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.7.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 1 |  | 0
A.7.1.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Sklop DN 200 mm | komplet | 2 |  | 0
A.7.1.2.6.S.1.3 | S.1.3 | Sklop DN 250 mm | komplet | 4 |  | 0
A.7.1.2.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.7.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 15 |  | 0
A.7.1.2.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 240 |  | 0
A.7.1.2.6.S.2.3 | S.2.3 | Cjevovod DN 250 mm | m' | 590 |  | 0
A.7.1.2.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.7.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 15 |  | 0
A.7.1.2.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 240 |  | 0
A.7.1.2.6.S.3.3 | S.3.3 | Cjevovod DN 250 mm | m' | 590 |  | 0
A.7.1.2.6.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 845 |  | 0
A.7.1.2.6.S.5 | S.5 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 845 |  | 0
A.7.1.2.7 | A.7.1.2.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.7.1.2.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.7.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 1 | 0 | 0
A.7.1.2.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 1 | 0 | 0
A.7.1.2.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku.
A.7.1.2.7.S.3.1 | S.3.1 | ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1" | kom | 1 | 0 | 0
A.7.1.2.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 1 | 0 | 0
A.7.1.2.7.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0

## A.8.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.8.1 | A.8.1 | PODRUČJE CRIKVENICA ISTOK - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.8.1.1 | A.8.1.1 | KANALIZACIJA
A.8.1.1.1 | A.8.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.8.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.8.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.8.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.8.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.8.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 3473 |  | 0
A.8.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Vodovod | m' | 415 |  | 0
A.8.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | DTK kanalizacija | m' | 1474 |  | 0
A.8.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 3473 |  | 0
A.8.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 25 |  | 0
A.8.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 6946 |  | 0
A.8.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.8.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 121 |  | 0
A.8.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 4 |  | 0
A.8.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 35 |  | 0
A.8.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 70 |  | 0
A.8.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.8.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 165 |  | 0
A.8.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 3 |  | 0
A.8.1.1.2 | A.8.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.8.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 3998 |  | 0
A.8.1.1.2.S.1.2 | S.1.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 5896 |  | 0
A.8.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.8.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 1032 |  | 0
A.8.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 485 |  | 0
A.8.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE | m² | 465 |  | 0
A.8.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 200 |  | 0
A.8.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 10395 |  | 0
A.8.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 379 |  | 0
A.8.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1270 |  | 0
A.8.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 359 |  | 0
A.8.1.1.2.S.7.2 | S.7.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 287 |  | 0
A.8.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 369 |  | 0
A.8.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 2613 |  | 0
A.8.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 25 |  | 0
A.8.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m² (materijal oko PEHD okana). Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 866 |  | 0
A.8.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.8.1.1.2.S.12.1 | S.12.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 2683 |  | 0
A.8.1.1.2.S.12.2 | S.12.2 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 2491 |  | 0
A.8.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 12 |  | 0
A.8.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.8.1.1.2.S.14.1 | S.14.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 1349 |  | 0
A.8.1.1.2.S.14.2 | S.14.2 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 100 MN/m² | m³ | 1113 |  | 0
A.8.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 50 |  | 0
A.8.1.1.2.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i ugradnja u rov čiste plodne zemlje na dijelu trase gdje projektirani cjevovod prolazi po uređenim obradivim površinama. Zemljani materijal se polaže u sloju debljine 30 cm i vraća u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 66 |  | 0
A.8.1.1.2.S.17 | S.17 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 737 |  | 0
A.8.1.1.2.S.18 | S.18 | Fino planiranje trase, ugradnja humusa ili čiste zemlje i zatravljivanje uništenog dijela zelene površine na trasi projektiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m² zatravljene površine. | m² | 165 |  | 0
A.8.1.1.2.S.19 | S.19 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 11792 |  | 0
A.8.1.1.2.S.20 | S.20 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-4 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad PEHD cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 177 |  | 0
A.8.1.1.3 | A.8.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.8.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.8.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.8.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 25 |  | 0
A.8.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 11 |  | 0
A.8.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 100 x 150 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 7 |  | 0
A.8.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.8.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Teleskopski poklopac DN 600 mm (okrugli), s okruglim okvirom; h=15cm | kom | 15 |  | 0
A.8.1.1.3.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom; h=10cm | kom | 132 |  | 0
A.8.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 25 |  | 0
A.8.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 10 |  | 0
A.8.1.1.3.S.5 | S.5 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 2 |  | 0
A.8.1.1.3.S.6 | S.6 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 315 |  | 0
A.8.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala te izvedba kamenog opločenja. Prije iskopa sve kamene ploče odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Uključena dobava zamjenskih ploča. Izrada na tamponskoj podlozi 0-32 mm (zbijenosti Me = 60 MN/m²) i pijesku 0-4 mm s dodatkom cementa. Ukupna prosječna debljina 40 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog opločenja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 10 |  | 0
A.8.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 10 |  | 0
A.8.1.1.3.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih ili kamenih stepenica. Betonske stepenice se izvode betonom C 16/20, a kamene uporabom postojećih ploča. Uključena dobava zamjenskih ploča. Prije iskopa sve kamene stepenice numerirati, odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Izrada na tucaničkoj podlozi zbijenosti Me = 40 MN/m². Površinu betona fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina (izbrazdati). Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog stepeništa. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.3.S.9.1 | S.9.1 | Betonska stepeništa | m² | 150 |  | 0
A.8.1.1.3.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.3.S.10.1 | S.10.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 200 |  | 0
A.8.1.1.3.S.11 | S.11 | Obnova pokosa nasipa javne ceste. Izvodi se uporabom lomljenog kamena u tucaničkoj podlozi. Jediničnom cijenom buhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 165 |  | 0
A.8.1.1.3.S.12 | S.12 | Kompletna obnova postojećih cestovnih propusta, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po kom. obnovljenog cestovnog propusta, sve komplet. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.3.S.12.1 | S.12.1 | Propust profila DN 600 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.1.3.S.13 | S.13 | Kompletna obnova betonskih ogradnih zidova, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena izrada temelja prosječne dim. 40x40 cm, te zida srednje visine 80 cm debljine 25 cm. Potreban materijal za m' zida : 0,36 m³ betona C20/25 / m' zida s armaturom B500B. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po m' obnovljenog zida. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 12 |  | 0
A.8.1.1.3.S.14 | S.14 | Kompletna izrada betonske pokrovne ploče za PEHD tangencijalna okna DN 1000: 180 x 180 cm, debljine 15 cm. Prosječne količine materijala za 1 okno: beton C25/30 (0,49m3), ankeri kom 4, armatura kg 95, otvor za poklopac, Ø 600 mm, kom 1 DN 800: 150 x 150 cm, debljine 15 cm. Prosječne količine materijala za 1 okno : beton C25/30 (0,34m3), ankeri kom 4, armatura kg 65, otvor za poklopac, Ø 600 mm, kom 1 Obračun po 1 kompletno izrađenoj ploči.
A.8.1.1.3.S.14.1 | S.14.1 | Pokrovna ploče za PEHD okno DN 1000: 180 x 180 cm, debljine 15cm | kom | 6
A.8.1.1.3.S.14.2 | S.14.2 | Pokrovna ploče za PEHD okno DN 800: 150 x 150 cm, debljine 15cm | kom | 1
A.8.1.1.3.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske obloge PEHD okna armiranim betonom C16/20 debljine 15 cm po cijeloj površini vanjskog plašta i dna revizijskog okna. Obračun po kompletno izvedenoj oblozi. | kom | 7 |  | 0
A.8.1.1.4 | A.8.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.8.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.8.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | DRŽAVNA CESTA
A.8.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 8,0 cm | m² | 2696 |  | 0
A.8.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 2696 |  | 0
A.8.1.1.4.S.1.2 | S.1.2 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
A.8.1.1.4.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 2340 |  | 0
A.8.1.1.4.S.1.2.2 | S.1.2.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 2340 |  | 0
A.8.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.8.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 6080 |  | 0
A.8.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.8.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 30 |  | 0
A.8.1.1.5 | A.8.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.8.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.8.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.8.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 55 |  | 0
A.8.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 7 |  | 0
A.8.1.1.5.S.2.3 | S.2.3 | Okno dim. DN 1200 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 35 |  | 0
A.8.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 1000 mm i DN 800 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Okno prema normi HRN EN 13598. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.8.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | PEHD okno DN 1000 mm | kom | 6 |  | 0
A.8.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | PEHD okno DN 800 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.8.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 2004 |  | 0
A.8.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.8.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 1500 |  | 0
A.8.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.8.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 510 |  | 0
A.8.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 121 |  | 0
A.8.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.8.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | DN 250 mm, luk 45° | kom | 56 |  | 0
A.8.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju u habajući sloj asfalta, proizvedenih prema HRN EN124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226. Poklopci su teleskopski (plivajući) s korekcijom visine i s bezvijčanim elementima za zaključavanje od kompozitnog materijala, bez zgloba/šarke. Vanjski promjer okvira min. 800 mm, visina okvira min. 150 mm. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli poklopac. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.8.1.1.5.S.9.1 | S.9.1 | Teleskopski poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400; h=15cm | kom | 15 |  | 0
A.8.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.8.1.1.5.S.10.1 | S.10.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 - kolektor; h=10cm | kom | 116 |  | 0
A.8.1.1.5.S.10.2 | S.10.2 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 - kućni priključci; h=10cm | kom | 121 |  | 0
A.8.1.1.5.S.10.3 | S.10.3 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400; h=10cm | kom | 16 |  | 0
A.8.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 16 |  | 0
A.8.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i istovar fazonskih komada račvi sa gumenom brtvom za spojeve cijevi od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC) na privremenu deponiju Izvoditelja radova. Račve se montiraju na pozicijama priključivanja kućnih priklučaka "cijev na cijev". Obračun po komadu.
A.8.1.1.5.S.12.1 | S.12.1 | račva reducirana 45°, DN/ID 250/160mm | kom | 28 |  | 0
A.8.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i istovar fazonskih komada račvi sa gumenom brtvom za spojeve cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) na privremenu deponiju Izvoditelja radova. Račve se montiraju na pozicijama priključivanja kućnih priklučaka "cijev na cijev". Obračun po komadu.
A.8.1.1.5.S.13.1 | S.13.1 | račva reducirana 45°, DN/ID 400/150mm | kom | 5 |  | 0
A.8.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP), uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 150 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.8.1.1.5.S.14.1 | S.14.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 95 |  | 0
A.8.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP). Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.8.1.1.5.S.15.1 | S.15.1 | DN 400 mm, luk 45° | kom | 10 |  | 0
A.8.1.1.6 | A.8.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.8.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.8.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 55 |  | 0
A.8.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 7 |  | 0
A.8.1.1.6.S.1.3 | S.1.3 | Okno dim. DN 1200 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 35 |  | 0
A.8.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža kanalizacijskih tangencijalnih PEHD okana kružnog oblika DN 1000 mm i DN 800 mm. Okno se sastoji od donjeg dijela polusfernog oblika s dnom koje omogućuje različitu kombinaciju ulaznih i izlaznih priključaka, srednjeg valjkastog dijela-obruča, različitih visina, koji se može bušiti radi izvedbe priključaka "na licu mjesta" i gornjeg konusnog ulaznog dijela, koji se može rezati ili nadograditi. Obračun po komadu ugrađenog okna. |  |  |  | 0
A.8.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | PEHD okno DN 1000 mm | kom | 6 |  | 0
A.8.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | PEHD okno DN 800 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.8.1.1.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 1999 |  | 0
A.8.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP). U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.8.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 1498 |  | 0
A.8.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 16 |  | 0
A.8.1.1.7 | A.8.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.8.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.8.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 1999 |  | 0
A.8.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 1474 |  | 0
A.8.1.1.7.S.2 | S.2 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 3473 |  | 0
A.8.1.1.8 | A.8.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.8.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.8.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 121 |  | 0
A.8.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.8.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 121 |  | 0
A.8.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 121 |  | 0
A.8.1.1.9 | A.8.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.8.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.8.1.1.9.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog betonskog tipskog zdenca, prema normi HRN EN 1917. Sastoji se od donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore s uvodnim pločama i ugrađenim uvodnicama, srednjeg elementa i betonskog okvira sa ugrađenim ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Minimalne unutarnje dimenzije 90 x 60 cm, visine 70 cm. Maksimalne unutarnje dimenzije 100 x 70 cm, visine 85 cm. Cijena uključuje nabavu, dopremu na mjesto ugradnje, sav potreban iskop, zatrpavanje, ugradnju zdenca s poklopcem. Obračun po komadu potpuno ugrađenog zdenca.
A.8.1.1.9.S.2.1 | S.2.1 | Nabava i dobava zdenaca i poklopca do mjesta ugradnje | kom | 4 |  | 0
A.8.1.1.9.S.2.2 | S.2.2 | Ugradba zdenaca i ljevanoželjeznog poklopca | kom | 4 |  | 0
A.8.1.1.9.S.3 | S.3 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje te montaža PEHD cijevi 50/42 mm (10 bara) za potrebe upuhivanja optičkog kabela. Cijevi se polažu u iskopani rov na pripremljenu posteljicu. Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja rova potrebno je cijevi kalibrirati i ishoditi atest kalibracije. Asfaltiranje se može izvesti tek nakon dobivanja atesta kalibracije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' položene cijevi.
A.8.1.1.9.S.3.1 | S.3.1 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje PEHD cijevi | m' | 2948 |  | 0
A.8.1.1.9.S.3.2 | S.3.2 | Polaganje cijevi – razvoz i ugradnja na posteljicu | m' | 2948 |  | 0
A.8.1.1.9.S.3.3 | S.3.3 | Kalibracija cijevi s izvješćem | m' | 2948 |  | 0
A.8.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 111 |  | 0
A.8.1.1.9.S.5 | S.5 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 24 |  | 0
A.8.1.1.9.S.6 | S.6 | Izvedba križanja s postojećim oborinskim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 3 |  | 0
A.8.1.1.9.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 135 |  | 0
A.8.1.1.9.S.8 | S.8 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 4947 |  | 0
A.8.1.1.9.S.9 | S.9 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.9.S.10 | S.10 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.9.S.11 | S.11 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.8.1.1.9.S.11.1 | S.11.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 1389 |  | 0
A.8.1.1.9.S.11.2 | S.11.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 40 |  | 0
A.8.1.1.9.S.12 | S.12 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.8.1.1.9.S.12.1 | S.12.1 | Prometni znakovi | kom | 5 |  | 0
A.8.1.1.9.S.12.2 | S.12.2 | Zaštitna odbojna ograda ceste | m' | 20 |  | 0
A.8.1.1.9.S.13 | S.13 | Sađenje različitih nasada (nisko raslinje, grmlje i stabala). Uključena je dobava humusa za sadnju, i novo bilje iste vrste kao postojeće (evidentirano s nadzornim inženjerom prije sječe). Obračun po komadu.
A.8.1.1.9.S.13.1 | S.13.1 | Nisko raslinje i grmlje | kom | 10 |  | 0
A.8.1.1.9.S.13.2 | S.13.2 | Stabla | kom | 2 |  | 0
A.8.1.1.9.S.14 | S.14 | Rezanje i demontiranje dijela ograde koja se nalazi na trasi cjevovoda. Stavka uključuje i dobavu, dostavu i montažu nove ograde (u istoj kvaliteti stare). Obračun po m'. | m' | 20 |  | 0
A.8.1.1.9.S.15 | S.15 | Probijanje ogradnih zidova od kamena ili betona za prolaz cijevi te sanacija nakon dovršetka radova. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m³. | m³ | 1 |  | 0
A.8.1.1.9.S.16 | S.16 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 120 |  | 0
A.8.1.1.9.S.17 | S.17 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.9.S.18 | S.18 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.1.9.S.19 | S.19 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.8.1.2 | A.8.1.2 | VODOOPSKRBA
A.8.1.2.1 | A.8.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.8.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 527 |  | 0
A.8.1.2.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 57 |  | 0
A.8.1.2.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 77 |  | 0
A.8.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 30 |  | 0
A.8.1.2.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 140 |  | 0
A.8.1.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 47 |  | 0
A.8.1.2.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.8.1.2.1.S.7.1 | S.7.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 485 |  | 0
A.8.1.2.1.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.8.1.2.1.S.8.1 | S.8.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 119 |  | 0
A.8.1.2.1.S.9 | S.9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 527 |  | 0
A.8.1.2.1.S.10 | S.10 | Rušenje postojećih vodovodnih okana. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.1.S.11 | S.11 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.8.1.2.1.S.11.1 | S.11.1 | Ljevano-željezne cijevi DN 60 mm | m' | 78 |  | 0
A.8.1.2.1.S.11.2 | S.11.2 | Pocinčane cijevi DN 32 mm | m' | 120 |  | 0
A.8.1.2.1.S.11.3 | S.11.3 | Pocinčane cijevi DN 28 mm | m' | 55 |  | 0
A.8.1.2.1.S.11.4 | S.11.4 | Pocinčane cijevi DN 25 mm | m' | 55 |  | 0
A.8.1.2.1.S.12 | S.12 | Demontaža, vađenje postojećih fazonskih komada i armatura, bez obzira na profil ili materijal, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih armatura i fazonskih komada. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o armaturama i fazonskim komadima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostale armature i fazonski komadi se odvoze i istovaruju na deponiju. Stavkom obuhvaćena i demontaža, skidanje, odvoz i istovar poklopaca. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
A.8.1.2.1.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i polaganje frakcije 0-32 mm u dno vodovodnih okana, debljine sloja 10 cm, radi procjeđivanja u teren. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po 1 m³ ugrađenog tucanika. | m³ | 2 |  | 0
A.8.1.2.2 | A.8.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.8.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.8.1.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.8.1.2.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 120 x 120 cm, debljina zidova 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 120 x 135 cm, debljina zidova 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 3 |  | 0
A.8.1.2.2.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 120 x 145 cm, debljina zidova 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.8.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm; h=10 cm | kom | 5 |  | 0
A.8.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
A.8.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
A.8.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0
A.8.1.2.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
A.8.1.2.2.S.7 | S.7 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 8 |  | 0
A.8.1.2.3 | A.8.1.2.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.8.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.8.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 485 |  | 0
A.8.1.2.4 | A.8.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.8.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.8.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
A.8.1.2.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 330 |  | 0
A.8.1.2.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 90 |  | 0
A.8.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.8.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.8.1.2.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.8.1.2.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.8.1.2.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 5 |  | 0
A.8.1.2.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.8.1.2.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.8.1.2.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.8.1.2.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.2.1.5 | S.2.1.5 | MMQ 90 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.8.1.2.4.S.2.1.5.1 | S.2.1.5.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.8.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.8.1.2.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.8.1.2.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 7 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 80 mm, L=1000 mm | kom | 3 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 100 mm, L=200 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 9 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 150 mm, L=200 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.1.6 | S.3.1.1.6 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 4 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.8.1.2.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 7 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.8.1.2.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 6 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.8.1.2.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.4.3 | S.3.1.4.3 | DN 100/100 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.4.4 | S.3.1.4.4 | DN 150/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.4.5 | S.3.1.4.5 | DN 150/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.4.6 | S.3.1.4.6 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.4.7 | S.3.1.4.7 | DN 200/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.8.1.2.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 150/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | FFR reducirni komad s prirubnicama
A.8.1.2.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 100/65 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | DN 150/100 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | FFK 45 lučni komad s prirubnicama
A.8.1.2.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | F spojni komad s prirubnicama
A.8.1.2.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.8.2 | S.3.1.8.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.9 | S.3.1.9 | X slijepa prirubnica
A.8.1.2.4.S.3.1.9.1 | S.3.1.9.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.8.1.2.4.S.3.1.9.2 | S.3.1.9.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.8.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.8.1.2.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Ugradna garnitura za nadzemni hidrant
A.8.1.2.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 4 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 80, Rd=1500 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Ulična kapa za zasun | kom | 7 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Ovalna kapa za podzemni hidrant | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | E FLEKS - spojni komad s prirubnicom i podesivim kolčakom
A.8.1.2.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 65 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.1.4.2 | S.4.1.4.2 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2 | S.4.2 | PN 16 bara
A.8.1.2.4.S.4.2.1 | S.4.2.1 | Zasun sa elastičnim dosjedom s ručnim kolom
A.8.1.2.4.S.4.2.1.1 | S.4.2.1.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.1.2 | S.4.2.1.2 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.1.3 | S.4.2.1.3 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.2 | S.4.2.2 | Zasun sa elastičnim dosjedom za ugradnu garnituru
A.8.1.2.4.S.4.2.2.1 | S.4.2.2.1 | DN 80 mm | kom | 6 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.2.2 | S.4.2.2.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.3 | S.4.2.3 | Montažno demontažni komad
A.8.1.2.4.S.4.2.3.1 | S.4.2.3.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.3.2 | S.4.2.3.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.4 | S.4.2.4 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.8.1.2.4.S.4.2.4.1 | S.4.2.4.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 3 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.4.2 | S.4.2.4.2 | DN 80, Rd=1500 mm | kom | 1 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.5 | S.4.2.5 | Podzemni hidrant
A.8.1.2.4.S.4.2.5.1 | S.4.2.5.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.4.2.6 | S.4.2.6 | OV - automatski odzračni ventil
A.8.1.2.4.S.4.2.6.1 | S.4.2.6.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.8.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm; h=10 cm
A.8.1.2.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 5 |  | 0
A.8.1.2.4.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i postavljanje pločice za označavanje podzemnog hidranta. Označavanje podzemnih hidranata pločicama za označavanje hidranata u skladu sa DIN 4066 ili jednakovrijedno. Pločice moraju imati TUV certifikat No. Z2 00 02 37161 001 te biti pripremljene za ugradnju mikročipa za uspostavljanje bežičnog informacijskog sustava. Pločica se mora sastojati od slijedećih elemenata: 1. Osnovne ploče; 2. Pozadinske ploče; 3. Brojeva; 4. Aluminijske zaštitne ploče za montažu na stup; 5. Obujmica i pripadajućih vijaka. U cijenu stavke moraju biti uračunati svi potrebni radovi (zidarski, monterski, zemljani, betonski i sl.), Nabava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala (stupovi, obujmice, vijci, brojevi, aluminijske zaštitne ploče, pločice sa oznakama i sl.) i spojnih komada te sredstava, alati i uređaji te transporti za izvršenje stavke u potpunosti. Obračun po komadu podzemnog hidranta neovisno o načinu postavljanja pločica. | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.5 | A.8.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.8.1.2.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.8.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 85 |  | 0
A.8.1.2.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 34 |  | 0
A.8.1.2.5.S.1.3 | S.1.3 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 2 |  | 0
A.8.1.2.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.8.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 36 |  | 0
A.8.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 34 |  | 0
A.8.1.2.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 17 |  | 0
A.8.1.2.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.8.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.8.1.2.5.S.3.2 | S.3.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.8.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 415 |  | 0
A.8.1.2.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 18 |  | 0
A.8.1.2.6 | A.8.1.2.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.8.1.2.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.8.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 6 |  | 0
A.8.1.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Sklop DN 150 mm | komplet | 2 |  | 0
A.8.1.2.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.8.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 325 |  | 0
A.8.1.2.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 90 |  | 0
A.8.1.2.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.8.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 325 |  | 0
A.8.1.2.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 90 |  | 0
A.8.1.2.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.8.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.8.1.2.6.S.4.2 | S.4.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 415 |  | 0
A.8.1.2.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 415 |  | 0
A.8.1.2.7 | A.8.1.2.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.8.1.2.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.8.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 22 |  | 0
A.8.1.2.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 20 |  | 0
A.8.1.2.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 2 |  | 0
A.8.1.2.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku.
A.8.1.2.7.S.4.1 | S.4.1 | ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1" | kom | 18 |  | 0
A.8.1.2.7.S.4.2 | S.4.2 | ogrlica s ventilom DN 150 mm / 1" | kom | 4 |  | 0
A.8.1.2.7.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 22 |  | 0
A.8.1.2.7.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 22 |  | 0
A.8.1.2.7.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 6 |  | 0

## A.9.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.9.1 | A.9.1 | PODRUČJE BENIĆI, CRIKVENICA - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.9.1.1 | A.9.1.1 | KANALIZACIJA
A.9.1.1.1 | A.9.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.9.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.9.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 6027 |  | 0
A.9.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Tlačni cjevovod | m' | 741 |  | 0
A.9.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | Vodovod | m' | 2001 |  | 0
A.9.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 2400 |  | 0
A.9.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 115 |  | 0
A.9.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 13100 |  | 0
A.9.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka. |  |  |  | 0
A.9.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 310 |  | 0
A.9.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 100 |  | 0
A.9.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 40 |  | 0
A.9.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 120 |  | 0
A.9.1.1.1.S.16 | S.16 | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do Ø 15 cm i većih stabala od Ø 15 cm do Ø 30 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,00 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova. Također je potrebno zasaditi nova stabla po izboru nadzornog inženjera na poziciji postojećih i/ili novoodabranom mjestu. Uključeno poravnavanje terena. U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu. Evidentirati vrstu nasada za koje je nadzorni inženjer odluči da je potrebno ponovo posaditi. Obračun po m² raslinja i komadu stabla.
A.9.1.1.1.S.16.1 | S.16.1 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 3,00 m | m² | 0 |  | 0
A.9.1.1.1.S.16.2 | S.16.2 | Nisko raslinje, grmlje i manja stabala u pojasu sječe i uređenja 6,00 m | m² | 990 |  | 0
A.9.1.1.1.S.16.3 | S.16.3 | Stabla do Ø 15 cm. | kom | 20 |  | 0
A.9.1.1.1.S.16.4 | S.16.4 | Stabla Ø 15 cm do Ø 30 cm | kom | 5 |  | 0
A.9.1.1.1.S.17 | S.17 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.1.S.18 | S.18 | Pražnjenje sadržaja septičkih jama prije i za vrijeme izvođenja radova. Za pražnjenje angažirati komunalno vozilo koje će septičku jamu isprazniti i sadržaj odvesti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Popratni list prilikom pražnjenja ovjeravaju vlasnik i nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti. Obračun prema m³ ispražnjenog sadržaja iz vozila na mjestu prihvata uređaja za pročišćavanje. | m³ | 150 |  | 0
A.9.1.1.2 | A.9.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.9.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 6270 |  | 0
A.9.1.1.2.S.1.2 | S.1.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 7110 |  | 0
A.9.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.9.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 5450 |  | 0
A.9.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 2720 |  | 0
A.9.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE | m² | 1125 |  | 0
A.9.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 250 |  | 0
A.9.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 12365 |  | 0
A.9.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1230 |  | 0
A.9.1.1.2.S.6 | S.6 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska i vodovodna okna, hidranti, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 2025 |  | 0
A.9.1.1.2.S.7 | S.7 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.2.S.7.1 | S.7.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 1575 |  | 0
A.9.1.1.2.S.7.2 | S.7.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 1900 |  | 0
A.9.1.1.2.S.8 | S.8 | Frezanje habajućeg sloja asfaltnog zastora, bez obzira na njegovu debljinu, na dijelu trase projektiranih cjevovoda koji prolaze po asfaltiranoj prometnici. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Izvođač radova je dužan nadzornom inženjeru predočiti prateći list kojim se dokazuje da je asfaltni zastor zbrinut u skladu sa zakonskom regulativom i važećim prostornim planovima. Obračun po m² frezanog asfalta. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.2.S.8.1 | S.8.1 | Nerazvrstane ceste | m² | 6300 |  | 0
A.9.1.1.2.S.8.2 | S.8.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m² | 7500 |  | 0
A.9.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 750 |  | 0
A.9.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 4270 |  | 0
A.9.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 50 |  | 0
A.9.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 22 |  | 0
A.9.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.9.1.1.2.S.13.1 | S.13.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 3080 |  | 0
A.9.1.1.2.S.13.2 | S.13.2 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 1575 |  | 0
A.9.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 30 |  | 0
A.9.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.9.1.1.2.S.15.1 | S.15.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 2665 |  | 0
A.9.1.1.2.S.15.2 | S.15.2 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 100 MN/m² | m³ | 3390 |  | 0
A.9.1.1.2.S.16 | S.16 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 300 |  | 0
A.9.1.1.2.S.17 | S.17 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 2200 |  | 0
A.9.1.1.2.S.18 | S.18 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 15620 |  | 0
A.9.1.1.3 | A.9.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.9.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.9.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.9.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 115 |  | 0
A.9.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 13 |  | 0
A.9.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine 5,00 m sa prednjim licem u kamenu | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.9.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Teleskopski poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 4 |  | 0
A.9.1.1.3.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 181 |  | 0
A.9.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 31 |  | 0
A.9.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske podloge na dnu rova betonom C16/20 debljine 15 cm kao podloga za postavu cjevovoda. Obračun po m³. | m³ | 5 |  | 0
A.9.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 32 |  | 0
A.9.1.1.3.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 96 |  | 0
A.9.1.1.3.S.7 | S.7 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 8 |  | 0
A.9.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 1125 |  | 0
A.9.1.1.3.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba kamenog opločenja. Prije iskopa sve kamene ploče odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Uključena dobava zamjenskih ploča. Izrada na tamponskoj podlozi 0-32 mm (zbijenosti Me = 60 MN/m²) i pijesku 0-4 mm s dodatkom cementa. Ukupna prosječna debljina 40 cm. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog opločenja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 150 |  | 0
A.9.1.1.3.S.10 | S.10 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 50 |  | 0
A.9.1.1.3.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih ili kamenih stepenica. Betonske stepenice se izvode betonom C 16/20, a kamene uporabom postojećih ploča. Uključena dobava zamjenskih ploča. Prije iskopa sve kamene stepenice numerirati, odložiti u stranu i ponovo ugraditi. Izrada na tucaničkoj podlozi zbijenosti Me = 40 MN/m². Površinu betona fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina (izbrazdati). Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedenog stepeništa. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.3.S.11.1 | S.11.1 | Betonska stepeništa | m² | 50 |  | 0
A.9.1.1.3.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.3.S.12.1 | S.12.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 200 |  | 0
A.9.1.1.3.S.12.2 | S.12.2 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 20 |  | 0
A.9.1.1.3.S.13 | S.13 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih kanala, rigola i pasica. Sve izvesti prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' izvedenih kanala, rigola i pasica. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.3.S.13.1 | S.13.1 | Kanal | m' | 17 |  | 0
A.9.1.1.3.S.13.2 | S.13.2 | Rigol | m' | 17 |  | 0
A.9.1.1.3.S.13.3 | S.13.3 | Pasica | m' | 17 |  | 0
A.9.1.1.3.S.14 | S.14 | Obnova pokosa nasipa javne ceste. Izvodi se uporabom lomljenog kamena u tucaničkoj podlozi. Jediničnom cijenom buhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 200 |  | 0
A.9.1.1.3.S.15 | S.15 | Kompletna obnova postojećih cestovnih propusta, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po kom. obnovljenog cestovnog propusta, sve komplet. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.3.S.15.1 | S.15.1 | Propust profila DN 300 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.1.3.S.15.2 | S.15.2 | Propust profila DN 500 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.3.S.16 | S.16 | Razbijanje i kompletna obnova linijske kišne rešetke. Sve izvesti prema postojećem stanju betonom C20/25. Slivnu rešetku odložiti i ponovo ugraditi. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' obnovljene rešetke, sve komplet. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 10 |  | 0
A.9.1.1.3.S.17 | S.17 | Kompletna obnova betonskih ogradnih zidova, koji će se prilikom iskopa rova oštetiti ili porušiti. Obnova u svemu prema postojećem stanju. Stavkom je obuhvaćena izrada temelja prosječne dim. 40x40 cm, te zida srednje visine 80 cm debljine 25 cm. Potreban materijal za m' zida : 0,36 m³ betona C20/25 / m' zida s armaturom B500B. Uključeni su svi potrebni radovi, materijali i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu: oplata, armatura, ugradba i njega betona prema Pravilniku TPBK i dr. Obračun po m' obnovljenog zida. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 200 |  | 0
A.9.1.1.3.S.18 | S.18 | Popravak postojećih i izvedba srušenih kamenih suhozida (gromača). Zidove obnoviti ili izvesti od kamenih blokova koji se nalaze "na licu mjesta". Ukoliko nema dovoljno materijala, uključena je obrada kamena iz iskopa ukoliko je odgovarajuće kvalitete ili nabava i dobava novih kamenih blokova. Po potrebi za učvršćenje postojećeg zida ili zidanje novog upotrijebiti sitnozrnati beton C16/20. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ obnovljene ili novoizvedene gromače. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 5 |  | 0
A.9.1.1.3.S.19 | S.19 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenih potpornih zidova betonom C25/30. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo, u jednostranoj oplati. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena nabava, obrada i dobava kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.3.S.19.1 | S.19.1 | Betonske temeljne trake, prosječne vel. 0.80 x 0.50 m | m³ | 8 |  | 0
A.9.1.1.3.S.19.2 | S.19.2 | Potporni zidovi od betona s licem od zidanog kamena, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 7.5 |  | 0
A.9.1.1.3.S.19.3 | S.19.3 | Potporni zidovi s betonskim profiliranim licem, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 7.5 |  | 0
A.9.1.1.3.S.19.3 | S.19.3 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče okana na tlačnom cjevovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova 20 cm, dna 20 cm, ploče 15 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg armature za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.9.1.1.3.S.19.3.1 | S.19.3.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.9.1.1.3.S.19.3.2 | S.19.3.2 | Okno za reviziju dim. 80 x 100 cm, Debljine zidova 20 cm, dna 20 cm, i ploče 15 cm, visine 1.8 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.4 | A.9.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.9.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.9.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | DRŽAVNA CESTA
A.9.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 32 base 50/70, debljine 8,0 cm | m² | 990 |  | 0
A.9.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 990 |  | 0
A.9.1.1.4.S.1.2 | S.1.2 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
A.9.1.1.4.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 11440 |  | 0
A.9.1.1.4.S.1.2.2 | S.1.2.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 11440 |  | 0
A.9.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.9.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 7800 |  | 0
A.9.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.9.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 110 |  | 0
A.9.1.1.5 | A.9.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.9.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.9.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 55 |  | 0
A.9.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.9.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 4392 |  | 0
A.9.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 2176 |  | 0
A.9.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta PEHD cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod. Cijevi su od polietilena PE 100, prema HRN EN 12201. Spajanje cijevi sa PEHD fazonskim komadima elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica. U jediničnoj cijeni obuhvatiti i elektro spojnice. Dobavljeni materijal mora imati svu zakonski propisanu dokumentaciju o sukladnosti izdanu od ovlaštene institucije. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, spojni materijal i transporti za kompletno izvršenja stavke. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.9.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | PE 100 PEHD DN 110/90 mm SDR 11 | m' | 741 |  | 0
A.9.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC), u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene nosivosti min. SN8. Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.9.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | DN 250 mm: luk 0°- 10° | kom | 46 |  | 0
A.9.1.1.5.S.5.2 | S.5.2 | DN 250 mm: luk 10°- 20° | kom | 15 |  | 0
A.9.1.1.5.S.5.3 | S.5.3 | DN 300 mm: luk 0°- 10° | kom | 27 |  | 0
A.9.1.1.5.S.5.4 | S.5.4 | DN 300 mm: luk 10°- 20° | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta, svih PE 100 PEHD fazonskih komada i spojnih elemenata, potrebnih za međusobno spajanje PEHD cijevi, te za spajanje i prijelaz sa PEHD cijevi na fazonske komade u crpnoj stanici i u prekidnom oknu tlačnog voda. Spojni komadi od polietilena PE 100. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomoćna sredstva, spojni materijal (elektrospojnice) za sva spajanja kako međusobno tako i na opremu, te sve transporte. Obračun po komadu.
A.9.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
A.9.1.1.5.S.6.1.1 | S.6.1.1 | PE 100 PEHD SDR 11 DN 110/90 mm
A.9.1.1.5.S.6.1.1.1 | S.6.1.1.1 | prirubnički tuljak | kom | 4 |  | 0
A.9.1.1.5.S.6.1.1.2 | S.6.1.1.2 | slobodna prirubnica PP-LOSF i brtva FGI | kom | 6 |  | 0
A.9.1.1.5.S.6.1.1.3 | S.6.1.1.3 | Luk 11° | kom | 18 |  | 0
A.9.1.1.5.S.6.1.1.4 | S.6.1.1.4 | Luk 22° | kom | 4 |  | 0
A.9.1.1.5.S.6.1.1.5 | S.6.1.1.5 | Luk 30° | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.5.S.6.1.1.6 | S.6.1.1.6 | Luk 45° | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.5.S.6.1.1.7 | S.6.1.1.7 | Luk 90° | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.9.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 800 |  | 0
A.9.1.1.5.S.7.2 | S.7.2 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 10 m' | m' | 1500 |  | 0
A.9.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 210 |  | 0
A.9.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 210 |  | 0
A.9.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 210 |  | 0
A.9.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tlačnih cijevi profila DN 75 mm za pripremu tlačnog voda kućnih priključaka na javnoj površini. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi potrebni radovi i transporti za kompletno izvršenje stavke. Obračun po m'.
A.9.1.1.5.S.11.1 | S.11.1 | Kućni priključci prosječne duljine 5 m' | m' | 100 |  | 0
A.9.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka. Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju u habajući sloj asfalta, proizvedenih prema HRN EN124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226. Poklopci su teleskopski (plivajući) s korekcijom visine i s bezvijčanim elementima za zaključavanje od kompozitnog materijala, bez zgloba/šarke. Vanjski promjer okvira min. 800 mm, visina okvira min. 150 mm. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli poklopac. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.9.1.1.5.S.15.1 | S.15.1 | Teleskopski poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 4 |  | 0
A.9.1.1.5.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.9.1.1.5.S.16.1 | S.16.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 156 |  | 0
A.9.1.1.5.S.16.2 | S.16.2 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa C 250 (KP) | kom | 310 |  | 0
A.9.1.1.5.S.16.3 | S.16.3 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 25 |  | 0
A.9.1.1.5.S.17 | S.17 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 25 |  | 0
A.9.1.1.5.S.17 | S.17 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
A.9.1.1.5.S.17.1 | S.17.1 | T komad DN 250/160 mm | kom | 70 |  | 0
A.9.1.1.5.S.17.2 | S.17.2 | T komad DN 300/160 mm | kom | 100 |  | 0
A.9.1.1.5.S.18 | S.18 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.9.1.1.5.S.18.1 | S.18.1 | PN 10 bara
A.9.1.1.5.S.18.1.1 | S.18.1.1 | PRIRUBNIČKI ZASUN s ručnim kolom DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.5.S.19 | S.19 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.9.1.1.5.S.19.1 | S.19.1 | PN 10 bara
A.9.1.1.5.S.19.1.1 | S.19.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.9.1.1.5.S.19.1.1.1 | S.19.1.1.1 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.5.S.19.1.2 | S.19.1.2 | T - Otcjepni komad s prirubnicama
A.9.1.1.5.S.19.1.2.1 | S.19.1.2.1 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.5.S.20 | S.20 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.9.1.1.5.S.20.1 | S.20.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 200 |  | 0
A.9.1.1.5.S.21 | S.21 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013, lukovi i osnovna cijev moraju biti međusobno sukladni. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene nosivosti min. SN 10000. Obračun po komadu dobavljenog luka.
A.9.1.1.5.S.21.1 | S.21.1 | DN 250 mm: luk 0°- 10° | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.6 | A.9.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.1.6.S.1 | S.1 | Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.9.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 55 |  | 0
A.9.1.1.6.S.2 | S.2 | Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.9.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 4392 |  | 0
A.9.1.1.6.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 2176 |  | 0
A.9.1.1.6.S.3 | S.3 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža PE 100 PEHD cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod, PN 10 bara. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Kompletna izrada spojeva PEHD cijevi, s PEHD fazonskim i spojnim komadima polietilenskim elektro-spojnicama uz uporabu polivalentnog stroja za elektrozavarivanje, u svemu prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, spojni materijal, opremu, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
A.9.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | PE 100 PEHD DN 110/90 mm SDR 11 | m' | 741 |  | 0
A.9.1.1.6.S.4 | S.4 | Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža lukova od termoplastičnih materijala (PE, PP ili PVC). Lukovi se ugrađuju za savladavanje horizontalnih kuteva na trasi kanalizacije. Obračun po komadu ugrađenog luka.
A.9.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | Luk DN 250 mm | kom | 61 |  | 0
A.9.1.1.6.S.4.2 | S.4.2 | Luk DN 300 mm | kom | 28 |  | 0
A.9.1.1.6.S.5 | S.5 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža svih PE 100 PEHD spojnih elemenata, potrebnih za međusobno spajanje PEHD cijevi, te za spajanje i prijelaz sa PEHD cijevi na fazonske komade u crpnoj stanici i u prekidnom oknu tlačnog voda. Spojni komadi od polietilena PE 100, faktor sigurnosti C=1.6. Kompletna izrada spojeva PEHD cijevi, s PEHD fazonskim i spojnim komadima polietilenskim elektro-spojnicama uz uporabu polivalentnog stroja za elektrozavarivanje, u svemu prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove, pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja međusobno i na ostalu opremu. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.9.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 4 |  | 0
A.9.1.1.6.S.6 | S.6 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 25 |  | 0
A.9.1.1.5.S.7 | S.7 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža svih T komada od termoplastičnih materijala, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s T komadima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja. Obračun po kom dobavljenog T komada.
A.9.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | T komad DN 250/160 mm | kom | 70 |  | 0
A.9.1.1.5.S.7.2 | S.7.2 | T komad DN 300/160 mm | kom | 100 |  | 0
A.9.1.1.5.S.8 | S.8 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.9.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.5.S.8.2 | S.8.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 4 |  | 0
A.9.1.1.5.S.9 | S.9 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP). U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.9.1.1.5.S.9.1 | S.9.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 200 |  | 0
A.9.1.1.5.S.10 | S.10 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža lukova od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013, tjemena nosivost SN10000, u skladu s odabranim materijalom i tipom cjevovoda. Lukovi se montiraju na cjevovodu za savladavanje horizontalnih kutova na trasi kanalizacije. Obračun po komadu montiranog luka.
A.9.1.1.5.S.10.1 | S.10.1 | DN 250 mm: luk 0°- 10° | kom | 2 |  | 0
A.9.1.1.7 | A.9.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.9.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.9.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 160 mm | m' | 2300 |  | 0
A.9.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 4392 |  | 0
A.9.1.1.7.S.1.3 | S.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 2176 |  | 0
A.9.1.1.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.9.1.1.7.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 100 mm | m' | 741 |  | 0
A.9.1.1.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 6568 |  | 0
A.9.1.1.8 | A.9.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.9.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.9.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 160 |  | 0
A.9.1.1.8.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 150 |  | 0
A.9.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Dobava s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.9.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 160 |  | 0
A.9.1.1.8.S.2.2 | S.2.2 | - 10 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 150 |  | 0
A.9.1.1.8.S.2.3 | S.2.3 | - 5 m' tlačnih cijevi DN 75 mm, čep DN 75 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 75 mm i luk 45° DN 75 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 310 |  | 0
A.9.1.1.9 | A.9.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.9.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.9.1.1.9.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog betonskog tipskog zdenca, prema normi HRN EN 1917. Sastoji se od donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore s uvodnim pločama i ugrađenim uvodnicama, srednjeg elementa i betonskog okvira sa ugrađenim ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Minimalne unutarnje dimenzije 90 x 60 cm, visine 70 cm. Maksimalne unutarnje dimenzije 100 x 70 cm, visine 85 cm. Cijena uključuje nabavu, dopremu na mjesto ugradnje, sav potreban iskop, zatrpavanje, ugradnju zdenca s poklopcem. Obračun po komadu potpuno ugrađenog zdenca.
A.9.1.1.9.S.2.1 | S.2.1 | Nabava i dobava zdenaca i poklopca do mjesta ugradnje | kom | 20 |  | 0
A.9.1.1.9.S.2.2 | S.2.2 | Ugradba zdenaca i ljevanoželjeznog poklopca | kom | 20 |  | 0
A.9.1.1.9.S.3 | S.3 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje te montaža PEHD cijevi 50/42 mm (10 bara) za potrebe upuhivanja optičkog kabela. Cijevi se polažu u iskopani rov na pripremljenu posteljicu. Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja rova potrebno je cijevi kalibrirati i ishoditi atest kalibracije. Asfaltiranje se može izvesti tek nakon dobivanja atesta kalibracije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' položene cijevi.
A.9.1.1.9.S.3.1 | S.3.1 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje PEHD cijevi | m' | 200 |  | 0
A.9.1.1.9.S.3.2 | S.3.2 | Polaganje cijevi – razvoz i ugradnja na posteljicu | m' | 200 |  | 0
A.9.1.1.9.S.3.3 | S.3.3 | Kalibracija cijevi s izvješćem | m' | 200 |  | 0
A.9.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 90 |  | 0
A.9.1.1.9.S.5 | S.5 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 25 |  | 0
A.9.1.1.9.S.6 | S.6 | Izvedba križanja s postojećim oborinskim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 4 |  | 0
A.9.1.1.9.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 90 |  | 0
A.9.1.1.9.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 1800 |  | 0
A.9.1.1.9.S.9 | S.9 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 250 |  | 0
A.9.1.1.9.S.10 | S.10 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 2050 |  | 0
A.9.1.1.9.S.11 | S.11 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 8868 |  | 0
A.9.1.1.9.S.12 | S.12 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.9.S.13 | S.13 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.9.S.14 | S.14 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
A.9.1.1.9.S.14.1 | S.14.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 2400 |  | 0
A.9.1.1.9.S.14.2 | S.14.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 20 |  | 0
A.9.1.1.9.S.15 | S.15 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
A.9.1.1.9.S.15.1 | S.15.1 | Prometni znakovi | kom | 20 |  | 0
A.9.1.1.9.S.15.2 | S.15.2 | Reklamni panoi | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.9.S.15.3 | S.15.3 | Smjerokazni stupići | kom | 1 |  | 0
A.9.1.1.9.S.16 | S.16 | Probijanje ogradnih zidova od kamena ili betona za prolaz cijevi te sanacija nakon dovršetka radova. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m³. | m³ | 100 |  | 0
A.9.1.1.9.S.17 | S.17 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 80 |  | 0
A.9.1.1.9.S.18 | S.18 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.9.S.19 | S.19 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.1.9.S.20 | S.20 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.2 | A.9.1.2 | KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA DONJA DRAGA
A.9.1.2.1 | A.9.1.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.9.1.2.1.S.1 | S.1 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.2.1.S.2 | S.2 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.2.1.S.3 | S.3 | Iskolčenje građevine crpne stanice i elektroormara, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 192 |  | 0
A.9.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame crpne stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 30 |  | 0
A.9.1.2.2 | A.9.1.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.9.1.2.2.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. (Stavka obuhvaća i skidanje i odvoz velike postojeće gromače koja se nalazi na trenutnoj lokaciji crpne stanice CS1) Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 530 |  | 0
A.9.1.2.2.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče svih djelova crpne stanice, okana, temelja, dna građevinske jame i platoa elektroormara sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2 |  | 0
A.9.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 43 |  | 0
A.9.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 11 |  | 0
A.9.1.2.2.S.5 | S.5 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 530 |  | 0
A.9.1.2.2.S.6 | S.6 | Uređivanje površine oko objekta sa sadnjom trave i sadnja zelenila isto kao postojeće ili novo (Pittosporum tobira - abies procera). U stavku je uključena nabava, dobava i polaganje sloja humusa (d=30cm) kao i sadnja zelenila. Na sloj humusirane zemlje posijati travu. U cijenu je uračunata zemlja, trava, zelenilo i sav potreban rad za izvedbu stavke. Stavkom obuhvaćena i priprema za sađenje zelenila prema uputama kvalificiranog osoblja (humusiranje, gnojenje i sl.). Obračun po m² uređene površine i komadu posađenog zelenila.
A.9.1.2.2.S.6.1 | S.6.1 | Uređivanje površine (humus d=30 cm + trava): | m² | 50 |  | 0
A.9.1.2.2.S.6.2 | S.6.2 | Sadnja zelenila - Pittosporum tobira - abies procera | kom | 5 |  | 0
A.9.1.2.3 | A.9.1.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.9.1.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje podložnog betona montažne poliesterske crpne stanice, betonom C20/25, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu podložnog betona. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.5 |  | 0
A.9.1.2.3.S.2 | S.2 | Izrada, dobava i ugradnja montažne AB ploče za montažnu crpnu stanicu dimenzija prema nacrtima, betonom C25/30. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. U cijenu je uračunat sav potreban rad, oprema, armatura, materijal, oplata, transport i ugradnja. Obračun po kom ugrađene ploče.
A.9.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Ploča dim. 200x200 cm, debljine 15 cm sa zubom visine 15 cm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.3.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 6 |  | 0
A.9.1.2.3.S.4 | S.4 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče retencijskog bazena i ulaznog okna, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine dna, zidova i ploče su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopaca. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i zidova. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³. |  |  |  | 0
A.9.1.2.3.S.4.1 | S.4.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 6 |  | 0
A.9.1.2.3.S.5 | S.5 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.5 |  | 0
A.1.1.2.3.S.11 | S.6 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj dim. 80x80x30 cm (0,20 m³ betona) se polaže na zbijeni sloj tampona. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.3.S.7 | S.7 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.9.1.2.3.S.7.1 | S.7.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.3.S.8 | S.8 | Dobava sa skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja ručne košare za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.9.1.2.3.S.8.1 | S.8.1 | Dim. 45 x 45 cm, h(košare) = 40 cm; h(vodilice)=150cm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.3.S.9 | S.9 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi, za otvor crpne stanice. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnju utiplavanjem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.9.1.2.3.S.9.1 | S.9.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, nosivost 150 kN. | kom | 3 |  | 0
A.9.1.2.3.S.10 | S.10 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². | m² | 16 |  | 0
A.9.1.2.3.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
A.9.1.2.3.S.11.1 | S.11.1 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 17 |  | 0
A.9.1.2.3.S.12 | S.12 | Betoniranje i kompletna izvedba betonskog elektroormara koji je ujedno i ormar u kojem je smješten uređaj za obradu zraka CS-e u svemu po detalju iz projekta. Stavkom obuhvatiti sve potrebne betone (cca 4m3) armature, oplate, crijep (cca 5m2) cijevi za kabele DN110mm (cca 20m) kao i aluminijska vrata za EE ormar i filter (cca 5.5 m2). U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu izvedene stavke | komplet | 1
A.9.1.2.4 | A.9.1.2.4 | BRAVARSKI RADOVI
A.9.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi poklopca za natkrivanje otvora. Poklopac je opremljen dodatnom gumenom brtvom za osiguranje pune vodotijesnosti i plinotijesnosti s upuštenim ručkama za podizanje poklopca i inox spojnim materijalom. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnju utiplavanjem. Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
A.9.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, nosivost 150 kN. | kom | 2 |  | 0
A.9.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta poklopca s otvorom i biološkom ispunom, s protuprovalnom zaštitom. Poklopac predviđen za naknadnu ugradnju na betonsku podlogu. Pokrovna konstrukcija s ojačanjima donje strane poklopca. Poklopac je opremljen bravicom sa ključem, hidrauličkom zategom za fiksiranje položaja otvorenog poklopca (2 kom). Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
A.9.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, nosivost 150 kN. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.9.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | Visina ljestvi od 2,50 - 3,00 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta ručne košare od INOX AISI 304 čelika za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.9.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | Dim. 45 x 45 cm, h(košare) = 40 cm; h(vodilice)=150cm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
S.3.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitne ograde oko objekta. Ogradni sustav se sastoji od panela koje čini čvrsto zavarena mreža s pravokutnim otvorima i horizontalnim ojačanjima koja onemogućuju savijanje panela. Žica je pocinčana, čvrsto zavarena i plastificirana. Stupovi su čelični profili- pocinčani s unutrašnje i vanjske strane, plastificirani, te se isporučuju u kompletu s plastičnim zaštitnim kapama. Betoniranje temeljnih blokova ogradnih stupova i stupova ogradnih vratiju uračunati u cijenu stavke. Dimenzije iskopa su 50/50/80 cm, a nakon zatrpavanja betoniranih temelja višak zemlje isplanirati ili odvesti na deponiju što je uključeno u cijenu stavke. Visina ograde je 2,0 m. Na ulazu montirati dvokrilna ulazna (ogradna) vrata za prolaz vozila širine 3,0 m, opremljenih s kvakom, cilindar bravom i ključevima. Izvedba ograde u svemu prema uputama Proizvođača. Stupovi ograde, žičani paneli i sve ostalo mora biti uzemljeno na propisani način, prema uputama Proizvođača dobavljene ograde. Obračun po m' ugrađene ograde. | m' | 60 |  | 0
A.9.1.2.5 | A.9.1.2.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.2.5.S.1 | S.1 | Nabava,doprema i istovar na odlagalište gradilišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa poliesterskim kućištem, prema normi HRN EN 12050-1:2008. Crpna stanica mora odgovarati nacrtima; slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m2, prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu dobavljene kanalizacijske crpne stanice.
A.9.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 2,80 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 7 l/s - Hman = 23,0 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 110/90 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 16 bara - Doprema i istovar na odlagalište gradilišta vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 150 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.9.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 7,0 l/s - Hman = 23,0 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka - radno kolo slobodnog prolaza 76 mm - vodilice duljine l = ~2,80 m | komplet | 2 |  | 0
A.9.1.2.6 | A.9.1.2.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.2.6.S.1 | S.1 | Dobava sa skladišta gradilišta do mjesta ugradnje i puštanje u pogon kanlizacijske crpne stanice. U stavku uključena dobava do mjesta ugradnje i puštanje u pogon, sa obukom operatera, kanalizacijske stanice, sa poliesterskim kućištem slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m², prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu puštene u pogon kanlizacijske crpne stanice.
A.9.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 2,80 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 7 l/s - Hman = 23,0 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 110/90 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 16 bara - Nabava, doprema i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 150 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.2.6.S.2 | S.2 | Dobava sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.9.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 7,0 l/s - Hman = 23,0 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka - radno kolo slobodnog prolaza 76 mm - vodilice duljine l = ~2,80 m | komplet | 2 |  | 0
A.9.1.2.7 | A.9.1.2.7 | OSTALI RADOVI
A.9.1.2.7.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.2.7.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.2.7.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.2.7.S.4 | S.4 | Ugradnja elektroormara crpne stanice u projektiranu betonsku nišu koja je obrađena u betonskim radovima. Stavkom obuhvaćena ugradnja i kontrolu ispravnosti samog elektroormara. Kontrola i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove za izvedbu stavke. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.3 | A.9.1.3 | KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA DOLAC
A.9.1.3.1 | A.9.1.3.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.9.1.3.1.S.1 | S.1 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.3.1.S.2 | S.2 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.3.1.S.3 | S.3 | Iskolčenje građevine crpne stanice i elektroormara, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 61 |  | 0
A.9.1.3.1.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame crpne stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 30 |  | 0
A.9.1.3.2 | A.9.1.3.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.9.1.3.2.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 92 |  | 0
A.9.1.3.2.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče svih djelova crpne stanice, okana, temelja, dna građevinske jame i platoa elektroormara sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1.5 |  | 0
A.9.1.3.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 62 |  | 0
A.9.1.3.2.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 12 |  | 0
A.9.1.3.2.S.5 | S.5 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 92 |  | 0
A.9.1.3.2.S.6 | S.6 | Uređivanje površine oko objekta sa sadnjom trave i sadnja zelenila isto kao postojeće ili novo (Pittosporum tobira - abies procera). U stavku je uključena nabava, dobava i polaganje sloja humusa (d=30cm) kao i sadnja zelenila. Na sloj humusirane zemlje posijati travu. U cijenu je uračunata zemlja, trava, zelenilo i sav potreban rad za izvedbu stavke. Stavkom obuhvaćena i priprema za sađenje zelenila prema uputama kvalificiranog osoblja (humusiranje, gnojenje i sl.). Obračun po m² uređene površine i komadu posađenog zelenila.
A.9.1.3.2.S.6.1 | S.6.1 | Sadnja zelenila - Pittosporum tobira - abies procera | kom | 5 |  | 0
A.9.1.3.3 | A.9.1.3.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.9.1.3.3.S.1 | S.1 | Betoniranje podložnog betona montažne poliesterske crpne stanice, betonom C20/25, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu podložnog betona. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 2.5 |  | 0
A.9.1.3.3.S.2 | S.2 | Izrada, dobava i ugradnja montažne AB ploče za montažnu crpnu stanicu dimenzija prema nacrtima, betonom C25/30. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. U cijenu je uračunat sav potreban rad, oprema, armatura, materijal, oplata, transport i ugradnja. Obračun po kom ugrađene ploče.
A.9.1.3.3.S.2.1 | S.2.1 | Ploča dim. 200x200 cm, debljine 15 cm sa zubom visine 15 cm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.3.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 3 |  | 0
A.9.1.3.3.S.4 | S.4 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče ulaznog okna (okno košare), vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine dna, zidova i ploče su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopaca. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i zidova. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³. |  |  |  | 0
A.9.1.3.3.S.4.1 | S.4.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2 | m³ | 3 |  | 0
A.9.1.3.3.S.5 | S.5 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 0.5 |  | 0
A.9.1.3.3.S.6 | S.6 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj dim. 80x80x30 cm (0,20 m³ betona) se polaže na zbijeni sloj tampona. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.3.S.7 | S.7 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.9.1.3.3.S.7.1 | S.7.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.3.S.8 | S.8 | Dobava sa skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja ručne košare za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.9.1.3.3.S.8.1 | S.8.1 | Dim. 45 x 45 cm, h(košare) = 40 cm; h(vodilice)=230cm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.3.S.9 | S.9 | Dobava s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi, za otvor crpne stanice. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnju utiplavanjem. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.9.1.3.3.S.9.1 | S.9.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, nosivost 150 kN. | kom | 2 |  | 0
A.9.1.3.3.S.10 | S.10 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². | m² | 16 |  | 0
A.9.1.3.3.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
A.9.1.3.3.S.11.1 | S.11.1 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 17 |  | 0
A.9.1.3.3.S.12 | S.12 | Betoniranje i kompletna izvedba betonskog elektroormara koji je ujedno i ormar u kojem je smješten uređaj za obradu zraka CS-e u svemu po detalju iz projekta. Stavkom obuhvatiti sve potrebne betone (cca 4m3) armature, oplate, crijep (cca 5m2) cijevi za kabele DN110mm (cca 20m) kao i aluminijska vrata za EE ormar i filter (cca 5.5 m2). U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu izvedene stavke | komplet | 1
A.9.1.3.4 | A.9.1.3.4 | BRAVARSKI RADOVI
A.9.1.3.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi poklopca za natkrivanje otvora. Poklopac je opremljen dodatnom gumenom brtvom za osiguranje pune vodotijesnosti i plinotijesnosti s upuštenim ručkama za podizanje poklopca i inox spojnim materijalom. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnju utiplavanjem. Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
A.9.1.3.4.S.1.1 | S.1.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, nosivost 150 kN. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta poklopca s otvorom i biološkom ispunom, s protuprovalnom zaštitom. Poklopac predviđen za naknadnu ugradnju na betonsku podlogu. Pokrovna konstrukcija s ojačanjima donje strane poklopca. Poklopac je opremljen bravicom sa ključem, hidrauličkom zategom za fiksiranje položaja otvorenog poklopca (2 kom). Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
A.9.1.3.4.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm, nosivost 150 kN. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
A.9.1.3.4.S.3.1 | S.3.1 | Visina ljestvi od 2,50 - 3,00 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta ručne košare od INOX AISI 304 čelika za prihvat krupnog otpada u oknu prije ulaza u crpnu stanicu. Obračun po komadu.
A.9.1.3.4.S.4.1 | S.4.1 | Dim. 45 x 45 cm, h(košare) = 40 cm; h(vodilice)=230cm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
S.3.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitne ograde oko objekta. Ogradni sustav se sastoji od panela koje čini čvrsto zavarena mreža s pravokutnim otvorima i horizontalnim ojačanjima koja onemogućuju savijanje panela. Žica je pocinčana, čvrsto zavarena i plastificirana. Stupovi su čelični profili- pocinčani s unutrašnje i vanjske strane, plastificirani, te se isporučuju u kompletu s plastičnim zaštitnim kapama. Betoniranje temeljnih blokova ogradnih stupova i stupova ogradnih vratiju uračunati u cijenu stavke. Dimenzije iskopa su 50/50/80 cm, a nakon zatrpavanja betoniranih temelja višak zemlje isplanirati ili odvesti na deponiju što je uključeno u cijenu stavke. Visina ograde je 2,0 m. Na ulazu montirati dvokrilna ulazna (ogradna) vrata za prolaz vozila širine 3,0 m, opremljenih s kvakom, cilindar bravom i ključevima. Izvedba ograde u svemu prema uputama Proizvođača. Stupovi ograde, žičani paneli i sve ostalo mora biti uzemljeno na propisani način, prema uputama Proizvođača dobavljene ograde. Obračun po m' ugrađene ograde. | m' | 60 |  | 0
A.9.1.3.5 | A.9.1.3.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.3.5.S.1 | S.1 | Nabava,doprema i istovar na odlagalište gradilišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa poliesterskim kućištem, prema normi HRN EN 12050-1:2008. Crpna stanica mora odgovarati nacrtima; slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m2, prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu dobavljene kanalizacijske crpne stanice.
A.9.1.3.5.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 3,60 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 7,0 l/s - Hman = 18,0 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 110/90 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 16 bara - Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 150 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.3.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.9.1.3.5.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 7,0 l/s - Hman = 18,0 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 76 mm - vodilice duljine l = ~2,80 m | komplet | 2 |  | 0
A.9.1.3.6 | A.9.1.3.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.3.6.S.1 | S.1 | Dobava sa skladišta gradilišta do mjesta ugradnje i puštanje u pogon kanlizacijske crpne stanice. U stavku uključena Dobava do mjesta ugradnje i puštanje u pogon, sa obukom operatera, kanalizacijske stanice, sa poliesterskim kućištem slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m², prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu puštene u pogon kanlizacijske crpne stanice.
A.9.1.3.6.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1600 mm - visina kućišta: 3,60 m Karakteristike potopne crpke: - Q= 7,0 l/s - Hman = 18,0 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 80 - vanjski tlačni cjevovod: DN 110/90 - profil ulazng kolektora: DN 250 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 16 bara - Doprema i ugradnja vodotijesnog i plinotijesnog poklopca dimenzija 1000×1000 mm za ugradnju kod betoniranja; poklopac je nosivosti 150 kN i opremljen je bravicom s univerzalnim ključem te pneumatskim zategama za lagano otvaranje/ zatvaranje poklopca. Pokrovni poklopac je u cijelosti izrađen od inox materijala AISI 316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom (komplet s okvirom, gumenom trakom dimenzija 30/5 mm za osiguranje jednolikog nalijeganja). | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.3.6.S.2 | S.2 | Dobava sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.9.1.3.6.S.2.1 | S.2.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 7,0 l/s - Hman = 18,0 m - režim rada 1+1 - izlaz crpke DN 80 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - crpka s drobilicom, radno kolo slobodnog prolaza 76 mm - vodilice duljine l = ~2,80 m | komplet | 2 |  | 0
A.9.1.3.7 | A.9.1.3.7 | OSTALI RADOVI
A.9.1.3.7.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.3.7.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.3.7.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.9.1.3.7.S.4 | S.4 | Ugradnja elektroormara crpne stanice u projektiranu betonsku nišu koja je obrađena u betonskim radovima. Stavkom obuhvaćena ugradnja i kontrola ispravnosti samog elektroormara. Kontrola i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove za izvedbu stavke. | komplet | 1 |  | 0
A.9.1.4 | A.9.1.4 | VODOOPSKRBA
A.9.1.4.1 | A.9.1.4.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.9.1.4.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1880 |  | 0
A.9.1.4.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 187 |  | 0
A.9.1.4.1.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska i vodovodna okna, hidranti, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 132 |  | 0
A.9.1.4.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 154 |  | 0
A.9.1.4.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 800 |  | 0
A.9.1.4.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1.5 |  | 0
A.9.1.4.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.9.1.4.1.S.7.1 | S.7.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 565 |  | 0
A.9.1.4.1.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.9.1.4.1.S.8.1 | S.8.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 335 |  | 0
A.9.1.4.1.S.9 | S.9 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 2200 |  | 0
A.9.1.4.1.S.10 | S.10 | Rušenje postojećih vodovodnih okana. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu. | kom | 7 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11 | S.11 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.9.1.4.1.S.11.1 | S.11.1 | PVC cijevi DN 90 mm | m' | 84 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11.2 | S.11.2 | PVC cijevi DN 110 mm | m' | 165 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11.3 | S.11.3 | PVC cijevi DN 140 mm | m' | 131 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11.4 | S.11.4 | PVC cijevi DN 225 mm | m' | 359 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11.5 | S.11.5 | Duktil cijevi DN 100 mm | m' | 441 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11.6 | S.11.6 | PEHD cijevi DN 75 mm | m' | 103 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11.7 | S.11.7 | Čelik cijevi DN 150 mm | m' | 359 |  | 0
A.9.1.4.1.S.11.8 | S.11.8 | Čelik cijevi DN 200 mm | m' | 359 |  | 0
A.9.1.4.1.S.12 | S.12 | Demontaža, vađenje postojećih fazonskih komada i armatura, bez obzira na profil ili materijal, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih armatura i fazonskih komada. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o armaturama i fazonskim komadima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostale armature i fazonski komadi se odvoze i istovaruju na deponiju. Stavkom obuhvaćena i demontaža, skidanje, odvoz i istovar poklopaca. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 120 |  | 0
A.9.1.4.2 | A.9.1.4.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.9.1.4.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.9.1.4.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.9.1.4.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 1.00 x 2.10m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 1.50 x 2.10m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.2.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 1.70 x 1.10m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.2.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno dim. 1.40 x 1.90m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.2.S.1.1.5 | S.1.1.5 | Okno dim. 1.20 x 1.10m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - visina 1,80 m | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.2.S.1.1.6 | S.1.1.6 | Okno dim. 0.60 x 0.60m, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm - visina 1,00 m | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.9.1.4.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 8 |  | 0
A.9.1.4.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 2.15 |  | 0
A.9.1.4.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske podloge na dnu rova betonom C16/20 debljine 15 cm kao podloga za postavu cjevovoda. Obračun po m³. | m³ | 5 |  | 0
A.9.1.4.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. Obloga se izvodi u debljini od 20 cm oko cijevi. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 10 |  | 0
A.9.1.4.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 70 |  | 0
A.9.1.4.2.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
A.9.1.4.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
A.9.1.4.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 25 |  | 0
A.9.1.4.2.S.10 | S.10 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 11 |  | 0
A.9.1.4.3 | A.9.1.4.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.9.1.4.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.9.1.4.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 3910 |  | 0
A.9.1.4.4 | A.9.1.4.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.4.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.9.1.4.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 16 bara
A.9.1.4.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 80 mm za cjevovod i za spojeve hidranata | m' | 50 |  | 0
A.9.1.4.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 793 |  | 0
A.9.1.4.4.S.1.1.3 | S.1.1.3 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 490 |  | 0
A.9.1.4.4.S.1.1.4 | S.1.1.4 | DUKTIL DN 200 mm | m' | 718 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.9.1.4.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 16 bara
A.9.1.4.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.9.1.4.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 19 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 9 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 200 mm | kom | 12 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.9.1.4.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 10 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.2.2 | S.2.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.9.1.4.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 11 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.3.2 | S.2.1.3.2 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.9.1.4.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.9.1.4.4.S.2.1.4.2 | S.2.1.4.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.9.1.4.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 16 bara
A.9.1.4.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.9.1.4.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 200 mm, L=800 mm | kom | 4 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 200 mm, L=700 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.6 | S.3.1.1.6 | DN 100 mm, L=700 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.7 | S.3.1.1.7 | DN 100 mm, L=600 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.8 | S.3.1.1.8 | DN 100 mm, L=500 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.9 | S.3.1.1.9 | DN 80 mm, L=1000 mm | kom | 6 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.10 | S.3.1.1.10 | DN 80 mm, L=800 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.11 | S.3.1.1.11 | DN 80 mm, L=600 mm | kom | 5 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.12 | S.3.1.1.12 | DN 80 mm, L=400 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.1.13 | S.3.1.1.13 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 11 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | F spojni komad s prirubnicom
A.9.1.4.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 200 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.2.3 | S.3.1.2.3 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.9.1.4.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 200 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.3.2 | S.3.1.3.2 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.3.3 | S.3.1.3.3 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.3.4 | S.3.1.3.4 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.9.1.4.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 200/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.4.3 | S.3.1.4.3 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.4.4 | S.3.1.4.4 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.4.5 | S.3.1.4.5 | DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.9.1.4.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 200/80 mm | kom | 5 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 150/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.5.3 | S.3.1.5.3 | DN 100/80 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.5.4 | S.3.1.5.4 | DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | FFR reducirani komad s prirubnicama
A.9.1.4.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | XR reducirani komad s prirubnicama
A.9.1.4.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 100/32 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.7.2 | S.3.1.7.2 | DN 50/32 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | Q lučni komad sa stopalom
A.9.1.4.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.9 | S.3.1.9 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.9.1.4.4.S.3.1.9.1 | S.3.1.9.1 | DN 80 mm | kom | 13 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.10 | S.3.1.10 | U-FLEX flex fazonski komad s pokretljivim priključkom
A.9.1.4.4.S.3.1.10.1 | S.3.1.10.1 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.10.2 | S.3.1.10.2 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.11 | S.3.1.11 | E-FLEX flex fazonski komad s pokretljivim priključkom
A.9.1.4.4.S.3.1.11.1 | S.3.1.11.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.11.2 | S.3.1.11.2 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.3.1.12 | S.3.1.12 | MMR otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.9.1.4.4.S.3.1.12.1 | S.3.1.12.1 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.9.1.4.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 16 bara
A.9.1.4.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
A.9.1.4.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.1.4 | S.4.1.1.4 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.1.5 | S.4.1.1.5 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Eliptični zasun za ugradnu garnituru
A.9.1.4.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.2.2 | S.4.1.2.2 | DN 80 mm | kom | 10 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Eliptični zasun - lučni - kutni 90
A.9.1.4.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 200/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.3.2 | S.4.1.3.2 | DN 150/80 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Montažno demontažni komad
A.9.1.4.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.4.2 | S.4.1.4.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.4.3 | S.4.1.4.3 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ulična kapa za zasun | kom | 11 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Ugradna garnitura za nadzemni hidrant
A.9.1.4.4.S.4.1.6.1 | S.4.1.6.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 10 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.7 | S.4.1.7 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.9.1.4.4.S.4.1.7.1 | S.4.1.7.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 10 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.8 | S.4.1.8 | Automatski odzračni ventil
A.9.1.4.4.S.4.1.8.1 | S.4.1.8.1 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.8.1 | S.4.1.8.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.9 | S.4.1.9 | Usisno odzračni ventil na navoj
A.9.1.4.4.S.4.1.9.1 | S.4.1.9.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.10 | S.4.1.10 | Ogrlica s ventilom s navojem DN 50 mm
A.9.1.4.4.S.4.1.10.1 | S.4.1.10.1 | Za cijev DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.4.1.11 | S.4.1.11 | Žablja zaklopka DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.9.1.4.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.9.1.4.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 8 |  | 0
A.9.1.4.5 | A.9.1.4.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.9.1.4.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.9.1.4.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 50 |  | 0
A.9.1.4.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 793 |  | 0
A.9.1.4.5.S.1.3 | S.1.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 490 |  | 0
A.9.1.4.5.S.1.3 | S.1.3 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 718 |  | 0
A.9.1.4.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.9.1.4.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 64 |  | 0
A.9.1.4.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 40 |  | 0
A.9.1.4.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 44 |  | 0
A.9.1.4.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.9.1.4.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 10 |  | 0
A.9.1.4.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.9.1.4.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 924 |  | 0
A.9.1.4.5.S.4.2 | S.4.2 | Mimovod od cijevi PEHD DN 140 mm PN 16 bara | m' | 359 |  | 0
A.9.1.4.5.S.4.3 | S.4.3 | Mimovod od cijevi PEHD DN 200 mm PN 16 bara | m' | 718 |  | 0
A.9.1.4.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.4.6 | A.9.1.4.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.9.1.4.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.9.1.4.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 150 i 200 mm | komplet | 10 |  | 0
A.9.1.4.6.S.1.2 | S.1.2 | Sklop DN 100 mm i manji | komplet | 15 |  | 0
A.9.1.4.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.9.1.4.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 50 |  | 0
A.9.1.4.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 793 |  | 0
A.9.1.4.6.S.2.3 | S.2.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 490 |  | 0
A.9.1.4.6.S.2.4 | S.2.4 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 718 |  | 0
A.9.1.4.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.9.1.4.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 793 |  | 0
A.9.1.4.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 490 |  | 0
A.9.1.4.6.S.3.3 | S.3.3 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 718 |  | 0
A.9.1.4.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.9.1.4.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 10 |  | 0
A.9.1.4.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 2050 |  | 0
A.9.1.4.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 2050 |  | 0
A.9.1.4.6.S.7 | S.7 | Kompletna izvedba prespoja rekonstruiranog sustava na manje ogranke postojećeg sustava. Stavka uklučuje dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala za prespoj rekonstruiranog sustava na postojeći, kao i sve radove i sredstva potrebna za kompletno izvršenje stavke. U samoj podstavci će biti napomenuto da li se na granici spoja ugrađuje zasunski ventil sa ugradbenom garniturom i poklopcem ili ne. Obračun po kompletno izvedenom prespoju.
A.9.1.4.6.S.7.1 | S.7.1 | Prespoj DN 150 mm na postojeći PVC DN 140 mm bez zasuna | kom | 2 |  | 0
A.9.1.4.6.S.7.2 | S.7.2 | Prespoj DN 100 mm na postojeći PVC DN 110 mm bez zasuna | kom | 4 |  | 0
A.9.1.4.6.S.7.3 | S.7.3 | Prespoj DN 100 mm na postojeći PVC DN 90 mm bez zasuna | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.6.S.7.4 | S.7.4 | Prespoj DN 100 mm na postojeći DN 32 mm sa zasunom | kom | 1 |  | 0
A.9.1.4.7 | A.9.1.4.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.9.1.4.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.9.1.4.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 50 |  | 0
A.9.1.4.7.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 50 |  | 0
A.9.1.4.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 80 |  | 0
A.9.1.4.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 20 |  | 0
A.9.1.4.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.4.7.S.5 | S.5 | Dobava i ugradba produžetka čelične cijevi priključka DN 1" kod novih ili postojećih kućnih priključaka udaljenih više od 5,00 m od novog cjevovoda. U cijenu stavke uključena dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), ovisno o vrsti cijevi. Tlačno ispitivanje produžetka cijevi. Dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po m' produžetka cijevi. | m' | 250 |  | 0
A.9.1.4.7.S.6 | S.6 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.4.7.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 100 |  | 0
A.9.1.4.7.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0

## A.9.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.9.2 | A.9.2 | PODRUČJE BENIĆI, CRIKVENICA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.9.2.1 | A.9.2.1 | CRPNA STANICA DONJA DRAGA
A.9.2.1.1 | A.9.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.9.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Donja Draga", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.9.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 1000x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 40 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 25-40 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta preklopka 32A/1-0-2/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta preklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-0/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/1-0/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 4 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B1A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač C1A, 1p, 15 kA | kom | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač C1A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | automatski prekidač C6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | automatski prekidač C6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | automatski prekidač C10A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | automatski prekidač C16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 10,0-16,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 7,5 kW, 400V, 50 Hz, 6-žični spoj (delta). | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | trofazni kondenzatorski sklopnik 15kVAr, napon svitka 230V, 50Hz, s pomoćnim kontaktima 2NO. | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 28 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 24V DC, s LED indikacijom. | kom | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O, 6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | zaštitni relej za kontrolu prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | PTC zaštitni relej za kontrolu temperature namotaja elektromotora crpke, 230V, 50Hz (relej mora biti usklađen sa ugrađenim PTC senzorom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | voltmetar 0-500V, dimenzija 96×96mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A, dimenzija 96×96mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz + 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | signalizacijski instrument opremljen sa 8 dvobojnih LED dioda, napajanje 230V, 50Hz, eksterni lamp test, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | trofazni kompenzacijski kondenzator, 400V AC, 2,5 kVAr | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | bistabilni relej sa 1 preklopnim kontaktom, 230V, 50Hz, 16A, LED indikacija, mogućnost upravljanja kontinuiranim signalom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | prenaponska zaštita klase 2, 400VAC, 25/100kA, 8/20μs, 4p (3P+N), sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | prenaponska zaštita klase 3, 230VAC, 20kA, 8/20μs, 1p+N | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | prenaponska zaštita klase 3, 20kA, 8/20μs, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | utičnica 24V/2P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2 | S.2 | Razvodni ormar NUS-a crpne stanice CS "Donja Draga", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.9.2.1.1.S.2.1 | S.2.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 500x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.2 | S.2.2 | grebenasta sklopka 12A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.3 | S.2.3 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.4 | S.2.4 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.5 | S.2.5 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 4 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.6 | S.2.6 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.7 | S.2.7 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.8 | S.2.8 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.9 | S.2.9 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.10 | S.2.10 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.11 | S.2.11 | ispravljač napona, 230V AC / 24V DC 4A, sa prekostrujnom zaštitom punjenja akumulatorske baterije i podnaponskom zaštitom pražnjenja baterije | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.12 | S.2.12 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.13 | S.2.13 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.14 | S.2.14 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.9.2.1.1.S.2.14.1 | S.2.14.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.14.2 | S.2.14.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.14.3 | S.2.14.3 | - tranzistorska ulazna kartica, sink/source, 16x24V DC | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.14.4 | S.2.14.4 | - analogna ulazna kartica 4-20mA - 4 AI, međusobno odvojeni | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.14.5 | S.2.14.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.14.6 | S.2.14.6 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.2.15 | S.2.15 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.3 | S.3 | Izrada programa i programiranje PLC-a (25 DI, 5 DO, 5 AI). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.4 | S.4 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.5 | S.5 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 10m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.6 | S.6 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.7 | S.7 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.8 | S.8 | Mjerač tlaka 0-4 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (6×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+2×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.10 | S.10 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (2×Pg16+1×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11 | S.11 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.9.2.1.1.S.11.1 | S.11.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 5 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.2 | S.11.2 | - NYY-JZ 7x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.3 | S.11.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.4 | S.11.4 | - NYY-J 4x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.5 | S.11.5 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.6 | S.11.6 | - NYY-O 5x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.7 | S.11.7 | - LIYCY (TP) 2x2x1,0 | m | 15 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.8 | S.11.8 | - LIYCY (TP) 6x2x0,5 | m | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.9 | S.11.9 | - YSLCY (TP) 5x1,0 | m | 8 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.10 | S.11.10 | - YSLCY (TP) 12x0,5 | m | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.11.11 | S.11.11 | - YSLCY (TP) 24x0,5 | m | 6 |  | 0
A.9.2.1.1.S.12 | S.12 | Instalacijske tvrde PVC Ø110 mm, komplet sa spojnim priborom. | m | 5 |  | 0
A.9.2.1.1.S.13 | S.13 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 15 |  | 0
A.9.2.1.1.S.14 | S.14 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 10 |  | 0
A.9.2.1.1.S.15 | S.15 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.16 | S.16 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø110 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 2 |  | 0
A.9.2.1.1.S.17 | S.17 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 3 |  | 0
A.9.2.1.1.S.18 | S.18 | Montaža i spajanje kabela crpki, biofiltra, plovnih sklopki, krajnjih prekidača, mjerača tlaka i mjerača razine | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.1.S.19 | S.19 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 20,10 kW x 1.350 HRK/kW = 27.135,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 27.135,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 27.135,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.2 | A.9.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.9.2.1.2.S.1 | S.1 | Pocinčana traka 24×4 mm položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 60 |  | 0
A.9.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 10 |  | 0
A.9.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 15 |  | 0
A.9.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.9.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
A.9.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
A.9.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 10 |  | 0
A.9.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 10 |  | 0
A.9.2.1.3 | A.9.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.9.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i pripadajućom potvrdom glavnog projekta i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.9.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski isklop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekinutosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2 | A.9.2.2 | CRPNA STANICA DOLAC
A.9.2.2.1 | A.9.2.2.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.9.2.2.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Dolac", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.9.2.2.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 1000x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 40 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 25-40 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta preklopka 32A/1-0-2/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta preklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-0/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/1-0/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 4 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.10 | S.1.10 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.11 | S.1.11 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B1A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač C1A, 1p, 15 kA | kom | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač C1A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.21 | S.1.21 | automatski prekidač C6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.22 | S.1.22 | automatski prekidač C6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.23 | S.1.23 | automatski prekidač C10A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.24 | S.1.24 | automatski prekidač C16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.25 | S.1.25 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.26 | S.1.26 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 10,0-16,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.27 | S.1.27 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 7,5 kW, 400V, 50 Hz, 6-žični spoj (delta). | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.28 | S.1.28 | trofazni kondenzatorski sklopnik 15kVAr, napon svitka 230V, 50Hz, s pomoćnim kontaktima 2NO. | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.29 | S.1.29 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 28 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.30 | S.1.30 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 24V DC, s LED indikacijom. | kom | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.31 | S.1.31 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O, 6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.32 | S.1.32 | zaštitni relej za kontrolu prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.33 | S.1.33 | PTC zaštitni relej za kontrolu temperature namotaja elektromotora crpke, 230V, 50Hz (relej mora biti usklađen sa ugrađenim PTC senzorom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.34 | S.1.34 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.35 | S.1.35 | voltmetar 0-500V, dimenzija 96×96mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.36 | S.1.36 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A, dimenzija 96×96mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.37 | S.1.37 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.38 | S.1.38 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.39 | S.1.39 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz + 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.40 | S.1.40 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.41 | S.1.41 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.42 | S.1.42 | signalizacijski instrument opremljen sa 8 dvobojnih LED dioda, napajanje 230V, 50Hz, eksterni lamp test, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.43 | S.1.43 | trofazni kompenzacijski kondenzator, 400V AC, 2,5 kVAr | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.44 | S.1.44 | bistabilni relej sa 1 preklopnim kontaktom, 230V, 50Hz, 16A, LED indikacija, mogućnost upravljanja kontinuiranim signalom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.45 | S.1.45 | prenaponska zaštita klase 2, 400VAC, 25/100kA, 8/20μs, 4p (3P+N), sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.46 | S.1.46 | prenaponska zaštita klase 3, 230VAC, 20kA, 8/20μs, 1p+N | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.47 | S.1.47 | prenaponska zaštita klase 3, 20kA, 8/20μs, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.48 | S.1.48 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.49 | S.1.49 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.50 | S.1.50 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.51 | S.1.51 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.52 | S.1.52 | utičnica 24V/2P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.53 | S.1.53 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.54 | S.1.54 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.1.55 | S.1.55 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2 | S.2 | Razvodni ormar NUS-a crpne stanice CS "Dolac", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.9.2.2.1.S.2.1 | S.2.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 500x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.2 | S.2.2 | grebenasta sklopka 12A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.3 | S.2.3 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.4 | S.2.4 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.5 | S.2.5 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 4 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.6 | S.2.6 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.7 | S.2.7 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.8 | S.2.8 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.9 | S.2.9 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.10 | S.2.10 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.11 | S.2.11 | ispravljač napona, 230V AC / 24V DC 4A, sa prekostrujnom zaštitom punjenja akumulatorske baterije i podnaponskom zaštitom pražnjenja baterije | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.12 | S.2.12 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.13 | S.2.13 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.14 | S.2.14 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.9.2.2.1.S.2.14.1 | S.2.14.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.14.2 | S.2.14.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.14.3 | S.2.14.3 | - tranzistorska ulazna kartica, sink/source, 16x24V DC | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.14.4 | S.2.14.4 | - analogna ulazna kartica 4-20mA - 4 AI, međusobno odvojeni | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.14.5 | S.2.14.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.14.6 | S.2.14.6 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.2.15 | S.2.15 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.3 | S.3 | Izrada programa i programiranje PLC-a (25 DI, 5 DO, 5 AI). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.4 | S.4 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.5 | S.5 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 10m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.6 | S.6 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.7 | S.7 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.8 | S.8 | Mjerač tlaka 0-4 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (6×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+2×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.10 | S.10 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×4mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (2×Pg16+1×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11 | S.11 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.9.2.2.1.S.11.1 | S.11.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 5 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.2 | S.11.2 | - NYY-JZ 7x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.3 | S.11.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.4 | S.11.4 | - NYY-J 4x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.5 | S.11.5 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.6 | S.11.6 | - NYY-O 5x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.7 | S.11.7 | - LIYCY (TP) 2x2x1,0 | m | 15 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.8 | S.11.8 | - LIYCY (TP) 6x2x0,5 | m | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.9 | S.11.9 | - YSLCY (TP) 5x1,0 | m | 8 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.10 | S.11.10 | - YSLCY (TP) 12x0,5 | m | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.11.11 | S.11.11 | - YSLCY (TP) 24x0,5 | m | 6 |  | 0
A.9.2.2.1.S.12 | S.12 | Instalacijske tvrde PVC Ø110 mm, komplet sa spojnim priborom. | m | 5 |  | 0
A.9.2.2.1.S.13 | S.13 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 15 |  | 0
A.9.2.2.1.S.14 | S.14 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 10 |  | 0
A.9.2.2.1.S.15 | S.15 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.16 | S.16 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø110 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 2 |  | 0
A.9.2.2.1.S.17 | S.17 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 3 |  | 0
A.9.2.2.1.S.18 | S.18 | Montaža i spajanje kabela crpki, biofiltra, plovnih sklopki, krajnjih prekidača, mjerača tlaka i mjerača razine | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.1.S.19 | S.19 | Priključak CS na EE mrežu - priključak će biti izveden od strane HEP-ODS u okviru naknade za priključnu snagu. Naknada za priključnu snagu iznosi od 20,10 kW x 1.350 HRK/kW = 27.135,00 kn bez PDV-a (ukupna cijena je umnožak predviđene priključne snage CS i priključne tarife). Iznos od 27.135,00 kn upisati u ćeliju stupca G - Ukupna cijena. Ne nuditi drugu cijenu. Nuditi iznos od 27.135,00 kn. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.2 | A.9.2.2.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.9.2.2.2.S.1 | S.1 | Pocinčana traka 24×4 mm položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 60 |  | 0
A.9.2.2.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 10 |  | 0
A.9.2.2.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 15 |  | 0
A.9.2.2.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.9.2.2.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
A.9.2.2.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
A.9.2.2.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 10 |  | 0
A.9.2.2.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 10 |  | 0
A.9.2.2.3 | A.9.2.2.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.9.2.2.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i pripadajućom potvrdom glavnog projekta i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.9.2.2.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski isklop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekinutosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.9.2.2.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## A.10.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.10.1 | A.10.1 | PODRUČJE SELCE CENTAR - GRAĐEVINSKI RADOVI - II. FAZA / 1 |  |  |  | 0
A.10.1.1 | A.10.1.1 | KANALIZACIJA
A.10.1.1.1 | A.10.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.10.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.10.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 6 |  | 0
A.10.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 6 |  | 0
A.10.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 6 |  | 0
A.10.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
A.10.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 1030 |  | 0
A.10.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Tlačni cjevovod | m' | 410 |  | 0
A.10.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | Vodovod | m' | 490 |  | 0
A.10.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 1440 |  | 0
A.10.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 15 |  | 0
A.10.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 2880 |  | 0
A.10.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
A.10.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 32 |  | 0
A.10.1.1.1.S.13.2 | S.13.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 11 |  | 0
A.10.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 8 |  | 0
A.10.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 15 |  | 0
A.10.1.1.1.S.16 | S.16 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.1.S.17 | S.17 | Skidanje postojeće zaštitne ograde - šetnice, odvoz na deponij te naknado postavljanje ograde (vraćanje u prvobitno stanje, nakon završetka svih građevinskih radova. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporti. Zaštitna ograda širine cca 6,00 m'. Obračun prema stvarno izvedenim radovima po komadu. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.2 | A.10.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.10.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.10.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 5620 |  | 0
A.10.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.10.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
A.10.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 3720 |  | 0
A.10.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 490 |  | 0
A.10.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 46 |  | 0
A.10.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3469 |  | 0
A.10.1.1.2.S.5 | S.5 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna,...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 296 |  | 0
A.10.1.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD |  |  |  | 0
A.10.1.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 304 |  | 0
A.10.1.1.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 146 |  | 0
A.10.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 827 |  | 0
A.10.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 20 |  | 0
A.10.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.10.1.1.2.S.10.1 | S.10.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 1646 |  | 0
A.10.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 10 |  | 0
A.10.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
A.10.1.1.2.S.12.1 | S.12.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 990 |  | 0
A.10.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, dobava i polaganje u rov (kao završnu obradu) kameno-zemljane jalovine, granulacije 0/30, sa udjelom zemlje od min. 60%, na dijelu trase gdje projektirani kolektori prolazi izvan prometnih površina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 40 |  | 0
A.10.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja u rov čiste plodne zemlje na dijelu trase gdje projektirani cjevovod prolazi po uređenim obradivim površinama. Zemljani materijal se polaže u sloju debljine 30 cm i vraća u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 16 |  | 0
A.10.1.1.2.S.15 | S.15 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 40 |  | 0
A.10.1.1.2.S.16 | S.16 | Fino planiranje trase, ugradnja humusa ili čiste zemlje i zatravljivanje uništenog dijela zelene površine na trasi projektiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m² zatravljene površine. | m² | 40 |  | 0
A.10.1.1.2.S.17 | S.17 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 4129 |  | 0
A.10.1.1.3 | A.10.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.10.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.10.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
A.10.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 5 |  | 0
A.10.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 4 |  | 0
A.10.1.1.3.S.2 | S.2 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče okana na tlačnom cjevovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova i dna su 20 cm, ploče 15 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg armature za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.10.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.10.1.1.3.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Okno za ispiranje tlačnog voda dim. 135 x 155 cm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.3.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.10.1.1.3.S.3.2 | S.3.2 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 49 |  | 0
A.10.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 20 |  | 0
A.10.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 13 |  | 0
A.10.1.1.3.S.6 | S.6 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 3 |  | 0
A.10.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.10.1.1.3.S.7.1 | S.7.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 25 |  | 0
A.10.1.1.4 | A.10.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
A.10.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.10.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 3720 |  | 0
A.10.1.1.5 | A.10.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.10.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
A.10.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
A.10.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 39 |  | 0
A.10.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.10.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 786 |  | 0
A.10.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 252 |  | 0
A.10.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar i istovar na skladište gradilišta cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode iz DUKTIL nodularnog lijeva. Cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode, kao i unutarnja i vanjska zaštita prema normi HRN EN 598:2009. Unutarnja zaštita je cementna obloga. Vanjska zaštita je pocinčana prevlaka s pokrivnim slojem epoksidne smole u crvenom tonu. Cijevi su duljine 6,00 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću NBR brtvu za radni pritisak do max. 40 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban spojni i brtveni materijal, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.10.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.10.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 414 |  | 0
A.10.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode. Tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita sve sukladno normi HRN EN 598:2009. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu.
A.10.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | PN 10 bara
A.10.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | MMK 11˚
A.10.1.1.5.S.5.1.1.1 | S.5.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.1.5.S.5.1.2 | S.5.1.2 | MMK 22˚
A.10.1.1.5.S.5.1.2.1 | S.5.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.10.1.1.5.S.5.1.3 | S.5.1.3 | MMK 30˚
A.10.1.1.5.S.5.1.3.1 | S.5.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.1.5.S.5.1.4 | S.5.1.4 | U spojni komad DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.10.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
A.10.1.1.5.S.6.1.1 | S.6.1.1 | Z - zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
A.10.1.1.5.S.6.1.1.1 | S.6.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.1.5.S.6.1.1.2 | S.6.1.1.2 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.5.S.6.1.2 | S.6.1.2 | MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD
A.10.1.1.5.S.6.1.2.1 | S.6.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.10.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | PN 10 bara
A.10.1.1.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.10.1.1.5.S.7.1.1.1 | S.7.1.1.1 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.1.5.S.7.1.1.2 | S.7.1.1.2 | DN 100 mm, L=200 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.5.S.7.1.2 | S.7.1.2 | spojni komad s prirubnicama
A.10.1.1.5.S.7.1.2.1 | S.7.1.2.1 | FFK 30° DN100 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.1.5.S.7.1.2.2 | S.7.1.2.2 | FFK 45° DN100 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.5.S.7.1.3 | S.7.1.3 | EU DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.1.5.S.7.1.4 | S.7.1.4 | F DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.1.5.S.7.1.5 | S.7.1.5 | T DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
A.10.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 160 |  | 0
A.10.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 32 |  | 0
A.10.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 14 |  | 0
A.10.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.10.1.1.5.S.11.1 | S.11.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 - kolektor | kom | 45 |  | 0
A.10.1.1.5.S.11.2 | S.11.2 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 - kućni priključci | kom | 32 |  | 0
A.10.1.1.5.S.11.3 | S.11.3 | Poklopac s ventilacijskim otvorima - klasa D 400 | kom | 4 |  | 0
A.10.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 4 |  | 0
A.10.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i istovar fazonskih komada račvi sa gumenom brtvom za spojeve cijevi od termoplastičnog materijala na privremenu deponiju Izvoditelja radova. Račve se montiraju na pozicijama priključivanja kućnih priklučaka "cijev na cijev". Obračun po komadu.
A.10.1.1.5.S.13.1 | S.13.1 | račva reducirana 45°, DN/ID 250/160mm | kom | 5 |  | 0
A.10.1.1.5.S.13.2 | S.13.2 | račva reducirana 45°, DN/ID 300/160mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta komada za propiranje tlačnih cjevovoda za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.10.1.1.5.S.14.1 | S.14.1 | PN 10 bara
A.10.1.1.5.S.14.1.1 | S.14.1.1 | DVOSTRUKI NIPL
A.10.1.1.5.S.14.1.1.1 | S.14.1.1.1 | DN 50 mm (60,3/2,8mm) | kom | 1
A.10.1.1.5.S.14.2 | S.14.2 | STORZ - stabilna spojnica s unutarnjim navojem
A.10.1.1.5.S.14.2.1 | S.14.2.1 | DN 50 mm (60,3/2,8mm) | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.5.S.14.3 | S.14.3 | ravna prirubnica s navojem
A.10.1.1.5.S.14.3.1 | S.14.3.1 | DN 50 mm (60,3/2,8mm) | kom | 1 |  | 0
A.10.1.1.6 | A.10.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.10.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
A.10.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 800 mm, dubine do 2,00 m | kom | 39 |  | 0
A.10.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
A.10.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 780 |  | 0
A.10.1.1.6.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 250 |  | 0
A.10.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod iz duktil nodularnog lijeva. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i pritiskanja brtve u žljeb naglavka, potrebno je isti očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda umetnuti brtvu. Cijevi su duljine 6,0 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću brtvu od NBR-a za radni pritisak do max. 40 bara. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
A.10.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.10.1.1.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 410 |  | 0
A.10.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema sa skladišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna ugradba lukova od DUKTILE nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (brtve i sl). Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.10.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.1.6.S.5 | S.5 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada sa spojem na tyton kolčak. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.10.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 12 |  | 0
A.10.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.10.1.1.6.S.6.1 | S.6.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 13 |  | 0
A.10.1.1.6.S.6.2 | S.6.2 | Spoj DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.1.6.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 4 |  | 0
A.10.1.1.7 | A.10.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
A.10.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.10.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 780 |  | 0
A.10.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 250 |  | 0
A.10.1.1.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
A.10.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 100 mm | m' | 410 |  | 0
A.10.1.1.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 1030 |  | 0
A.10.1.1.8 | A.10.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.10.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.10.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 32 |  | 0
A.10.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
A.10.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 32 |  | 0
A.10.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 32 |  | 0
A.10.1.1.9 | A.10.1.1.9 | OSTALI RADOVI
A.10.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
A.10.1.1.9.S.2 | S.2 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 21 |  | 0
A.10.1.1.9.S.3 | S.3 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 5 |  | 0
A.10.1.1.9.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 20 |  | 0
A.10.1.1.9.S.5 | S.5 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 140 |  | 0
A.10.1.1.9.S.6 | S.6 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 1440 |  | 0
A.10.1.1.9.S.7 | S.7 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.9.S.80 | S.80 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.9.S.9 | S.9 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu. |  |  |  | 0
A.10.1.1.9.S.9.1 | S.9.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 1440 |  | 0
A.10.1.1.9.S.10 | S.10 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 90 |  | 0
A.10.1.1.9.S.11 | S.11 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.9.S.12 | S.12 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.9.S.13 | S.13 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.1.9.S.14 | S.14 | Demontaža, vađenje postojećih PEHD DN 225mm (cijevi postojeći tlačni vod), PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi. |  |  |  | 0
A.10.1.1.9.S.14.1 | S.14.1 | postojeći tlačni vod - PEHD DN 225 mm | m' | 660 |  | 0
A.10.1.2 | A.10.1.2 | KANALIZACIJSKA CRPNA STANICA - CS SLANA
A.10.1.2.1 | A.10.1.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
A.10.1.2.S.1 | S.1 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.2.S.2 | S.2 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.2.S.3 | S.3 | Iskolčenje građevine crpne stanice i elektroormara, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 60 |  | 0
A.10.1.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame crpne stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 35 |  | 0
A.10.1.2.2 | A.10.1.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
A.10.1.2.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 68 |  | 0
A.10.1.2.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 60 |  | 0
A.10.1.2.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice i plato elektroormara bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 2 |  | 0
A.10.1.2.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop građevinske jame pod utjecajem mora sa mjestimičnim pikaniranjem ili miniranjem u raznim kategorijama terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. U jediničnu cijenu uračunat je sav potreban rad, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i utjecaja mora-podzemne vode (crpljenje; osiguranje izvođenja radova u suhom) u skladu s odabranom tehnologijom izvođača, predvidjeti i sve zaštitne i sigurnosne mjere (zaštita okolnih građevina i okoliša od miniranja), sav potreban materijal i transporte. Prilikom iskopa materijal odbacivati 2-3 m od ruba građevinske jame zbog potrebe kasnijeg zatrpavanja. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti, crpljenje, razdvajanje i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 90 |  | 0
A.10.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče svih djelova crpne stanice, okana, temelja, dna građevinske jame i platoa elektroormara sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 3 |  | 0
A.10.1.2.2.S.6 | S.6 | Strojno zatrpavanje građevinske jame nakon betoniranja, probranim materijalom iz iskopa frakcije 0-100 mm ako se nalazi na neuređenim površinama. Zbijanje se vrši ručnim nabijačima u slojevima od po 30 cm (Me = 40 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 20 |  | 0
A.10.1.2.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 10 |  | 0
A.10.1.2.2.S.8 | S.8 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 70 |  | 0
A.10.1.2.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 4-16 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 5 |  | 0
A.10.1.2.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 5 |  | 0
A.10.1.2.2.S.11 | S.11 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju priključnih okana za dotok sanitarne kanalizacije, bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 10 |  | 0
A.10.1.2.3 | A.10.1.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.10.1.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje podložnog betona montažne poliesterske crpne stanice, betonom C20/25, dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu podložnog betona. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 1 |  | 0
A.10.1.2.3.S.2 | S.2 | Betoniranje armirano betonskih zidova i dna crpne stanice debljine prema nacrtima, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove betonirati u odgovarajućoj dvostranoj glatkoj oplati uz upotrebu pervibratora. Uključena je armatura (ČELIK: B500B - MA i RA) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Prilikom betoniranja ostaviti sve otvore u zidovima građevine predviđene nacrtima u projektu. U zidovima ostaviti otvore za elektrokabele i odzračnik. Spoj donje ploče i zida izvesti vodonepropusno. Nabava, doprema i ugradnja fleksibilne hidroekspanzivne traka (waterstop) za osiguravanje vodonepropusnosti svih spojeva na betonskim konstrukcijama uključena je u cijenu stavke. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i podupiranje, pomoćna sredstva i transport. Obračun po m³ ugrađenog betona.
A.10.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3 - u zoni utjecaja mora | m³ | 15 |  | 0
A.10.1.2.3.S.3 | S.3 | Betoniranje armirano betonskih zidova i dna crpne stanice debljine prema nacrtima, vodonepropusnim betonom C35/45 razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3, pod utjecajem mora. Ostali opis kao prethodna stavka. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 5 |  | 0
A.10.1.2.3.S.4 | S.4 | Betoniranje pokrovne ploče crpne stanice debljine debljine prema nacrtima, vodonepropusnim betonom C30/37 razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2. Kod betoniranja ostaviti otvore u ploči za ugradnju poklopca sa okvirom, veličine prema nacrtima. Stavkom obuhvaćen i betonski vijenac oko otvora. Ostali opis kao prethodna stavka. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 3 |  | 0
A.10.1.2.3.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja dilatacijske trake, radi osiguranja vodonepropusnosti spoja kod prekida betoniranja. Traka je predviđena za ugradbu u crpnom bazenu, zasunskoj komori, retencijskom bazenu i ulaznom oknu na spoju dna i zidova i zida i zida. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 10 |  | 0
A.10.1.2.3.S.6 | S.6 | Betoniranje kinete betonom C16/20. Kinetu površinski zagladiti cementnom glazurom do crnog sjaja. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun m³ ugrađenog betona. | m³ | 1 |  | 0
A.10.1.2.3.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja poklopca u vodotijesnoj i plinotijesnoj izvedbi, za otvor crpne stanice. Poklopac je namijenjen za naknadnu ugradnj . Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.10.1.2.3.S.7.1 | S.7.1 | poklopac : gruba rešetka 1000 x 2800 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 438 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.3.S.7.2 | S.7.2 | poklopac : crpni zdenac 1000 x18000 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 398 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.3.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.10.1.2.3.S.8.1 | S.8.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 60 |  | 0
A.10.1.2.3.S.9 | S.9 | Nabava, doprema, transport i betoniranje prostora oko vanjskih zidova, crpnog zdenca i okna grube rešetke komore - kamenim nabačajem + zaljevanjem betonom razreda izloženosti X0 i razreda tlačne čvrstoće C25/30,a nakon montaže (spuštanja) montažnog dijela crpnog zdenca i izvedbe betonske obloge na licu mjesta. Kameni nabačaj + beton izvesti prema nacrtima glavnog projekta, radovi se izvode pod morem od kote -1,94 m.n.m do kote ±0,00 m.n.m. uz korištenje ronioca. Betoniranje kontraktorom. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu opisane stavke. Obračun po m³. | m³ | 25 |  | 0
A.10.1.2.3.S.10 | S.10 | Nabava, doprema, transport i betoniranje temelja, zidova i pokrovne ploče niše za el.ormarei i niše kemijskog filtra, betonom razreda izloženosti XC1 i razreda tlačne čvrstoće C25/30 u dvostranoj oplati, uz obvezno pervibriranje, s otvorima prema nacrtu crpne stanice. Ugraditi potrebnu armaturu a na gornjim rubovima enrgetskog kanala ubetonirati čelične kutne profile L 50 x 50 x 5 mm sa sidrima. U betonski temelj ubetonirati potrebne fleksibilne cijevi PEHD DN 100 mm, za el instalacije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³. | m³ | 7 |  | 0
A.10.1.2.3.S.11 | S.11 | Utovar i transport sa privremene deponije izvođača radova do mjesta ugradnje te montaža podne i grube rešetke u okno grube rešetke od nerđajučeg čelika: Č. 45703 (W.Nr. 1.4404, AISI 316L). Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu.
A.10.1.2.3.S.11.1 | S.11.1 | gruba rešetka : š=1,00m t= cca 30,00kg | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.3.S.11.2 | S.11.2 | podna rešetka: veličine 700 x 1000 mm , t= cca 40,00 kg | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.3.S.12 | S.12 | Izvođenje završne obrade a-b zidova i pokrovne ploče niše za elektroormare i kemijskog filtra (vanjske i unutarnje plohe). Završnu obradu izvesti premazima za beton. Predviđen akrilni premaz za elastkolor boju i zaštitana i dekorativna elastična boja na osnovu akrilnih smola (bijela) u dva sloja. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Izvesti prema uputstvima proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m².
A.10.1.2.3.S.12.1 | S.12.1 | završna obrada: niše za el.ormare i kemijskog filtra | m² | 31 |  | 0
A.10.1.2.3.S.13 | S.13 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
A.10.1.2.3.S.13.1 | S.13.1 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.3.S.14 | S.14 | Utovar, doprema sa privremene deponije Izvođača do mjesta ugradnje te montaža tipskih ljevano-željeznih kanalskih poklopaca, svijetlog otvora 600x600mm, nosivosti 400 kN, te njihova ugradnja na pokrovnu ploču priključnih okana uz crpnu stanicu zasunske komore. Uključeno podbetoniranje sitnozrnim betonom frakcije 0-8 mm armirano-betonskog prstena i ankera u ploču okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za ugradnju revizijskih poklopaca. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.10.1.2.3.S.14.1 | S.14.1 | poklopac : priključna okna: 600 x 600 mm nosivost 400 kN. | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.3.S.15 | S.15 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 2 |  | 0
A.10.1.2.4 | A.10.1.2.4 | BRAVARSKI RADOVI
A.10.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtarskog modula za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: * Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova * Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija * Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata, demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora * Tijelo od polietilena otpornog na koroziju od otpadne vode * Max. protok zraka: 170 m³/h * Količina ispune: 90-110 kg * Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad filtarskog modula za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.4.S.2 | S.2 | Dobava, izrada i doprema na privremenu deponiju izvođača radova - grube rešetke i podne rešetke. Materijal izvedbe: nerđajući čelik Č.45703 (W:Nr. 1.4404, AISI 316L) ili jednakovrijedan. Izvedba stavke prema shemi bravarije. U cijenu je uračunat sav potreban rad (varenje, izrada i montaža), materijal za izradu rešetke i podesta sa svim spojnim i pričvrsnim elementima, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po kompletu.
A.10.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | gruba rešetka : š=1,00m t= cca 30,00kg | koml | 1 |  | 0
A.10.1.2.4.S.2.2 | S.2.2 | podna rešetka: veličine 700 x 1000 mm , t= cca 40,00 kg | koml | 1 |  | 0
A.10.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta plino-vodotjesnog poklopca sa zaključavanjem i plinskim oprugama za lagano zatvaranje Materijal: pocinčani čelik. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale pomočna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu poklopca.
A.10.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | poklopac : gruba rešetka 1000 x 2800 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 438 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.4.S.3.2 | S.3.2 | poklopac : crpni zdenac 1000 x18000 mm, visina ugradnje 35cm, težina t=cca 398 kg nosivost 400 kN. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tipskih lijevanoželjeznih poklopaca od sivog lijeva, teški tip, za priključna okna. Poklopac se sastoji od kvadratnog ugradnog okvira, s kvadratnim poklopcem i dvije upuštene ručke za podizanje poklopca. Poklopac mora zadovoljavati HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
A.10.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | poklopac :priključna oknac 600 x 600 mm, visina ugradnje 25cm, težina t=cca 85,0 kg nosivost 400 kN. | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitnih vrata niše za elektroormare dimenzije: svjetli otvor 135 x 170 cm. Predvidjeti dvokrilna vrata (izmjera na licu mjesta). Veličinu krila uskladiti s ugrađenim ormarima radi neometanog otvaranja. Okov: I klase s bravom, tri kompleta ključeva. Zaštitna vrata niše za kemijski filter: dimenzije: svjetli otvor 140 x 170 cm. Predvidjeti dvokrilna vrata - kompletno sa lamelama (izmjera na licu mjesta). Materijal izvedbe vrata : aluminijski profili. Stavkom je obuhvaćen sav spojni i pomoćni materijal i rad potreban za Obračun po kompletu ugrađenih vrata.
A.10.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | Zaštitna vrata niše za el.ormare:svjetli otvor . 135 x 170 cm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.4.S.5.2 | S.5.2 | Zaštitna vrata niše za kemijski filter:svjetli otvor . 140 x 170 cm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.4.S.6 | S.6 | Nabava, izrada i transport čeličnih kutnih profila L 50 x 50 x 5 mm,za ugradnju prilikom izvođenja betonskih radova, po ivicama energetskog kanala niše za elektroormare sa sidrima od čeličnih traka vel. 50 x 50 x 150 mm, zavarenih za kutne profile na cca 50 cm (ugradnja uključena u betonskim radovima). Zaštita od korozije - toplo cinčanje. Obračun po m'.
A.10.1.2.4.S.6.1 | S.6.1 | l 50 x 50 x 5 mm L = 4,00 | m' | 4 |  | 0
A.10.1.2.5 | A.10.1.2.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.10.1.2.5.S.1 | S.1 | Nabava,doprema i istovar na odlagalište gradilišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa poliesterskim kućištem, prema normi HRN EN 12050-1:2008. Crpna stanica mora odgovarati nacrtima; slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m2, prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu dobavljene kanalizacijske crpne stanice.
A.10.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1800 mm - visina kućišta: 2800 mm Karakteristike potopne crpke: - Q= 10 l/s - Hman = 16,0 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 100 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80/100 - profil ulazng kolektora: DN 300 i preljev DN 300 - profil tlačnog cjevovoda DN 300 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - ventilacijske DN 100 i elektrokablovi 2 x DN 100 | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
A.10.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i istovar uronjene kanalizacijske centrifugalne crpke (fiksna izvedba) za ugradnju u crpni zdenac na privremenu deponiju Izvođača radova. Crpka je za otpadnu vodu. Crpka je slijedećih tehničkih karakteristika: kapacitet q = 10 l/s Hman = 16,0 m' rotor - adaptivno samočišćeće nezačepljivo radno kolo ili vortex radno kolo. promjer tlačne prirubnice DN80/100mm sistem rada 2 (1+1) Crpka je opremljena sistemima zaštite (minimalno): - termička zaštita motora - signalizacija prodora vode. Slobodni prolaz kroz crpku je min. 65 mm. Uz crpku se isporučuje slijedeći pribor: - 10 m priključnog elektro kabela, zaštita IP 68 - donje postolje - lučni komad sa stopalom i sidrenim vijcima - držač vodilice sa dijelom za učvršćenje u ploču - vodilica za crpku dužine 5 m - lanac dužine 5 m Obračun po kompletu.
A.10.1.2.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | uronjena centrifugalna crpka | komplet | 2 |  | 0
A.10.1.2.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.10.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.10.1.2.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Z - zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
A.10.1.2.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.2.5.S.3.2 | S.3.2 | NV - nepovratni ventil sa protustrujnom zaklopkom
A.10.1.2.5.S.3.2.1 | S.3.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.10.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.10.1.2.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
A.10.1.2.5.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.5.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.2.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | T - odcjepni komad s prirubnicama
A.10.1.2.5.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | T 100/100 DN 100 mm, | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.5.S.4.1.3 | S.4.1.3 | lučni komad s prirubnicama
A.10.1.2.5.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | Q 90° DN100 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.2.5.S.4.1.4 | S.4.1.4 | FFR - reducirani prirubnicama
A.10.1.2.5.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 100/80 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.5.S.4.2 | S.4.2 | OGRLICA BEZ VENTILA S NAVOJEM DN 100mm/1/2'' | kom | 1
A.10.1.2.5.S.5 | S.5 | Dobava, doprema (prijevoz), isporuka i istovar na privremenu deponiju izvođača radova fazonskih komada i armatura na navoj za mjerenje tlaka.. Materijal: nehrđajući čelik Č.45703 (W:Nr. 1.4404, AISI 316L) ili jednakovrijedan. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu i m'.
A.10.1.2.5.S.5.1 | S.5.1 | MJERENJE TLAKA: |  |  |  | 0
A.10.1.2.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | Manometar DN 1/2'' NP 0-6 bara | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.5.S.5.1.2 | S.5.1.2 | Čelični T-komad DN 1/2'' NP 10 bara | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.5.S.5.1.3 | S.5.1.3 | Čelični luk 90º DN 1/2'' NP 10 bara | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.5.S.5.1.4 | S.5.1.4 | Kuglasti ventil DN 1/2'' NP 10 bara | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta čeličnih fazonskih komada i cijevi za dovod zraka na kemijski filter. Materijal inox čelik AISI 316L. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
A.10.1.2.5.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
A.10.1.2.5.S.6.1.1 | S.6.1.1 | Prirubnica s grlom DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
A.10.1.2.5.S.6.1.2 | S.6.1.2 | Cijev DN 100 mm | m' | 6 |  | 0
A.10.1.2.5.S.6.1.3 | S.6.1.3 | čelični luk 90° DN100 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.2.5.S.6.1.4 | S.6.1.4 | čelična ploča 70 x 90 x 5 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.5.S.6.1.5 | S.6.1.5 | L 50 x 50 x 5 mm | m' | 3 |  | 0
A.10.1.2.6 | A.10.1.2.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
A.10.1.2.6.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta do mjesta ugradnje i puštanje u pogon kanlizacijske crpne stanice. U stavku uključena doprema do mjesta ugradnje i puštanje u pogon, sa obukom operatera, kanalizacijske stanice, sa poliesterskim kućištem slijedećih tehničkih karakteristika i funkcija: Fekalna crpna stanica se sastoji od kućišta, proizvedenog od poliestera, SN 5000 N/m², prema HRN EN 14364:2008, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod,tlačni cjevovod, odzraku (prirubnički spoj), el. kablove crpnih agregata i komplet cijevi, fazonski komadi i armature. Kućište je tvornički opremljeno inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, kao i pripremom dna za montažu crpki. Po isporuci opreme, ponuđač je dužan dostaviti atestnu dokumentaciju, protokole i tehničku dokumentaciju sa pogonskim uputstvom. Obračun po kompletu puštene u pogon kanlizacijske crpne stanice.
A.10.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Kućište crpne stanice dimenzije: - profil: DN 1800 mm - visina kućišta: 2800 mm Karakteristike potopne crpke: - Q= 10 l/s - Hman = 16,0 m - broj crpki: 2 - režim rada:1+1 - profil usponskog voda: DN 100 - vanjski tlačni cjevovod: DN 80/100 - profil ulazng kolektora: DN 300 i preljev DN 300 - profil tlačnog cjevovoda DN 300 - nazivni tlak za cijevi, armature i fazoneriju: PN 10 bara - ventilacijske DN 100 i elektrokablovi 2 x DN 100 | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.2.6.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
A.10.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Crpka je slijedećih tehničkih karakteristika: kapacitet q = 10 l/s Hman = 16,0 m' rotor: vortex impeler promjer tlačne prirubnice DN80mm sistem rada 2 (1+1) Crpka je opremljena sistemima zaštite (minimalno): - termička zaštita motora - signalizacija prodora vode. Slobodni prolaz kroz crpku je min. 65 mm. Uz crpku se isporučuje slijedeći pribor: - 10 m priključnog elektro kabela, zaštita IP 68 - donje postolje - lučni komad sa stopalom i sidrenim vijcima - držač vodilice sa dijelom za učvršćenje u ploču - vodilica za crpku dužine 5 m - lanac dužine 5 m Obračun po kompletu.
A.10.1.2.6.S.2.1.1 | S.2.1.1 | uronjena centrifugalna crpka | komplet | 2 |  | 0
A.10.1.2.6.S.3 | S.3 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada te čeličnih (INOX) komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.10.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 2 |  | 0
A.10.1.2.6.S.3.2 | S.3.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 17 |  | 0
A.10.1.2.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja-montaža čeličnih fazonskih komada na navoj za mjerenjue tlaka. Materijal: nehrđajući čelik Č.45703 (W:Nr. 1.4404, AISI 316L). Jediničnom cijenom obuhvaćen sav potrebni spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu i m'.
A.10.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | spoj DN 15 mm: | kom | 6 |  | 0
A.10.1.2.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja-montaža čeličnih fazonskih komada i cijevi za dovod zraka na kemijski filter.Stavkom obuhvaćeno rezanje cijevi i varenje cijevi i prirubnica na cijev. Materijal inox čelik AISI 316L. Obračun po komadu izrađenog i ugrađenog elementa.
A.10.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.10.1.2.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | cijev DN 100mm | m' | 3 |  | 0
A.10.1.2.6.S.3.1.2 | S.3.1.2 | fazonski komadi DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.10.1.2.7 | A.10.1.2.7 | OSTALI RADOVI
A.10.1.2.7.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.2.7.S.2 | S.2 | Prvo punjenje vodom bazena crpne stanice i retencije radi ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok bazen ne bude potpuno vodonepropusan. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenoj vodonepropusnosti bazena ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po kompletu ispitanog volumena. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.2.7.S.3 | S.3 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.7.S.4 | S.4 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i ugradnja, fleksibilnih rebrastih cijevi DN 110 mm za ugradnju el.kablova od crpne stanice do el.ormara. U cijenu je uračunat sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu opisanog rada. Obračun po m'. |  |  |  | 0
A.10.1.2.7.S.4.1 | S.4.1 | DN 110 mm | m' | 6 |  | 0
A.10.1.2.7.S.5 | S.5 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
A.10.1.2.7.S.5 | S.5 | Nabava, doprema, prijevoz, isporuka i ugradnja cijevi, GRP cijevi DN 450 mm (DN 250 mm) SN 10000 te za ugradnju u zidove crpne stanice i za dotok sanitarne kanalizacije. Obračun po m'. |  |  |  | 0
A.10.1.2.7.S.5.1 | S.5.1 | GRP DN 450 ; SN 4 ; L = 5,00m' | m' | 5 |  | 0
A.10.1.2.7.S.5.2 | S.5.2 | GRP DN 250 ; SN 4 ; L = 1,00m' | m' | 1 |  | 0
A.10.1.2.7.S.6 | S.6 | Zatvaranje otvora nakon montaže cjevovoda i elektroinstalacija. Izvedba zatvaranja otvora specijalnim mortovima (masama) - vodonepropusnim bubrećim betonom iste kvalitete kao i beton zida. Na plohi zida koji nije u kontaktu sa vodom, a uz sudarni obod cijevi ostaviti utor veličine 2 x 2 ili 3 x 2 cm koji se popunjavaju trajnoelastičnim kitom. Obračun po komadu zatvorenog otvora. | komplet | 1 |  | 0
A.10.1.2.7.S.6.1 | S.6.1 | otvor 90 x 70 cm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.7.S.6.2 | S.6.2 | otvor 35 x 35 cm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.2.8 | A.10.1.2.8 | IZOLATERSKI RADOVI
A.10.1.2.8.S.1 | S.1 | Izvođenje hidroizolacije s unutrnje strane svih elemenata crpne stanice: okno grube rešetke, tekućom poliuretansko-bitumenskom membranom u 2 sloja ili jednakovrijedno, na podloge tretirane primerom. Slojeve nanijeti ručno ili strojnim prskanjem. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Obračun po m².
A.10.1.2.8.S.1.1 | S.1.1 | hidroizolacija unutarnjih elemenata crpne stanice | m² | 10 |  | 0
A.10.1.2.8.S.2 | S.2 | Izvođenje hidroizolacije pokrovne ploče crpne stanice sa gornje (vanjske) strane tekućom poliuretansko-bitumenskom membranom u 2 sloja, na podloge tretirane primerom s gornje strane ploče. Slojeve nanijeti ručno ili strojnim prskanjem. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu. Premaz se nanosi na pripremljenu podlogu koja je uključena u cijenu. Svi detalji se izvode prema uputstvima proizvođača. Obračun po m².
A.10.1.2.8.S.2.1 | S.2.1 | hidroizolacija pokrovne ploče crpne stanice | m² | 15 |  | 0
A.10.1.3 | A.10.1.3 | VODOOPSKRBA
A.10.1.3.1 | A.10.1.3.1 | ZEMLJANI RADOVI
A.10.1.3.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 484 |  | 0
A.10.1.3.1.S.2 | S.2 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna,...hidranti). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 20 |  | 0
A.10.1.3.1.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 35 |  | 0
A.10.1.3.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 138 |  | 0
A.10.1.3.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
A.10.1.3.1.S.5.1 | S.5.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 190 |  | 0
A.10.1.3.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. |  |  |  | 0
A.10.1.3.1.S.6.1 | S.6.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 103 |  | 0
A.10.1.3.1.S.7 | S.7 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 504 |  | 0
A.10.1.3.1.S.8 | S.8 | Rušenje postojećih vodovodnih okana. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu. | kom | 11 |  | 0
A.10.1.3.1.S.9 | S.9 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
A.10.1.3.1.S.9.1 | S.9.1 | Pocinčane cijevi DN 50 mm | m' | 200 |  | 0
A.10.1.3.1.S.10 | S.10 | Nabva, doprema i polagane tucanika frakcije 0 - 32 mm u dno vodovodnih okana.Debljine d = 10 cm,radi procjeđivanja u teren. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po 1 m³ ugrađenog tucanika. | m³ | 0.5 |  | 0
A.10.1.3.1.S.11 | S.11 | Izvedba tucaničkog sloja granulacije 32-64, oko ispusta vode na hidrantima, da bi se spriječilo njihovo začepljenje. Sloj je dim. 50x50 cm, debljine 20 cm, cca. 0,05 m³. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po 1 kom. hidranta. | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.2 | A.10.1.3.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
A.10.1.3.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
A.10.1.3.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
A.10.1.3.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 120 x 120 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
A.10.1.3.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.2.S.3 | S.3 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 16 |  | 0
A.10.1.3.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog i podzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
A.10.1.3.2.S.7 | S.7 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.3 | A.10.1.3.3 | ASFALTERSKI RADOVI
A.10.1.3.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
A.10.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 490 |  | 0
A.10.1.3.4 | A.10.1.3.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.10.1.3.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
A.10.1.3.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
A.10.1.3.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 492 |  | 0
A.10.1.3.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
A.10.1.3.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
A.10.1.3.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.10.1.3.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 7 |  | 0
A.10.1.3.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.10.1.3.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
A.10.1.3.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | U - komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
A.10.1.3.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
A.10.1.3.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
A.10.1.3.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
A.10.1.3.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 5 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 80 mm, L=600 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
A.10.1.3.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | N 90° lučni komad sa stopalom
A.10.1.3.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
A.10.1.3.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
A.10.1.3.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 100/80 mm | kom | 3 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | F - spojni komad s prirubnicom
A.10.1.3.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | X - slijepa prirubnica
A.10.1.3.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
A.10.1.3.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
A.10.1.3.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Z - zasun sa elastičnim dosjedom za ugradnu garnituru
A.10.1.3.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
A.10.1.3.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Ugradna garnitura za nadzemni hidrant
A.10.1.3.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Ulična kapa za zasun | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Z - zasun sa elastičnim dosjedom i ručnim kolom za odzraku
A.10.1.3.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | OV- automatski usisno-odzračni ventil
A.10.1.3.4.S.4.1.6.1 | S.4.1.6.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
A.10.1.3.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
A.10.1.3.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
A.10.1.3.5 | A.10.1.3.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
A.10.1.3.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
A.10.1.3.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 490 |  | 0
A.10.1.3.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
A.10.1.3.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 18 |  | 0
A.10.1.3.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 7 |  | 0
A.10.1.3.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
A.10.1.3.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
A.10.1.3.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
A.10.1.3.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 50 mm PN 16 bara | m' | 490 |  | 0
A.10.1.3.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 11 |  | 0
A.10.1.3.6 | A.10.1.3.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
A.10.1.3.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
A.10.1.3.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 2 |  | 0
A.10.1.3.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
A.10.1.3.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 490 |  | 0
A.10.1.3.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
A.10.1.3.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 490 |  | 0
A.10.1.3.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
A.10.1.3.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
A.10.1.3.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 490 |  | 0
A.10.1.3.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 490 |  | 0
A.10.1.3.7 | A.10.1.3.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
A.10.1.3.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
A.10.1.3.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 11 |  | 0
A.10.1.3.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 11 |  | 0
A.10.1.3.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 11 |  | 0
A.10.1.3.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 11 |  | 0
A.10.1.3.7.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera DN 1/2", duljine 165 mm s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu. | kom | 11 |  | 0
A.10.1.3.7.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 11 |  | 0

## A.10.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
A.10.2 | A.10.2 | PODRUČJE SELCE CENTAR - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
A.10.2.1 | A.10.2.1 | CRPNA STANICA SLANA
A.10.2.1.1 | A.10.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
A.10.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Slana", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.10.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 1000x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 40 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 25-40 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta preklopka 32A/1-0-2/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta preklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-0/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/1-0/3p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 4 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B1A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 5 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač C1A, 1p, 15 kA | kom | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač C1A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | automatski prekidač C6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | automatski prekidač C6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | automatski prekidač C16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 9,0-12,5A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 6,0 kW, 400V, 50 Hz, 3-žični spoj (linijski). | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 24 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O, 6A, 24V DC, s LED indikacijom. | kom | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O, 6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | zaštitni relej za kontrolu prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | voltmetar 0-500V, dimenzija 96×96mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A, dimenzija 96×96mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | signalizacijski instrument opremljen sa 8 dvobojnih LED dioda, napajanje 230V, 50Hz, eksterni lamp test, ugradnja na vrata | kom | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | bistabilni relej sa 1 preklopnim kontaktom, 230V, 50Hz, 16A, LED indikacija, mogućnost upravljanja kontinuiranim signalom | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | prenaponska zaštita klase 2, 400VAC, 25/100kA, 8/20μs, 4p (3P+N), sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | prenaponska zaštita klase 3, 230VAC, 20kA, 8/20μs, 1p+N | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | prenaponska zaštita klase 3, 20kA, 8/20μs, 2p, 4-20 mA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | utičnica 24V/2P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2 | S.2 | Razvodni ormar NUS-a crpne stanice CS "Slana", predviđen kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
A.10.2.1.1.S.2.1 | S.2.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine (š x v x d) 500x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.2 | S.2.2 | grebenasta sklopka 12A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.3 | S.2.3 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.4 | S.2.4 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.5 | S.2.5 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 4 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.6 | S.2.6 | zaštitni uređaj diferencijalne struje 16A/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.7 | S.2.7 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.8 | S.2.8 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.9 | S.2.9 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.10 | S.2.10 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (indikacija pristupa) | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.11 | S.2.11 | ispravljač napona, 230V AC / 24V DC 4A, sa prekostrujnom zaštitom punjenja akumulatorske baterije i podnaponskom zaštitom pražnjenja baterije | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.12 | S.2.12 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.13 | S.2.13 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.14 | S.2.14 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
A.10.2.1.1.S.2.14.1 | S.2.14.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.14.2 | S.2.14.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.14.3 | S.2.14.3 | - tranzistorska ulazna kartica, sink/source, 16x24V DC | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.14.4 | S.2.14.4 | - analogna ulazna kartica 4-20mA - 4 AI, međusobno odvojeni | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.14.5 | S.2.14.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.14.6 | S.2.14.6 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.2.15 | S.2.15 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.3 | S.3 | Izrada programa i programiranje PLC-a (23 DI, 5 DO, 5 AI). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.4 | S.4 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.5 | S.5 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 10m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.6 | S.6 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.7 | S.7 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.8 | S.8 | Mjerač tlaka 0-4 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (6×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+2×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.1.S.10 | S.10 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×2,5mm2 + 4×1,5mm2) i uvodnicama (2×Pg16+1×Pg11). | kompl. | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11 | S.11 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
A.10.2.1.1.S.11.1 | S.11.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 8 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.2 | S.11.2 | - NYY-JZ 4x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.3 | S.11.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.4 | S.11.4 | - NYY-J 4x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.5 | S.11.5 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.6 | S.11.6 | - NYY-O 5x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.7 | S.11.7 | - LIYCY (TP) 2x2x1,0 | m | 15 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.8 | S.11.8 | - LIYCY (TP) 6x2x0,5 | m | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.9 | S.11.9 | - YSLCY (TP) 5x1,0 | m | 8 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.10 | S.11.10 | - YSLCY (TP) 12x0,5 | m | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.11.11 | S.11.11 | - YSLCY (TP) 24x0,5 | m | 6 |  | 0
A.10.2.1.1.S.12 | S.12 | Instalacijske tvrde PVC Ø110 mm, komplet sa spojnim priborom. | m | 10 |  | 0
A.10.2.1.1.S.13 | S.13 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 15 |  | 0
A.10.2.1.1.S.14 | S.14 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 10 |  | 0
A.10.2.1.1.S.15 | S.15 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.16 | S.16 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø110 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 2 |  | 0
A.10.2.1.1.S.17 | S.17 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 3 |  | 0
A.10.2.1.1.S.18 | S.18 | Montaža i spajanje kabela crpki, biofiltra, plovnih sklopki, krajnjih prekidača, mjerača tlaka i mjerača razine | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.2 | A.10.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
A.10.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm položena u temelje crpne stanice, do razvodnog ormara crpne stanice i u okolnom terenu. | m | 50 |  | 0
A.10.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 10 |  | 0
A.10.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom od Inox-a. | kom | 15 |  | 0
A.10.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
A.10.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
A.10.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
A.10.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 10 |  | 0
A.10.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 10 |  | 0
A.10.2.1.3 | A.10.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
A.10.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektom i pripadajućom potvrdom glavnog projekta i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
A.10.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski isklop napajanja) | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekinutosti vodiča | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
A.10.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## B.1.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B.1.1 | B.1.1 | PODRUČJE DUBRAČINA, CRIKVENICA - GRAĐEVINSKI RADOVI - 1. FAZA |  |  |  | 0
B.1.1.1 | B.1.1.1 | KANALIZACIJA
B.1.1.1.1 | B.1.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
B.1.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
B.1.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 1387.1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Tlačni cjevovod | m' | 2257.8 |  | 0
B.1.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | Vodovod | m' | 936.8 |  | 0
B.1.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 4581.7 |  | 0
B.1.1.1.1.S.11 | S.11 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 2915 |  | 0
B.1.1.1.1.S.12 | S.12 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
B.1.1.1.1.S.12.1 | S.12.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.1.S.12.2 | S.12.2 | Novi vodovodni priključci | kom | 35 |  | 0
B.1.1.1.1.S.13 | S.13 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 10 |  | 0
B.1.1.1.1.S.15 | S.15 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 2 |  | 0
B.1.1.1.1.S.16 | S.16 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 3,50 m³ iskopa i zatrpavanja po kom rova. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 50 |  | 0
B.1.1.1.1.S.17 | S.17 | Privremeno uklanjanje kontejnera za naplatu parkirališta na novu poziciju i povratak na postojeću lokaciju po izvođenju radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.2 | B.1.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
B.1.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 2900 |  | 0
B.1.1.1.2.S.1.2 | S.1.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 3040 |  | 0
B.1.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
B.1.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 4518 |  | 0
B.1.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 2260 |  | 0
B.1.1.1.2.S.2.2 | S.2.2 | BETONSKE POVRŠINE | m² | 37 |  | 0
B.1.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 757 |  | 0
B.1.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3928 |  | 0
B.1.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odvesti na trajnu deponiju. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 697 |  | 0
B.1.1.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 475 |  | 0
B.1.1.1.2.S.6.2 | S.6.2 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 475 |  | 0
B.1.1.1.2.S.7 | S.7 | Frezanje habajućeg sloja asfaltnog zastora, bez obzira na njegovu debljinu, na dijelu trase projektiranih cjevovoda koji prolaze po asfaltiranoj prometnici. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Izvođač radova je dužan nadzornom inženjeru predočiti prateći list kojim se dokazuje da je asfaltni zastor zbrinut u skladu sa zakonskom regulativom i važećim prostornim planovima. Obračun po m² frezanog asfalta. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 125 |  | 0
B.1.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 70 |  | 0
B.1.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 180 |  | 0
B.1.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila od polipropilena (PP) prema normama HRN EN ISO 10319:2008 i HRN EN ISO 12956:2010. Postavlja se po rubovima rova koji su pod utjecajem mora/podzemne vode radi odvajanja slojeva materijala različitih karakteristika. Svi radovi prema OTU-u za radove na cestama, stavka 2-08.4. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 7800 |  | 0
B.1.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 4 |  | 0
B.1.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 15 |  | 0
B.1.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
B.1.1.1.2.S.13.1 | S.13.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 3610 |  | 0
B.1.1.1.2.S.14 | S.14 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 27 |  | 0
B.1.1.1.2.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
B.1.1.1.2.S.15.1 | S.15.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 1424 |  | 0
B.1.1.1.2.S.16 | S.16 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 110 |  | 0
B.1.1.1.2.S.17 | S.17 | Odvoz materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 9476 |  | 0
B.1.1.1.2.S.18 | S.18 | Strojno-ručni iskop rova na dijelu trase koja je pod utjecajem mora. Iskop u suhom do kote + 0,50 m n.m bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključena ugradnja oplate-razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1303 |  | 0
B.1.1.1.2.S.19 | S.19 | Strojno-ručni iskop rova na dijelu trase koja je pod utjecajem mora. Iskop pod utjecajem mora/podzemne vode, iskop ispod kote + 0,50 m n.m, bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Uključena ugradnja oplate-razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom, roniocem i opremom za radove pod morem. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate te crpljenje površinske i podzemne vode. Dno kanala isplanirati (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 4- 16 mm). Pažljivi iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju | m³ | 2663 |  | 0
B.1.1.1.2.S.20 | S.20 | Strojno-ručni iskop rova pod utjecajem podzemne vode, bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Uključeno crpljenje površinske i podzemne i ugradnja oplate-razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom, roniocem i opremom za radove pod podzemnom vodom. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Dno kanala isplanirati (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 4- 16 mm). Pažljivi iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 549 |  | 0
B.1.1.1.2.S.21 | S.21 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska i okna na tlačnim cjevovodima, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 67 |  | 0
B.1.1.1.2.S.22 | S.22 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova pod utjecajem mora na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska i okna na tlačnom cjevovodu, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te radom ronioca i crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 269 |  | 0
B.1.1.1.2.S.23 | S.23 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 4-16 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 324 |  | 0
B.1.1.1.2.S.24 | S.24 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 4-16 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora/podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, ronioca, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 472 |  | 0
B.1.1.1.2.S.25 | S.25 | Nabava, doprema i ugradnja u rov kamenog materijala frakcije 4-16 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1125 |  | 0
B.1.1.1.2.S.26 | S.26 | Nabava, doprema i ugradnja u rov kamenog materijala frakcije 4-16 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, na dijelu gdje je rov pod utjecajem mora/podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, ronioca, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 946 |  | 0
B.1.1.1.2.S.27 | S.27 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova na, dijelu koji je pod utjecajem mora/podzemne vode, zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 4-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, ronioca, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
B.1.1.1.2.S.27.1 | S.27.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 1549 |  | 0
B.1.1.1.2.S.28 | S.28 | Rušenje postojećih armirano-betonskih okana oborinske, sanitarne kanalizacije i ostalih okana koja neće ostati u funkciji ili koja se rekonstruiraju. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, slivničkih okana, rešetki i sl. betonskih okana kanalizacije, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
B.1.1.1.2.S.29 | S.29 | Demontaža, vađenje postojećih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi. | m' | 150 |  | 0
B.1.1.1.3 | B.1.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
B.1.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja odgovarajućih spojnica za spoj cjevi na okno te njihova obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.1.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3 - u zoni utjecaja mora
B.1.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 15 cm, ploča 15 cm - dubine do 1,50 m | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 80 cm, debljina dna 25 cm, zidovi 25 cm, ploča 20 cm - dubine do 2,00 m | kom | 11 |  | 0
B.1.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Stavkom obuhvaćena i izrada betonskog vijenca. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. za poklopac Ø 600 betona cca 0,25 m³ za poklopac Ø 800 betona cca 0,30 m³ Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
B.1.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Teleskopski poklopac Ø 600 mm (okrugli) | kom | 27 |  | 0
B.1.1.1.3.S.2.2 | S.2.2 | Teleskopski poklopac Ø 800 mm (okrugli) | kom | 9 |  | 0
B.1.1.1.3.S.2.3 | S.2.3 | Poklopac Ø 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 8 |  | 0
B.1.1.1.3.S.2.4 | S.2.4 | Vodotijesan poklopac Ø 600 mm | kom | 14 |  | 0
B.1.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod okana. Obračun po m³. | m³ | 20 |  | 0
B.1.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su plitko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 58 |  | 0
B.1.1.1.3.S.5 | S.5 | Izrada raznih spojeva kanalizacijskih cijevi s postojećim građevinama. Uključeni su radovi kao npr. probijanje/štemanje otvora u zidu građevine/okna za ulaz novog cjevovoda profila DN 250 mm - DN 500 mm te saniranje otvora i izvedba vodonepropusnog priključka i spoja cijevi. Obračun po kompletno izvedenom spoju/prolazu. | komplet | 8 |  | 0
B.1.1.1.3.S.6 | S.6 | Nabava i dobava svih materijala te izvedba betonskih površina betonom C16/20 na trasi cjevovoda i kućnih priključaka, na dijelovima cesta koje su izvedene betonom, pješačkim i podnim površinama, kućnim prilazima te kao podloga za asfalt. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 20 |  | 0
B.1.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskog opločnika (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m² | 37 |  | 0
B.1.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.3.S.8.1 | S.8.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 668 |  | 0
B.1.1.1.3.S.8.2 | S.8.2 | Parkovni rubnjak dim. 10/15/100 cm | m' | 12 |  | 0
B.1.1.1.3.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonskih kanala, rigola i pasica. Sve izvesti prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' izvedenih kanala, rigola i pasica. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.3.S.9.1 | S.9.1 | Kanal | m' | 26 |  | 0
B.1.1.1.3.S.9.2 | S.9.2 | Rigol | m' | 26 |  | 0
B.1.1.1.3.S.9.3 | S.9.3 | Pasica | m' | 26 |  | 0
B.1.1.1.3.S.10 | S.10 | Razbijanje i kompletna obnova linijske kišne rešetke. Sve izvesti prema postojećem stanju betonom C20/25. Slivnu rešetku odložiti i ponovo ugraditi. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' obnovljene rešetke, sve komplet. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 9 |  | 0
B.1.1.1.3.S.11 | S.11 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenih potpornih zidova betonom C25/30. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo, u jednostranoj oplati. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena dobava, obrada i doprema kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.3.S.11.1 | S.11.1 | Betonske temeljne trake, prosječne vel. 0.80 x 0.50 m | m³ | 8 |  | 0
B.1.1.1.3.S.11.2 | S.11.2 | Potporni zidovi od betona s licem od zidanog kamena, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 12 |  | 0
B.1.1.1.3.S.11.3 | S.11.3 | Potporni zidovi s betonskim profiliranim licem, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 3 |  | 0
B.1.1.1.3.S.12 | S.12 | Betoniranje dna, zidova i pokrovnih ploča kanalizacijskih revizijskih okana s mimovodom, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca veličine Ø 600 mm. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Na dolaznom cjevovodu (DN 400) izvesti mimovod s profilom manjim od profila cjevovoda (DN 300), mimovod komplet betonirati u betonski blok. Cijenom je obuhvaćena nabava i ugradnja cijevi mimovoda te ugradnja odgovarajućih spojnica za spoj cjevi na okno te njihova obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje dobavu i dopremu betona, spojnica, vertikalnog prilaza, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.1.1.1.3.S.12.1 | S.12.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3
B.1.1.1.3.S.12.1.1 | S.12.1.1 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 30 cm, zidovi 25 cm, ploča 20cm, beton za mimovod cca 1,7 m3 - dubine preko 2,00 m | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.3.S.13 | S.13 | Izrada i ugradnja montažnih betonskih kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidovi i dno debljine 25 cm, ab ploča 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg aramture za 1 m³ betona. Ploču betonirati na licu mjesta, na spoju ugraditi hidroekspanzivnu traku. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca veličine Ø 600 mm. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja odgovarajućih spojnica za spoj cjevi na okno te njihova obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje komplet izradu okna sav materijal, spojnica, vertikalnog prilaza, opremu i rad, autodizalicu za transport okna, transport i ugradnju okna uključivo ronioce, te betoniranje ab ploče sve komplet, te sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom i ugrađenom oknu.
B.1.1.1.3.S.13.1 | S.13.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3/XA1, vodonepropusnost VDP3 - u zoni utjecaja mora
B.1.1.1.3.S.13.1.1 | S.13.1.1 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 25 cm, zidovi 25 cm, ploča 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.13.1.2 | S.13.1.2 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 25 cm, zidovi 25 cm, ploča 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 13 |  | 0
B.1.1.1.3.S.14 | S.14 | Betoniranje dna, zidova i pokrovnih ploča okana na tlačnom cjevovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova i dna su 25 cm, te ploče 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg armature za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvore za ugradnju poklopca. Posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje dobavu i dopremu betona, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.1.1.1.3.S.14.1 | S.14.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3
B.1.1.1.3.S.14.1.1 | S.14.1.1 | Okno za reviziju dim. 200 x 174 cm, dubine do 2,00 m | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.3.S.14.1.2 | S.14.1.2 | Okno za odzraku dim. 170 x 200 cm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.15 | S.15 | Izrada i ugradnja montažnih betonskih okana na tlačnom cjevovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Okana izvoditi uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova 25 cm, dna su 35 cm i ploče 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg armature za 1 m³ betona. Ploču betonirati na licu mjesta, na spoju ugraditi hidroekspanzivnu traku. U ploči ostaviti otvore za ugradnju poklopca. Posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje komplet izradu okna sav materijal opremu i rad, autodizalicu za transport okna i ugradnju okna uključivo ronioce, te betoniranje ab ploče sve komplet, te sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.1.1.1.3.S.15.1 | S.15.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3
B.1.1.1.3.S.15.1.1 | S.15.1.1 | Okno za reviziju dim. 200 x 174 cm, dubine do 2,00 m | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.3.S.15.1.2 | S.15.1.2 | Okno za reviziju dim. 200 x 174 cm, dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.15.1.3 | S.15.1.3 | Okno za reviziju i odzraku dim. 200 x 245 cm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.15.1.4 | S.15.1.4 | Okno dim. 125 x 235 cm, dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.16 | S.16 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana, betoniranje podloge pod morem/podzemne vode. Jedinična cijena uključuje svu potrebnu opremu, materijal, ronioca i ostalo za komplet izvedbu stavke. Obračun po m³. | m³ | 18 |  | 0
B.1.1.1.3.S.17 | S.17 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 4°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Cca 1,00 m³ betona po utvrdici. Obračun po komadu. | kom | 10 |  | 0
B.1.1.1.3.S.18 | S.18 | Razbijanje i kompletna obnova slivnika. Sve izvesti prema postojećem stanju betonom C20/25. Slivnu rešetku odložiti i ponovo ugraditi. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po kom obnovljenog slivnika, sve komplet. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | kom | 14 |  | 0
B.1.1.1.3.S.19 | S.19 | Obnova lokalnih oštećenja postojeće kanalizacije, sve komplet. Stavka obuhvaća nabavu dobavu i ugradnju PVC cijevi SN4 za uličnu kanalizaciju DN 300 mm i njihovu ugradnju u zaštitnom bloku debljine 20 cm betonom C16/20. U cijenu je uračunat sav potreban rad, oprema, materijal i ugradnja. Cca 0,50 m³ betona C16/20 po m'. Obračun po m' izvedenog kolektora. | m' | 50 |  | 0
B.1.1.1.3.S.20 | S.20 | Razbijanje postojećih betonskih revizijskih okana i ukljanjanje postojeće kanalizacijske cijevi DN 300/400 mm. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m' uklonjene kanalizacije. | m' | 113 |  | 0
B.1.1.1.3.S.21 | S.21 | Betoniranje podložnog betona montažne AB ploče, montažnog GRP okna betonom C25/30. Betonira se oko tijela GRP montažnog okna tako da ne naliježe na stjenku, uz predhodno zbijenu podlogu. Beton ljepenkom odvojiti od tijela okna. U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu vijenca. Cca 0,80 m³ betona po oknu. Obračun po komadu izvedenog podložnog betona. | kom | 12 |  | 0
B.1.1.1.3.S.22 | S.22 | Izrada, doprema i ugradnja montažne AB ploče za montažna GRP okna debljine 20 cm sa zubom visine 10 cm i vijencem visine 14 cm, dimenzije ploče 185 x 185 cm izvesti betonom C35/45. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. U cijenu je uračunat sav potreban rad, oprema, armatura, materijal, oplata, autodizalica za transport i ugradnju. Cca 1,10 m³ betona po ploči. Obračun po kom ugrađene ploče. | kom | 12 |  | 0
B.1.1.1.3.S.23 | S.23 | Skidanje zaštitne ograde duljine cca 3,00 m kod parkirališta, deponiranje i ponovna montaža po izvedbi radova. U cijenu uključena i ponovna montaža i farbanje. Ogradu montirati betoniranjem u betonske temelje. Betoniranje temeljnih blokova ogradnih stupova uračunati u cijenu stavke. Dimenzije iskopa su 50/50/80 cm, a nakon zatrpavanja betoniranih temelja višak zemlje isplanirati ili odvesti na deponiju što je uključeno u cijenu stavke. Visina ograde je cca 1,40 m. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.24 | S.24 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče dvostrukog prekidnog okna na tlačnim cjevovodima kanalizacije, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Cijenom je obuhvaćena i ugradnja odgovarajućih spojnica za spoj cjevi na okno te njihova obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje dobavu i dopremu betona, spojnica, vertikalnog prilaza, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.1.1.1.3.S.24.1 | S.24.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP3
B.1.1.1.3.S.24.1.1 | S.24.1.1 | Okno dvostruko dim. 170 x 116 cm + 170 x 178 cm, debljina dna 25 cm, zidovi 25 cm, ploča 20 cm - dubine preko 3,25 m | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.25 | S.25 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u oknu na tlačnom cjevovodu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani). Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
B.1.1.1.3.S.26 | S.26 | Izrada podloge 15 cm, te po montaži obloge oko lukova tlačnog cjevovoda na dijelu pod morem betonom C16/20, debljina podloge i obloge 15 cm, rad uz pomoć ronioca. Jedinična cijena uključuje svu potrebnu opremu, materijal, ronioca i ostalo za komplet izvedbu stavke. Obračun po m³. | m³ | 12 |  | 0
B.1.1.1.4 | B.1.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
B.1.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.1.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
B.1.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 3008 |  | 0
B.1.1.1.4.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 3008 |  | 0
B.1.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.1.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 3770 |  | 0
B.1.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.1.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 128 |  | 0
B.1.1.1.5 | B.1.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
B.1.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
B.1.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10 000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
B.1.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 63 |  | 0
B.1.1.1.5.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 548 |  | 0
B.1.1.1.5.S.2.3 | S.2.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 500 mm | m' | 776 |  | 0
B.1.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, dobava i istovar i istovar na skladište gradilišta cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode iz DUKTIL nodularnog lijeva. Cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode, kao i unutarnja i vanjska zaštita prema normi HRN EN 598:2009. Unutarnja zaštita je cementna obloga. Vanjska zaštita je pocinčana prevlaka s pokrivnim slojem epoksidne smole u crvenom tonu. Spoj cijevi je na naglavak i to rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja (za prijenos uzdužnih sila bez izvedbe sidrenih blokova), zaštićen gumenom manžetom. Cijevi su duljine 6,00 m za radni tlak do max. 40 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban spojni i brtveni materijal, te potreban alat za montažu. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
B.1.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Vanjska zaštita cijevi izvedena sa 400 g/m2 Zn+Al i završni premaz od epoksidne smole u crveno-smeđoj boji.
B.1.1.1.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | PN 10 bara
B.1.1.1.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 1343 |  | 0
B.1.1.1.5.S.3.2 | S.3.2 | Vanjska zaštita cijevi je izvedena kao aktivna galvanska zaštita, izvedena sa minimalno 200 g/m2 Zn cinka i završni omotač od cementnog morta ZMU prema normi EN 15542. Cjevovod pod utjecajem mora.
B.1.1.1.5.S.3.2.1 | S.3.2.1 | PN 10 bara
B.1.1.1.5.S.3.2.1.1 | S.3.2.1.1 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 916 |  | 0
B.1.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, dobava i istovar na skladište gradilišta lukova od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode. Vanjska i unutarnja zaštita sve sukladno normi HRN EN 598:2009. Spoj na naglavak je rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja (za prijenos uzdužnih sila bez izvedbe sidrenih blokova), zaštićen gumenom manžetom. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu.
B.1.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
B.1.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | MMK 11˚
B.1.1.1.5.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 250 mm | kom | 42 |  | 0
B.1.1.1.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | MMK 22˚
B.1.1.1.5.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 250 mm | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.5.S.4.1.3 | S.4.1.3 | MMK 30˚
B.1.1.1.5.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 250 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.5.S.4.1.4 | S.4.1.4 | MMK 45˚
B.1.1.1.5.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 250 mm | kom | 20 |  | 0
B.1.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
B.1.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | PN 10 bara
B.1.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | EV ZASUN - eliptični zasun s ručnim kolom
B.1.1.1.5.S.5.1.1.1 | S.5.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.1.5.S.5.1.1.2 | S.5.1.1.2 | DN 50 mm | kom | 14 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, dobava i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, spojevi s naglavkom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. Spoj na naglavak je rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja (za prijenos uzdužnih sila bez izvedbe sidrenih blokova), zaštićen gumenom manžetom. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
B.1.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | PN 10 bara
B.1.1.1.5.S.6.1.1 | S.6.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
B.1.1.1.5.S.6.1.1.1 | S.6.1.1.1 | DN 250 mm, L=1000 mm | kom | 39 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.1.2 | S.6.1.1.2 | DN 250 mm, L=300 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.2 | S.6.1.2 | F - komad
B.1.1.1.5.S.6.1.2.1 | S.6.1.2.1 | DN 250 mm | kom | 19 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.3 | S.6.1.3 | EU - komad s prirubnicama i kolčakom
B.1.1.1.5.S.6.1.3.1 | S.6.1.3.1 | DN 250 mm | kom | 21 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.4 | S.6.1.4 | T -otcjepni komad s prirubnicama
B.1.1.1.5.S.6.1.4.1 | S.6.1.4.1 | DN 250/100 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.5 | S.6.1.5 | Revizioni komad +ogranak s prirubnicon DN 50
B.1.1.1.5.S.6.1.5.1 | S.6.1.5.1 | DN 250 mm | kom | 14 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.6 | S.6.1.6 | Adapter prirubnica u storz
B.1.1.1.5.S.6.1.6.1 | S.6.1.6.1 | DN 50 mm | kom | 14 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.7 | S.6.1.7 | MDK- montažno demontažni komad
B.1.1.1.5.S.6.1.7.1 | S.6.1.7.1 | DN 250 mm | kom | 16 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.8 | S.6.1.8 | X - komad, završnici za prirubnicu
B.1.1.1.5.S.6.1.8.1 | S.6.1.8.1 | DN 250 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.5.S.6.1.9 | S.6.1.9 | FFK 45°- luk s prirubnicama
B.1.1.1.5.S.6.1.9.1 | S.6.1.9.1 | DN 250 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
B.1.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 25 |  | 0
B.1.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca okrugli, sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226. Poklopci su teleskopski (plivajući) s korekcijom visine i s bezvijčanim elementima za zaključavanje od kompozitnog materijala, bez zgloba/šarke. Vanjski promjer okvira min. 800 mm za otvor Ø 600 mm, visina okvira min. 150 mm. Vanjski promjer okvira min. 1000 mm za otvor Ø 800 mm, visina okvira min. 150 mm. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli poklopac. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.1.1.1.5.S.11.1 | S.11.1 | Teleskopski poklopac bez ventilacijskih otvora Ø 600 - klasa D 400 | kom | 27 |  | 0
B.1.1.1.5.S.11.2 | S.11.2 | Teleskopski poklopac bez ventilacijskih otvora Ø 800 - klasa D 400 | kom | 9 |  | 0
B.1.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.1.1.1.5.S.12.1 | S.12.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 9 |  | 0
B.1.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca okruglog svijetlog otvora, poklopac vodotjesan. Siguran od poplavnih i povratnih voda do 2 bara, razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124:2005), s tri zatvarača sa zakretnom polugom za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa, bez zaštitnog premaza. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli poklopac. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.1.1.1.5.S.13.1 | S.13.1 | min. svjetli otvor Ø 600, vodotijesan - klasa D 400 | kom | 14 |  | 0
B.1.1.1.5.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013, lukovi i osnovna cijev moraju biti međusobno sukladni. Lukovi se dobavljaju za savladavanje horizontalnih i/ili vertikalnih kutova na trasi kanalizacije. Svi lukovi tjemene nosivosti min. SN 10000. Obračun po komadu dobavljenog luka.
B.1.1.1.5.S.14.1 | S.14.1 | DN 400 mm: luk 3°- 7° | kom | 4 |  | 0
B.1.1.1.5.S.14.2 | S.14.2 | DN 400 mm: luk 15°- 18° | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.5.S.14.3 | S.14.3 | DN 400 mm: luk 30°- 33° | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.5.S.14.4 | S.14.4 | DN 500 mm: luk 3°- 7° | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.5.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta automatski odzračni ventil za otpadne vode. Odzračni ventil za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode s sa ugrađenim sklopom za ograničenje brzine evakuiranja zraka (dimenzioniran za evakuaciju zraka 25 m³/h pri Δp=0,32 bar). Ugradbena visina max. 600 mm. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
B.1.1.1.5.S.15.1 | S.15.1 | PN 10 bara
B.1.1.1.5.S.15.1.1 | S.15.1.1 | Automatski odzračni ventil za otpadne vode sa isključenom odzračnom funkcijom Automatski trostruko djelujući, kompaktna izvedba s jednom komorom Sljedeće izvedbe: Veličina DN 100 Nominalni tlak PN 10 Materijal tijela i plovka polietilen PE 100 Min. tlak za osiguranje brtvljenja na dosjedu 0,1 bar s ugrađenim odgovarajućim nepovratnim ventilom za isključenje odzračne funkcije ventila
B.1.1.1.5.S.15.1.1.1 | S.15.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.1.5.S.16 | S.16 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP) montažnih kanalizacijskih revizijskih okana kružnog oblika prema normi EN 14364:2013. U oknima ugrađen vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Na tijelu okna izvesti prstene za prihvat betona protiv uzgona. Okno izvesti s oblikovanom kinetom od poliestera i svim priključcima. Obračun po komadu dobavljenog okna.
B.1.1.1.5.S.16.1 | S.16.1 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine do 2,00 m na kolektoru DN 400 / DN 500 mm | kom | 6 |  | 0
B.1.1.1.5.S.16.2 | S.16.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m na kolektoru DN 400 / DN 500 mm | kom | 6 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17 | S.17 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta inox cijevi, s odgovarajućom zaštitnom kapom i mrežicom za izvedbu ventilacije. Materijal inox čelik AISI 316L. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Obračun po m' i kom.
B.1.1.1.5.S.17.1 | S.17.1 | DN 100 mm | m' | 5 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17.2 | S.17.2 | DN 150 mm | m' | 10 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17.3 | S.17.3 | DN 200 mm | m' | 5 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17.4 | S.17.4 | luk 20 ° DN 200 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17.5 | S.17.5 | luk 90 ° DN 200 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17.6 | S.17.6 | luk 90 ° DN 150 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17.7 | S.17.7 | Inox zaštitna kapa s mrežicom za ventilacijsku cijev DN 150 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.5.S.17.8 | S.17.8 | Inox zaštitna kapa s mrežicom za ventilacijsku cijev DN 100 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.6 | B.1.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
B.1.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP). U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Na dijelu rova pod utjecajem mora/podzemne vode uz rad ronioca. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva, ronioca i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
B.1.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | rov u suhom
B.1.1.1.6.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 63 |  | 0
B.1.1.1.6.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 548 |  | 0
B.1.1.1.6.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 500 mm | m' | 146 |  | 0
B.1.1.1.6.S.1.2 | S.1.2 | pod utjecajem mora/podzemne vode
B.1.1.1.6.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 500 mm | m' | 630 |  | 0
B.1.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod iz duktil nodularnog lijeva. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i pritiskanja brtve u žljeb naglavka, potrebno je isti očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda umetnuti brtvu. Spoj cijevi je na naglavak i to rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja, zaštićen gumenom manžetom. Na dijelu rova pod utjecajem mora/podzemne vode uz rad ronioca. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva, ronioca i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
B.1.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
B.1.1.1.6.S.2.1.1 | S.2.1.1 | rov u suhom
B.1.1.1.6.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 1173 |  | 0
B.1.1.1.6.S.2.1.2 | S.2.1.2 | rov pod utjecajem mora/podzemne vode
B.1.1.1.6.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 1086 |  | 0
B.1.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema sa skladišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna ugradba lukova od DUKTILE nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode. Spoj je rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja, zaštićen gumenom manžetom. Na dijelu rova pod utjecajem mora/podzemne vode uz rad ronioca. U cijenu uključen sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.1.1.1.6.S.3 | S.3 | PN 10 bara
B.1.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | rov u suhom
B.1.1.1.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Spoj DN 250 | kom | 60 |  | 0
B.1.1.1.6.S.3.2 | S.3.2 | rov pod utjecajem mora/podzemne vode
B.1.1.1.6.S.3.2.1 | S.3.2.1 | Spoj DN 250 | kom | 80 |  | 0
B.1.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada na naglavak. Spoj je rastavljivi, sidreni, bez-vijčani, s brtvenim prstenom i mehanizmom zaključavanja, zaštićen gumenom manžetom. Na dijelu rova pod utjecajem mora/podzemne vode uz rad ronioca. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.1.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | rov u suhom
B.1.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Spoj DN 250 | kom | 30 |  | 0
B.1.1.1.6.S.4.2 | S.4.2 | rov pod utjecajem mora/podzemne vode
B.1.1.1.6.S.4.2.1 | S.4.2.1 | Spoj DN 250 | kom | 50 |  | 0
B.1.1.1.6.S.¸5 | S.¸5 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. Na dijelu rova pod utjecajem mora/podzemne vode uz rad ronioca. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal te rad ronioca za dijelove pod utjecajem mora i podzemne vode. Spojeve u tlu odgovarajuće izolirati. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.1.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | rov u suhom
B.1.1.1.6.S.5.1.1 | S.5.1.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 28 |  | 0
B.1.1.1.6.S.5.1.2 | S.5.1.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.1.6.S.5.1.3 | S.5.1.3 | Spoj DN 250 | kom | 226 |  | 0
B.1.1.1.6.S.5.2 | S.5.2 | rov pod utjecajem mora/podzemne vode
B.1.1.1.6.S.5.2.1 | S.5.2.1 | Spoj DN 250 | kom | 37 |  | 0
B.1.1.1.6.S.6 | S.6 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP) kanalizacijskih revizijskih okana. Po montaži obetonirati okno betonom C12/15, protiv uzgona, cca 2,0 m³ po oknu. Jedinična cijena uključuje autodizalicu za transport i ugradnju okna, te sav potreban rad, materijal, beton, pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog okna.
B.1.1.1.6.S.6.1 | S.6.1 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine do 2,00 m na kolektoru DN 400/DN 500 | kom | 6 |  | 0
B.1.1.1.6.S.6.2 | S.6.2 | Okno dim. DN 1000 mm, dubine preko 2,00 m na kolektoru DN 400/DN 500 | kom | 6 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7 | S.7 | Doprema s skladišta gradilišta inox cijevi, lukova i odgovarajuće zaštitne kape te izvedba ventilacije. Materijal inox čelik AISI 316L. Cijevi spojti varenjem, na prelazu iz horizontalnog dijela u vertikalni izvesti temelj betonom C16/20. Horizontalni dio odzrake izvesti u zaštitnom betonskom bloku C16/20. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Obračun po m' i kom.
B.1.1.1.6.S.7.1 | S.7.1 | DN 100 mm | m' | 5 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.2 | S.7.2 | DN 150 mm | m' | 10 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.3 | S.7.3 | DN 200 mm | m' | 5 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.4 | S.7.4 | luk 20 ° DN 200 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.5 | S.7.5 | luk 90 ° DN 200 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.6 | S.7.6 | luk 90 ° DN 150 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.7 | S.7.7 | Inox zaštitna kapa s mrežicom za ventilacijsku cijev DN 150 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.8 | S.7.8 | Inox zaštitna kapa s mrežicom za ventilacijsku cijev DN 100 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.6.S.7.9 | S.7.9 | cca 2,50 m3 betona C16/20 za temelj i oblogu po odzraci | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.7 | B.1.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
B.1.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
B.1.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 150 mm | m' | 25 |  | 0
B.1.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 113 |  | 0
B.1.1.1.7.S.1.3 | S.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 548 |  | 0
B.1.1.1.7.S.1.4 | S.1.4 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 500 mm | m' | 776 |  | 0
B.1.1.1.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
B.1.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 2259 |  | 0
B.1.1.1.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 1462 |  | 0
B.1.1.1.8 | B.1.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
B.1.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
B.1.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
B.1.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.1.9 | B.1.1.1.9 | OSTALI RADOVI
B.1.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.1.1.1.9.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog betonskog tipskog zdenca, prema normi HRN EN 1917. Sastoji se od donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore s uvodnim pločama i ugrađenim uvodnicama, srednjeg elementa i betonskog okvira sa ugrađenim ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Minimalne unutarnje dimenzije 90 x 60 cm, visine 70 cm. Maksimalne unutarnje dimenzije 100 x 70 cm, visine 85 cm. Cijena uključuje nabavu, dopremu na mjesto ugradnje, sav potreban iskop, zatrpavanje, ugradnju zdenca s poklopcem. Obračun po komadu potpuno ugrađenog zdenca.
B.1.1.1.9.S.2.1 | S.2.1 | Nabava i dobava zdenaca i poklopca do mjesta ugradnje | kom | 24 |  | 0
B.1.1.1.9.S.2.2 | S.2.2 | Ugradba zdenaca i ljevanoželjeznog poklopca | kom | 24 |  | 0
B.1.1.1.9.S.3 | S.3 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje te montaža PEHD cijevi 50/42 mm (10 bara) za potrebe upuhivanja optičkog kabela. Cijevi se polažu u iskopani rov na pripremljenu posteljicu. Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja rova potrebno je cijevi kalibrirati i ishoditi atest kalibracije. Asfaltiranje se može izvesti tek nakon dobivanja atesta kalibracije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' položene cijevi.
B.1.1.1.9.S.3.1 | S.3.1 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje PEHD cijevi | m' | 2862 |  | 0
B.1.1.1.9.S.3.2 | S.3.2 | Polaganje cijevi – razvoz i ugradnja na posteljicu | m' | 2862 |  | 0
B.1.1.1.9.S.3.3 | S.3.3 | Kalibracija cijevi s izvješćem | m' | 2862 |  | 0
B.1.1.1.9.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 30 |  | 0
B.1.1.1.9.S.5 | S.5 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 20 |  | 0
B.1.1.1.9.S.6 | S.6 | Izvedba križanja s postojećim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 10 |  | 0
B.1.1.1.9.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 30
B.1.1.1.9.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 530
B.1.1.1.9.S.9 | S.9 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 120
B.1.1.1.9.S.10 | S.10 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 7644 |  | 0
B.1.1.1.9.S.11 | S.11 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.9.S.12 | S.12 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 2 |  | 0
B.1.1.1.9.S.13 | S.13 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
B.1.1.1.9.S.13.1 | S.13.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 810 |  | 0
B.1.1.1.9.S.13.2 | S.13.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 10 |  | 0
B.1.1.1.9.S.14 | S.14 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
B.1.1.1.9.S.14.1 | S.14.1 | Prometni znakovi | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.9.S.14.2 | S.14.2 | Reklamni panoi | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.9.S.14.3 | S.14.3 | Smjerokazni stupići | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.9.S.14.4 | S.14.4 | Zaštitna odbojna ograda ceste | m' | 20 |  | 0
B.1.1.1.9.S.15 | S.15 | Sađenje različitih nasada (nisko raslinje, grmlje i stabala). Uključena je dobava humusa za sadnju, i novo bilje iste vrste kao postojeće (evidentirano s nadzornim inženjerom prije sječe). Obračun po komadu.
B.1.1.1.9.S.15.1 | S.15.1 | Nisko raslinje i grmlje | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.9.S.15.2 | S.15.2 | Stabla | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.9.S.16 | S.16 | Rezanje i demontiranje dijela ograde koja se nalazi na trasi cjevovoda. Stavka uključuje i dobavu, dostavu i montažu nove ograde (u istoj kvaliteti stare). Obračun po m'. | m' | 20 |  | 0
B.1.1.1.9.S.17 | S.17 | Probijanje ogradnih zidova od kamena ili betona za prolaz cijevi te sanacija nakon dovršetka radova. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m³. | m³ | 4 |  | 0
B.1.1.1.9.S.18 | S.18 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 120 |  | 0
B.1.1.1.9.S.19 | S.19 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.9.S.20 | S.20 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.9.S.21 | S.21 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.1.1.1.9.S.22 | S.22 | Izrada mimovoda na postojećoj kanalizacijskoj mreži i kućnim priključcima, a na dijelu gdje se izvodi rekonstrukcija kanalizacije. Stavkom obuhvaćena izvedba brtvljenja nizvodnih dionica u postojećem oknu, odgovarajućim čepovima ( profili kolektora DN 300 i DN 400), te montaža prijenosne crpke i pripadajućeg cjevovoda za prepumpavanje sadržaja kanalizacije između dijelova kanalizacije koja se rekonstruira, a u skladu s dinamikom izvođenja radova izvođača. Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, montaža, demontaža , transporti i oprema za komplet izvedenu stavku. Obračun po m' rekonstruirane kanalizacije. | m' | 165 |  | 0
B.1.1.1.9.S.23 | S.23 | Radovi na prelaganju postojećih instalacija HEP-a koje je potrebno izvesti po odluci Investitora i nadzornog inženjera. Prelaganje instalacija je koje je potrebno izvesti u skladu sa zahtjevima gradilišta, a nakon prezentacije od strane Izvođača radova Nadzornom inženjeru i pozitivne odluke Investitora. Prelaganje instalacije potrebno izvesti u skladu sa uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije i izvedbenim projektom. Stavka obuhvaća demontažu postojećih instalacija, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Također je stavkom obuhvaćena dobava, transport i montaža novih instalacija ili upotreba postojećih uz obavezno prethodno ispitivanje instalacije kao dokaza valjanosti iste. Obračun po m' preložene instalacije. | m' | 540 |  | 0
B.1.1.1.9.S.24 | S.24 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi tlačnog cjevovoda i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 2259 |  | 0
B.1.1.1.9.S.25 | S.25 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja iznad PEHD cijevi za optički kabel (NUS). Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 1281 |  | 0
B.1.1.2 | B.1.1.2 | VODOOPSKRBA
B.1.1.2.1 | B.1.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
B.1.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 725 |  | 0
B.1.1.2.1.S.2 | S.2 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odvesti na trajnu deponiju. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 128 |  | 0
B.1.1.2.1.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 2 |  | 0
B.1.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 7 |  | 0
B.1.1.2.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pijeska frakcije 4-8 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
B.1.1.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 4-16 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 4 |  | 0
B.1.1.2.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 4 |  | 0
B.1.1.2.1.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 16 |  | 0
B.1.1.2.1.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
B.1.1.2.1.S.9.1 | S.9.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 551 |  | 0
B.1.1.2.1.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
B.1.1.2.1.S.10.1 | S.10.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 712 |  | 0
B.1.1.2.1.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja u rov čiste plodne zemlje na dijelu trase gdje projektirani cjevovod prolazi po uređenim obradivim površinama. Zemljani materijal se polaže u sloju debljine 30 cm i vraća u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 12 |  | 0
B.1.1.2.1.S.12 | S.12 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 5 |  | 0
B.1.1.2.1.S.13 | S.13 | Fino planiranje trase, ugradnja humusa ili čiste zemlje i zatravljivanje uništenog dijela zelene površine na trasi projektiranog cjevovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m² zatravljene površine. | m² | 12 |  | 0
B.1.1.2.1.S.14 | S.14 | Odvoz materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 1892 |  | 0
B.1.1.2.1.S.15 | S.15 | Demontaža, vađenje postojećih fazonskih komada, hidranata i armatura, bez obzira na profil ili materijal, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih armatura i fazonskih komada. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o armaturama i fazonskim komadima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostale armature i fazonski komadi se odvoze i istovaruju na deponiju. Stavkom obuhvaćena i demontaža, skidanje, odvoz i istovar poklopaca. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 30 |  | 0
B.1.1.2.1.S.16 | S.16 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi. | m' | 250 |  | 0
B.1.1.2.1.S.17 | S.17 | Strojno-ručni iskop rova na dijelu trase koja je pod utjecajem mora. Iskop u suhom do kote + 0,50 m n.m bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključena ugradnja oplate-razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 411 |  | 0
B.1.1.2.1.S.18 | S.18 | Strojno-ručni iskop rova na dijelu trase koja je pod utjecajem mora. Iskop pod utjecajem mora/podzemne vode, iskop ispod kote + 0,50 m n.m, bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Uključena ugradnja oplate-razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom, roniocem i opremom za radove pod morem. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate te crpljenje površinske i podzemne vode. Dno kanala poravnati (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 4- 16 mm). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 412 |  | 0
B.1.1.2.1.S.19 | S.19 | Strojno-ručni iskop rova pod utjecajem podzemne vode, bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Uključeno crpljenje površinske i podzemne i ugradnja oplate-razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom, ronioc i opremom za radove pod podzemnom vodom. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Dno kanala poravnati (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 4- 16 mm). Pažljivi iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 99 |  | 0
B.1.1.2.1.S.20 | S.20 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi. Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 11 |  | 0
B.1.1.2.1.S.21 | S.21 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova pod utjecajem mora na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te radom ronioca i crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal se utovaruje i odvozi na trajnu deponiju što je obračunato stavkom odvoza. Jediničnom cijenom stavke obuhvatiti i sve potrebne radove-troškove na dopremi, ugradnji, vađenju-demontaži i transportu oplate. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 108 |  | 0
B.1.1.2.1.S.22 | S.22 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 4-16 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 124 |  | 0
B.1.1.2.1.S.23 | S.23 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 4-16 mm za polaganje u rov kao podloga cijevi, na mjestima koja su pod utjecajem mora/podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, ronioca, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 47 |  | 0
B.1.1.2.1.S.24 | S.24 | Nabava, doprema i ugradnja u rov kamenog materijala frakcije 4-16 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 391 |  | 0
B.1.1.2.1.S.25 | S.25 | Nabava, doprema i ugradnja u rov kamenog materijala frakcije 4-16 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, na dijelu gdje je rov pod utjecajem mora. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, ronioca, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 165 |  | 0
B.1.1.2.1.S.26 | S.26 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova na, dijelu koji je pod utjecajem mora, zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 4-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
B.1.1.2.1.S.26.1 | S.26.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 236 |  | 0
B.1.1.2.2 | B.1.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
B.1.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
B.1.1.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3
B.1.1.2.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 160 x 150 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Stavkom obuhvaćena i izrada betonskog vijenca. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. za poklopac 300x300 mm betona cca 0,15 m³ za poklopac Ø 600 ili 600x600 mm betona cca 0,25 m³ za poklopac Ø 800 ili 800x800 mm betona cca 0,30 m³ Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
B.1.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 300x300 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.2.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.2.2.S.2.3 | S.2.3 | Poklopac dim. 800x800 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod okana. Obračun po m³. | m³ | 1 |  | 0
B.1.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada betonske podloge na dnu rova betonom C16/20 debljine 15 cm kao podloga za postavu cjevovoda. Obračun po m³. | m³ | 4 |  | 0
B.1.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°, na mjestima ugradnje lukova. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 60 |  | 0
B.1.1.2.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 18 |  | 0
B.1.1.2.2.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
B.1.1.2.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 11 |  | 0
B.1.1.2.2.S.9 | S.9 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 15 |  | 0
B.1.1.1.3.S.10 | S.10 | Izrada i ugradnja montažnih betonskih okana na vodovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Okana izvoditi uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova 25, dna 35 cm i ploče 20 /15 cm. U dnu izvesti produbljenje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg armature za 1 m³ betona. Ploču betonirati na licu mjesta, na spoju ugraditi hidroekspanzivnu traku. U ploči ostaviti otvore za ugradnju poklopca. Posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje komplet izradu okna sav materijal opremu i rad, autodizalicu za transport okna i ugradnju okna uključivo ronioce, te betoniranje ab ploče sve komplet, te sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.1.1.1.3.S.10.1 | S.10.1 | Beton C35/45, razreda izloženosti XS3, vodonepropusnost VDP3
B.1.1.1.3.S.10.1.1 | S.10.1.1 | Okno svjetlih dim. 135 x 145 cm, dubina preko 2,00 m, ploča debljine 20 cm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.10.1.2 | S.10.1.2 | Okno svjetlih dim. 150 x 125 cm, dubine preko 2,00 m, ploča debljine 20 cm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.10.1.3 | S.10.1.3 | Okno svjetlih dim. 185 x 145 cm, dubine preko 2,00 m, ploča debljine 20 cm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.10.1.4 | S.10.1.4 | Okno svjetlih dim. 170 x 140 cm, dubine preko 2,00 m, ploča debljine 20 cm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.1.3.S.10.1.5 | S.10.1.5 | Okno svjetlih dim. 130 x 120 cm, dubine preko 2,00 m, ploča debljine 20 cm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.10.1.6 | S.10.1.6 | Okno svjetlih dim. 110 x 110 cm, dubine preko 2,00 m, ploča debljine 15 cm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.3.S.11 | S.11 | Doprema s gradilišne deponije i ugradnja nosača/obujmica za učvršćenje cijevi u zid okna. Stavkom obuhvaćeni i ugradnja vijaka za učvršćenje nosača/obujmica u ab zid okna Stavka obuhvaća sav potreban materijal, alat i opremu za komplet ugradnjubračun po komadu dobavljenog nosača/obujmica. Obračun po kom ugrađenog nosča/obujmice.
B.1.1.1.3.S.11.1 | S.11.1 | nosač/obujmica za DN 100, duljine cca 60 cm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.1.3.S.11.2 | S.11.2 | nosač/obujmica za DN 80, duljine cca 60 cm | kom | 8
B.1.1.2.2.S.13 | S.13 | Nabava i dobava materijala te izvedba zaštite vodovodne cijevi na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, prolazak ispod postojećih cjevovoda. Zaštita se izvodi ugrađivanjem PVC kanalizacijske cijevi kroz koju na distancerima prolazi vodovodna cijev, PVC cijev obetonirati u zaštitni betonski blok debljine 15 cm, beton C16/20. Zaštitna PVC cijev duljine 4,00 m, od križanja s postojećim cjevovodom obostrano 2,00 m. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen je sav potreban materijal, rad, PVC cijev, beton , distanceri, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po kom komplet izvedenoj zaštiti. | kom | 15 |  | 0
B.1.1.2.2.S.13.1 | S.13.1 | zaštita vodovodne cijevi DN 200 - kod križanja; PVC DN 400 SN4, cca betona 2,10 m³ | kom | 5 |  | 0
B.1.1.2.2.S.13.2 | S.13.2 | zaštita vodovodne cijevi DN 150 - kod križanja; PVC DN 315 SN4, cca betona 1,7 m³ | kom | 10 |  | 0
B.1.1.2.2.S.13.3 | S.13.3 | zaštita vodovodne cijevi DN 100 - kod križanja; PVC DN 250, cca betona 0,65 m³ | kom | 1 |  | 0
B.1.1.1.3.S.14 | S.14 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana, betoniranje podloge pod morem/podzemne vode. Jedinična cijena uključuje svu potrebnu opremu, materijal, ronioca i ostalo za komplet izvedbu stavke. Obračun po m³. | m³ | 10 |  | 0
B.1.1.2.3 | B.1.1.2.3 | ASFALTERSKI RADOVI
B.1.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.1.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
B.1.1.2.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 1003 |  | 0
B.1.1.2.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 1003 |  | 0
B.1.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.1.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 1260 |  | 0
B.1.1.2.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.1.1.2.3.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 50 |  | 0
B.1.1.2.4 | B.1.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
B.1.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Zaštita spojeva gumenom manžetom, omotom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni, zaštita spojeva i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
B.1.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
B.1.1.2.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m² i završni epoxi sloj u plavoj boji.
B.1.1.2.4.S.1.1.1.1 | S.1.1.1.1 | DUKTIL DN 80 mm | m' | 20 |  | 0
B.1.1.2.4.S.1.1.1.2 | S.1.1.1.2 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 360 |  | 0
B.1.1.2.4.S.1.1.1.3 | S.1.1.1.3 | DUKTIL DN 200 mm | m' | 246 |  | 0
B.1.1.2.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Vanjska zaštita je sloj cink-aluminija te cementna obloga (ZMU), cjevovod pod utjecajem mora.
B.1.1.2.4.S.1.1.2.1 | S.1.1.2.1 | DUKTIL DN 80 mm | m' | 18
B.1.1.2.4.S.1.1.2.2 | S.1.1.2.2 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 24 |  | 0
B.1.1.2.4.S.1.1.2.3 | S.1.1.2.3 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 325 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajuću gumenu mažetu, omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
B.1.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
B.1.1.2.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.1.1.2.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 150 mm | kom | 14 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.1.4 | S.2.1.1.4 | DN 200 mm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.1.1.2.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.2.2 | S.2.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.1.1.2.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.3.2 | S.2.1.3.2 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.3.3 | S.2.1.3.3 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.1.1.2.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.4.3 | S.2.1.4.3 | DN 150 mm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.4.5 | S.2.1.4.5 | DN 200 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.2.1.5. | S.2.1.5. | MMQ lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.1.1.2.4.S.2.1.5.1 | S.2.1.5.1 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom pocinčano i epoxy, te unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Za izolaciju spojeva stavka obuhvaća nabavu gumene manžete, omota. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim, brtvenim i izolirajućim materijalom.
B.1.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
B.1.1.2.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
B.1.1.2.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 80 mm, L=200 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 9 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 80 mm, L=400 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 80 mm, L=700 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.6 | S.3.1.1.6 | DN 100 mm, L=500 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.7 | S.3.1.1.7 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.8 | S.3.1.1.8 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.9 | S.3.1.1.9 | DN 150 mm, L=200 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.10 | S.3.1.1.10 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 11 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.11 | S.3.1.1.11 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 5 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.12 | S.3.1.1.12 | DN 200 mm, L=800 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.1.13 | S.3.1.1.13 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
B.1.1.2.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 14 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.2.3 | S.3.1.2.3 | DN 150 mm | kom | 11 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.2.4 | S.3.1.2.4 | DN 200 mm | kom | 7 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | F spojni komad s prirubnicom
B.1.1.2.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.3.3 | S.3.1.3.3 | DN 150 mm | kom | 10 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.3.5 | S.3.1.3.5 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | E fleks spojni komad s prirubnicom i gripom
B.1.1.2.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100 mm - spoj na AC cijev | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 100 mm - spoj na duktil | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.4.3 | S.3.1.4.3 | DN 100 mm - spoj na PEHD | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.4.4 | S.3.1.4.4 | DN 200 mm - spoj na duktil | kom | 10 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | N 90° lučni komad sa stopalom
B.1.1.2.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 80 mm | kom | 12 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | T otcjepni komad s prirubnicama
B.1.1.2.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | DN 100/100 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6.3 | S.3.1.6.3 | DN 150/50 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6.4 | S.3.1.6.4 | DN 150/80 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6.5 | S.3.1.6.5 | DN 150/100 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6.6 | S.3.1.6.6 | DN 200/150 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | FFR reducirani komad s prirubnicama
B.1.1.2.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 200/150 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
B.1.1.2.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 150/80 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | DN 200/80 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | MMB otcjepni komad s kolčacima
B.1.1.2.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 150/80 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.7.2 | S.3.1.7.2 | DN 200/100 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | Q 90 ° - lučni komad s prirubnicama
B.1.1.2.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.9 | S.3.1.9 | XR prijelazna prirubnica
B.1.1.2.4.S.3.1.9.1 | S.3.1.9.1 | DN 100/50 mm | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.10 | S.3.1.10 | TT križni komad s prirubnicama
B.1.1.2.4.S.3.1.10.1 | S.3.1.10.1 | DN 200/200 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.11 | S.3.1.11 | X komad
B.1.1.2.4.S.3.1.11.1 | S.3.1.11.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.11.2 | S.3.1.11.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.12 | S.3.1.12 | U - komad
B.1.1.2.4.S.3.1.12.1 | S.3.1.12.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.12.2 | S.3.1.12.2 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.3.1.12.3 | S.3.1.12.3 | DN 200 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
B.1.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
B.1.1.2.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
B.1.1.2.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 50 mm | kom | 6 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.1.4 | S.4.1.1.4 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.1.5 | S.4.1.1.5 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Eliptični zasun za ugradnu garnituru
B.1.1.2.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.2.2 | S.4.1.2.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.2.3 | S.4.1.2.3 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Montažno demontažni komad
B.1.1.2.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.3.2 | S.4.1.3.2 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.3.3 | S.4.1.3.3 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | OV- usisno-dozračni ventil
B.1.1.2.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 50 mm | kom | 6 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
B.1.1.2.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 80, Rd=1000 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.4.2 | S.4.1.4.2 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.4.3 | S.4.1.4.3 | DN 80, Rd=1500 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Podzemni hidrant
B.1.1.2.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Ulična kapa za podzemni hidrant | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ugradna garnitura za podzemni zasun
B.1.1.2.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | Rd=1000 mm | kom | 5 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.5.2 | S.4.1.5.2 | Rd=1250 mm | kom | 4 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.5.3 | S.4.1.5.3 | Rd=1500 mm | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Ulična kapa za zasun | kom | 10 |  | 0
B.1.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.1.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 300x300 mm klasa D400 | kom | 1 |  | kom
B.1.1.2.4.S.5.2 | S.5.2 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm klasa D400 | kom | 8 |  | kom
B.1.1.2.4.S.5.3 | S.5.3 | Poklopac svj. otvor 800x800 mm klasa D400 | kom | 2 |  | kom
B.1.1.2.4.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta nosača/obujmica za učvršćenje cijevi u zid okna. Stavkom obuhvaćeni i vijci za učvršćenje nosača /obujmice u zid, 4 vijka po nosaču. Obračun po komadu dobavljenog nosača/obujmica.
B.1.1.2.4.S.6.1 | S.6.1 | nosač/obujmica za DN 100, duljine cca 60 cm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.4.S.6.2 | S.6.2 | nosač/obujmica za DN 80, duljine cca 60 cm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.2.5 | B.1.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
B.1.1.2.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi gumenom manžetom/omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
B.1.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 38 |  | 0
B.1.1.2.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 24 |  | 0
B.1.1.2.5.S.1.3 | S.1.3 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 685 |  | 0
B.1.1.2.5.S.1.4 | S.1.4 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 246 |  | 0
B.1.1.2.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda , postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.1.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 174 |  | 0
B.1.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 37 |  | 0
B.1.1.2.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 114 |  | 0
B.1.1.2.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
B.1.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.2.5.S.3.2 | S.3.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 3 |  | 0
B.1.1.2.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
B.1.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 140 mm PN 16 bara | m' | 50 |  | 0
B.1.1.2.5.S.4.2 | S.4.2 | Mimovod od cijevi PEHD DN 250 mm PN 16 bara | m' | 250 |  | 0
B.1.1.2.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 32 mm - DN 50 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 35 |  | 0
B.1.1.2.6 | B.1.1.2.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
B.1.1.2.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
B.1.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 100 mm | komplet | 2 |  | 0
B.1.1.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Sklop DN 150 mm | komplet | 6 |  | 0
B.1.1.2.6.S.1.3 | S.1.3 | Sklop DN 200 mm | komplet | 3 |  | 0
B.1.1.2.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
B.1.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 50 mm i manji | m' | 175 |  | 0
B.1.1.2.6.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 38 |  | 0
B.1.1.2.6.S.2.3 | S.2.3 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 24 |  | 0
B.1.1.2.6.S.2.4 | S.2.4 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 685 |  | 0
B.1.1.2.6.S.2.5 | S.2.5 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 246 |  | 0
B.1.1.2.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
B.1.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 50 mm i manji | m' | 175 |  | 0
B.1.1.2.6.S.3.2 | S.3.2 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 38 |  | 0
B.1.1.2.6.S.3.3 | S.3.3 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 24 |  | 0
B.1.1.2.6.S.3.4 | S.3.4 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 685 |  | 0
B.1.1.2.6.S.3.5 | S.3.5 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 246 |  | 0
B.1.1.2.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
B.1.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 8 |  | 0
B.1.1.2.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 993 |  | 0
B.1.1.2.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 993 |  | 0
B.1.1.2.7 | B.1.1.2.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
B.1.1.2.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
B.1.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 15 |  | 0
B.1.1.2.7.S.1.2 | S.1.2 | - za kućne priključke duljine 10 m': - iskop (m³ 6,00), - pijesak (m³ 3,40), - zatrpavanje (m³ 2,60), - odvoz (m³ 6,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 20 |  | 0
B.1.1.2.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 5 |  | 0
B.1.1.2.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 2-3 vodomjera, unutarnjih dimenzija 60 x 80 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 600/600 mm, nosivosti 250 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 2 |  | 0
B.1.1.2.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100/150/200 mm / 2", ugradbenom garniturom i uličnom kapom, vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 2", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 35 |  | 0
B.1.1.2.7.S.5 | S.5 | Dobava i ugradba produžetka čelične cijevi priključka DN 2" kod novih ili postojećih kućnih priključaka udaljenih više od 5,00 m od novog cjevovoda. U cijenu stavke uključena dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), ovisno o vrsti cijevi. Tlačno ispitivanje produžetka cijevi. Dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po m' produžetka cijevi. | m' | 20 |  | 0
B.1.1.2.7.S.6 | S.6 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1 1/2", nepovratnog ventila DN 1 1/2", kuglastog ventila DN 1 1/2" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1 1/2" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice, sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 7 |  | 0
B.1.1.2.7.S.7 | S.7 | Kompletna izvedba vodomjernog okna unutarnjih dimenzija 180 x 100 cm i prosječne visine 180 cm. Uključeno: betoniranje dna 25 cm, zidova 25 cm i ploče 20 cm betonom C35/45. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Uključivo s ljestvama od čelika AISI 316L za vertikalni prilaz, ljestve izrađene sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. U ploču ugraditi lijevano željezni pokolopac dim. 600x600, nabava, doprema i ugradnja uiključena u stavku. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg aramture za 1 m³ betona. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu. | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.7.S.8 | S.8 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.7.S.9 | S.9 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1 1/4", nepovratnog ventila DN 1 1/4", kuglastog ventila DN 1 1/4" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1 1/4" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1 1/4", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 7 |  | 0
B.1.1.2.7.S.10 | S.10 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 2", nepovratnog ventila DN 2", kuglastog ventila DN 2" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 2" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice, sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.7.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja višemlaznog suhog vodomjera s potvrdom mjeriteljske klase B-MID. Vodomjer treba biti opremljen sa spojnicom koja ima pulsirajući ventil za sprječavanje malih protoka koji je zaštićen od neovlaštenog uklanjanja. U vodomjer je ugrađen radio odašiljač zaštite IP-68-868 MHz a baterija mora izdržati min. 10 godina. Radio odašiljač je ugrađen tako da ga nije moguće skinuti niti ometati njegov rad. Istomjerno je i DATALOGER koji bilježi podatke i generira sljedeće alarme: nepovratni tok vode, stalna potrošnja, nizak nivo napona baterije, manipulacija sa vodomjerom. Obračun po komadu.
B.1.1.2.7.S11.1 | S11.1 | Vodomjer DN 25 | kom | 1 |  | 0
B.1.1.2.7.S11.2 | S11.2 | Vodomjer DN 32 | kom | 7 |  | 0
B.1.1.2.7.S11.3 | S11.3 | Vodomjer DN 50 | kom | 1 |  | 0

## B.2.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B.2.1 | B.2.1 | PODRUČJE CRIKVENICA ISTOK - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.2.1.1 | B.2.1.1 | KANALIZACIJA
B.2.1.1.1 | B.2.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
B.2.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.2.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
B.2.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
B.2.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
B.2.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 776 |  | 0
B.2.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | DTK kanalizacija | m' | 776 |  | 0
B.2.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 776 |  | 0
B.2.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 5 |  | 0
B.2.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 1552 |  | 0
B.2.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
B.2.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Kanalizacijski priključci | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 6 |  | 0
B.2.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 4 |  | 0
B.2.1.1.1.S.16 | S.16 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.2 | B.2.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
B.2.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.2.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 3136 |  | 0
B.2.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.2.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
B.2.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 3104 |  | 0
B.2.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 6 |  | 0
B.2.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 2114 |  | 0
B.2.1.1.2.S.5 | S.5 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 142 |  | 0
B.2.1.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.2.1.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 163 |  | 0
B.2.1.1.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 80 |  | 0
B.2.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 641 |  | 0
B.2.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 8 |  | 0
B.2.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog kamenog materijala frakcije 8-32 mm za izvedbu produbljenja - stabilizaciju temeljnog dna ispod cjevovoda ili okana. Nasuti materijal strojno nabiti u slojevima visine 30 cm, do modula stišljivosti Me = 40 MN/m². Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju. | m³ | 88 |  | 0
B.2.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
B.2.1.1.2.S.11.1 | S.11.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 767 |  | 0
B.2.1.1.2.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala te izvedba betonske stabilizacije polusuhim betonom klase C16/20, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 80 MN/m²). Polusuhim betonom rov se zatrpava do sloja tampona na svim poprečnim prekopima prometnice. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m³ | 13 |  | 0
B.2.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
B.2.1.1.2.S.13.1 | S.13.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 100 MN/m² | m³ | 614 |  | 0
B.2.1.1.2.S.14 | S.14 | Završno planiranje bankine, u svemu prema postojećem stanju. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 5 |  | 0
B.2.1.1.2.S.15 | S.15 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 2256 |  | 0
B.2.1.1.3 | B.2.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
B.2.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.2.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
B.2.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 140 x 160 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 100 x 150 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 2 |  | 0
B.2.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
B.2.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Teleskopski poklopac DN 600 mm (okrugli), s okruglim okvirom; h=15cm | kom | 6 |  | 0
B.2.1.1.3.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom; h=10 cm | kom | 6 |  | 0
B.2.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 4 |  | 0
B.2.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.2.1.1.3.S.4.1 | S.4.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 6 |  | 0
B.2.1.1.3.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i izvedba armirano-betonskog okna biofiltera betonom razreda izloženosti XC1 i razreda tlačne čvrstoće C30/37 u dvostranoj oplati, uz obvezno pervibriranje, s otvorima prema nacrtu crpne stanice. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po 1 m³. | m³ | 2
B.2.1.1.4 | B.2.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
B.2.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.2.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | DRŽAVNA CESTA
B.2.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 8,0 cm | m² | 3104 |  | 0
B.2.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 3104 |  | 0
B.2.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.2.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 20 |  | 0
B.2.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.2.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 6 |  | 0
B.2.1.1.5 | B.2.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
B.2.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
B.2.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata za kanalizacijsko revizijsko okno kružnog oblika (baze, prstenovi - vertikalni nastavci, izravnavajući prsten, konusni završetak i gumene brtve) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana opremljene plastičnim dnom - kinetama te svim potrebnim brtvenim, spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Okno prema normi HRN EN 1917. Obračun po komadu dobavljenog okna.
B.2.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. DN 1200 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 9 |  | 0
B.2.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava i dobava na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike na temelju nezasićene poliesterske smole (GRP) proizvedene prema HRN EN 14364:2013. Tjemena nosivost SN10000. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal (za međusobno spajanje cijevi i spajanje cijevi i okna). Obračun po m' dobavljenih cijevi.
B.2.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 780 |  | 0
B.2.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
B.2.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
B.2.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
B.2.1.1.5.S.12.1.1.1 | S.12.1.1.1 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.5.S.12.1.1.2 | S.12.1.1.2 | DN 250 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | FFK 45° lučni komad s prirubnicama
B.2.1.1.5.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.5.S.4.1.2.2 | S.4.1.2.2 | DN 250 mm | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
B.2.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 1 |  | 0
B.2.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar čepova DN 160 mm. Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka (bočnih uljeva). Obračun po komadu dobavljenog čepa. | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju u habajući sloj asfalta, proizvedenih prema HRN EN124:2005 i HRN M.J6.221 i HRN M.J6.226. Poklopci su teleskopski (plivajući) s korekcijom visine i s bezvijčanim elementima za zaključavanje od kompozitnog materijala, bez zgloba/šarke. Vanjski promjer okvira min. 800 mm, visina okvira min. 150 mm. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo okrugli poklopac. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.2.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | Teleskopski poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400; h=15 cm | kom | 6 |  | 0
B.2.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.2.1.1.5.S.8.1 | S.8.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400; h=10 cm | kom | 6 |  | 0
B.2.1.1.5.S.8.2 | S.8.2 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 - kućni priključci | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i istovar na privremenu deponiju gradilišta tipskog biofiltera za odzraku početnih okana kanalizacije, na dugim dionicama malih padova, te u prekidnom oknu tlačnog voda. Tipski proizvod pripremljen je za postavljanje u okvir tipskog ljevanoželjeznog poklopca. Patrona biofiltera je za pročišćavanje zraka Q=10-20 m³/h. Dimenzije filterskog uloška: promjer DN 600 mm i visina max. 500 mm. Prije narudžbe proizvoda potrebno je provjeriti slobodnu visinu okna (ugradbenu dimenziju proizvoda), sukladno izmjerenom potrebno je izvršiti narudžbu istog. Obračun po jednom dobavljenom komadu. | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.6 | B.2.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
B.2.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje na pripremljenu podlogu, te kompletna montaža tvorničko izrađenih betonskih montažnih elemenata kanalizacijskih revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) s ugrađenim vertikalnim prilazom u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Baze revizijskih okana moraju biti opremljene plastičnim kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Obračun po komadu ugrađenog okna.
B.2.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Okno dim. DN 1200 mm, dubine preko 2,00 m | kom | 9 |  | 0
B.2.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od staklenim vlaknima ojačane duromerne plastike (GRP). U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
B.2.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 776 |  | 0
B.2.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.2.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 4 |  | 0
B.2.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža tipskog biofiltera u okvir ljevanoželjeznog poklopca. Obraču po ugrađenom komadu. | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.7 | B.2.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
B.2.1.1.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
B.2.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 776 |  | 0
B.2.1.1.7.S.2 | S.2 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 776 |  | 0
B.2.1.1.8 | B.2.1.1.8 | PRIPREMA KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
B.2.1.1.8.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
B.2.1.1.8.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.8.S.2 | S.2 | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka i kolektora. Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža odabrane cijevi iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi monterski radovi kao i ispitivanje vodonepropusnosti. Cijenom jednog priključka obuhvaćeno je:
B.2.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | - 5 m' cijevi DN 160 mm, čep DN 160 mm za zatvaranje cijevi, luk 15° DN 160 mm i luk 45° DN 160 mm Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.8.S.3 | S.3 | Betoniranje dna i zidova kanalizacijskih okana kućnih priključaka, vodonepropusnim betonom C30/37, XA1, VDP2 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Svijetla dimenzija okna 60 x 60 cm, dubine do 1,50 m. Debljine zidova i dna okana su 20 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Uključena ugradnja ljevanoželjeznog poklopca Ø 600 mm s kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim poklopcem. | kom | 1 |  | 0
B.2.1.1.9 | B.2.1.1.9 | OSTALI RADOVI
B.2.1.1.9.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.2.1.1.9.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog betonskog tipskog zdenca, prema normi HRN EN 1917. Sastoji se od donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore s uvodnim pločama i ugrađenim uvodnicama, srednjeg elementa i betonskog okvira sa ugrađenim ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Minimalne unutarnje dimenzije 90 x 60 cm, visine 70 cm. Maksimalne unutarnje dimenzije 100 x 70 cm, visine 85 cm. Cijena uključuje nabavu, dopremu na mjesto ugradnje, sav potreban iskop, zatrpavanje, ugradnju zdenca s poklopcem. Obračun po komadu potpuno ugrađenog zdenca.
B.2.1.1.9.S.2.1 | S.2.1 | Nabava i dobava zdenaca i poklopca do mjesta ugradnje | kom | 3 |  | 0
B.2.1.1.9.S.2.2 | S.2.2 | Ugradba zdenaca i ljevanoželjeznog poklopca | kom | 3 |  | 0
B.2.1.1.9.S.3 | S.3 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje te montaža PEHD cijevi 50/42 mm (10 bara) za potrebe upuhivanja optičkog kabela. Cijevi se polažu u iskopani rov na pripremljenu posteljicu. Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja rova potrebno je cijevi kalibrirati i ishoditi atest kalibracije. Asfaltiranje se može izvesti tek nakon dobivanja atesta kalibracije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' položene cijevi.
B.2.1.1.9.S.3.1 | S.3.1 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje PEHD cijevi | m' | 1552 |  | 0
B.2.1.1.9.S.3.2 | S.3.2 | Polaganje cijevi – razvoz i ugradnja na posteljicu | m' | 1552 |  | 0
B.2.1.1.9.S.3.3 | S.3.3 | Kalibracija cijevi s izvješćem | m' | 1552 |  | 0
B.2.1.1.9.S.4 | S.4 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 1552 |  | 0
B.2.1.1.9.S.5 | S.5 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.9.S.6 | S.6 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.9.S.7 | S.7 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
B.2.1.1.9.S.7.1 | S.7.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 1552 |  | 0
B.2.1.1.9.S.7.2 | S.7.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 5 |  | 0
B.2.1.1.9.S.8 | S.8 | Skidanje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa (neovisno o veličini) smjerokaznih stupića i zaštitne odbojne ograde ceste koji se nađu na trasi cjevovoda, s odlaganjem na privremeno odlagalište. Nakon završenih zemljanih radova znakove vratiti na točne pozicije s kojih su skinuti. U cijenu stavke uključen je potreban beton za izradu temelja, kao i svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti. Izvođač snosi troškove svih eventualnih oštećenja pri demontaži, skladištenju i ponovnoj montaži. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima po komadu uklonjenog i ponovno postavljenog prometnog elementa uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu i m'.
B.2.1.1.9.S.8.1 | S.8.1 | Prometni znakovi | kom | 2 |  | 0
B.2.1.1.9.S.9 | S.9 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 90 |  | 0
B.2.1.1.9.S.10 | S.10 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.9.S.11 | S.11 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.9.S.12 | S.12 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.9.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-4 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad PEHD cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 94 |  | 0
B.2.1.1.9.S.14 | S.14 | Nabava, doprema i ugradnja uljnog poklopca okna bio filtera svijetlog otvora 800 x 800 mm. Poklopac nosivosti B125 kN izrađen iz: gornjeg poklopca (čelični lim d=4mm) i donjeg poklopca (čelični lim d=2mm). Gornji poklopac s jedinstvenim okvirom, L 50x50x5mm i dijagonala iz L profila 30x30x3mm, sa sistemom zaključavanja i kompletom ključeva. Donji poklopac sjedinstvenim okvirom iz L profila 50x50x5mm i dijagonala L 30x30x3mm demontažan sa dvije ručke. Materilal izrade: čelik Č0361, zaštita od korozije - toplo cinčanje. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.2.1.1.9.S.15 | S.15 | Nabava, doprema i ugradnja odzrake okna biofiltera od pocinčanog stupa vanjske rasvjete visine 4,0 (4,5) m' iz čeličnih pocinčanih cijevi DN 139,7x4mm. Otvor u dnu DN 150 mm. Stavkom obuhvačena kapa odzrake DN 139,7 mm. Ukupna težina cca. 50 kg. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0

## B.3.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
B.3.1 | B.3.1 | PODRUČJE SELCE CENTAR - GRAĐEVINSKI RADOVI - II. FAZA / 2 |  |  |  | 0
B.3.1.1 | B.3.1.1 | KANALIZACIJA
B.3.1.1.1 | B.3.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
B.3.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: PRIPREMNIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.3.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje ploče za oznaku gradilišta. Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
B.3.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje privremene informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta, naziv korisnika i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 2 |  | 0
B.3.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i postavljanje trajne informacijske ploče. Ploča treba sadržavati amblem EU, tekst: "Europska Unija", hrvatsku zastavu, informacije o korištenim sredstvima, naziv projekta i sve ostale podatke sukladno naputku naručitelja. Prije izrade ploče sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja definirati dimenzije i točan sadržaj. Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1 |  | 0
B.3.1.1.1.S.5 | S.5 | Izrada izvedbenog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, koristeći podatke iskolčenja evidentiranih okana na terenu, kućnih priključaka, trasa postojećih instalacija i ostalo, sve u skladu s glavnim projektom, građevinskom dozvolom i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora obuhvatiti potrebne projekte raznih struka, ovisno o predmetu radova (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geotehnički i dr.) izrađen sukladno Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan Izvedbeni projekt imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.1.S.6 | S.6 | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji. Po završetku radova svu opremu odvesti s gradilišta. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.1.S.7 | S.7 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te u svim fazama izvedbe radova. Naročito fotodokumentirati sve betonske zidove uz trasu, propuste i slične složene građevine, radi obnove prema postojećem stanju. Predati u .jpg formatu na digitalnom mediju i tri tiskana uvezana primjerka. Obračun po komletu. | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.1.S.8 | S.8 | Iskolčenje trase svih cjevovoda (kanalizacija, tlak, vodovod) prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
B.3.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Tlačni cjevovod | m' | 2900 |  | 0
B.3.1.1.1.S.8.2 | S.8.2 | Vodovod | m' | 535 |  | 0
B.3.1.1.1.S.8.3 | S.8.3 | DTK | m' | 1450 |  | 0
B.3.1.1.1.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.1.S.10 | S.10 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 1450 |  | 0
B.3.1.1.1.S.11 | S.11 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 20 |  | 0
B.3.1.1.1.S.12 | S.12 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 2900 |  | 0
B.3.1.1.1.S.13 | S.13 | Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po komadu označenog priključka.
B.3.1.1.1.S.13.1 | S.13.1 | Novi vodovodni priključci | kom | 62 |  | 0
B.3.1.1.1.S.14 | S.14 | Nabava, dobava i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 15 |  | 0
B.3.1.1.1.S.15 | S.15 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 50 |  | 0
B.3.1.1.1.S.16 | S.16 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 2 |  | 0
B.3.1.1.2 | B.3.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
B.3.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.3.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m' | 2900 |  | 0
B.3.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.3.1.1.2.S.2.1 | S.2.1 | ASFALTNE POVRŠINE
B.3.1.1.2.S.2.1.1 | S.2.1.1 | Kanalizacija | m² | 5718 |  | 0
B.3.1.1.2.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Vodovod | m² | 1075 |  | 0
B.3.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD | m' | 362 |  | 0
B.3.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 4069 |  | 0
B.3.1.1.2.S.5 | S.5 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska okna). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 187 |  | 0
B.3.1.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.3.1.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 131 |  | 0
B.3.1.1.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 150 |  | 0
B.3.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 926 |  | 0
B.3.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 3 |  | 0
B.3.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
B.3.1.1.2.S.10.1 | S.10.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 1761 |  | 0
B.3.1.1.2.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
B.3.1.1.2.S.11.1 | S.11.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 1008 |  | 0
B.3.1.1.2.S.12 | S.12 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 4147 |  | 0
B.3.1.1.2.S.13 | S.13 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-4 mm koji se ugrađuje kao podloga, obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 174 |  | 0
B.3.1.1.3 | B.3.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
B.3.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovnih ploča okana na tlačnom cjevovodu, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova i dna su 20 cm, ploče 15 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg armature za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca veličine 600x600 mm. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna; ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje dobavu i dopremu betona, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
B.3.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
B.3.1.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno za odzraku dim. 170 x 170 cm, dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.3.1.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno za ispiranje cjevovoda ispust dim. 200 x 170 cm, dubine do 2,00 m | kom | 6 |  | 0
B.3.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
B.3.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 7 |  | 0
B.3.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 64 |  | 0
B.3.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.3.1.1.3.S.4.1 | S.4.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 362 |  | 0
B.3.1.1.4 | B.3.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
B.3.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.3.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | ŽUPANIJSKA CESTA
B.3.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70 AG6 M2, debljine 6,0 cm | m² | 268 |  | 0
B.3.1.1.4.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70 AG3 M3 - E, debljine 4,0 cm | m² | 268 |  | 0
B.3.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.3.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 5109 |  | 0
B.3.1.1.4.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.3.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 507 |  | 0
B.3.1.1.5 | B.3.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
B.3.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
B.3.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar i istovar na skladište gradilišta cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode iz DUKTIL nodularnog lijeva. Cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode, kao i unutarnja i vanjska zaštita prema normi HRN EN 598:2009. Unutarnja zaštita je cementna obloga. Vanjska zaštita je pocinčana prevlaka s pokrivnim slojem epoksidne smole u crvenom tonu. Cijevi su duljine 6,00 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću NBR brtvu za radni pritisak do max. 40 bara. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban spojni i brtveni materijal, kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu. Obračun po m' dobavljenih cijevi.
B.3.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
B.3.1.1.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 1452 |  | 0
B.3.1.1.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 1452 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačni kanalizacijski cjevovod za otpadne vode. Tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita sve sukladno normi HRN EN 598:2009. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu.
B.3.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
B.3.1.1.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | MMK 11˚
B.3.1.1.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 150 mm | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 250 mm | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | MMK 22˚
B.3.1.1.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 8 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 250 mm | kom | 8 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.3 | S.3.1.3 | MMK 30˚
B.3.1.1.5.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.3.2 | S.3.1.3.2 | DN 250 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.4 | S.3.1.4 | MMK 45˚
B.3.1.1.5.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 250 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.5 | S.3.1.5 | MMQ 90˚
B.3.1.1.5.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.1.5.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 250 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
B.3.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
B.3.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Z - zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
B.3.1.1.5.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 50 mm | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.5.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.1.5.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 150 mm | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.5.S.4.1.1.4 | S.4.1.1.4 | DN 250 mm | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.5.S.4.1.2 | S.4.1.2 | MDK - montažno demontažni komad
B.3.1.1.5.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 6 |  | 0
B.3.1.1.5.S.4.1.2.2 | S.4.1.2.2 | DN 250 mm | kom | 6 |  | 0
B.3.1.1.5.S.4.1.3 | S.4.1.3 | OV - automatski usisno odzračni ventil
B.3.1.1.5.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
B.3.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | PN 10 bara
B.3.1.1.5.S.5.1.1 | S.5.1.1 | FFG - spojni komad s prirubnicama
B.3.1.1.5.S.5.1.1.1 | S.5.1.1.1 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 14 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.1.2 | S.5.1.1.2 | DN 150 mm, L=700 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.1.3 | S.5.1.1.3 | DN 250 mm, L=800 mm | kom | 14 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.1.4 | S.5.1.1.4 | DN 250 mm, L=400 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.2 | S.5.1.2 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
B.3.1.1.5.S.5.1.2.1 | S.5.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 8 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.2.2 | S.5.1.2.2 | DN 250 mm | kom | 8 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.3 | S.5.1.3 | F spojni komad s prirubnicom
B.3.1.1.5.S.5.1.3.1 | S.5.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 8 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.3.2 | S.5.1.3.2 | DN 250 mm | kom | 8 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.4 | S.5.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
B.3.1.1.5.S.5.1.4.1 | S.5.1.4.1 | DN 150/80 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.4.2 | S.5.1.4.2 | DN 150/50 mm | kom | 6 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.4.3 | S.5.1.4.3 | DN 250/80 mm | kom | 7 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.5 | S.5.1.5 | FFR reducirani komad s prirubnicama
B.3.1.1.5.S.5.1.5.1 | S.5.1.5.1 | DN 80/50 mm | kom | 6 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.6 | S.5.1.6 | U spojni komad s naglavkom
B.3.1.1.5.S.5.1.6.1 | S.5.1.6.1 | DN 150 mm | kom | 7 |  | 0
B.3.1.1.5.S.5.1.6.2 | S.5.1.6.2 | DN 250 mm | kom | 7 |  | 0
B.3.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.3.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 7 |  | 0
B.3.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta komada za propiranje tlačnih cjevovoda za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
B.3.1.1.5.S.7.1 | S.7.1 | PN 10 bara
B.3.1.1.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | DVOSTRUKI NIPL
B.3.1.1.5.S.7.1.1.1 | S.7.1.1.1 | DN 50 mm (60,3mm/2,8mm) | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.5.S.7.1.2 | S.7.1.2 | STORZ - stabilna spojnica s unutarnjim navojem
B.3.1.1.5.S.7.1.2.1 | S.7.1.2.1 | DN 50 mm (60,3mm/2,8mm) | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.5.S.7.1.3 | S.7.1.3 | RAVNA PRIRUBNICA S NAVOJEM
B.3.1.1.5.S.7.1.3.1 | S.7.1.3.1 | DN 50 mm (60,3mm/2,8mm) | kom | 12 |  | 0
B.3.1.1.6 | B.3.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
B.3.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna montaža cijevi za tlačni kanalizacijski cjevovod iz duktil nodularnog lijeva. Predhodno cijev postaviti na posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Prije umetanja i pritiskanja brtve u žljeb naglavka, potrebno je isti očistiti od eventualnih nečistoća i premazati, a tek onda umetnuti brtvu. Cijevi su duljine 6,0 m, a proizvode se s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući odgovarajuću brtvu od NBR-a za radni pritisak do max. 40 bara. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađene cijevi.
B.3.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
B.3.1.1.6.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 1450 |  | 0
B.3.1.1.6.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 250 mm | m' | 1450 |  | 0
B.3.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta, istovar, spuštanje u rov i kompletna ugradba lukova od DUKTILE nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (brtve i sl). Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.3.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 150 mm do DN 250 mm | kom | 120 |  | 0
B.3.1.1.6.S.3 | S.3 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada sa spojem na tyton kolčak. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.3.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | Spoj DN 150 mm do DN 250 mm | kom | 16 |  | 0
B.3.1.1.6.S.4 | S.4 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.3.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 34 |  | 0
B.3.1.1.6.S.4.2 | S.4.2 | Spoj DN 150 mm do DN 250 mm | kom | 98 |  | 0
B.3.1.1.7 | B.3.1.1.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
B.3.1.1.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
B.3.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 150 mm | m' | 1450 |  | 0
B.3.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 250 mm | m' | 1450 |  | 0
B.3.1.1.8 | B.3.1.1.8 | OSTALI RADOVI
B.3.1.1.8.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OSTALIM RADOVIMA OBRAČUNATI RADOVI ZA KANALIZACIJU I VODOVOD
B.3.1.1.8.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja montažnog betonskog tipskog zdenca, prema normi HRN EN 1917. Sastoji se od donjeg elementa, koji u svojim stranicama ima otvore s uvodnim pločama i ugrađenim uvodnicama, srednjeg elementa i betonskog okvira sa ugrađenim ljevanoželjeznim poklopcem nosivosti 400 kN. Minimalne unutarnje dimenzije 90 x 60 cm, visine 70 cm. Maksimalne unutarnje dimenzije 100 x 70 cm, visine 85 cm. Cijena uključuje nabavu, dopremu na mjesto ugradnje, sav potreban iskop, zatrpavanje, ugradnju zdenca s poklopcem. Obračun po komadu potpuno ugrađenog zdenca.
B.3.1.1.8.S.2.1 | S.2.1 | Nabava i dobava zdenaca i poklopca do mjesta ugradnje | kom | 7 |  | 0
B.3.1.1.8.S.2.2 | S.2.2 | Ugradba zdenaca i ljevanoželjeznog poklopca | kom | 7 |  | 0
B.3.1.1.8.S.3 | S.3 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje te montaža PEHD cijevi 50/42 mm (10 bara) za potrebe upuhivanja optičkog kabela. Cijevi se polažu u iskopani rov na pripremljenu posteljicu. Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja rova potrebno je cijevi kalibrirati i ishoditi atest kalibracije. Asfaltiranje se može izvesti tek nakon dobivanja atesta kalibracije. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte neovisno o udaljenosti i načinu transporta za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' položene cijevi.
B.3.1.1.8.S.3.1 | S.3.1 | Nabava i dobava do mjesta ugradnje PEHD cijevi | m' | 2900 |  | 0
B.3.1.1.8.S.3.2 | S.3.2 | Polaganje cijevi – razvoz i ugradnja na posteljicu | m' | 2900 |  | 0
B.3.1.1.8.S.3.3 | S.3.3 | Kalibracija cijevi s izvješćem | m' | 2900 |  | 0
B.3.1.1.8.S.4 | S.4 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 45 |  | 0
B.3.1.1.8.S.5 | S.5 | Izvedba križanja s postojećim vodovodom na trasi projektiranog kanalizacijskog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, pocinčana i upozoravajuća traka prema važećim propisima, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 14 |  | 0
B.3.1.1.8.S.6 | S.6 | Izvedba križanja s postojećim sanitarnim kolektorom na trasi projektiranog cjevovoda. Uključeno je pridržavanje (podupiranje), osiguranje i zaštita te ugradnja obloge pijeskom frakcije 0-8 mm, sve u suradnji s nadležnom institucijom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 15 |  | 0
B.3.1.1.8.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi oko postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze preko projektiranih cjevovoda, a nije potrebno njihovo prelaganje. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama. Obuhvaćeno je rezanje cijevi na potrebnu duljinu, tako da krajevi prelaze širinu rova za cca. 0,30 m sa svake strane, iskop-proširenje kanala za duljinu cijevi, razrezivanje cijevi po duljini, na 2 polutke i postavu polutki cijevi oko instalacije i učvršćenje na odgov. način (obujmicama, žicom, ljepljivom trakom). Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po komplet izvedenoj zaštiti. | komplet | 45 |  | 0
B.3.1.1.8.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 260 |  | 0
B.3.1.1.8.S.9 | S.9 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 334 |  | 0
B.3.1.1.8.S.10 | S.10 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 4885 |  | 0
B.3.1.1.8.S.11 | S.11 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.8.S.12 | S.12 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.8.S.13 | S.13 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
B.3.1.1.8.S.13.1 | S.13.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 12 |  | 0
B.3.1.1.8.S.13.2 | S.13.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 32 |  | 0
S.4.1.8.1.S.14 | S.14 | Arheološki nadzor tijekom izvođenja zemljanih radova te prema potrebi ručni iskop i druge mjere zaštite u skladu s zatečenom situacijom. Izvodi ovlaštena institucija. Količina je procijenjena, a obračun je prema stvarno izvedenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po satu. | h | 120 |  | 0
B.3.1.1.8.S.15 | S.15 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.8.S.16 | S.16 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.1.8.S.17 | S.17 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. Napomena: OBRAČUNATI RADOVI ZA SVE GRUPE RADOVA OBUHVAĆENE OVIM TROŠKOVNIKOM (kanalizacija, kanalizacijska crpna stanica, vodoopskrba i redukcijska stanica) | komplet | 1 |  | 0
B.3.1.2 | B.3.1.2 | VODOOPSKRBA
B.3.1.2.1 | B.3.1.2.1 | ZEMLJANI RADOVI
B.3.1.2.1.S.1 | S.1 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 600 |  | 0
B.3.1.2.1.S.2 | S.2 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (vodovodna okna, hidranti). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 89 |  | 0
B.3.1.2.1.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 43 |  | 0
B.3.1.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 193 |  | 0
B.3.1.2.1.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
B.3.1.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
B.3.1.2.1.S.6.1 | S.6.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 40 MN/m² | m³ | 210 |  | 0
B.3.1.2.1.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
B.3.1.2.1.S.7.1 | S.7.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 129 |  | 0
B.3.1.2.1.S.8 | S.8 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 623 |  | 0
B.3.1.2.1.S.9 | S.9 | Demontaža, vađenje postojećih PVC cijevi, duktil cijevi i pocinčanih cijevi, polaganje kraj rova, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. Obavezno se pridržavati Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po m' izvađene i deponirane cijevi.
B.3.1.2.1.S.9.1 | S.9.1 | Pocinčane cijevi DN 50 mm | m' | 160 |  | 0
B.3.1.2.2 | B.3.1.2.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
B.3.1.2.2.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
B.3.1.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
B.3.1.2.2.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 180 x 180 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.2.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 160 x 160 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.2.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 120 x 120 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.2.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
B.3.1.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 3 |  | 0
B.3.1.2.2.S.3 | S.3 | Nabava i dobava doprema materijala te izvedba sidrenih blokova i učvršćenja cijevi u rovu. Blokovi se izvode na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima trase većim od 5°. Veličina pojedinog betonskog bloka prema nacrtima. Izvesti potpuno s pripremanjem, prijenosom i ugradnjom betona. Obračun po komadu. | kom | 20 |  | 0
B.3.1.2.2.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.2.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te izvedba betonskih blokova ispod nožice nadzemnog hidranta betonom C20/25, razreda izloženosti X0. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Stavkom je obuhvaćeno podbetoniranje ležišta za cestovne kape - škrinjice za zasune nadzemnih hidranata s fiksiranjem na konačnu niveletu terena. Obračun po komadu. | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.2.S.6 | S.6 | Nabava i doprema materijala te izvedba sidrenih blokova betonom C20/25 za osiguranje vodovoda kod tlačne probe i naknadno razbijanje betonskog bloka. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport potrebne za izvedbu, kao i potrebnu količinu vode za višekratna ispitivanja. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.2.S.7 | S.7 | Ugradnja uličnih kapa (za podzemne hidrante, zasune nadzemnih hidranata i ostalo) s fiksiranjem na konačnu niveletu terena, kompletno s podbetoniranjem ležišta. Utrošak betona po komadu je 0,05 m³. Obračun po komadu ugrađene ulične kape. | kom | 11 |  | 0
B.3.1.2.3 | B.3.1.2.3 | ASFALTERSKI RADOVI
B.3.1.2.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina ugrađenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.3.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 6,0 cm | m² | 1060 |  | 0
B.3.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala te završna obrada nogostupa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Iskaz količina razbijenog asfalta: za samostalni rov s jednom instalacijom (kanalizacija ili vodovod) količina se iskazuje za tu instalaciju, a na mjestima gdje je zajednički rov količina se iskazuje na način: 2/3 kanalizacija, 1/3 vodovod. Obračun po m² ugrađenog sloja.
B.3.1.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 8 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 15 |  | 0
B.3.1.2.4 | B.3.1.2.4 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
B.3.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih cijevi iz DUKTIL nodularnog lijeva s TYTON kolčakom, sve prema normi HRN EN 545:2010, klase C40. Cijevi su duljine 6,00 m. Vanjska zaštita je legura cink-aluminija s najmanje 400 g/m², i završni epoxi premaz u plavoj boji, a unutarnja zaštita je cementna obloga za pitku vodu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Obračun po m' cijevi.
B.3.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
B.3.1.2.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | DUKTIL DN 100 mm | m' | 12 |  | 0
B.3.1.2.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | DUKTIL DN 150 mm | m' | 540 |  | 0
B.3.1.2.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
B.3.1.2.4.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
B.3.1.2.4.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.3.1.2.4.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 8 |  | 0
B.3.1.2.4.S.2.1.2 | S.2.1.2 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.3.1.2.4.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.2.1.2.2 | S.2.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.2.1.3 | S.2.1.3 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.3.1.2.4.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.2.1.4 | S.2.1.4 | MMK 45 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
B.3.1.2.4.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
B.3.1.2.4.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
B.3.1.2.4.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
B.3.1.2.4.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm, L=300 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 80 mm, L=600 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 80 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.4 | S.3.1.1.4 | DN 80 mm, L=1000 mm | kom | 7 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.5 | S.3.1.1.5 | DN 100 mm, L=600 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.6 | S.3.1.1.6 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.7 | S.3.1.1.7 | DN 150 mm, L=600 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.8 | S.3.1.1.8 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 6 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.1.9 | S.3.1.1.9 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.2 | S.3.1.2 | FFK 11 lučni komad s prirubnicama
B.3.1.2.4.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.3 | S.3.1.3 | FFK 22 lučni komad s prirubnicama
B.3.1.2.4.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.4 | S.3.1.4 | EU spojni komad s prirubnicom i kolčakom
B.3.1.2.4.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 6 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.5 | S.3.1.5 | N 90° lučni komad sa stopalom
B.3.1.2.4.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 80 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.6 | S.3.1.6 | MMA otcjepni komad s kolčacima i prirubnicom
B.3.1.2.4.S.3.1.6.1 | S.3.1.6.1 | DN 150/100 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.6.2 | S.3.1.6.2 | DN 150/80 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.7 | S.3.1.7 | F spojni komad s prirubnicom
B.3.1.2.4.S.3.1.7.1 | S.3.1.7.1 | DN 150 mm | kom | 6 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.7.2 | S.3.1.7.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.8 | S.3.1.8 | T otcjepni komad s prirubnicama
B.3.1.2.4.S.3.1.8.1 | S.3.1.8.1 | DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.8.2 | S.3.1.8.2 | DN 150/50 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.9 | S.3.1.9 | TT križni komad s prirubnicama
B.3.1.2.4.S.3.1.9.1 | S.3.1.9.1 | DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.9.2 | S.3.1.9.2 | DN 150/100 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.10 | S.3.1.10 | FFR reducirani komad s prirubnicama
B.3.1.2.4.S.3.1.10.1 | S.3.1.10.1 | DN 150/100 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.10.2 | S.3.1.10.2 | DN 100/80 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.11 | S.3.1.11 | U spojni komad s naglavkom
B.3.1.2.4.S.3.1.11.1 | S.3.1.11.1 | DN 150/100 mm | kom | 3 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.12 | S.3.1.12 | E-fleks spojni komad s prirubnicom i podesivim kolčakom
B.3.1.2.4.S.3.1.12.1 | S.3.1.12.1 | DN 150 mm | kom | 3 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.12.2 | S.3.1.12.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.3.1.12.3 | S.3.1.12.3 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
B.3.1.2.4.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
B.3.1.2.4.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Z - zasun s elastičnim dosjedom i ručnim kolom
B.3.1.2.4.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 150 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Z - zasun s elastičnim dosjedom za ugradnu garnituru
B.3.1.2.4.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 80 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.2.2 | S.4.1.2.2 | DN 100 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Montažno demontažni komad
B.3.1.2.4.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Nadzemni hidrant s zaštitnim čepom protiv krađe
B.3.1.2.4.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Ugradna garnitura za nadzemni hidrant
B.3.1.2.4.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Ulična kapa za zasun | kom | 10 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.7 | S.4.1.7 | Ovalna kapa za podzemni hidrant | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.8 | S.4.1.8 | Ogrlica
B.3.1.2.4.S.4.1.8.1 | S.4.1.8.1 | DN 150/19 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.9 | S.4.1.9 | OV - automatski usisno odzračni ventil
B.3.1.2.4.S.4.1.9.1 | S.4.1.9.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.10 | S.4.1.10 | Podzemni hidrant
B.3.1.2.4.S.4.1.10.1 | S.4.1.10.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.11 | S.4.1.11 | Ugradna garnitura za podzemni hidrant
B.3.1.2.4.S.4.1.11.1 | S.4.1.11.1 | DN 80, Rd=1250 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.4.S.4.1.12 | S.4.1.12 | Ugradna garnitura za zasune
B.3.1.2.4.S.4.1.12.1 | S.4.1.12.1 | DN 100, Rd=1250 mm | kom | 5 |  | 0
B.3.1.2.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
B.3.1.2.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
B.3.1.2.4.S.5.1.1 | S.5.1.1 | klasa D 400 | kom | 3 |  | 0
B.3.1.2.4.S6 | S6 | Nabava, doprema i postavljanje pločice za označavanje podzemnog hidranta. Označavanje podzemnih hidranata pločicama za označavanje hidranata u skladu sa DIN 4066 ili jednakovrijedno. Pločice moraju imati TUV certifikat No. Z2 00 02 37161 001 te biti pripremljene za ugradnju mikročipa za uspostavljanje bežičnog informacijskog sustava. Pločica se mora sastojati od slijedećih elemenata: 1. Osnovne ploče; 2. Pozadinske ploče; 3. Brojeva; 4. Aluminijske zaštitne ploče za montažu na stup; 5. Obujmica i pripadajućih vijaka. U cijenu stavke moraju biti uračunati svi potrebni radovi (zidarski, monterski, zemljani, betonski i sl.), Nabava, doprema i ugradnja svog potrebnog materijala (stupovi, obujmice, vijci, brojevi, aluminijske zaštitne ploče, pločice sa oznakama i sl.) i spojnih komada te sredstava, alati i uređaji te transporti za izvršenje stavke u potpunosti. Obračun po komadu podzemnog hidranta neovisno o načinu postavljanja pločica.
B.3.1.2.4.S.6.1 | S.6.1 | pločica za označavanje podzemnog hidranta | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.5 | B.3.1.2.5 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
B.3.1.2.5.S.1 | S.1 | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i fazonskih komada pomoću naglavaka tipa "TYTON", "TYTON-SIT", u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno je spuštanje cijevi i fazonskih komada na pripremljenu posteljicu ili u okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo. Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Obračun po m' kompletno spojenog cjevovoda, uključivo: cijevi međusobno, cijevi + fazonski komadi, fazonski kom. + fazonski kom.
B.3.1.2.5.S.1.1 | S.1.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 8 |  | 0
B.3.1.2.5.S.1.2 | S.1.2 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 535 |  | 0
B.3.1.2.5.S.2 | S.2 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
B.3.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 36 |  | 0
B.3.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 17 |  | 0
B.3.1.2.5.S.2.3 | S.2.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 33 |  | 0
B.3.1.2.5.S.3 | S.3 | Spuštanje u rov cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu i montaža kompleta hidranata. Spajanje pomoću prirubnice i naglavka. Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje te spajanje naglavkom. Hidranti nakon postave moraju biti vertikalni. Postavljaju se na betonski temeljni blok, prethodno izveden. Obračun po kompletno izvedenom spajanju hidranta.
B.3.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.5.S.3.2 | S.3.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.5.S.4 | S.4 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih vodovodnih cjevovoda. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
B.3.1.2.5.S.4.1 | S.4.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara | m' | 535 |  | 0
B.3.1.2.5.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba privremenih kućnih priključaka na privremeni mimovodni opskrbni cjevovod (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih cjevovoda. Stava uklučuje prespajanje kućnih priključaka na obilazni mimovod uključivo sa kompletnim materijalom za priključak DN 25 mm - DN 32 mm (ogrlica, ventil, polietilenske cijevi i svi potrebni fitinzi). Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom privremenom kućnom priključku. | kom | 63 |  | 0
B.3.1.2.6 | B.3.1.2.6 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
B.3.1.2.6.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove. Sklop se sastoji od potrebnih fazonskih komada s betonskim blokom. Uključeni potrebni građevinski radovi. Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji. Obračun po kompletno izvedenom pa naknadno demontiranom sklopu.
B.3.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Sklop DN 150 mm | komplet | 4 |  | 0
B.3.1.2.6.S.2 | S.2 | Tlačno ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda, po dionicama i skupno prema normi HNR EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m'.
B.3.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 535 |  | 0
B.3.1.2.6.S.3 | S.3 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
B.3.1.2.6.S.3.1 | S.3.1 | Cjevovod DN 150 mm | m' | 535 |  | 0
B.3.1.2.6.S.4 | S.4 | Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Po obavljenom ispitivanju izdaje se službeni "protupožarni certifikat". Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno ispitanom hidrantu s priključcima i izdanom certifikatu.
B.3.1.2.6.S.4.1 | S.4.1 | Nadzemni hidrant DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
B.3.1.2.6.S.4.2 | S.4.2 | Podzemni hidrant DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
B.3.1.2.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane trake dimenzija poprečnog presjeka 2,5 x 40 mm. Traka se postavlja neposredno pored DUCTIL cijevi (na posteljici) i provodi u okna, gdje ostaje slobodna i povija se prema dolje (cca. 20 cm). Obračun po m' postavljene trake. | m' | 535 |  | 0
B.3.1.2.6.S.6 | S.6 | Nabava, dobava na mjesto ugradnje i ugradnja zaštitne PVC trake upozorenja. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti neovisno o udaljenosti i načinu transporta, te sva pomagala potrebna za izvršenje stavke. Obračun po m' ugrađene trake. | m' | 535 |  | 0
B.3.1.2.7 | B.3.1.2.7 | PRIPREMA VODOVODNIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
B.3.1.2.7.S.1 | S.1 | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka i cjevovoda. Predviđeno je da se u koridoru iskopa (kanal širine 60 cm i dubine cca 1,00 m) položi cijev iz monterskih radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke. Cijenom jednog priključka obuhvaćen je:
B.3.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | - za kućne priključke duljine 5 m': - iskop (m³ 3,00), - pijesak (m³ 1,70), - zatrpavanje (m³ 1,30), - odvoz (m³ 3,00). Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka. | kom | 63 |  | 0
B.3.1.2.7.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba standardnog vodomjernog okna za 1 vodomjer, unutarnjih dimenzija 60 x 60 cm i prosječne visine 80 cm. Uključeno: betoniranje trakastog temelja zidova okna betonom C20/25, dimenzija 20x10 cm, zidanje zidova okna od pune opeke, deblj. 12 cm, cementnim mortom, ugradnja poklopca zajedno s izradom betonskog vijenca okna betonom C20/25 s min. poveznom armaturom, izvedba poda okna iz čistog kamenog agregata 16/32 mm debljine 10 cm, nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca s ugradnim okvirom, veličine 500/500 mm, nosivosti 50 kN. Obračun po kompletno izrađenom oknu. | kom | 63 |  | 0
B.3.1.2.7.S.3 | S.3 | Kompletna izvedba novog ili prespoj postojećeg kućnog priključka na novi opskrbni cjevovod. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu jednog priključka, prosječne duljine 5,00 m: izvedba priključka ogrlicom na duktilnu/PE-HD vodovodnu cijev, ogrlica s ventilom DN 100 mm / 1", vrsta ogrlice usklađena s materijalom glavne (duktil, PE-HD) i cijevi priključka; dobava i ugradba pocinčane cijevi priključka DN 1", prosječne duljine 6,00 m; dobava i ugradba sitnog vodovodnog materijala (brtve, spojnice, spojni pribor i sl.); tlačno ispitivanje mjesta priključka; dobava materijala i izoliranje svih dijelova instalacije koja se moraju izolirati bitumenskom trakom i premazivanje bitumenskom masom. Obračun po kompletno izvedenom priključku. | kom | 63 |  | 0
B.3.1.2.7.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba kućnog vodovodnog mjernog mjesta. Oprema vodomjernog kompleta ugrađuje se u standardno vodomjerno okno do potpune gotovosti sa pripremom za ugradnju vodomjera. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, Nabava i doprema materijala i opreme, transporti, obrtničke pripomoći i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu stavke, do pune funkcionalnosti. Radovi, materijali i oprema potrebni za izvedbu vodmjernog kompleta: Nabava, doprema i ugradnja stand. hvatača nečistoća (finog filtra) DN 1", nepovratnog ventila DN 1", kuglastog ventila DN 1" s ručkom ispred vodomjera, kuglastog ventila s ispustom DN 1" s ručkom iza vodomjera, duge i kratke spojnice 1/2", sitnog vodovodnog materijala (koljena, redukcije, T-komad, nipeli, brtve, spojnice, spojni pribor i sl.), tlačno ispitivanje vodomjernog sklopa. Nabava, dobava materijala za izolaciju cijevi i fazonskih komada. Izolacija se sastoji od premaza bitumenskom masom te omatanjem bitumenskom trakom sa grijanjem iste, kako bi se uhvatila za cijev. Obračun po kompletno izvedenom vodomjernom sklopu. | kom | 63 |  | 0

## C
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
C | C | SANACIJA / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA JAVNE ODVODNJE |  |  |  | 0
C.1 | C.1 | SANACIJA KOLEKTORA BEZ ISKOPA
C.1.1 | C.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
C.1.1.S.1 | S.1 | Ishodovanje svih potrebnih suglasnosti i rješenja od nadležnih institucija za izvođenje predmetnih radova uključujući izradu elaborata privremene regulacije prometa na prometnicama u vrijeme radova (prometni projekt). Elaborat je potrebno izraditi u šest primjeraka prije početka radova na prometnicama u skladu s važećim propisima i uvjetima nadležne uprave za ceste. U stavku je uključena i regulacija prometa za vrijeme trajanja radova. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 2 |  | 0
C.1.1.S.2 | S.2 | CCTV video inspekcija kanalizacije prije sanacije uz izdavanje DVD video i pisanog izvještaja sukladno normi HRN EN13508-2. CCTV inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Obračun po m' kolektora. | m' | 9530 |  | 0
C.1.1.S.3 | S.3 | Inženjerska analiza izvedenog CCTV snimka za potrebe utvrđivanja stanja kolektora prije izvedbe radova sanacije kolektora. Cilj analize je utvrditi možebitnu razliku stanja kolektora u odnosu na prethodno izrađen snimak korišten pri izradi projekta sanacije. Obračun po m' kolektora. | m' | 9530 |  | 0
C.1.1.S.4 | S.4 | Visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacije upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka 200 do 1000 bar. Dužina cjevovoda u ovoj stavci je zbroj duljina predviđenih za sanaciju CIPP, PACKER i ŠEŠIR metodom, a nisu uključene dionice koje se saniraju iskopom i zamjenom. Obračun po m'. | m' | 9530 |  | 0
C.1.1.S.5 | S.5 | Visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizijskih okana upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka 200 do 1000 bar. Obračun po komadu. | kom | 415 |  | 0
C.1.1.S.6 | S.6 | Izvlačenje i zbrinjavanje neopasnog otpadnog materijala nastalog čišćenjem kanalizacije i zbrinjavanje istog sukladno propisima RH. Obračun po toni. | t | 320 |  | 0
C.1.1.S.7 | S.7 | Uspostava i održavanja obilaznog mimovoda za vrijeme izvođenja radova sanacije radi omogućavanja normalnog rada kanalizacijskog sustava – angažman i rad pumpi i crijeva za obilazni mimovod. Obračun po satu. | h | 5800 |  | 0
C.1.1.S.8 | S.8 | Rad specijalnih samohodnih robota glodalica za pripremu, prilagođavanje/obradu, te uklanjanje betonskih naslaga i prepreka iz kanalizacijskih cijevi i priključaka prije ugradnje CIPP cijevi, te za otvaranje lateralnih priključaka nakon instalacije CIPP cijevi. Obračun po satu. | h | 610 |  | 0
C.1.1.S.9 | S.9 | Rad specijalne freze i robota za čišćenje korjenja i ostalih naslaga u kanalizacijskim cijevima. Obračun po satu. | h | 250 |  | 0
C.1.2 | C.1.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
C.1.2.S.1 | S.1 | Točno lociranje prekrivenih revizijskih okana pomoću specijalnih lokatora i opreme za CCTV inspekciju, te postavljanje novog poklopca na kotu okolnog terena. Stavka obuhvaća sljedeće radove: - točno lociranje prekrivenih okana specijalnim lokatorima - zarezivanje i razbijanje asfalta - otkopavanje postojećih okana - razbijanje postojećeg okvira i demontaža postojećeg poklopca - izrada dvostrane oplate okvira - izrada okvira od betona s ugradnjom potrebne armature i vijaka za montažu okvira poklopca, sve prema detalju iz projekta - nabava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog okvira poklopca s niveliranjem prema koti ceste, tj. poprečnom i uzdužnom padu - obrada svih unutrašnjih oštećenih površina zidova vodonepropusnom žbukom u 2 sloja i izrada kinete u hidraulički ispravnom obliku - priprema podloge i asfaltiranje pojasa oko revizijskog okna - nabava, doprema i ugradnja lijevano željeznog nodularnog poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, klasa D 400, prema HRN EN124:2005. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, materijali i oprema za izvršenje stavke u potpunosti. Obračun po komadu. | kom | 32 |  | 0
C.1.2.S.2 | S.2 | Sanacija cjelokupnih revizijskih okana cementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost te premaz cijelog okna hidroizolacijskom žbukom. Posebno obraditi spojeve cjevi sa betonskim oknima. Izrada kinete od betona C 16/20 u visini 2/3 profila u pravilnoj hidrauličkoj liniji. Zamjena poklopca nije predviđena. Jedinična cijena uključuje dobavu i dopremu materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu saniranog okna. | kom | 465 |  | 0
C.1.3 | C.1.3 | MONTERSKI RADOVI
C.1.3.S.1 | S.1 | Sanacija kanalizacijskih cjevovoda bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode ili jednakovrijedno uz sav potrebni matrijal i opremu, prema HRN EN 13566-4:2003 - Nabava, doprema i ugradnja poliesterske CIPP cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitni sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U ponudi je potrebno priložiti Potvrdu o sukladnosti građevnog proizvoda (poliesterske CIPP cijevi) s HRN EN 13566-4:2003 - Plastični cjevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju - 4. dio: Obnavljanje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu sukladno Zakonu o građevnim proizvodima, prema iskazanim promjerima i debljinama stijenki. Obračun po m'.
C.1.3.S.1.1 | S.1.1 | DN150, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 4,5mm | m' | 10 |  | 0
C.1.3.S.1.2 | S.1.2 | DN190, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 4,5mm | m' | 116 |  | 0
C.1.3.S.1.3 | S.1.3 | DN200, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 4,5mm | m' | 353 |  | 0
C.1.3.S.1.4 | S.1.4 | DN240, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 6,0mm | m' | 41 |  | 0
C.1.3.S.1.5 | S.1.5 | DN250, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 6,0mm | m' | 730 |  | 0
C.1.3.S.1.6 | S.1.6 | DN290, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 6,0mm | m' | 327 |  | 0
C.1.3.S.1.7 | S.1.7 | DN300, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 6,0mm | m' | 2559 |  | 0
C.1.3.S.1.8 | S.1.8 | DN400, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 6,0mm | m' | 699 |  | 0
C.1.3.S.1.9 | S.1.9 | DN490, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 9,0mm | m' | 134 |  | 0
C.1.3.S.1.10 | S.1.10 | DN500, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 12,0mm | m' | 1173 |  | 0
C.1.3.S.1.11 | S.1.11 | DN590, min. debljina stijenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d= 12,0mm | m' | 594 |  | 0
C.1.3.S.2 | S.2 | Sanacija postojećih kanalizacijskih cijevi "PACKER" metodom, prema HRN EN 13566-4:2003 ili jednakovrijedno. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu.
C.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Unutarnji profil cijevi DN 150mm. | kom | 1 |  | 0
C.1.3.S.2.2 | S.2.2 | Unutarnji profil cijevi DN 190mm. | kom | 30 |  | 0
C.1.3.S.2.3 | S.2.3 | Unutarnji profil cijevi DN 200mm. | kom | 50 |  | 0
C.1.3.S.2.4 | S.2.4 | Unutarnji profil cijevi DN 240mm. | kom | 1 |  | 0
C.1.3.S.2.5 | S.2.5 | Unutarnji profil cijevi DN 250mm. | kom | 9 |  | 0
C.1.3.S.2.6 | S.2.6 | Unutarnji profil cijevi DN 290mm. | kom | 7 |  | 0
C.1.3.S.2.7 | S.2.7 | Unutarnji profil cijevi DN 300mm. | kom | 35 |  | 0
C.1.3.S.2.8 | S.2.8 | Unutarnji profil cijevi DN 380mm. | kom | 14 |  | 0
C.1.3.S.2.9 | S.2.9 | Unutarnji profil cijevi DN 390mm. | kom | 26 |  | 0
C.1.3.S.2.10 | S.2.10 | Unutarnji profil cijevi DN 400mm. | kom | 3 |  | 0
C.1.3.S.2.11 | S.2.11 | Unutarnji profil cijevi DN 490mm. | kom | 3 |  | 0
C.1.3.S.3 | S.3 | Sanacija spojeva direktnih priključaka na kolektor, tehnologijom „šešir“. Minimalna eksenzija šešira u laterami cijev mora biti 150 mm. Obod šešira mora prekrivati kolektor/cjevovod ne manje od 50mm. Stavka sadrži sve troškove nabave, dobave i ugradnje te sve energente i sav potreban dodatni repromaterijal. Obračun po komadu. | kom | 270 |  | 0
C.1.4 | C.1.4 | ZAVRŠNI RADOVI
C.1.4.S.1 | S.1 | Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda koji su sanirani CIPP, PACKER i ŠEŠIR metodom po normi HRN EN 1610:2015, od strane akreditiranog i ovlaštenog laboratorija za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i ovlašten od nadležnog Ministarstva uz izdavanje pisanog izvještaja. Obračun po m' kolektora. | m' | 9530 |  | 0
C.1.4.S.2 | S.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana nakon sanacije, po normi HRN EN 1610:2015. Mjeriteljski ispitni laboratorij je akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i ovlašten od nadležnog Ministarstva uz izdavanje pisanog izvještaja. Obračun po komadu. | kom | 465 |  | 0
C.1.4.S.3 | S.3 | Izrada geodetske snimke i elaborata izvedenog stanja kanalizacijskog sustava, te predaja investitoru u papirnatom (3x) i elektronskom formatu. Obuhvaćeno je snimanje položaja i dubine cijevi, te položaj okana. Dokumentacija treba biti izrađena u DWG formatu, s jasnim statusom svake pojedine dionice (CIPP rehabilitacija, PACKER rehabilitacija, rehabilitacija sa iskopavanjem, zadržano postojeće stanje i sl.). Cijena stavke sadrži sve terenske i uredske radove, situacijski plan trase s naznačenim kotama terena i kotama nivelete okana i izradu položajnih skica lomnih točaka. Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
C.1.4.S.4 | S.4 | Snimanje stanja rehabilitiranog cjevovoda CCTV kamerom prema situaciji kolektora. Vrši akreditirani ispitni laboratorij sukladno HRN EN ISO/IEC 17025 za postupke prema HRN EN 13508-2. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju protokola na na DVDu u video formatu, te fotodokumentacije sa stacionažama svih karakterističnih mjesta duž trase cjevovoda. Obračun po m' kolektora. | m' | 9530 |  | 0
C.1.4.S.5 | S.5 | Izrada nacrta izvedenog stanja, te predaja investitoru u papirnatom (3x) i elektronskom formatu. Projekt treba biti izrađen u AUTO CAD-u, sa jasnim statusom svake pojedine dionice(CIPP sanacija, PACKER sanacija, zadržano postojeće stanje i sl.). Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
C.1.4.S.6 | S.6 | Čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova. Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
C.1.4.S.7 | S.7 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | kompl | 1 |  | 0
C.2 | C.2 | SANACIJA KOLEKTORA SA ISKOPOM
C.2.1 | C.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
C.2.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje trase svih cjevovoda prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m' iskolčene trase.
C.2.1.S.1.1 | S.1.1 | Kanalizacijski kolektori | m' | 324 |  | 0
C.2.1.S.2 | S.2 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog cjevovoda i građevina, kojeg je obavezno po Zakonu o gradnji imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Geodetski elaborat izraditi u skladu s važećim Zakonima te predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na digitalnom mediju kao i tri tiskana uvezana primjerka. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
C.2.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 324 |  | 0
C.2.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 6 |  | 0
C.2.1.S.5 | S.5 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po m' ograde. | m' | 660 |  | 0
C.2.1.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i postavljanje čeličnih ploča širine 2,50 m za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu mostića. | kom | 2 |  | 0
C.2.1.S.7 | S.7 | Nabava i doprema materijala, te izrada i postavljanje mostića širine 0,80 m za prijelaz pješaka preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova s izvedbom zaštitne ograde visine 100 cm i dovoljne čvrstoće prema zahtjevima zaštite na radu. Obračun po komadu mostića. | kom | 4 |  | 0
C.2.1.S.8 | S.8 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Stavka obuhvaća ishođenje potrebnog broja dozvola za prekop na cijeloj duljini trase. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 2 |  | 0
C.2.2 | C.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
C.2.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja.
C.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Nerazvrstane ceste | m' | 670 |  | 0
C.2.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Uključeno skidanje asfalta ili betona za kućne priključke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 2820 |  | 0
C.2.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop rova bez obzira na kategoriju terena i neovisno o dubini iskopa. Dubina, širina iskopa i pokos stranica rova prema uzdužnom profilu i detaljima. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Uključeno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, ako to nije moguće on se utovaruje i odvozi na privremenu deponiju. Višak materijala odvesti na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1460 |  | 0
C.2.2.S.4 | S.4 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 185 |  | 0
C.2.2.S.5 | S.5 | Strojno-ručni iskop za izvedbu proširenja i produbljenja rova na mjestima izrade raznih građevina na trasi (kanalizacijska i vodovodna okna, hidranti, ...). Uključeno razupiranje za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom te crpljenje površinske i podzemne vode. Ostali opis kao prva stavka iskopa rova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 260 |  | 0
C.2.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
C.2.2.S.6.1 | S.6.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 850 |  | 0
C.2.2.S.7 | S.7 | Nabava, dobava i ugradnja u rov pijeska frakcije 0-8 mm kao podloga cijevi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 2 |  | 0
C.2.2.S.8 | S.8 | Nabava, dobava i ugradnja u rov pijeska 0-8 mm koji se ugrađuje kao obloga i zaštita cijevi bočno i iznad tjemena cijevi, prema detalju rova. Spojna mjesta cijevi ostaviti slobodna dok se ne ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. | m³ | 10 |  | 0
C.2.2.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 16-32 mm kao podloga ispod betonskih građevina. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 11 |  | 0
C.2.2.S.10 | S.10 | Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova probranim materijalom iz iskopa bez primjesa zemlje, frakcije 0-100 mm uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 40 MN/m²). Materijalom se rov zatrpava do vrha ili do donje kote završnog sloja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1555 |  | 0
C.2.2.S.11 | S.11 | Nabava, dobava i ugradnja materijala te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona na svim prometnicama (asfalt, makadam). Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
C.2.2.S.11.1 | S.11.1 | Zamjenski materijal zbijenosti sloja min. Me = 60 MN/m² | m³ | 40 |  | 0
C.2.2.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja u rov tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta i izvedbe "bijelog puta", bankine, podloge nogostupa te na dijelovima gdje je potrebno. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala. Zbijenost min. prema Uvjetima i prema projektu/nacrtima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju.
C.2.2.S.12.1 | S.12.1 | Tampon zbijenosti sloja min. Me = 80 MN/m² | m³ | 850 |  | 0
C.2.2.S.13 | S.13 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 1200 |  | 0
C.2.2.S.14 | S.14 | Demontaža i skidanje postojećih poklopaca, transport do kamiona, ukrcaj u kamione, odvoz i istovar na deponiju gdje je zakonom dopušteno deponiranje ovakvog materijala. NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontiranih poklopaca. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o poklopcima koje zadržava KTD, te iste odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Preostali poklopci se odvoze i istovaraju na deponiju. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pomoćna sredstva, strojevi i transporti za izvedbu kompletne stavke. Obračun po komadu. | kom | 19 |  | 0
C.2.3 | C.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
C.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče kanalizacijskih revizijskih okana, vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrnjih površina je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
C.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XA1, vodonepropusnost VDP2
C.2.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine do 2,00 m | kom | 3 |  | 0
C.2.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 100 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 16 |  | 0
C.2.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
C.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom | kom | 19 |  | 0
C.2.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 11 |  | 0
C.2.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izvedba zaštite obloge oko cijevi koje su duboko položene i na mjestima križanja s ostalim cjevovodima, betonom C20/25. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćena je armatura B500B i oplata te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m³. | m³ | 165 |  | 0
C.2.3.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba armirano-betonsko-kamenih potpornih zidova betonom C25/30. Prvo se izvodi temeljna traka na uvaljanoj podlozi. Zid se zida s licem od kamena i betonom C25/30 uporedo, u jednostranoj oplati. Kamen grubo tesan, s dubokim reškama, obrađenim cementnim mortom. Predviđena dobava, obrada i doprema kamena iz kamenoloma ili uporaba kamena iz iskopa. U zidove ugraditi "barbakane" od PVC cijevi DN 100 mm / 5 m² površine zida. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona i sva potrebna oplata i skela za izvedbu zida. Krunu zida obraditi cementim mortom, kao profilirana traka. U cijenu stavke uključeni svi potrebni zemljani radovi oko iskopa temelja zida kao i sva potrebna zatrpavanja materijalom iza gotovog zida. Cijena uključuje sve potrebne radove, materijale, transporte, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ zida i temelja.
C.2.3.S.5.1 | S.5.1 | Betonske temeljne trake, prosječne vel. 0.80 x 0.50 m | m³ | 16 |  | 0
C.2.3.S.5.2 | S.5.2 | Potporni zidovi od betona s licem od zidanog kamena, prosječne vel. 0.50 x 1.50 m | m³ | 30 |  | 0
C.2.4 | C.2.4 | ASFALTERSKI RADOVI
C.2.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
C.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 2820 |  | 0
C.2.5 | C.2.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
C.2.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
C.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala, sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom, prema normi: HRN EN 13476 za plastični cijevi sustav za netlačnu podzemnu odvodnju od PE, PP ili PVC materijala koje se spajaju spojnicom i gumenim brtvama, minimalne tjemene nosivosti SN8. Zajedno s cijevima dobaviti spojni i brtveni materijal za izvedbu vodonepropusnog spoja s oknima. Obračun po m' dobavljene cijevi.
C.2.5.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 174 |  | 0
C.2.5.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 150 |  | 0
C.2.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta kanalizacijskih cijevi za kućne priključke, od PE, PP ili PVC materijala, uključivo spojni i brtveni materijal. Minimalni unutarnji promjer cijevi je DN 160 mm. Obračun po m' dobavljene cijevi.
C.2.5.S.3.1 | S.3.1 | Kućni priključci (bočni uljevi) prosječne duljine 5 m' | m' | 50 |  | 0
C.2.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 15° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 20 |  | 0
C.2.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta i istovar lukova 45° za odabranu cijev prema prethodnoj stavci. Obračun po komadu dobavljenog luka. | kom | 10 |  | 0
C.2.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih kanalizacijskih poklopaca minimalnog svijetlog otvora DN 600 mm (okrugli), sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Poklopac šarkama povezan s okvirom, ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
C.2.5.S.6.1 | S.6.1 | Poklopac bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 19 |  | 0
C.2.6 | C.2.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
C.2.6.S.1 | S.1 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala sa strukturiranom (korugiranom) stijenkom od PVC, PP ili PE materijala. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu stavke. Obračun po m' ugrađenih cijevi.
C.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 160 mm | m' | 50 |  | 0
C.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 174 |  | 0
C.2.6.S.1.3 | S.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 150 |  | 0
C.2.7 | C.2.7 | RAZNI KANALIZACIJSKI RADOVI
C.2.7.S.1 | S.1 | Ispiranje izgrađenih cjevovoda canal-jetom i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora i okana prema normi HRN EN 1610. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
C.2.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 174 |  | 0
C.2.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 150 |  | 0
C.2.7.S.2 | S.2 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
C.2.7.S.2.1 | S.2.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 174 |  | 0
C.2.7.S.2.2 | S.2.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 400 mm | m' | 150 |  | 0
C.2.7.S.3 | S.3 | Snimanje robot - kamerom izvedenog kolektora po završetku pojedine dionice, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 324 |  | 0
C.2.8 | C.2.8 | OSTALI RADOVI
C.2.8.S.1 | S.1 | Izvedba križanja s elektroinstalacijama i EKI instalacijama koje se nalaze na trasi - niveleti cjevovoda pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u duljini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije pijeskom frakcije 0-8 mm i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja zaštitne i upozoravajuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komplet izvedenom križanju. | komplet | 8 |  | 0
C.2.8.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 160 mm tvrde zaštitne cijevi za zaštitu postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija koje se vode u zajedničkom rovu, paralelno uz projektirani cjevovod. Zahvat obavljati u suradnji s nadležnim institucijama Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi, sitni materijal, pomoćna sredstva i dr. za kompletnu izvedbu. Obračun po m' kompletno postavljene zaštitne cijevi. | m' | 160 |  | 0
C.2.8.S.3 | S.3 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 160 |  | 0
C.2.8.S.4 | S.4 | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 324 |  | 0
C.2.8.S.5 | S.5 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije (kolektora, tlačnih cjevovoda i crpnih stanica), po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
C.2.8.S.6 | S.6 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
C.2.8.S.7 | S.7 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
C.2.8.S.7.1 | S.7.1 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 1 |  | 0
C.2.8.S.8 | S.8 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
C.2.8.S.9 | S.9 | Izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu. Izraditi u .dwg formatu na digitalnom mediju uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, s time da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda. Jedinična cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
C.2.8.S.10 | S.10 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0

## D.1.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.1.1 | D.1.1 | CS OMORIKA (DRAMALJ) - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D.1.1.1 | D.1.1.1 | CRPNA STANICA OMORIKA (DRAMALJ)
D.1.1.1.1 | D.1.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.1.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontirane opreme, crpki, poklopaca, fazonskih komada, armatura i ostalih raznih elemenata. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o opremi, crpkama, poklopcima, fazonskim komadima, armaturama i ostalim raznim elementima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Na opremi postojećeg predtretmana (rešetke i sl.) treba osim toga izvršiti servis i pripremiti ju za skladištenje. Preostala oprema, crpke, poklopci, fazonski komadi, armature i ostali razni elementi se odvoze i istovaruju na deponiju. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09.
D.1.1.1.1.S.2 | S.2 | Čišćenje lokacije gradilišta od stare opreme, starog namještaja i raznog krupnog otpada. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 150 |  | 0
D.1.1.1.1.S.3 | S.3 | Čišćenje unutrašnjosti objekta od razne deponirane stare opreme, starog namještaja i raznog drugog otpada otpada. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 74 |  | 0
D.1.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5 | S.5 | Demontaža postojeće stolarije/bravarije (koja se zbog dotrajalosti zamjenjuju novom) uz minimalna oštećenja sa vanjske i unutranje strane. U cijenu uključena sva potrebna zaštita, rezanje, demontaža te odvoz bravarije na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po kompletno demontiranom komadu zajedno sa okvirom.
D.1.1.1.1.S.5.1 | S.5.1 | Vanjska vrata svj. otvor 2000x2200 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.2 | S.5.2 | Vanjska vrata svj. otvor 950x2550 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.3 | S.5.3 | Unutarnja vrata svj. otvor 700x2000 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.4 | S.5.4 | Unutarnja vrata svj. otvor 900x2000 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.5 | S.5.5 | Prozor svj. otvor 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.6 | S.5.6 | Prozor svj. otvor 600x1200 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.7 | S.5.7 | Prozor svj. otvor 1200x1700 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.8 | S.5.8 | Žaluzina dim. 400x400 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.9 | S.5.9 | Žaluzina dim. 600x800 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.10 | S.5.10 | Žaluzina dim. 400x1000 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.11 | S.5.11 | Poklopac dim. 1000x1000 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.5.12 | S.5.12 | Poklopac dim. 1200x1800 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.6 | S.6 | Demontaža postojeće hidromehaničke opreme (koja se zbog dotrajalosti zamjenjuju novom) uz minimalna oštećenja. U cijenu uključena sva potrebna zaštita, rezanje, demontaža te odvoz opreme na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po demontiranom komadu zajedno sa okvirom.
D.1.1.1.1.S.6.1 | S.6.1 | Automatska rešetka | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.6.2 | S.6.2 | Zapornica u kanalu širine 80 cm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.1.S.6.3 | S.6.3 | Zapornica u kanalu širine 50 cm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.1.S.7 | S.7 | Demontaža postojećih poklopaca-gazišta iznad kanala rešetki, te poklopca energetskog knaala. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² demontiranih poklopaca.
D.1.1.1.1.S.7.1 | S.7.1 | Poklopac-gazište iznad kanala sa rešetkom | m² | 7 |  | 0
D.1.1.1.1.S.7.2 | S.7.2 | Poklopac iznad energetskog kanala | m² | 3 |  | 0
D.1.1.1.1.S.8 | S.8 | Demontaža i uklanjanje raznih elemanta na pročelju (ispusnih cijevi, utičnice, razni kabeli...) koji se zamjenjuju novima. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.9 | S.9 | Demontaža i uklanjanje postojećeg elektro ormara i ostale elektro opreme u objektu, radi zamjene novom. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.10 | S.10 | Demontaža i rezanje postojećih fazonskih komada, armatura i crpnih agregata (2.kom) u unutrašnjosti crpne stanice i zasunske komore, koji se zbog dotrajalosti zamjenjuju novima. Jedinična cijena stavke uključuje rezanje, demontažu prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranim fazonskim komadima i armaturama. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.11 | S.11 | Demontaža svih postojećih sanitarija (tuš kada, wc-školjka, umivaonik, špina...) radi zamjene novom. Demontirani elementi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.12 | S.12 | Demontaža i postojećih vanjskih ogradnih vrata ispred crpne stanice, koji se zbog dotrajalosti zamjenjuju novima. Jedinična cijena stavke uključuje rezanje, demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranim ogradnim vratima. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.1.S.13 | S.13 | Skidanje starih podnih i zidnih obloga (keramičke pločice, zvučna izolacija) koje se zbog oštećenosti zamjenjuju novima. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 226 |  | 0
D.1.1.1.1.S.14 | S.14 | Pražnjenje i čišćenje unutrašnjosti postojeće crpne stanice (crpnog bazena, zasunskog okna, kanala rešetke) od istaloženog fekalnog materijala, dasaka i svog ostalog otpadnog materijala, te ekološki zbrinuti. Po potrebi uključeno prepumpavanje u preljevno okno. Obračun po m³. | m³ | 45 |  | 0
D.1.1.1.1.S.15 | S.15 | Probijanje okruglog otvora u postojećem zidu crpnog bazena, za prolaz nove cijevi. Otvor je potrebno pravilno otvoriti sa dijamantnom krunom, bez štemanja pikamerom kako se ne bi narušila stabinost konstrukcije crpne stanice. Odvoz šute na deponiju koju osigura izvođač radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po komadu izbušenog otvora.
D.1.1.1.1.S.15.1 | S.15.1 | Okrugli otvor fi 150 mm | kom | 4 |  | 0
D.1.1.1.1.S.15.2 | S.15.2 | Okrugli otvor fi 200 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.1.S.16 | S.16 | Razni radovi na pripomoćima kod demontaže, rušenja i odvoza prema uputama tehničke službe komunalnog društva ili nadzora. Obračun po satu. | sati | 100 |  | 0
D.1.1.1.2 | D.1.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
D.1.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno razbijanje i skidanje betonske staze oko objekta bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju prosječne udaljenosti do 10 km. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog betona. | m² | 32 |  | 0
D.1.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno-ručni plitki iskop oko objekta bez obzira na kategoriju terena. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Materijal se utovaruje i odvozi na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno iskopa isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 37 |  | 0
D.1.1.1.2.S.3 | S.3 | Nabava, dobava i polaganje drobljenog kamenog materijala-tucanika frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betonske opločnike. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 33 |  | 0
D.1.1.1.2.S.4 | S.4 | Nabava, dobava i polaganje drobljenog kamenog materijala-tucanika frakcije 4-8 mm u projektiranoj debljini kao završni sloj drenažnog kanala. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 3 |  | 0
D.1.1.1.3 | D.1.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
D.1.1.1.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala i izvedba opločenja betonskim opločnicima (tlakovac ili sl.) nosivosti za teža opterećenja. Ugradnja prema uputama proizvođača sa svim potrebnim radovima i podložnim slojevima. Obnovu vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom uz obračun po stvarno izvedenim radovima. Obračun po m². | m² | 117 |  | 0
D.1.1.1.3.S.2 | S.2 | Nabava i dobava svih materijala i izvedba betonske rampe (od ograde do ulaznih vratiju objekta) betonom C 16/20. Izradu betonirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj tamponskoj podlozi. Površinu fino poravnati i obraditi kako je obrađena okolna površina. Prilikom izrade izraditi dilatacijske reške. Debljina sloja betona je 15 cm. U donju (vlačnu) zonu ugraditi armaturnu mrežu Q-188. Stavka obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po m² kompletno izvedene površine. | m² | 15 |  | 0
D.1.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava, dobava i ugradnja parkovnik rubnjaka. Rubnjaci se postavljaju na razmaku 2 cm. Uključena i izrada betona ta temelj rubnjaka. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka. | m' | 33 |  | 0
D.1.1.1.3.S.4 | S.4 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj se polaže na zbijeni sloj tampona, ili postojeću betonsku konstrukciju. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja.
D.1.1.1.3.S.4.1 | S.4.1 | Temelj dim.140x140x20 cm (0,40 m³ betona) | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.3.S.5 | S.5 | Zatrpavanje postojećih energetskih kanala (širine 35 cm i dubine 25 cm). Stavka uključuje čišćenje kanala od raznog materijala, zatrpavanje tamponskim materijalom,tucanikom granulacije 0-16 u debljini 10 cm (0,40 m3) sa zbijanjem do visine nove betonske podne konstrukcije i izrada betonskog sloja debljine 10 cm betonom C 20/25 (0,30 m3). Zatrpavanje vršiti u dogovoru s nadzornim inženjerom. Obračun po m² kompletno izvedene površine. | m² | 3 |  | 0
D.1.1.1.4 | D.1.1.1.4 | ZIDARSKI RADOVI
D.1.1.1.4.S.1 | S.1 | Čišćenje, pranje, odmašćivanje tlačnim peračem svih unutarnjih površina postojeće crpne stanice (crpni bazen, kanali rešetke, zasunsko okno...), te zidarski obraditi i sanirati oštećene površine reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 62 |  | 0
D.1.1.1.4.S.2 | S.2 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenih otvora za prolaz cijevi u crpnoj stanici. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima da se postigne vodootporno i plinotijesno brtvljenje. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.1.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | otvor fi 150 mm | kom | 4 |  | 0
D.1.1.1.4.S.3 | S.3 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenih otvora za prolaz cijevi u vanjskom zidu CS i kanalu. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.1.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | otvor fi 200 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4 | S.4 | Kompletna zidarska obrada otvora kod ugradnje stolarije. Cijena uključuje dovođenje otvora u oblik potreban za ugradnju stolarije, uz sva potrebna štemanja, ispune, špric žbukanje špaleta grubim i finim cementnim mortom, te popravke na unutarnjim i vanjskim plohama zidova prema postojećoj strukturi, a prije završne obrade. Stavka uključuje i završnu obradu površina nakon ugradnje prozora/vrata. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.1.1.1.4.S.4.1 | S.4.1 | Vanjska vrata svj. otvor 2000x2200 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.2 | S.4.2 | Vanjska vrata svj. otvor 950x2550 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.3 | S.4.3 | Unutarnja vrata svj. otvor 700x2000 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.4 | S.4.4 | Unutarnja vrata svj. otvor 900x2000 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.5 | S.4.5 | Prozor svj. otvor 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.6 | S.4.6 | Prozor svj. otvor 600x1200 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.7 | S.4.7 | Prozor svj. otvor 1200x1700 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.8 | S.4.8 | Žaluzina dim. 400x400 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.9 | S.4.9 | Žaluzina dim. 600x800 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.4.10 | S.4.10 | Žaluzina dim. 400x1000 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.5 | S.5 | Izrada, dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od punog PVC-a. Montaža na poliuretansku pjenu. Klupčica širine do 35 cm. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.1.1.1.4.S.5.1 | S.5.1 | Prozor svj. otvor 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.4.S.5.2 | S.5.2 | Prozor svj. otvor 600x1200 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.5.3 | S.5.3 | Prozor svj. otvor 1200x1700 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.5.4 | S.5.4 | Žaluzina dim. 400x400 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.5.5 | S.5.5 | Žaluzina dim. 600x800 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.5.6 | S.5.6 | Žaluzina dim. 400x1000 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.6 | S.6 | Kompletna zidarska ugradnja poklopaca s obrtničkom pripomoći, sa svim potrebnim transportima, uključivši sav potreban materijal, pomoćna sredstva. Obračun po komadu.
D.1.1.1.4.S.6.1 | S.6.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.6.2 | S.6.2 | Poklopac dim. 1200x1800 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.4.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih zidnih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na zid svih prostorija do visine H=2,00m. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 155 |  | 0
D.1.1.1.4.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih podnih nekliznih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na pod svih prostorija. Na postojeću podlogu nakon što su skinute stare pločice izvesti sloj samonivelirajuće mase za izravnavanje poda. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 70 |  | 0
D.1.1.1.4.S.9 | S.9 | Izravnavnje i priprema unutarnjih površina stropa i zidova građevine za ličenje. Priprema se sastoji od dersovanja što uključuje štemanje svih neravnina i nakupina procijeđenog cementnog mlijeka, te zaribavanje istih finim cementnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 187 |  | 0
D.1.1.1.4.S.10 | S.10 | Bijeljenje stropa i zidova CS, bojom otpornom na vlagu u nijansi po izboru Investitora. Prije bojanja potrebno je površinu pripremiti gletanjem sa masom koja je primjenjiva za građevine koje su izložene vlaženju i kondenziranju. Prilikom izvođenja ovih radova izvođač je obavezan zaštititi od prljanja svu opremu, podove i bravariju u prostorijama. Ukoliko se ipak nešto zaprlja izvođač je obavezan sve očistiti. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 187 |  | 0
D.1.1.1.4.S.11 | S.11 | Nabava, dobava sveg materijala i kompletna izvedba završnog sloja na svim vanjskim površinama pročelja. Nijansiranje sloja prema izboru Investitora. Izvedba svih faza radova, uključivo predradnje prema uputama Proizvođača. Prije nanošenja završnog sloja, potrebno je postojeće betonske dijelove fasade sanirati, što uključuje skidanje labavih dijelova fasade i obnova površina reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 160 |  | 0
D.1.1.1.4.S.12 | S.12 | Nabava, dobava sveg materijala i kompletna izvedba ličenja površinama potpornog zida. Nijansiranje sloja prema izboru Investitora. Izvedba svih faza radova, uključivo predradnje prema uputama Proizvođača. Prije nanošenja završnog sloja, potrebno je postojeće betonske dijelove zida sanirati, što uključuje skidanje labavih dijelova i obnova površina reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 152 |  | 0
D.1.1.1.5 | D.1.1.1.5 | BRAVARSKI RADOVI
D.1.1.1.5.S.1 | S.1 | Predviđa se stolarija izrađena od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji spriječava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena od peterokomornih profila, trostruko brtvljenje, u bijeloj boji. Profili su ojačani pocinčanim čelikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvođača. Ostakljenja prosora i ostakljenih dijelova vrata ke trostrukim izolacijskim staklom. Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog prozračivanja, u bijeloj boji, poluolivama za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa za vrata, te pričvrsnim materijalom.U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu, i montažu stolarije, uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje stavke. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj građevini. Obračun po komadu.
D.1.1.1.5.S.1.1 | S.1.1 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja dvokrilnih vanjskih vrata sa ugrađenim fiksnom žaluzinom u donjem dijelu (30 cm) . Vrata su dim. 2000/2200 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.2 | S.1.2 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih vanjskih vrata. Vrata se sastoje od pokretnog dijela sa ugrađenim fiksnom žaluzinom u donjem dijelu (30 cm) i fiksnim ostakljenim dijelom (h=35 cm) . Vrata su dim. 950/2550 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.3 | S.1.3 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih unutarnjih vrata. Vrata su dim. 700/2000 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.4 | S.1.4 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih unutarnjih vrata. Vrata su dim. 900/2000 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.5 | S.1.5 | Izrada,Nabava, doprema i ugradnja jednokrilnog prozora. Prozor je dim. 600/600 mm. Sa vanjske strane se montiraju jednokrilne PVC grilje. | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.6 | S.1.6 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnog prozora. Prozor je dim. 600/1200 mm. Sa vanjske strane se montiraju jednokrilne PVC grilje. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.7 | S.1.7 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnog prozora. Prozor je dim. 1200/1700 mm. Prozor se sastoji od fiksnog gornjeg dijela (h=50 cm) koji se otvara na ventus i dvokrilnog donjeg dijela (h=120 cm). Sa vanjske strane se montiraju jednokrilne PVC grilje. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.8 | S.1.8 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja fiksne PVC žaluzine. Žaluzina je dim. 400/400 mm i ima ugrađenu mrežicu protiv insekata. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.1.9 | S.1.9 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja fiksne PVC žaluzine. Žaluzina je dim. 600/800 mm i ima ugrađenu mrežicu protiv insekata. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava,dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtera za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: *Kapacitet filtera je Q=850 m3/h. *Kučište filtera je izrađeno od PEHD materijala, a poklopac kučišta od plastike ojačane staklenim vlaknima. *Pročišćavanje zraka vrši se kemijskom metodom, odnosno adsorpcijom i oksidacijom s minimalnim efektom pročišćavanja 99,5%. Klasični filteri sa aktivnim ugljenom nisu prihvatljivi. Filter je opremljen: * Suhom kemijskom ispunom , min.480 l * Usisnom cijevi * Drenažnom cijevi * Poklopcem s kopčama Uz filter se isporučuje i : * Hvatač čestica vlage i masti iz zraka * Sustav za trenutnu detekciju potrošenosti ispune (npr. indikator poluga koja mijenja boju u ovisnosti i istrošenosti ispune). Čekanje laboratorijske analize potrošenosti ispune nije prihvatljivo. * Ventilator za odsisavanje otpadnog zraka s regulacijom broja okretaja, osnovnih karakteristika: Kapacitet: 400 - 850 m3/h Pad tlaka u filteru kod Qmax 500 Pa * Usisnim cijevima (razvod po objektu) DN 150 mm (30 m) i DN 100 mm (8 m), uključeni lukovi. Ventilator je postavljen direktno na poklopac kučišta filtera i ispuhuje pročišćeni zrak u atmosferu. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi , dobavu i ravod usisnih cijevi po crpnoj stanici ,kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad kemijskog filtera za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja automatske rešetke za ugradnju u postojeći kanal, dimenzija i glavnih tehničkih karakteristika: - kapacitet 35 l/s - širina kanala 80,0 cm - dubina kanala 280,0 cm - efektivna širina rešetke 575 mm - širina okvira rešetke 800 mm - velilčina svijetlih otvora 20 mm - visina štapova rešetke 1.541 mm - kut ugradnje rešetke 80° - visina izbacivanja otpadnog mat. iznad kote gornjeg kanala 729 mm - maksimalna količina iznosa otpada 1,20 m3/h - snaga motora 0,75 kW - jakost motora (radna) 2,00 A - broj okretaja lančanice 8,2 min-1 - uvjeti priključka 3 x 400 V; 50 Hz - start meko upuštanje - stupanj zaštite motora IP65 - materijal konstrukcije rešetke inox AISI316L - materijal lanaca i lančanika inox AISI 316/AISI431 - završna obrada tvornički jetkano u kupelji s naknadnom pasivizacijom S automatskom rešetkom se isporučuje i sljedeći prateći pribor/oprema: - profilirani lim za zaštitu donjih ležajeva rešetke, kom 2, inox AISI 316L - gornji bočni nosač rešetke, kom 2, inox AISI 316L - inox spojni materijal AISI 316L Rešetka mora biti opremljena mehaničkom zaštitom od preopterećenja. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje, kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene, ugrađene i puštene u rad automatske rešetke. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja prese za prihvat, obradu (ispiranje, presanje i ocjeđenje) otpadnog materijala izdvojenog na automatskoj rešetki, dimenzija i glavnih karakteristika: - Maksimalni kapacitet obrade sirovog otpada 2,0 m3/h - Kapacitet obrade s maksimalnim efektom ispiranja 1,0 – 1,5 m3/h * redukcija volumena otp. materijala 60-70% * sadržaj suhih tvari u presanom materijalu 30-40% ST * dužina usipnog korita 900 mm * ukupna dužina prese (bez tlačne cijevi) 1.920 mm * širina prese 520 mm * visina prese 480 mm * snaga motora 4,0 kW * jakost motora 8,3 A * tip ozubljenja prvog stupnja reduktora stožasto ozubljenje * uvjeti priključka 400 V; 50 Hz * start direktni * stupanj zaštite motora IP 65 * klasa izolacije F
D.1.1.1.5.S.4.2 | S.4.2 | Sa spiralnom presom se isporučuje i: * motor-reduktor sa stožastim prijenosom prijenosom zbog uvjeta ugradnje * tlačna cijev za usmjeravanje izdvojenog obrađenog otpadnog materijala u kontejner, a sastoji se od: * koljeno Q90˘ DN200 * konične cijevi DN200/DN300, L= 1,25 m * koljena Q90° DN300 * adaptera za kontinuirane plastične vreće * sustav za razvod vode koji se sastoji od: * priključka za vodu GEKA R1“, vanjski navoj * distributora vode s ručnim zasunima * magnetnog ventila za automatsko ispiranje materijala * magnetnog ventila za automatsko pranje korita za prihvat procjednih voda * svih potrebnih fleksibilnih crijeva za spajanje sustava razvoda vode * prijelazni adapter između izlaznog korita automatske rešetke i usipnog korita spiralne prese * izrada inox nosača-oslonca preše iznad kanala * inox spojni materijal Kompletna konstrukcija spiralne prese i tlačna cijev izrađeni su od inox materijala AISI316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje, kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene, ugrađene i puštene u rad spiralne preše. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta poklopca za natkrivanje otvora. Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. Poklopac je od rebrastog lima (suze) debljine 4/5 mm, sa upuštenim ručkama, donjim križnim lamama-ukrutama, kutni nosači 80/80/5 mm i inox spojnim materijalom. Svaki poklopac ima šipku f10 za fiksiranje poklopca kod otvaranja, te bravu. Poklopac krojiti nakon detaljne izmjere otvora na građevini. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
D.1.1.1.5.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac dim. 1000x1000 mm (ukupne težine 86.0 kg) | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta dvodijelnog poklopca (u plinotijesnoj izvedbi) za natkrivanje otvora. Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. Poklopac je od rebrastog lima (suze) debljine 4/5 mm, sa upuštenim ručkama, donjim križnim lamama-ukrutama, kutnim L nosačima 100/80/5 mm, L nosačima 30/30/5 mm za ugradnju gumene trake, u sredini pravokutni nosač 60/40/5 mm i inox spojnim materijalom. Svaki poklopac ima šipku f10 za fiksiranje kod otvaranja, te bravu. Poklopac krojiti nakon detaljne izmjere otvora na građevini. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
D.1.1.1.5.S.6.1 | S.6.1 | Poklopac dim. 1200x1800 mm (ukupne težine 125.0 kg) | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kanalske zapornice (ispred rešetke), dim. 800 x 1000 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem. Sljedeće izvedbe: Širina kanala 800 mm Dubina kanala T 2800 mm (od dna kanala do servisne plohe) Visina zaporne ploče 1000 mm Ukupna visina zapornice 2200 mm Tip praga ravni za učvršćenje na dno kanala sidrenim vijcima Okvir za učvršćenje na vertikalnu stijenku sidrenim vijcima Radni tlak 1 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=1000 mm podesivo, nosač ležaja za ugradnju na zid , sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 1 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.8 | S.8 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kanalske zapornice (iza rešetke) dim.800 x 1000 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem Sljedeće izvedbe: Širina kanala 800 mm Dubina kanala T 2800 mm (od dna kanala do servisne plohe) Visina zaporne ploče 1000 mm Ukupna visina zapornice 2200 mm Tip praga ravni za učvršćenje na dno kanala sidrenim vijcima Okvir za učvršćenje na vertikalnu stijenku sidrenim vijcima Radni tlak 1 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=1000 mm podesivo, 2xkuglasta spojnica za odmak gornjeg ležaja produžetka, nosač ležaja za ugradnju na zid, sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 1 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kanalske zapornice, dim. 500 x 1000 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem Sljedeće izvedbe: Širina kanala 500 mm Dubina kanala T 2800 mm (od dna kanala do servisne plohe) Visina zaporne ploče 1000 mm Ukupna visina zapornice 2200 mm Tip praga ravni za učvršćenje na dno kanala sidrenim vijcima Okvir za učvršćenje na vertikalnu stijenku sidrenim vijcima Radni tlak 1 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=1000 mm podesivo, nosač ležaja za ugradnju na zid , sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 1 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, dobava i ugradnja dvokrilnih ulaznih (ogradnih) kolnih vrata ukupne širine 4.00 m sa ugrađenim jednokrilnim pješačkim vratima širine 1.00 m , visine 1.80 m (zaštićenih protiv korozije te dodano plastificirana), u svemu prema detalju i uputama proizvođača. Vrata su opremljenia s kvakom, cilindar bravom i ključevima. Izvedba ograde u svemu prema uputama Proizvođača. Stupovi ogradnih vratiju, žičani paneli i sve ostalo mora biti uzemljeno na propisani način, prema uputama Proizvođača. Obračun po komadu ogradnih vratiju. | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.5.S.11 | S.11 | Ličenje željezne ograde na potpornom zidu oko objekta CS. Ograda je visine 1.00 m, sastavljena od stupova na razmaku cca 2.0 m i panelima sa zavarenom mrežom. Stavka uključuje skidanje starog naličja i hrđe, odmašćivanje podloge , nanošenje temeljnog premaza i nanošenje završnog premaza u 2 sloja. Obračun po 1 m' saniranog nosača, sve komplet. | m' | 35 |  | 0
D.1.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava, doprema i ugradnja gazišta/podnih rešetki iznad kanala. Podna rešetka je od stakloplastike, sa smolastim vlaknima , debljine 38mm, dimenzije otvora 38x38mm, sa punom pokrovnom pločom debljine 3 mm. Uz rešetke dobaviti sav potreban spojni materijal. Stavka uključuje sve poslove oko ugradnje rešetke. Obračun po m² dobavljene i ugrađene rešetke, zajedno s spojnim materijalom. | m² | 7 |  | 0
D.1.1.1.5.S.13 | S.13 | Nabava i dobava standardnog kontejnera (veličine 240 l) za skupljanje otpada iz automatske rešetke. Obračun po komadu kontejnera. | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6 | D.1.1.1.6 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.1.1.1.6.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
D.1.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 23,2 l/s - Hman = 5,10 m - režim rada 1+1 , po potrebi paralelni rad - tlačni izlaz crpke DN 100 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - tip radnog kola : jednokanalni - slobodni prolaz: min.100 mm - mokra ugradnja s vodilicama - vodilice duljine l = ~3,45 m | komplet | 2 |  | 0
D.1.1.1.6.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
D.1.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
D.1.1.1.6.S.2.1.1 | S.2.1.1 | EV ZASUN - eliptični zasun s ručnim kolom
D.1.1.1.6.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.6.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Nepovratni kuglasti ventil
D.1.1.1.6.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.6.S.2.1.3 | S.2.1.3 | Montažno demontažni komad
D.1.1.1.6.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.6.S.2.1.3.2 | S.2.1.3.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.2.1.4 | S.2.1.4 | Univerzalna spojnica sa jednom prirubnicom za spajanje na cijevi različitog materijala
D.1.1.1.6.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.2.1.5 | S.2.1.5 | Elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka. Mikroprocesorska izvedba, odvojena izvedba, sa samokontrolom, tehničkih karakteristika kako slijedi: - nazivni promjer i radni tlak: DN 200 PN 10 bara - materijal kučišta/zaštita: Polycarbonat, IP67, odvojena izvedba - senzor IP67 sa 25 m kabela - unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od poliuretana - procesni priključak: pomično rotirajuće prirubnice od čelika ST 37.2 prema (DIN2501); površinska protukorozivna zaštita prirubnica Zn/Al - napajanje univerzalno 100 - 240 VAC / 24 VAC/VDC -strujni izlaz 4-20mA za registraciju trenutnog protoka -min 2 izlazna relejna kontakta s mogućnošću podešavanja/parametriranja - 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, - mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), - ukupna greška 0,2 % - mjerni opseg 1:1000 - Sučelje: LCD osvjetljeni zaslon, 2-linijski, sa tri tipke za parametriranje. - dozvoljena temp. medija -20 do +50°C (poliuretan)
D.1.1.1.6.S.2.1.5.1 | S.2.1.5.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada od DUKTIL nodularnog lijeva, za tlačne kanalizacijske cjevovode za otpadne vode. Sve prirubnice, tyton spojevi s brtvom, vanjska i unutarnja zaštita prema normama HRN EN 598:2009 i HRN EN 1092-2:2001. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
D.1.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
D.1.1.1.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | X - završnik za prirubnicu
D.1.1.1.6.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta čeličnih fazonskih komada i cijevi. Materijal inox čelik AISI 316L. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
D.1.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
D.1.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Prirubnica DN 100 mm | kom | 16 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Prirubnica DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Prirubnica DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Cijev DN 100 mm (fi 114,3x2,6) | m' | 6 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Cijev DN 150 mm (fi 168,3x2,6) | m' | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Luk 90˚ DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Luk 90˚ DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | T- komad DN 150/150 mm mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Redukcija DN 100/150 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.6.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Redukcija DN 150/200 mm mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i kompletna ugradnja brtvenog elementa za podore cijevi kroz armiranobetonski zid. Brtveni element se ugrađuje u postojećem zidu u otvoru izbušenom krunskom pilom.Brtveni element je izrađen od EPDM gume i inoxa AISI 316 a unutar elementa se nalaze listići čijim uklanjanjem se otvor brtvenog elementa prilagođava promjeru cijevi. Nakon ugradnje cijevi brtveni element se priteže vijcima koji su integrirani u brtveni element. Brtveni element se isporučuje zajedno sa mazivom za instalaciju. Brtveni element mora biti certificiran za S90 minuta protupožarnosti prema HRN DIN 4012-9 normi te za 4 bar vodotjesnosti i 2,5 bar plinotjesnosti. Obračun po komadu.
D.1.1.1.6.S.5.1 | S.5.1 | Brtveni uložak za prolaz cijevi fi 100 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.6.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fleksibilne instalacijskih PVC cijevi promjera DN 50 mm, za elektro instalaciju. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Obračun po m'. | m' | 20 |  | 0
D.1.1.1.6.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i kompletna ugradnja sanitarnih elemenata prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno. Obračun po komadu.
D.1.1.1.6.S.7.1 | S.7.1 | WC školjka sa daskom + vodokotlić + cijevi | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.7.2 | S.7.2 | Umivaonik sa otvorima za odvod i preljev s ventilom + jednoručna štedna mješalica armatura za toplu i hladnu vodu | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.7.3 | S.7.3 | Protuklizna tuš kada dim. 90x90 cm + jednoručna štedna tuš miješalica za toplu i hladnu vodu | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.7.4 | S.7.4 | Bojler, 20 l | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i kompletna ugradnja sanitarnih elemenata prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno. Obračun po komadu.
D.1.1.1.6.S.8.1 | S.8.1 | Držač toaletnog papira | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.8.2 | S.8.2 | Držač papira za ruke | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.8.3 | S.8.3 | Držač za tekući sapun | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.8.4 | S.8.4 | Toaletno ogledalo 50x80 cm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.6.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja nove vodovodne instalacije PPR cijevima ( od post.kupatila do automatske rešetke, odnosno preše, L= 10 m). U cijenu stavke uključiti sav spojni i montažni materijal, fitinge, fazone, ventile, izolaciju i dijelove izmjene postojeće instalacije do pune funkcionalnosti. Stavka uključuje sve građevinske radove (prodore i šliceve) za novu instalaciju vodovoda. U cijenu stavke uključiti odvoz nastalog šuta na legalni deponij građevinskog materijala. Obračun po komplet obavljenom radu. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.7 | D.1.1.1.7 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.1.1.1.7.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
D.1.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 23,2 l/s - Hman = 5,10 m - režim rada 1+1 , po potrebi paralelni rad - tlačni izlaz crpke DN 100 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - tip radnog kola : jednokanalni - slobodni prolaz: min.100 mm - mokra ugradnja s vodilicama - vodilice duljine l = ~3,45 m | komplet | 2 |  | 0
D.1.1.1.7.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba DUKTIL fazonskih komada sa spojem na tyton kolčak. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal (vijci, brtve i sl). Nakon izvedenog spoja spoj zaštititi omotom prema uputama Proizvođača. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
D.1.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.7.S.3 | S.3 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada te čeličnih (INOX) komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
D.1.1.1.7.S.3.1 | S.3.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 10 |  | 0
D.1.1.1.7.S.3.2 | S.3.2 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja-montaža čeličnih fazonskih komada i cijevi. Stavkom obuhvaćeno rezanje cijevi i varenje prirubnica na cijev, tj izvedba čeličnih FF komada, završna obrada jekanje u kupelji i pasivizacija u kupelji. Materijal inox čelik AISI 316L. Obračun po komadu izrađenog i ugrađenog elementa.
D.1.1.1.7.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
D.1.1.1.7.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Prirubnica DN 100 mm | kom | 16 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Prirubnica DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Prirubnica DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Cijev DN 100 mm (fi 114,3x2,6) | m' | 6 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Cijev DN 150 mm (fi 168,3x2,6) | m' | 1 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.6 | S.4.1.6 | Luk 90˚ DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.7 | S.4.1.7 | Luk 90˚ DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.8 | S.4.1.8 | T- komad DN 150/150 mm mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.9 | S.4.1.9 | Redukcija DN 100/150 mm | kom | 2 |  | 0
D.1.1.1.7.S.4.1.10 | S.4.1.10 | Redukcija DN 150/200 mm mm | kom | 1 |  | 0
D.1.1.1.7.S.5 | S.5 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradnja PVC cijevi i lukova za odzračivanje crpne stanice. Stavkom uključeni svi podzemni radovi na polaganje PVC cijevi i lukova, te povezivanje crpnog bazena i uređaja za pročišćavanje zraka (kemijski filter). Montaža svih PVC cijevi sustava odzrake koji se montiraju po zidovima i stropu uključeni su stavku dobave i ugradnje kemisjskog filtera. Cijev se polaže u rov dubine 65 cm i širine 50 cm, te se cijev stavlja u betonsku zaštitu. Na kraju se cijev diže okomito iznad terena i spaja na filter. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - iskop 0,50 m³ materijala - beton C16/20 0,50 m³ - odvoz 0,50 m³ - montaža-PVC cijevi DN 100/150 mm l = 3,0 m - montaža-PVC luka 90° DN 100 (kom.1) - montaža-PVC luka 90° DN 150 (kom.1) Obračun po komplet izvedenoj podzemnoj ventilacijskoj instalaciji. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.7.S.6 | S.6 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža fleksibilnih PVC cijevi za elektro instalacije. Stavkom uključeno iskop kanala, polaganje PVC cijevi u pješčanu oblogi i zatrpavanje, te završna obrada rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona/obnova 0,50 m² - iskop 4,20 m³ materijala - pijesak 0-8 2,40 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 1,80 m³ - odvoz 2,40 m³ - montaža/polaganje-PVC cijevi DN 50 mm l = 20,0 m Obračun po komplet izvedenom radu. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.8 | D.1.1.1.8 | OSTALI RADOVI
D.1.1.1.8.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
D.1.1.1.8.S.2 | S.2 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0

## D.1.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.1.2 | D.1.2 | CS OMORIKA (DRAMALJ) - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
D.1.2.1 | D.1.2.1 | CRPNA STANICA OMORIKA (DRAMALJ)
D.1.2.1.1 | D.1.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
D.1.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Omorika", predviđen kao tipski slobodnostojeći čelični razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.1.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - modularni razvodni ormar sastavljen iz dva polja pojedinačnih dimenzija 600x1800x400m + 1000x1800x400mm, opremljen vanjskim bočnim stranicama (bez unutarnjih stranica) i priborom za međusobno sastavljanje/spajanje polja, izrađen iz čeličnog lima, u zaštiti IP55, s pločama za montažu opreme, vanjskim vratima (1+2kom) s ručicama za zaključavanje, komplet s tipskim čeličnim postoljem visine 100mm | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 80 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 63A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-2/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/0-1-2-3/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 14 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 12 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 6 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač C16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač C20A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | kombinirani zaštitni prekidač C10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | uređaj diferencijalne struje RCD 40A/0,03A-4P | kom | 5 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | stezaljka osigurač 2 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | stezaljka osigurač 4 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 14 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 6,0-10,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 11,0 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | energetski sklopnik 9A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 22 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 5 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | zaštitni relej elektromotora crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 10A | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | uređaj za besprekidno napajanje (UPS) 800VA, ON-LINE tehnologija (dvostruka konverzija), ulazni napon 120-276V/izlazni napon 230V (sinusnog oblika), frekvencija 50Hz, autonomije 7 minuta | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | utikač sa zaštitnim kontaktom za priključak UPS-a i 2m savitljivog priključnog voda 3×1,5mm2 | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | transformator 230/24V, 100VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 6 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 6 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 6 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230 V, 50 Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.56 | S.1.56 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.57 | S.1.57 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.58 | S.1.58 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.59 | S.1.59 | utičnica za agregat 63A/400V/3P+N+PE IEC309, montaža bočno na RO.CS | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.60 | S.1.60 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.61 | S.1.61 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
D.1.2.1.1.S.1.61.1 | S.1.61.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.61.2 | S.1.61.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.61.3 | S.1.61.3 | - modul digitalnih ulaza - 8 DI | kom | 3 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.61.4 | S.1.61.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.61.5 | S.1.61.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.61.6 | S.1.61.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije sa po 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.61.7 | S.1.61.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.1.62 | S.1.62 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (32 DI, 6 DO, 5 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, protoka i tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki i automatske rešetke te spiralne prese, lokalnog i daljinskog upravljanja sa upravljačkog ormarića crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na zid u prostoru sita (IP66), napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 25m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-20 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.8 | S.8 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (8×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+4×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×6mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (4×Pg21+4×Pg16). | kompl. | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10 | S.10 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
D.1.2.1.1.S.10.1 | S.10.1 | - NYY-J 7x1,5mm2 | m | 40 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.2 | S.10.2 | - NYY-J 5x4mm2 | m | 35 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.3 | S.10.3 | - NYY-0 5x1,5mm2 | m | 23 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.4 | S.10.4 | - NYY-J 4x2,5mm2 | m | 45 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.5 | S.10.5 | - NYY-J 3x2,5mm2 | m | 45 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.6 | S.10.6 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 115 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.7 | S.10.7 | - NYY-J 15x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.8 | S.10.8 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 48 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.9 | S.10.9 | - LIYCY 7x0,75mm2 | m | 40 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.10 | S.10.10 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 330 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.11 | S.10.11 | - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 225 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.12 | S.10.12 | - NYM-J 4x1,5mm2 | m | 95 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.13 | S.10.13 | - NYM-J 5x2,5mm2 | m | 80 |  | 0
D.1.2.1.1.S.10.14 | S.10.14 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 10 |  | 0
D.1.2.1.1.S.11 | S.11 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 60 |  | 0
D.1.2.1.1.S.12 | S.12 | Prokromski kabelski kanal 200/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 20 |  | 0
D.1.2.1.1.S.13 | S.13 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 20 |  | 0
D.1.2.1.1.S.14 | S.14 | Prokromski kabelski kanal 50/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 20 |  | 0
D.1.2.1.1.S.15 | S.15 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.16 | S.16 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 6 |  | 0
D.1.2.1.1.S.17 | S.17 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.18 | S.18 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.19 | S.19 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu automatske rešetke (kabeli i razvodni ormari prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.20 | S.20 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu spiralne prese (kabeli i razvodni ormari prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.21 | S.21 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu uređaja za obradu zraka (kabeli i razvodni ormari prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.22 | S.22 | Spajanje, podešavanje i parametriranje mjerača protoka. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.23 | S.23 | Nadgradna rasvjetna armatura s fluo cijevima 2×58W/840 i elektronskom prigušnicom, u zaštiti min IP 65, komplet s ovjesnim priborom za montažu na strop. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju fluo cijevi. | kompl. | 8 |  | 0
D.1.2.1.1.S.24 | S.24 | Nadgradna rasvjetna armatura, linijska, s fluo cijevima 2×T16/54W i elektronskom prigušnicom, u zaštiti min IP 20, komplet s ovjesnim priborom za montažu na strop. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju fluo cijevi. | kompl. | 3 |  | 0
D.1.2.1.1.S.25 | S.25 | Asimetrični reflektor za vanjsku rasvjetu ulaza s halogenim izvorom svjetlosti snage 100W, u zaštiti min IP66, s IC senzorom, kompet s priborom za montažu na zid. | kompl. | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.26 | S.26 | Nadgradna, zidna svjetiljka za unutarnju montažu sa štednom žaruljom 21W, u zaštiti min IP 55. | kompl. | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.27 | S.27 | Svjetiljka za sigurnosno osvjetljenje, u zaštiti IP65, s fluo cijevi 8 W i autonomije rada 3 h, komplet s odgovarajućim piktogramom i priborom za montažu na zid | kompl. | 5 |  | 0
D.1.2.1.1.S.28 | S.28 | Nadžbukna jednopolne, obične (isklopne) sklopka 10A, zaštita IP55 | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.29 | S.29 | Nadžbukna jednopolne, izmjenična sklopka 10A, zaštita IP55 | kompl. | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.30 | S.30 | Modul za fiksni spoj, nadžbukni, opremljen kabelskim stezaljkama do 4 mm2 (5kom), zaštita IP55. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.31 | S.31 | Utičnica 2P+PE 16 A - 250 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 10 |  | 0
D.1.2.1.1.S.32 | S.32 | Utičnica 4P+PE 16 A - 400 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.33 | S.33 | Utičnica 2P, 16 A - 24V AC, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 4 |  | 0
D.1.2.1.1.S.34 | S.34 | Sklopka modularne izvedbe (1×obična 10A), 250V, komplet s ugradnom kutijom, nosivim i dekorativnim okvirom. | kompl. | 3 |  | 0
D.1.2.1.1.S.35 | S.35 | Sklopka modularne izvedbe (1×izmjenična 10A), 250V, komplet s ugradnom kutijom, nosivim i dekorativnim okvirom. | kompl. | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.36 | S.36 | Utičnica modularne izvedbe - jednostruka 16A, 250V komplet s ugradnom kutijom, nosivim i dekorativnim okvirom. | kompl. | 8 |  | 0
D.1.2.1.1.S.37 | S.37 | Utičnica modularne izvedbe - jednostruka 16A, 250V komplet s ugradnom kutijom, nosivim i dekorativnim okvirom - ugradnja na parapetni kanal. | kompl. | 3 |  | 0
D.1.2.1.1.S.38 | S.38 | Parapetni instalacijski PVC dekorativno kanal za montažu na zid, komplet s spojnim i montažnim priborom. | m | 3 |  | 0
D.1.2.1.1.S.39 | S.39 | Induktivni prekidač 24 V DC / krajnja sklopka, u zaštiti IP55 za signalizaciju otvorenosti objekta. | kompl. | 3 |  | 0
D.1.2.1.1.S.40 | S.40 | Tipkalo za daljinsko isključenje napajanja (TDI), vanjska montaža na pročelje objekta. | kompl. | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.41 | S.41 | Upravljački ormar crpki oznake +UO.C, zidni, izrađen iz poliestera u zaštiti IP 66, dimenzija 430×330×200mm, komplet s unutarnjim vratima, u koji se ugrađuje oprema kako slijedi: |  |  |  | 0
D.1.2.1.1.S.41.1 | S.41.1 | grebenasta sklopka 12A/1-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.41.2 | S.41.2 | grebenasta sklopka 20A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata (uklop/isklop utičnice) | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.41.3 | S.41.3 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.41.4 | S.41.4 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.41.5 | S.41.5 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.41.6 | S.41.6 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.41.7 | S.41.7 | utičnica 16A/230V/2P+E, IEC309, IP67, montaža bočno na UO.C | kom | 1
D.1.2.1.1.S.41.8 | S.41.8 | POK kanali, redne stezaljke, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kom | 1
D.1.2.1.1.S.42 | S.42 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara crpne stanice, razvodnog ormara postojeće grube rešetke i pripadnog kabelskog razvoda te predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 2 |  | 0
D.1.2.1.1.S.43 | S.43 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara opće potrošnje crpne stanice i pripadnog kabelskog razvoda te predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.1.S.44 | S.44 | Odpajanje i demotaža postojećih strujnih krugova rasvjete i utičnica i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje (ukupno 15 strujnih krugova). | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.2 | D.1.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA I VANJSKI LPS
D.1.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) položena u rov oko crpne stanice, do postojećeg uzemljivača i u okolnom terenu (npr. do stupa ogradnih vrata i slično). | m | 25 |  | 0
D.1.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica Ø8 mm položena po obodnom nadzitku krova crpne stanice, komplet sa potrebnim nosačima za ravni krov. | m | 65 |  | 0
D.1.2.1.2.S.3 | S.3 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 55 |  | 0
D.1.2.1.2.S.4 | S.4 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 20 |  | 0
D.1.2.1.2.S.5 | S.5 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
D.1.2.1.2.S.5.1 | S.5.1 | - 6 mm2 | m | 25 |  | 0
D.1.2.1.2.S.5.2 | S.5.2 | - 16 mm2 | m | 15 |  | 0
D.1.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 25 |  | 0
D.1.2.1.2.S.7 | S.7 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, stup ogradnih vrata, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 25 |  | 0
D.1.2.1.2.S.8 | S.8 | Demontaža postojećeg vanjskog sustava zaštite od munje na krovu crpne stanice, komplet s vertikalnim odvodima i pripadnim mjernim spojevima. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.3 | D.1.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
D.1.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
D.1.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
| S.2.6 | - završni pregled i ispitivanje izvedenog sustava zaštite od djelovanja munje (LPS-s) od strane ovlaštene osobe uporabom važećih normi iz priloga C.4. "Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama" (NN 87/08 i 33/10) prema važećem programu ispitivanja te izrada Zapisnika o ispitivanju sukladnog navedenom pravilniku i otvaranje revizijske knjige. | kompl. | 1
D.1.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.2.8 | S.2.8 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
D.1.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## D.2.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.2.1 | D.2.1 | CS PLAŽA - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D.2.1.1 | D.2.1.1 | CRPNA STANICA PLAŽA
D.2.1.1.1 | D.2.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.2.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontirane opreme, crpki, poklopaca, fazonskih komada, armatura i ostalih raznih elemenata. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o opremi, crpkama, poklopcima, fazonskim komadima, armaturama i ostalim raznim elementima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Na opremi postojećeg predtretmana (rešetke i sl.) treba osim toga izvršiti servis i pripremiti ju za skladištenje. Preostala oprema, crpke, poklopci, fazonski komadi, armature i ostali razni elementi se odvoze i istovaruju na deponiju. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09.
D.2.1.1.1.S.2 | S.2 | Čišćenje lokacije gradilišta. Krčenje raslinja i sječa stabala koji smetaju sa uklanjanjem većeg korjenja. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 220 |  | 0
D.2.1.1.1.S.3 | S.3 | Čišćenje unutrašnjosti objekta od razne deponirane stare opreme, starog namještaja i raznog drugog otpada otpada. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 5 |  | 0
D.2.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
D.2.1.1.1.S.5 | S.5 | Demontaža postojeće stolarije/bravarije (koja se zbog dotrajalosti zamjenjuju novom) uz minimalna oštećenja sa vanjske i unutranje strane. U cijenu uključena sva potrebna zaštita, rezanje, demontaža te odvoz bravarije na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po kompletno demontiranom komadu zajedno sa okvirom.
D.2.1.1.1.S.5.1 | S.5.1 | Vanjska vrata svj. otvor 900x1900 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.1.S.5.2 | S.5.2 | Prozor svj. otvor 650x2200 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.1.S.5.3 | S.5.3 | Zaštitna rešetka na prozoru dim. 1000x2400 | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.1.S.6 | S.6 | Demontaža i uklanjanje raznih elemanta na pročelju (ispusnih cijevi, utičnice, razni kabeli...) koji se zamjenjuju novima. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.2.1.1.1.S.7 | S.7 | Demontaža i uklanjanje postojećeg elektro ormara i ostale elektro opreme u objektu, radi zamjene novom. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.2.1.1.1.S.8 | S.8 | Skidanje starih podnih i zidnih obloga (keramičke pločice, zvučna izolacija) koje se zbog oštećenosti zamjenjuju novima. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 21 |  | 0
D.2.1.1.1.S.9 | S.9 | Pražnjenje i čišćenje unutrašnjosti postojeće crpne stanice (crpnog bazena, zasunskog okna, kanala rešetke) od istaloženog fekalnog materijala, dasaka i svog ostalog otpadnog materijala, te ekološki zbrinuti. Po potrebi uključeno prepumpavanje u preljevno okno. Obračun po m³. | m³ | 90 |  | 0
D.2.1.1.1.S.10 | S.10 | Probijanje okruglog otvora u postojećem zidu crpnog bazena, za prolaz nove cijevi. Otvor je potrebno pravilno otvoriti sa dijamantnom krunom, bez štemanja pikamerom kako se ne bi narušila stabinost konstrukcije crpne stanice. Odvoz šute na deponiju koju osigura izvođač radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po komadu izbušenog otvora.
D.2.1.1.1.S.10.1 | S.10.1 | Okrugli otvor fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.1.S.11 | S.11 | Razni radovi na pripomoćima kod demontaže, rušenja i odvoza prema uputama tehničke službe komunalnog društva ili nadzora. Obračun po satu. | sati | 50 |  | 0
D.2.1.1.2 | D.2.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
D.2.1.1.2.S.1 | S.1 | Nabava, dobava i polaganje drobljenog kamenog materijala-tucanika frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betonski temelj za smještaj kemijskog filtera. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
D.2.1.1.3 | D.2.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
D.2.1.1.3.S.1 | S.1 | Kompletna izvedba kvadratne upojne građevine za prihvat oborinskih krovnih voda. Tlocrtne dimenzije upojne građevine su 1.00 x 1.00 m i visina 1.50 m. Stavka uključuje sve potrebne radove, zemljane i ostale radove. Stojni iskop upojne građevine i rova za dovodnu cijev , bez obzira na kategoriju tla. Betoniranje zidova i temelja upojne građevine i armiranobetonske ploče, betonom C 25/30. Izrada otvora f 100 mm u zidovima upojne građevine, radi infiltracije vode u teren. Uključena sva potrebna armatura. Dobava,doprema, izrada, montiranje i skidanje oplate. Nabava, doprema i ugradnja ljevanoželjeznog polopca , veličine 600/600 mm, nosivosti 50kN. Izrada ispune upojne građevine lomljenim kamenom bez primjesa zemlje. Odvoz viška materijala iz iskopa nakon završenog zatrpavanja, na deponiju.
D.2.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | strojni iskop građevinske jame i rova | m³ | 15 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.2 | S.1.2 | beton za zidove i ploču, C 25/30 | m³ | 2 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.3 | S.1.3 | oplata | m² | 17 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.4 | S.1.4 | Nabava, doprema i ugradnja ljž poklopca dim.600x600 mm, nosivosti 50 kN | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.5 | S.1.5 | Nabava, doprema i ugradnja cijevi f100 mm (za otvore u zidovima) | m' | 2 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.6 | S.1.6 | ispuna čistim kamenim materijalom granulacije f 50-150 mm | m³ | 6 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.7 | S.1.7 | plosnati kamen ispod stijenki okna | m³ | 2 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.8 | S.1.8 | pijesak 0-8 mm kao obloga dovodne cijevi | m³ | 0.15 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.9 | S.1.9 | zatrpavanje | m³ | 3 |  | 0
D.2.1.1.3.S.1.10 | S.1.10 | odvoz materijala | m³ | 12 |  | 0
D.2.1.1.3.S.2 | S.2 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj se polaže na zbijeni sloj tampona, ili postojeću betonsku konstrukciju. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja.
D.2.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Temelj dim.120x120x30 cm (0,44 m³ betona) | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.4 | D.2.1.1.4 | ZIDARSKI RADOVI
D.2.1.1.4.S.1 | S.1 | Čišćenje, pranje, odmašćivanje tlačnim peračem svih unutarnjih površina postojeće crpne stanice (crpni bazen, kanali rešetke, zasunsko okno...), te zidarski obraditi i sanirati oštećene površine reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 90 |  | 0
D.2.1.1.4.S.2 | S.2 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenih otvora za prolaz cijevi u crpnoj stanici. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima da se postigne vodootporno i plinotijesno brtvljenje. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.2.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | otvor fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.4.S.3 | S.3 | Kompletna zidarska obrada otvora kod ugradnje stolarije. Cijena uključuje dovođenje otvora u oblik potreban za ugradnju stolarije, uz sva potrebna štemanja, ispune, špric žbukanje špaleta grubim i finim cementnim mortom, te popravke na unutarnjim i vanjskim plohama zidova prema postojećoj strukturi, a prije završne obrade. Stavka uključuje i završnu obradu površina nakon ugradnje prozora/vrata. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.2.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Vanjska vrata svj. otvor 900x1900 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.4.S.3.2 | S.3.2 | Prozor svj. otvor 650x2200 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.4.S.4 | S.4 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od punog PVC-a. Montaža na poliuretansku pjenu. Klupčica širine do 35 cm. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.2.1.1.4.S.4.1 | S.4.1 | Prozor svj. otvor 650x2200 mm | kom | 2 |  | 0
D.2.1.1.4.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih zidnih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na zid prostorije za smještaj elektro opreme do visine stropne ploče, H=2,00m. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 18 |  | 0
D.2.1.1.4.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih podnih nekliznih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na pod prostorije za smještaj elektro opreme. Na postojeću podlogu nakon što su skinute stare pločice izvesti sloj samonivelirajuće mase za izravnavanje poda. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 6 |  | 0
D.2.1.1.4.S.7 | S.7 | Izravnavnje i priprema unutarnjih površina stropa i zidova građevine za ličenje. Priprema se sastoji od dersovanja što uključuje štemanje svih neravnina i nakupina procijeđenog cementnog mlijeka, te zaribavanje istih finim cementnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 5 |  | 0
D.2.1.1.4.S.8 | S.8 | Bijeljenje stropa i zidova elektroprostorije, bojom otpornom na vlagu u nijansi po izboru Investitora. Prije bojanja potrebno je površinu pripremiti gletanjem sa masom koja je primjenjiva za građevine koje su izložene vlaženju i kondenziranju. Prilikom izvođenja ovih radova izvođač je obavezan zaštititi od prljanja svu opremu, podove i bravariju u prostorijama. Ukoliko se ipak nešto zaprlja izvođač je obavezan sve očistiti. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 5 |  | 0
D.2.1.1.4.S.9 | S.9 | Nabava i dobava sveg materijala i kompletna izvedba završnog sloja na svim vanjskim površinama pročelja. Nijansiranje sloja prema izboru Investitora. Izvedba svih faza radova, uključivo predradnje prema uputama Proizvođača. Prije nanošenja završnog sloja, potrebno je postojeće betonske dijelove fasade sanirati, što uključuje skidanje labavih dijelova fasade i obnova površina reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 23 |  | 0
D.2.1.1.4.S.10 | S.10 | Kompletna sanacija ravnog krova građevine za smještaj elektro opreme. Tlocrtne dimenzije krovne plohe su 2.75 x 3.50 m . Stavka uključuje sve potrebne radove. Sanacija krova sanira se na način da se najprije na postojećoj hidroizolaciji postavi 3.0 cm toplinske izolacije. Iznad toga izvesti cementni estrih u padu (d=3-5 cm) prema sjevernom dijelu građevine . Preko cementnog estriha postaviti završno dva sloja hidroizolacije (bitumenska ljepenka). Vijenac oko ploče zaštititi limenim opšavom ličenog u smeđoj boji. Za prihvat krovnih voda ugraditi će se horizontalni i vertikalni oluk, kojom će se voda odvesti u upojnu građevinu. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
D.2.1.1.4.S.10.1 | S.10.1 | toplinska izolacija , d=3 cm | m² | 10 |  | 0
D.2.1.1.4.S.10.2 | S.10.2 | cementni estrih u padu, d=3-5 cm | m³ | 0.5 |  | 0
D.2.1.1.4.S.10.3 | S.10.3 | pvc folija | m² | 10 |  | 0
D.2.1.1.4.S.10.4 | S.10.4 | hidroizolacija (2 sloja) | m² | 10 |  | 0
D.2.1.1.4.S.10.5 | S.10.5 | limeni opšav oko vijenca | m' | 13 |  | 0
D.2.1.1.4.S.10.6 | S.10.6 | horizontalni oluk, razvijene širine 40 cm | m' | 3.5 |  | 0
D.2.1.1.4.S.10.7 | S.10.7 | vertikalni oluk f 80 mm, od pocinčanog lima, debljine 0.7 mm. | m' | 2 |  | 0
D.2.1.1.5 | D.2.1.1.5 | BRAVARSKI RADOVI
D.2.1.1.5.S.1 | S.1 | Predviđa se stolarija izrađena od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji spriječava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena od peterokomornih profila, trostruko brtvljenje, u bijeloj boji. Profili su ojačani pocinčanim čelikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvođača. Ostakljenja prosora i ostakljenih dijelova vrata ke trostrukim izolacijskim staklom. Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog prozračivanja, u bijeloj boji, poluolivama za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa za vrata, te pričvrsnim materijalom.U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu,i montažu stolarije , uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje stavke. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj građevini. Obračun po komadu.
D.2.1.1.5.S.1.1 | S.1.1 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih vanjskih vrata. Vrata se sastoje od pokretnog dijela sa ugrađenim fiksnom žaluzinom u donjem dijelu (30 cm). Vrata su dim. 900/1900 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.5.S.1.2 | S.1.2 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja trokrilnog prozora (750+700+750/650 mm) koji se ugrađuje u zidarski otvor 220/65 cm. Jedan dio pokretni, dva dijela fiksna. Otvaranje na ventus. Sa vanjske strane se ugrađuje fiksna PVC žaluzina sa pregradom u sredini (2x1100 mm) i sa mrežicom protiv insekata. | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtera za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: *Kapacitet filtera je Q=170 m3/h. *Kučište filtera je izrađeno od PEHD materijala, a poklopac kučišta od plastike ojačane staklenim vlaknima. *Pročišćavanje zraka vrši se kemijskom metodom, odnosno adsorpcijom i oksidacijom s minimalnim efektom pročišćavanja 99,5%. Klasični filteri sa aktivnim ugljenom nisu prihvatljivi. Filter je opremljen : * Suhom kemijskom ispunom , min.14 l * Usisnom cijevi DN 100 mm * Drenažnom cijevi * Poklopcem s kopčama Uz filter se isporučuje i : * Hvatač čestica vlage i masti iz zraka * Sustav za trenutnu detekciju potrošenosti ispune (npr. indikator poluga koja mijenja boju u ovisnosti i istrošenosti ispune). Čekanje laboratorijske analize potrošenosti ispune nije prihvatljivo. * Ventilator za odsisavanje otpadnog zraka s regulacijom broja okretaja, osnovnih karakteristika: Kapacitet: 100 - 170 m3/h Pad tlaka u filteru kod Qmax 250 Pa * Usisnim cijevima DN 100 mm (3 m), uključeni lukovi. Ventilator je postavljen direktno na poklopac kučišta filtera i ispuhuje pročišćeni zrak u atmosferu. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi , dobavu i ravod usisnih cijevi po crpnoj stanici ,kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad kemijskog filtera za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.6 | D.2.1.1.6 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.2.1.1.6.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
D.2.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | PN 10 bara
D.2.1.1.6.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Elektromagnetsko induktivno mjerilo protoka. Mikroprocesorska izvedba, odvojena izvedba, sa samokontrolom, tehničkih karakteristika kako slijedi: - nazivni promjer i radni tlak: DN 200 PN 10 bara - materijal kučišta/zaštita: Polycarbonat, IP67, odvojena izvedba - senzor IP67 sa 25 m kabela - unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od poliuretana - procesni priključak: pomično rotirajuće prirubnice od čelika ST 37.2 prema (DIN2501); površinska protukorozivna zaštita prirubnica Zn/Al - napajanje univerzalno 100 - 240 VAC / 24 VAC/VDC -strujni izlaz 4-20mA za registraciju trenutnog protoka -min 2 izlazna relejna kontakta s mogućnošću podešavanja/parametriranja - 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, - mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), - ukupna greška 0,2 % - mjerni opseg 1:1000 - Sučelje: LCD osvjetljeni zaslon, 2-linijski, sa tri tipke za parametriranje. - dozvoljena temp. medija -20 do +50°C (poliuretan)
D.2.1.1.6.S.1.1.1.1 | S.1.1.1.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
D.2.1.1.6.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fleksibilne instalacijskih PVC cijevi promjera DN 50 mm, za elektro instalaciju. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Obračun po m' . | m' | 30 |  | 0
D.2.1.1.7 | D.2.1.1.7 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.2.1.1.7.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada te čeličnih (INOX) komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
D.2.1.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Spoj DN 200 | kom | 2 |  | 0
D.2.1.1.7.S.2 | S.2 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradnja PVC cijevi i lukova za odzračivanje crpne stanice. Stavkom uključeni svi podzemni radovi na polaganje PVC cijevi i lukova, te povezivanje crpnog bazena i uređaja za pročišćavanje zraka (kemijski filter). Montaža svih PVC cijevi sustava odzrake koji se montiraju po zidovima i stropu uključeni su stavku dobave i ugradnje kemisjskog filtera. Cijev se polaže u rov dubine 65 cm i širine 50 cm, te se cijev stavlja u betonsku zaštitu. Na kraju se cijev diže okomito iznad terena i spaja na filter. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - iskop 0,50 m³ materijala - beton C16/20 0,30 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 0,20 m³ - odvoz 0,30 m³ - montaža-PVC cijevi DN 100 mm l = 2,0 m - montaža-PVC luka 90° DN 100 (kom.2) Obračun po komplet izvedenoj podzemnoj ventilacijskoj instalaciji. | komplet | 1 |  | 0
D.2.1.1.7.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža fleksibilnih PVC cijevi za elektro instalacije. Stavkom uključeno iskop kanala, polaganje PVC cijevi u pješčanu oblogi i zatrpavanje, te završna obrada rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona/obnova 0,50 m² - iskop 4,20 m³ materijala - pijesak 0-8 2,40 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 1,80 m³ - odvoz 2,40 m³ - montaža/polaganje-PVC cijevi DN 50 mm l = 30,0 m Obračun po komplet izvedenom radu. | komplet | 1 |  | 0
D.2.1.1.8 | D.2.1.1.8 | OSTALI RADOVI
D.2.1.1.8.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon završetka svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0

## D.2.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.2.2 | D.2.2 | CS PLAŽA - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
D.2.2.1 | D.2.2.1 | CRPNA STANICA PLAŽA
D.2.2.1.1 | D.2.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
D.2.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Plaža", predviđen kao tipski slobodnostojeći čelični razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.2.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz čeličnog lima, u zaštiti IP55, sa pločom za montažu opreme, vanjskim vratima (2kom) s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1000x1800x400 mm, komplet s tipskim čeličnim postoljem visine 100mm | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 40 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 50A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-2/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/0-1-2-3/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 9 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | kombinirani zaštitni prekidač C6/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | uređaj diferencijalne struje RCD 40A/0,03A-4P | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | stezaljka osigurač 2 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | stezaljka osigurač 4 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 12 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 6,0-10,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 4,0-6,3A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 11,0 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | sklopnik 9A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 23 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 5 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-10/30A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | strujni mjerni transformator 10/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 10A | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | uređaj za besprekidno napajanje (UPS) 800VA, ON-LINE tehnologija (dvostruka konverzija), ulazni napon 120-276V/izlazni napon 230V (sinusnog oblika), frekvencija 50Hz, autonomije 7 minuta | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | utikač sa zaštitnim kontaktom za priključak UPS-a i 2m savitljivog priključnog voda 3×1,5mm2 | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | transformator 230/24V, 100VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 7 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 6 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 24V | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 6 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.56 | S.1.56 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230 V, 50 Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.57 | S.1.57 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.58 | S.1.58 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.59 | S.1.59 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.60 | S.1.60 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.61 | S.1.61 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 - montaža na bok ormara | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.62 | S.1.62 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.63 | S.1.63 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
D.2.2.1.1.S.1.63.1 | S.1.63.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.63.2 | S.1.63.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.63.3 | S.1.63.3 | - modul digitalnih ulaza - 8 DI | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.63.4 | S.1.63.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.63.5 | S.1.63.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.63.6 | S.1.63.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije sa po 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.63.7 | S.1.63.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.1.64 | S.1.64 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (29 DI, 8 DO, 5 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, protoka i tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki i mješača). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 25m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene zid u elektro-objektu. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-10 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8 | S.8 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima ili PNT cijevima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
D.2.2.1.1.S.8.1 | S.8.1 | - NYY-J 4x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.2 | S.8.2 | - NYY-J 7x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.3 | S.8.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.4 | S.8.4 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 65 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.5 | S.8.5 | - FG70R 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.6 | S.8.6 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 30 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.7 | S.8.7 | - LIYCY 7x0,75mm2 | m | 10 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.8 | S.8.8 | - NYM-J 4x1,5mm2 | m | 12 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.9 | S.8.9 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 19 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.10 | S.8.10 | - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.11 | S.8.11 | - NYM-J 5x2,5mm2 | m | 7 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.12 | S.8.12 | - NYY-J 3x2,5mm2 | m | 22 |  | 0
D.2.2.1.1.S.8.13 | S.8.13 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 7 |  | 0
D.2.2.1.1.S.9 | S.9 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 35 |  | 0
D.2.2.1.1.S.10 | S.10 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 15 |  | 0
D.2.2.1.1.S.11 | S.11 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki i mješača u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.12 | S.12 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 5 |  | 0
D.2.2.1.1.S.13 | S.13 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 2 |  | 0
D.2.2.1.1.S.14 | S.14 | Montaža i spajanje kabela crpki i mješača. | kompl. | 3 |  | 0
D.2.2.1.1.S.15 | S.15 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu uređaja za obradu zraka (kabeli i razvodni ormar prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.16 | S.16 | Spajanje, podešavanje i parametriranje mjerača protoka. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.17 | S.17 | Nadgradna rasvjetna armatura s fluo cijevima 2×36W/840 i elektronskom prigušnicom, u zaštiti min IP 65, komplet s ovjesnim priborom za montažu na strop elektro-objekta. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju fluo cijevi. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.18 | S.18 | Asimetrični reflektor za vanjsku rasvjetu ulaza elektro-objekta s halogenim izvorom svjetlosti snage 100W, u zaštiti min IP66, s IC senzorom, kompet s priborom za montažu na zid | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.19 | S.19 | Svjetiljka za sigurnosno osvjetljenje, u zaštiti IP65, s fluo cijevi 8 W i autonomije rada 3 h, komplet s odgovarajućim piktogramom i priborom za montažu na zid | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.20 | S.20 | Nadžbukna jednopolne, obične (isklopne) sklopka 10A, zaštita IP55 | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.21 | S.21 | Utičnica 2P+PE 16 A - 250 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.22 | S.22 | Utičnica 4P+PE 16 A - 400 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.23 | S.23 | Utičnica 2P, 16 A - 24V AC, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.24 | S.24 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara crpne stanice te predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.1.S.25 | S.25 | Odpajanje i demotaža postojećih strujnih krugova rasvjete i utičnica s pripadnom opremom i kabelskim razvodom i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje (ukupno 4 strujna kruga). | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.2 | D.2.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
D.2.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) položena u temelje biofiltera i kao odvojak prema postojećem uzemljivaču crpne stanice. | m | 10 |  | 0
D.2.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 15 |  | 0
D.2.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 5 |  | 0
D.2.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
D.2.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
D.2.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
D.2.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 25 |  | 0
D.2.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
D.2.2.1.3 | D.2.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
D.2.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima za izvedbu radova. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
D.2.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
D.2.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## D.3.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.3.1 | D.3.1 | CS KAŠTEL - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D.3.1.1 | D.3.1.1 | CRPNA STANICA KAŠTEL
D.3.1.1.1 | D.3.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.3.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontirane opreme, crpki, poklopaca, fazonskih komada, armatura i ostalih raznih elemenata. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o opremi, crpkama, poklopcima, fazonskim komadima, armaturama i ostalim raznim elementima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Na opremi postojećeg predtretmana (rešetke i sl.) treba osim toga izvršiti servis i pripremiti ju za skladištenje. Preostala oprema, crpke, poklopci, fazonski komadi, armature i ostali razni elementi se odvoze i istovaruju na deponiju. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09.
D.3.1.1.1.S.2 | S.2 | Čišćenje lokacije gradilišta od stare opreme, starog namještaja i raznog krupnog otpada. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 245 |  | 0
D.3.1.1.1.S.3 | S.3 | Čišćenje unutrašnjosti objekta od razne deponirane stare opreme, starog namještaja i raznog drugog otpada otpada. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 32 |  | 0
D.3.1.1.1.S.4 | S.4 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5 | S.5 | Demontaža postojeće stolarije/bravarije (koja se zbog dotrajalosti zamjenjuju novom) uz minimalna oštećenja sa vanjske i unutranje strane. U cijenu uključena sva potrebna zaštita, rezanje, demontaža te odvoz bravarije na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po kompletno demontiranom komadu zajedno sa okvirom.
D.3.1.1.1.S.5.1 | S.5.1 | Vanjska dvokrilna vrata svj. otvor 2000x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5.2 | S.5.2 | Vanjska dvokrilna vrata svj. otvor 1200x1600 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5.3 | S.5.3 | Vanjska jednokrilna vrata svj. otvor 1000x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5.4 | S.5.4 | Unutarnja vrata svj. otvor 700x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5.5 | S.5.5 | Unutarnja vrata svj. otvor 800x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5.6 | S.5.6 | Žaluzina dim. 600x1000 mm | kom | 4 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5.7 | S.5.7 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 5 |  | 0
D.3.1.1.1.S.5.8 | S.5.8 | Poklopac dim. 600x1300 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.1.S.6 | S.6 | Demontaža postojeće hidromehaničke opreme (koja se zbog dotrajalosti zamjenjuju novom) uz minimalna oštećenja. U cijenu uključena sva potrebna zaštita, rezanje, demontaža te odvoz opreme na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po demontiranom komadu zajedno sa okvirom.
D.3.1.1.1.S.6.1 | S.6.1 | Automatska rešetka | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.6.2 | S.6.2 | Zapornica u kanalu širine 85 cm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.1.S.6.3 | S.6.3 | Zapornica u kanalu širine 55 cm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.1.S.7 | S.7 | Demontaža postojećih poklopaca-gazišta iznad kanala rešetki, te poklopca energetskog knaala. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² demontiranih poklopaca.
D.3.1.1.1.S.7.1 | S.7.1 | Poklopac-gazište iznad kanala sa rešetkom | m² | 11 |  | 0
D.3.1.1.1.S.8 | S.8 | Demontaža i uklanjanje raznih elemanta na pročelju (ispusnih cijevi, utičnice, razni kabeli...) koji se zamjenjuju novima. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.9 | S.9 | Demontaža i uklanjanje postojećeg elektro ormara i ostale elektro opreme u objektu, radi zamjene novom. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.10 | S.10 | Demontaža i rezanje postojećih fazonskih komada , armatura i crpnih agregata (2.kom) u unutrašnjosti crpne stanice i zasunske komore, koji se zbog dotrajalosti zamjenjuju novima. Jedinična cijena stavke uključuje rezanje, demontažu prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranim fazonskim komadima i armaturama. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.11 | S.11 | Demontaža svih postojećih sanitarija (tuš kada, wc-školjka, umivaonik, špina...) radi zamjene novom. Demontirani elementi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.1.S.12 | S.12 | Skidanje starih podnih i zidnih obloga (keramičke pločice, zvučna izolacija) koje se zbog oštećenosti zamjenjuju novima. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 102 |  | 0
D.3.1.1.1.S.13 | S.13 | Pražnjenje i čišćenje unutrašnjosti postojeće crpne stanice (crpnog bazena, zasunskog okna, kanala rešetke) od istaloženog fekalnog materijala, dasaka i svog ostalog otpadnog materijala, te ekološki zbrinuti. Pop potrebi uključeno prepumpavanje u preljevno okno. Obračun po m³. | m³ | 98 |  | 0
D.3.1.1.1.S.14 | S.14 | Probijanje okruglog otvora u postojećem zidu za prolaz nove cijevi. Otvor je potrebno pravilno otvoriti sa dijamantnom krunom, bez štemanja pikamerom kako se ne bi narušila stabinost konstrukcije crpne stanice. Odvoz šute na deponiju koju osigura izvođač radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po komadu izbušenog otvora.
D.3.1.1.1.S.14.1 | S.14.1 | Okrugli otvor fi 150 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.1.S.14.2 | S.14.2 | Okrugli otvor fi 225 mm | kom | 4 |  | 0
D.3.1.1.1.S.15 | S.15 | Razni radovi na pripomoćima kod demontaže, rušenja i odvoza prema uputama tehničke službe komunalnog društva ili nadzora. Obračun po satu. | sati | 100 |  | 0
D.3.1.1.2 | D.3.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
D.3.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 24 |  | 0
D.3.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora ispred objekta bez obzira na debljinu sloja. Aafalt se skida u širini od 1.50 m da bi se postigla bolja povezanost novog i starog asfalta. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju prosječne udaljenosti do 10 km. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog betona. | m² | 18 |  | 0
D.3.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni plitki iskop oko objekta bez obzira na kategoriju terena. Sva eventualna oštećenja zbog neprimijenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Materijal se utovaruje i odvozi na deponiju, što je obračunato stavkom odvoza. Dno iskopa isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 3 |  | 0
D.3.1.1.2.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 5 |  | 0
D.3.1.1.3 | D.3.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
D.3.1.1.3.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na površini ispred crpne stanice. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu ili na postojeći asfalt. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
D.3.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 130 |  | 0
D.3.1.1.3.S.2 | S.2 | Betoniranje dna i zidova odsisnog okana za sustav odzrake. Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova i dna su 10 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg armature za 1 m³ betona. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i okana. Jedinična cijena uključuje dobavu i dopremu betona, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
D.3.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Okno dim. 50 x 50 cm, debljina dna 10 cm, zidovi 10 cm - dubine do 0,50 m (0.20 m3 betona) | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3 | S.3 | Kompletna sanacija ravnog krova nadzemnog dijela crpne stanice. Tlocrtne dimenzije krovne plohe su 3.80 x 4.80 m. Stavka uključuje sve potrebne radove. Skidanje postojećeg zemljanog nasipa sa krovne ploče, te skidanje postojeće hidoizolacije. Izrada betona za pad klase C12/15 u sloju debljine 4-10 cm. Izrada izravnavajućeg sloja debljine 15 mm. Izrada hidrizolacija u najmanje dva sloja. Zaštita hidroizolacije tvrdim stirodurom debljine 6.0 cm položenim u elastično građevinsko ljepilo. Pokivanje stiodura zaštitnom čepastom folijom. Izrada nasipa zemljanim materijalom debljine 20 cm. Obnova betonskin kanalica po rubovima. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
D.3.1.1.3.S.3.1 | S.3.1 | iskop-skidanje zemljanog materijala sa odvozom | m³ | 34 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.2 | S.3.2 | skidanje betonskih kanalica sa odvozom | m³ | 34 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.3 | S.3.3 | skidanje hidroizolacije | m² | 50 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.4 | S.3.4 | beton za pad, d=4-10 cm | m³ | 3 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.5 | S.3.5 | izravnavajući sloj, d=15 mm | m² | 40 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.6 | S.3.6 | hidroizolacija (2 sloja) | m² | 54 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.7 | S.3.7 | zaštita tvrdim stirodurom (XPS) | m² | 54 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.8 | S.3.8 | čepasta folija | m² | 54 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.9 | S.3.9 | zemljani materijal | m³ | 34 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.10 | S.3.10 | sijanje travom humuziranog nasipa | m² | 75 |  | 0
D.3.1.1.3.S.3.11 | S.3.11 | betonske kanalice širine 30 cm | m' | 12 |  | 0
D.3.1.1.3.S.4 | S.4 | Kompletna izvedba rekonstrukcije postojećeg okna sa zapornicom ispred CS radi montaže žabljih zaklopki na stijenke okna. Stavka uključuje sve radove potrebne za izvršenje rada. Iskop oko okna. Razbijanje pokrovne ploče i dvije stijenke. Betoniranje novih stijenki okomito na ulazne cijevovode. Betoniranje zidova i pokrovne ploče okna, vodonepropusnim betonom C30/37 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Zidove okana izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje. Debljine zidova su 20 cm, ploče 15 cm. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za ugradnju poklopca veličine 600x600 mm. Osiguravanje vodonepropusnosti unutrašnjih površina okna je obradom cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
D.3.1.1.3.S.4.1 | S.4.1 | iskop | m³ | 35 |  | 0
D.3.1.1.3.S.4.2 | S.4.2 | beton za zidove i pokrovnu ploču , C30/37 | m³ | 5 |  | 0
D.3.1.1.3.S.4.3 | S.4.3 | oplata | m² | 34 |  | 0
D.3.1.1.3.S.5.2 | S.5.2 | ugradnja poklopca dim. 600/600mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.3.S.4.4 | S.4.4 | zatrpavanje | m³ | 18 |  | 0
D.3.1.1.3.S.4.5 | S.4.5 | odvoz | m³ | 17 |  | 0
D.3.1.1.3.S.5 | S.5 | Kompletna izvedba rekonstrukcije postojećeg pokrovne ploče okna ispred CS sa dvije zapornice radi zamjene dviju novih zapornica. Stavka uključuje sve radove potrebne za izvršenje rada. Razbijanje pokrovne ploče i obnova. Betoniranje pokrovne ploče okna, vodonepropusnim betonom C30/37 (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. U ploči ostaviti otvor za poklopac i ugraditi ulične kape za vreteno zapornice. Saniranje unutrašnosti okna nakon ugradnje zapornica cementnim mortom sa zaglađivanjem površina ili vodonepropusnom masom. Kinetu u dnu obraditi u hidraulički ispravnom obliku, betonom C16/20, a površinski zagladiti do crnog sjaja. Odvoz razbijenog materijala i šute na deponiju. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
D.3.1.1.3.S.5.1 | S.5.1 | beton za pokrovnu ploču , C30/37 | m³ | 2 |  | 0
D.3.1.1.3.S.5.2 | S.5.2 | sanacija unutarnjih površina okna i kinete | m² | 30 |  | 0
D.3.1.1.3.S.5.3 | S.5.3 | ugradnja poklopca dim. 600/600mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.3.S.5.3 | S.5.3 | ugradnja ulične kape | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.4 | D.3.1.1.4 | ZIDARSKI RADOVI
D.3.1.1.4.S.1 | S.1 | Čišćenje, pranje, odmašćivanje tlačnim peračem svih unutarnjih površina postojeće crpne stanice (crpni bazen, kanali rešetke, zasunsko okno...), te zidarski obraditi i sanirati oštećene površine reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 194 |  | 0
D.3.1.1.4.S.2 | S.2 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenih otvora za prolaz cijevi u zidovima crpne. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima da se postigne vodootporno i plinotijesno brtvljenje. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.3.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | otvor fi 150 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.4.S.2.2 | S.2.2 | otvor fi 225 mm | kom | 3 |  | 0
D.3.1.1.4.S.3 | S.3 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenog otvora za prolaz cijevi odzrake u vanskom zidu CS. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima. Stavka uključuje i zatvaranje otvora sa vanjske strane žaluzinom sa mrežicom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.3.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | otvor fi 225 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.4.S.4 | S.4 | Kompletna zidarska obrada otvora kod ugradnje stolarije. Cijena uključuje dovođenje otvora u oblik potreban za ugradnju stolarije, uz sva potrebna štemanja, ispune, špric žbukanje špaleta grubim i finim cementnim mortom, te popravke na unutarnjim i vanjskim plohama zidova prema postojećoj strukturi, a prije završne obrade. Stavka uključuje i završnu obradu površina nakon ugradnje prozora/vrata. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.3.1.1.4.S.4.1 | S.4.1 | Vanjska dvokrilna vrata svj. otvor 2000x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.4.S.4.2 | S.4.2 | Vanjska dvokrilna vrata svj. otvor 1200x1600 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.4.S.4.3 | S.4.3 | Vanjska jednokrilna vrata svj. otvor 1000x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.4.S.4.4 | S.4.4 | Unutarnja vrata svj. otvor 700x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.4.S.4.5 | S.4.5 | Unutarnja vrata svj. otvor 800x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.4.S.4.6 | S.4.6 | Žaluzina dim. 600x1000 mm | kom | 4 |  | 0
D.3.1.1.4.S.5 | S.5 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od punog PVC-a. Montaža na poliuretansku pjenu. Klupčica širine do 35 cm. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.3.1.1.4.S.5.1 | S.5.1 | Žaluzina dim. 600x1000 mm | kom | 4 |  | 0
D.3.1.1.4.S.6 | S.6 | Kompletna zidarska ugradnja poklopaca s obrtničkom pripomoći, sa svim potrebnim transportima, uključivši sav potreban materijal, pomoćna sredstva. Obračun po komadu.
D.3.1.1.4.S.6.1 | S.6.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 5 |  | 0
D.3.1.1.4.S.6.2 | S.6.2 | Poklopac dim. 600x1300 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.4.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih zidnih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na zid svih prostorija do visine H=2,00m. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 80 |  | 0
D.3.1.1.4.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih podnih nekliznih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na pod svih prostorija. Na postojeću podlogu nakon što su skinute stare pločice izvesti sloj samonivelirajuće mase za izravnavanje poda. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 24 |  | 0
D.3.1.1.4.S.9 | S.9 | Izravnavnje i priprema unutarnjih površina stropa i zidova građevine za ličenje. Priprema se sastoji od dersovanja što uključuje štemanje svih neravnina i nakupina procijeđenog cementnog mlijeka, te zaribavanje istih finim cementnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 78 |  | 0
D.3.1.1.4.S.10 | S.10 | Bijeljenje stropa i zidova CS, bojom otpornom na vlagu u nijansi po izboru Investitora. Prije bojanja potrebno je površinu pripremiti gletanjem sa masom koja je primjenjiva za građevine koje su izložene vlaženju i kondenziranju. Prilikom izvođenja ovih radova izvođač je obavezan zaštititi od prljanja svu opremu, podove i bravariju u prostorijama. Ukoliko se ipak nešto zaprlja izvođač je obavezan sve očistiti. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 86 |  | 0
D.3.1.1.4.S.11 | S.11 | Nabava i dobava sveg materijala i kompletna izvedba završnog sloja na svim vanjskim površinama pročelja. Nijansiranje sloja prema izboru Investitora. Izvedba svih faza radova, uključivo predradnje prema uputama Proizvođača. Prije nanošenja završnog sloja, potrebno je postojeće betonske dijelove fasade sanirati, što uključuje skidanje labavih dijelova fasade i obnova površina reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 20 |  | 0
D.3.1.1.5 | D.3.1.1.5 | BRAVARSKI RADOVI
D.3.1.1.5.S.1 | S.1 | Predviđa se stolarija izrađena od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji spriječava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena od peterokomornih profila, trostruko brtvljenje, u bijeloj boji. Profili su ojačani pocinčanim čelikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvođača. Ostakljenja prosora i ostakljenih dijelova vrata ke trostrukim izolacijskim staklom. Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog prozračivanja, u bijeloj boji, poluolivama za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa za vrata, te pričvrsnim materijalom.U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu,i montažu stolarije , uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje stavke. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj građevini. Obračun po komadu.
D.3.1.1.5.S.1.1 | S.1.1 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja dvokrilnih vanjskih vrata sa ugrađenim fiksnom žaluzinom u donjem dijelu (30 cm) . Vrata su dim. 2000/2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.1.2 | S.1.2 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja dvokrilnih vanjskih vrata sa ugrađenim fiksnom žaluzinom u donjem dijelu (30 cm) . Vrata su dim. 1200/1600 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.1.3 | S.1.3 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih vanjskih vrata sa ugrađenim fiksnom žaluzinom u donjem dijelu (30 cm) . Vrata su dim. 1000/2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.1.4 | S.1.4 | Izrada,Nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih unutarnjih vrata. Vrata su dim. 700/2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.1.5 | S.1.5 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih unutarnjih vrata. Vrata su dim. 800/2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.1.6 | S.1.6 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja fiksne PVC žaluzine. Žaluzina je dim. 600/1000 mm i ima ugrađenu mrežicu protiv insekata. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtera za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: *Kapacitet filtera je Q=850 m3/h. *Kučište filtera je izrađeno od PEHD materijala, a poklopac kučišta od plastike ojačane staklenim vlaknima. *Pročišćavanje zraka vrši se kemijskom metodom, odnosno adsorpcijom i oksidacijom s minimalnim efektom pročišćavanja 99,5%. Klasični filteri sa aktivnim ugljenom nisu prihvatljivi. Filter je opremljen : * Suhom kemijskom ispunom , min.480 l * Usisnom cijevi * Drenažnom cijevi * Poklopcem s kopčama Uz filter se isporučuje i : * Hvatač čestica vlage i masti iz zraka * Sustav za trenutnu detekciju potrošenosti ispune (npr. indikator poluga koja mijenja boju u ovisnosti i istrošenosti ispune). Čekanje laboratorijske analize potrošenosti ispune nije prihvatljivo. * Ventilator za odsisavanje otpadnog zraka s regulacijom broja okretaja, osnovnih karakteristika: Kapacitet: 400 - 850 m3/h Pad tlaka u filteru kod Qmax 500 Pa * Usisnim cijevima (razvod po objektu) DN 150 mm (20 m) i DN 100 mm (16 m), uključeni lukovi. Ventilator je postavljen direktno na poklopac kučišta filtera i ispuhuje pročišćeni zrak u atmosferu. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi , dobavu i ravod usisnih cijevi po crpnoj stanici ,kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad kemijskog filtera za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja automatske rešetke za ugradnju u postojeći kanal, dimenzija i glavnih tehničkih karakteristika: - kapacitet 70 l/s - širina kanala 85,0 cm - dubina kanala 255,0 cm - efektivna širina rešetke 575 mm - širina okvira rešetke 800 mm - velilčina svijetlih otvora 20 mm - visina štapova rešetke 1.541 mm - kut ugradnje rešetke 80° - visina izbacivanja otpadnog mat. iznad kote gornjeg kanala 981 mm - maksimalna količina iznosa otpada 1,20 m3/h - snaga motora 0,75 kW - jakost motora (radna) 2,00 A - broj okretaja lančanice 8,2 min-1 - uvjeti priključka 3 x 400 V; 50 Hz - start meko upuštanje - stupanj zaštite motora IP65 - materijal konstrukcije rešetke inox AISI316L - materijal lanaca i lančanika inox AISI 316/AISI431 - završna obrada tvornički jetkano u kupelji s naknadnom pasivizacijom S automatskom rešetkom se isporučuje i sljedeći prateći pribor/oprema: - profilirani lim za zaštitu donjih ležajeva rešetke, kom 2, inox AISI 316L - gornji bočni nosač rešetke, kom 2, inox AISI 316L - inox spojni materijal AISI 316L Rešetka mora biti opremljena mehaničkom zaštitom od preopterećenja. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje, kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene, ugrađene i puštene u rad automatske rešetke. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja prese za prihvat, obradu (ispiranje, presanje i ocjeđenje) otpadnog materijala izdvojenog na automatskoj rešetki, dimenzija i glavnih karakteristika: - Maksimalni kapacitet obrade sirovog otpada 2,0 m3/h - Kapacitet obrade s maksimalnim efektom ispiranja 1,0 – 1,5 m3/h * redukcija volumena otp. materijala 60-70% * sadržaj suhih tvari u presanom materijalu 30-40% ST * dužina usipnog korita 900 mm * ukupna dužina prese (bez tlačne cijevi) 1.920 mm * širina prese 520 mm * visina prese 480 mm * snaga motora 4,0 kW * jakost motora 8,3 A * tip ozubljenja prvog stupnja reduktora stožasto ozubljenje * uvjeti priključka 400 V; 50 Hz * start direktni * stupanj zaštite motora IP 65 * klasa izolacije F
D.3.1.1.5.S.4.2 | S.4.2 | Sa spiralnom presom se isporučuje i: * motor-reduktor sa stožastim prijenosom prijenosom zbog uvjeta ugradnje * tlačna cijev za usmjeravanje izdvojenog obrađenog otpadnog materijala u kontejner, a sastoji se od: * koljeno Q90˘ DN200 * konične cijevi DN200/DN300, L= 1,00 m * koljena Q90° DN300 * adaptera za kontinuirane plastične vreće * sustav za razvod vode koji se sastoji od: * priključka za vodu GEKA R1“, vanjski navoj * distributora vode s ručnim zasunima * magnetnog ventila za automatsko ispiranje materijala * magnetnog ventila za automatsko pranje korita za prihvat procjednih voda * svih potrebnih fleksibilnih crijeva za spajanje sustava razvoda vode * prijelazni adapter između izlaznog korita automatske rešetke i usipnog korita spiralne prese * izrada inox nosača-oslonca preše iznad kanala * inox spojni materijal Kompletna konstrukcija spiralne prese i tlačna cijev izrađeni su od inox materijala AISI316L s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje, kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene, ugrađene i puštene u rad spiralne preše. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava,dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kanalske zapornice (ispred rešetke), dim. 850 x 1000 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem. Sljedeće izvedbe: Širina kanala 850 mm Dubina kanala T 2550 mm (od dna kanala do servisne plohe) Visina zaporne ploče 1000 mm Ukupna visina zapornice 2200 mm Tip praga ravni za učvršćenje na dno kanala sidrenim vijcima Okvir za učvršćenje na vertikalnu stijenku sidrenim vijcima Radni tlak 1 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=1000 mm podesivo, nosač ležaja za ugradnju na zid , sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 1 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.6 | S.6 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kanalske zapornice (iza rešetke) dim.850 x 1000 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem Sljedeće izvedbe: Širina kanala 850 mm Dubina kanala T 2550 mm (od dna kanala do servisne plohe) Visina zaporne ploče 1000 mm Ukupna visina zapornice 2200 mm Tip praga ravni za učvršćenje na dno kanala sidrenim vijcima Okvir za učvršćenje na vertikalnu stijenku sidrenim vijcima Radni tlak 1 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=1000 mm podesivo, 2xkuglasta spojnica za odmak gornjeg ležaja produžetka, nosač ležaja za ugradnju na zid, sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 1 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.7 | S.7 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kanalske zapornice, dim. 550 x 1000 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem Sljedeće izvedbe: Širina kanala 550 mm Dubina kanala T 2550 mm (od dna kanala do servisne plohe) Visina zaporne ploče 1000 mm Ukupna visina zapornice 2200 mm Tip praga ravni za učvršćenje na dno kanala sidrenim vijcima Okvir za učvršćenje na vertikalnu stijenku sidrenim vijcima Radni tlak 1 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=1000 mm podesivo, nosač ležaja za ugradnju na zid , sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 1 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.8 | S.8 | Dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja zidne zapornice, dim. 400 x 400 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem Sljedeće izvedbe: Dimenzije B x H 400 x 400 mm Dubina ugradnje T 1900 mm (od praga zapornice do stropa okna) Tip praga ravni za zalijevanje u beton Okvir za učvršćenje sidrenim vijcima Radni tlak 6 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=1900 mm podesivo, nosač ležaja za ugradnju u uličnu kapu (ulična kapa nije uključena), sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 6 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.5.S.9 | S.9 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja zidne zapornice, dim. 500 x 500 kompaktne izvedbe ručnim upravljanjem Sljedeće izvedbe: Dimenzije B x H 500 x 500 mm Dubina ugradnje T 2300 mm (od praga zapornice do stropa okna) Tip praga ravni za zalijevanje u beton Okvir za učvršćenje sidrenim vijcima Radni tlak 6 m v.s. Tip radnog pogona produžetak vretena L=2300 mm podesivo, nosač ležaja za ugradnju u uličnu kapu (ulična kapa nije uključena), sve od nehrđajućeg čelika 1.4571 (AISI316) Način rada pomoću ključa (ključ nije u isporuci) . s nepodiznim vretenom, . samonosiva konstrukcija za montažu sidrenim vijcima na betonski zid . uključivo sidrene vijke, vijke za kemijski sustav pričvršćenja od SS316T, brtvena guma između okvira i zida . materijal zapornice nehrđajući čelik 1.4571 (AISI316), kemijski čišćeno kiselom kupkom i pasivizirano . zamjenjiva kvadratna brtva, profilirani EPDM otporan na otpadne vode . brtvljenje bolje od DIN 19569-4 klasa 4, 6 m vs u oba smjera . Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje , kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.5.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitne ograde ispred objekta. Ogradni sustav se sastoji od panela koje čini čvrsto zavarena mreža s pravokutnim otvorima i horizontalnim ojačanjima koja onemogućuju savijanje panela. Žica je pocinčana, čvrsto zavarena i plastificirana. Stupovi su čelični profili- pocinčani s unutrašnje i vanjske strane, plastificirani, te se isporučuju u kompletu s plastičnim zaštitnim kapama. Betoniranje temeljnih blokova ogradnih stupova i stupova ogradnih vratiju uračunati u cijenu stavke. Dimenzije iskopa su 50/50/80 cm, a nakon zatrpavanja betoniranih temelja višak zemlje isplanirati ili odvesti na deponiju što je uključeno u cijenu stavke. Visina ograde je 1,3 m. Na ogradu montirati dvokrilna ulazna (ogradna) vrata za prolaz vozila širine 3,5 m i pješačka vrata širine 1,0 m, opremljenih s kvakom, cilindar bravom i ključevima. Izvedba ograde u svemu prema uputama Proizvođača. Stupovi ograde, žičani paneli i sve ostalo mora biti uzemljeno na propisani način, prema uputama Proizvođača dobavljene ograde. Obračun po m' ugrađene ograde. | m' | 11 |  | 0
D.3.1.1.5.S.11 | S.11 | Nabava, doprema i ugradnja gazišta/podnih rešetki iznad kanala. Podna rešetka je od stakloplastike, sa smolastim vlaknima , debljine 38mm, dimenzije otvora 38x38mm, sa punom pokrovnom pločom debljine 3 mm. Uz rešetke dobaviti sav potreban spojni materijal. Stavka uključuje sve poslove oko ugradnje rešetke. Obračun po m² dobavljene i ugrađene rešetke, zajedno s spojnim materijalom. | m² | 11 |  | 0
D.3.1.1.5.S.12 | S.12 | Nabava i dobava standardnog kontejnera (veličine 240 l) za skupljanje otpada iz automatske rešetke. Obračun po komadu kontejnera. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6 | D.3.1.1.6 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.3.1.1.6.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta potopljene crpke za otpadne (fekalne) vode. Isporučuju se s donjim postoljem, priključnim koljenom, vodilicama (od inox-a), gornjim nosačem vodilica (od inoxa) i lancem od nehrđajućeg čelika. Inox kvalitete AISI 316L. Obračun po kompletu dobavljene crpke.
D.3.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 70,1 l/s - Hman = 6,0 m - režim rada 1+1 , po potrebi paralelni rad - tlačni izlaz crpke DN 150 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - tip radnog kola : jednokanalni - slobodni prolaz: min.100 mm - mokra ugradnja s vodilicama - vodilice duljine l = ~3,45 m | komplet | 2 |  | 0
D.3.1.1.6.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta armatura od DUKTIL nodularnog lijeva sa spojem na prirubnicu prema normama HRN EN 598:2009, HRN EN 1074, HRN EN 558-1, HRN EN 1092-2:2001. Armatura za ugradnju na tlačnim kanalizacijskim cjevovodima za otpadne vode. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
D.3.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
D.3.1.1.6.S.2.1.1 | S.2.1.1 | EV ZASUN - eliptični zasun s ručnim kolom
D.3.1.1.6.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
D.3.1.1.6.S.2.1.2 | S.2.1.2 | Nepovratni kuglasti ventil
D.3.1.1.6.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.6.S.2.1.3 | S.2.1.3 | Montažno demontažni komad
D.3.1.1.6.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.2.1.4 | S.2.1.4 | Žablja zaklopka PTK-A Za ugradnju na slobodnim ispustima sa malim diferencijalnim tlakom, Primjena kod pojave visokih voda na glavnim ispustima,spriječavanje plavljenja Za ispuste ispod ili iznad razine vode Tip PTK – A za montažu na vertikalnu betonsku stijenku Sljedeće izvedbe: Nominalni tlak PN 0.5 bar Materijali: okvir, zatvarač i temeljna ploča: PE-HD osovina: nehrđajući austenitni čelik (otporan na morsku vodu) brtva zatvarača: neopren Područje primjene: radni tlak do 1.5m kratkotrajno (72 h) 5 m v.s, temperatura do 80°C Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Obračun po komadu.
D.3.1.1.6.S.2.1.4. | S.2.1.4. | DN 500 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.6.S.2.1.5 | S.2.1.5 | Ulična zaštitna kapa - okrugla
D.3.1.1.6.S.2.1.5.1 | S.2.1.5.1 | d/D=125/180 mm , h=200 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.6.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta čeličnih fazonskih komada i cijevi. Materijal inox čelik AISI 316L. U cijenu je uključen sav spojni i brtveni materijal (vijci i slično). Obračun po komadu.
D.3.1.1.6.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
D.3.1.1.6.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Prirubnica DN 150 mm | kom | 21 |  | 0
D.3.1.1.6.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Prirubnica DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.3.1.3 | S.3.1.3 | Cijev DN 150 mm (fi 168,3x2,6) | m' | 7 |  | 0
D.3.1.1.6.S.3.1.4 | S.3.1.4 | Luk 90˚ DN 150 | kom | 4 |  | 0
D.3.1.1.6.S.3.1.5 | S.3.1.5 | T- komad DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.3.1.6 | S.3.1.6 | T-komad (lučni-hlače) DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.3.1.7 | S.3.1.7 | Redukcija DN 150/200 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i kompletna ugradnja brtvenog elementa za podore cijevi kroz armiranobetonski zid. Brtveni element se ugrađuje u postojećem zidu u otvoru izbušenom krunskom pilom. Brtveni element je izrađen od EPDM gume i inoxa AISI 316 a unutar elementa se nalaze listići čijim uklanjanjem se otvor brtvenog elementa prilagođava promjeru cijevi. Nakon ugradnje cijevi brtveni element se priteže vijcima koji su integrirani u brtveni element. Brtveni element se isporučuje zajedno sa mazivom za instalaciju. Brtveni element mora biti certificiran za S90 minuta protupožarnosti prema HRN DIN 4012-9 normi te za 4 bar vodotjesnosti i 2,5 bar plinotjesnosti. Obračun po komadu.
D.3.1.1.6.S.4.1 | S.4.1 | Brtveni uložak za prolaz cijevi fi 150 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.6.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fleksibilne instalacijskih PVC cijevi promjera DN 50 mm, za elektro instalaciju. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Obračun po m'. | m' | 30 |  | 0
D.3.1.1.6.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih četvrtastih kanalizacijskih poklopaca, sa četvrtastim okvirom, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
S.5.S.6.1 | S.6.1 | Poklopac minimalnog svijetlog otvora 600x600 mm bez ventilacijskih otvora - klasa D 400 | kom | 5 |  | 0
S.5.S.6.2 | S.6.2 | Poklopac minimalnog svijetlog otvora 600x1300 mm bez ventilacijskih otvora (dvostruki poklopac u jednom okviru) - klasa D 400 | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.6.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i kompletna ugradnja sanitarnih elemenata prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno. Obračun po komadu.
D.3.1.1.6.S.7.1 | S.7.1 | WC školjka sa daskom + vodokotlić + cijevi | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.7.2 | S.7.2 | Umivaonik sa otvorima za odvod i preljev s ventilom + jednoručna štedna mješalica armatura za toplu i hladnu vodu | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.7.4 | S.7.4 | Bojler, 20 l | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i kompletna ugradnja sanitarnih elemenata prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
D.3.1.1.6.S.8.1 | S.8.1 | Držač toaletnog papira | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.8.2 | S.8.2 | Držač papira za ruke | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.8.3 | S.8.3 | Držač za tekući sapun | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.8.4 | S.8.4 | Toaletno ogledalo 50x80 cm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.6.S.9 | S.9 | Nabava, doprema i ugradnja nove vodovodne instalacije PPR cijevima ( od post.kupatila do automatske rešetke, odnosno preše, L= 10 m). U cijenu stavke uključiti sav spojni i montažni materijal, fitinge, fazone, ventile, izolaciju i dijelove izmjene postojeće instalacije do pune funkcionalnosti. Stavka uključuje sve građevinske radove (prodore i šliceve) za novu instalaciju vodovoda. U cijenu stavke uključiti odvoz nastalog šuta na legalni deponij građevinskog materijala. Obračun po komplet obavljenom radu. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.7 | D.3.1.1.7 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.3.1.1.7.S.1 | S.1 | Doprema sa skladišta gradilišta, istovar i kompletna montaža potopljene kanalizacijske crpke s karakteristikama prema opisu. U stavci je uključena i montaža donjeg postolja s koljenom, vodilice s gornjim nosačem za pričvršćenje vodilice i lancem. Zajedno sa samom pumpom obuhvaćena je ugradnja i sve prateće opreme, uključeni su svi potrebni građ. materijal sitna oprema i pribor za izvedbu. Obračun po kompletu ugrađene crpke.
D.3.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Potopljena crpka s karakteristikama: - kapacitet Q = 70,1 l/s - Hman = 6,0 m - režim rada 1+1 , po potrebi paralelni rad - tlačni izlaz crpke DN 150 mm - energetski i signalni kabel potopnog tipa ~ 20 m - tip radnog kola : jednokanalni - slobodni prolaz: min.100 mm - mokra ugradnja s vodilicama - vodilice duljine l = ~3,45 m | komplet | 2 |  | 0
D.3.1.1.7.S.2 | S.2 | Doprema sa skladišta, istovar i kompletna ugradba lijevano-željeznih armatura i fazonskih komada te čeličnih (INOX) komada sa spojem na prirubnicu prema HRN EN 1092-2:2001. U cijenu stavke uključen i sav spojni materijal. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
D.3.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 9 |  | 0
D.3.1.1.7.S.3 | S.3 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja-montaža čeličnih fazonskih komada i cijevi. Stavkom obuhvaćeno rezanje cijevi i varenje prirubnica na cijev, tj izvedba čeličnih FF komada, završna obrada jekanje u kupelji i pasivizacija u kupelji. Materijal inox čelik AISI 316L. Obračun po komadu izrađenog i ugrađenog elementa.
D.3.1.1.7.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
D.3.1.1.7.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Prirubnica DN 150 mm | kom | 21 |  | 0
D.3.1.1.7.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Prirubnica DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.7.S.3.1.3 | S.3.1.3 | Cijev DN 150 mm (f168,3x2,6) | m' | 7 |  | 0
D.3.1.1.7.S.3.1.4 | S.3.1.4 | Luk 90˚ DN 150 | kom | 4 |  | 0
D.3.1.1.7.S.3.1.5 | S.3.1.5 | T- komad DN 150/150 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.7.S.3.1.6 | S.3.1.6 | T-komad (lučni-hlače) DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.7.S.3.1.7 | S.3.1.7 | Redukcija DN 150/200 mm | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.7.S.4 | S.4 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i ugradnja-montaža žabljih zaklopki na stijenke preljevnog okna . Stavkom obuhvaćeno svi radovi potrebni za kompletnu ugradnju žaljih zaklopki na stijenku okna. Obračun po komadu izrađenog i ugrađenog elementa.
D.3.1.1.7.S.4.1 | S.4.1 | DN 500 mm | kom | 2 |  | 0
D.3.1.1.7.S.5 | S.5 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradnja PVC cijevi i lukova za odzračivanje crpne stanice. Stavkom uključeni svi podzemni radovi na polaganje PVC cijevi i lukova, te povezivanje crpnog bazena i kanala rešetke sa uređajem za pročišćavanje zraka (kemijski filter). Montaža svih PVC cijevi sustava odzrake koji se montiraju po zidovima i stropu uključeni su stavku dobave i ugradnje kemijskog filtera. Cijev se polaže u rov dubine 65 cm i širine 50 cm, te se cijev stavlja u betonsku zaštitu. Na kraju se cijev diže okomito iznad terena i spaja na filter. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona/asfalta 600 m² - iskop 2,00 m³ materijala - beton C16/20 1,50 m³ - zatrpavanje 0,30 m³ - odvoz 0,20 m³ - montaža-PVC cijevi DN 100/150 mm l = 9,0 m - montaža-PVC luka 90° DN 100 (kom.2) - montaža-PVC luka 90° DN 150 (kom.1) Obračun po komplet izvedenoj podzemnoj ventilacijskoj instalaciji. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.7.S.6 | S.6 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža fleksibilnih PVC cijevi za elektro instalacije. Stavkom uključeno iskop kanala, polaganje PVC cijevi u pješčanu oblogi i zatrpavanje, te završna obrada rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona/obnova 0,50 m² - iskop 3,60 m³ materijala - pijesak 0-8 1,50 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 2,10 m³ - odvoz 1,50 m³ - montaža/polaganje-PVC cijevi DN 50 mm l = 20,0 m Obračun po komplet izvedenom radu. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.8 | D.3.1.1.8 | OSTALI RADOVI
D.3.1.1.8.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.8.S.2 | S.2 | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavkom obuhvaćena prethodna ispitivanja, puštanje u probni pogon i redoviti pogon. Kontrolu montiranih crpki, prethodna ispitivanja, puštanje u probni i redoviti pogon i podešavanje rada mora se odvijati pod vodstvom i nadzorom stručne osobe isporučitelja/proizvođača. Uključeni su svi potrebni građ. materijali, voda, sitna oprema i pribor za izvedbu. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3 | S.3 | Kompletna izrada sanacije postojeće kopnene dionice sigurnosnog preljev CS. Stavka uključuje sve potrebne radove, zemljane i ostale radove. Zarezivanje i skidanje sfaltna, te kasnija obnova na dijelu prolaza po prometnici. Stojno-ručni iskop rova i vađenje postojeće cijevi. Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska 0-4 mm kao podloga cijevi, odnoso 0-8 kao obloga cijevi. Dobava i doprema materijela, te strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm. Betoniranje zidova, poda i pokrovne ploče okna, betonom C30/37. Uključena sva potrebna armatura. Izrada okna uključuje i dobavu,doprema, izradu, montiranje i skidanje oplate. Nabava, doprema i ugradnja ljevanoželjeznog polopca , veličine 600/600 mm, nosivosti 400kN. Odvoz viška materijala iz iskopa nakon završenog zatrpavanja, na deponiju.
D.3.1.1.8.S.3.1 | S.3.1 | strojno zasjecanje asfaltnog zastora | m' | 185 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.2 | S.3.2 | strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora | m² | 285 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.3 | S.3.3 | strojni iskop rova | m³ | 296 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.4 | S.3.4 | nabava, doprema i ugradnja pijeska 0-4 mm | m³ | 14 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.5 | S.3.5 | nabava, doprema i ugradnja pijeska 0-8 mm | m³ | 54 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.6 | S.3.6 | nabava, doprema i zatrpavanje rova zamjenskim kam.materijalom 0-64 mm | m³ | 160 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.7 | S.3.7 | nabava, doprema i polaganje u rov tampon frakcije 0-64mm | m³ | 34 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.8 | S.3.8 | odvoz | m³ | 136 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.9 | S.3.9 | bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC16 surf 50/70, deb.6 cm | m² | 145 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.10 | S.3.10 | dobava,doprema i ugradnja duktil kanalizacijskih cijevi fi 450 mm | m' | 84 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.11 | S.3.11 | kompletna izrada okna dim. 120 x 120 cm, dubine cca 2,80 m (beton C30/37, razreda izloženosti XS1) | kom | 3 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.12 | S.3.12 | nabava, doprema i ugradnja lj.ž. poklopca dim.600/600 mm, nos.400kN | kom | 3 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.13 | S.3.13 | izrada spoja cijevi i okna | kom | 8 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.14 | S.3.14 | prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. | m' | 80 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.15 | S.3.15 | prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. | m' | 80 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.16 | S.3.16 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. | m' | 80 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.17 | S.3.17 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde s obje strane rova uzdužno uz čitavu duljinu trase. Ograda mora biti visine 100 cm i propisane čvrstoće prema zahtjevima propisa o zaštiti na radu. | m' | 80 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.18 | S.3.18 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kolektora po i uz prometnice. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.8.S.3.19 | S.3.19 | Izrada projekta prometnog rješenja. | komplet | 1 |  | 0
D.3.1.1.8.S.4 | S.4 | Snimanje robot - kamerom postojeće kopnene dionice sigurnosnog preljeva crpne stanice. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom. Detekcija stanja prema HRN EN 13508-2/AC-2007. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu kompletnog snimka. Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu. Obračun po m'. | m' | 80 |  | 0

## D.3.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.3.2 | D.3.2 | CS KAŠTEL - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
D.3.2.1 | D.3.2.1 | CRPNA STANICA KAŠTEL
D.3.2.1.1 | D.3.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
D.3.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Kaštel", predviđen kao tipski slobodnostojeći čelični razvodni ormar, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.3.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - kompaktni razvodni ormar, izrađen iz čeličnog lima, u zaštiti IP55, s pločom za montažu opreme, vanjskim vratima (2kom) s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1200x1800x400 mm, komplet s tipskim čeličnim postoljem visine 100mm | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 63 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 63A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-2/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | grebenasta sklopka 12A/0-1-2-3/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 8 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 3 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 3 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač C16A, 3p, 15 kA | kom | 3 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | automatski prekidač C20A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 3 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | kombinirani zaštitni prekidač C10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | uređaj diferencijalne struje RCD 40A/0,03A-4P | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | uređaj diferencijalne struje RCD 63A/0,03A-4P | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 6 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | stezaljka osigurač 2 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | stezaljka osigurač 4 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 8 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 13,0-18,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | mikroprocesorski uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 11,0 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | energetski sklopnik 25A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. Stavkom je obuhvaćen i pomoćni kontaktni blok s kontaktima 2NO | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | energetski sklopnik 9A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | pomoćni sklopnik s kontaktima 4NO, Ith=10A, 230V, 50Hz, | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | kondenzatorski sklopnik za uklop trofaznih kondenzatorskih baterija do 12,5 kVAr, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | trofazna kondenzatorska baterija 2,5kVAr, 400V, 50Hz | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 17 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | zaštitni relej termistorske zaštite elektromotora crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-25/75A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | strujni mjerni transformator 25/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 10A | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | uređaj za besprekidno napajanje (UPS) 800VA, ON-LINE tehnologija (dvostruka konverzija), ulazni napon 120-276V/izlazni napon 230V (sinusnog oblika), frekvencija 50Hz, autonomije 7 minuta | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | utikač sa zaštitnim kontaktom za priključak UPS-a i 2m savitljivog priključnog voda 3×1,5mm2 | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | transformator 230/24V, 100VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 5 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.56 | S.1.56 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.57 | S.1.57 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 6 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.58 | S.1.58 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.59 | S.1.59 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230 V, 50 Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.60 | S.1.60 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.61 | S.1.61 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.62 | S.1.62 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.63 | S.1.63 | utičnica za agregat 63A/400V/3P+N+PE IEC309, montaža bočno na RO.CS | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.64 | S.1.64 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.65 | S.1.65 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
D.3.2.1.1.S.1.65.1 | S.1.65.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.65.2 | S.1.65.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.65.3 | S.1.65.3 | - modul digitalnih ulaza - 8 DI | kom | 3 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.65.4 | S.1.65.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.65.5 | S.1.65.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.65.6 | S.1.65.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije sa po 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.65.7 | S.1.65.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.1.66 | S.1.66 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (27 DI, 6 DO, 5 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki i automatske rešetke te spiralne prese). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na zid u prostoru elektro-ormara (IP66), napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 25m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-20 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.8 | S.8 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (8×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+4×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×6mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (4×Pg21+4×Pg16). | kompl. | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10 | S.10 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
D.3.2.1.1.S.10.1 | S.10.1 | - NYY 4x16mm2 | m | 15 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.2 | S.10.2 | - NYY-J 7x1,5mm2 | m | 55 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.3 | S.10.3 | - NYY-J 5x4mm2 | m | 48 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.4 | S.10.4 | - NYY-0 5x1,5mm2 | m | 12 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.5 | S.10.5 | - NYY-J 4x6mm2 | m | 16 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.6 | S.10.6 | - NYY-0 4x1,5mm2 | m | 16 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.7 | S.10.7 | - NYY-J 3x2,5mm2 | m | 25 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.8 | S.10.8 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.9 | S.10.9 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 45 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.10 | S.10.10 | - LIYCY 12x0,75mm2 | m | 27 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.11 | S.10.11 | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 95 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.12 | S.10.12 | - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.13 | S.10.13 | - NYM-J 4x1,5mm2 | m | 45 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.14 | S.10.14 | - NYM-J 5x2,5mm2 | m | 26 |  | 0
D.3.2.1.1.S.10.15 | S.10.15 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 10 |  | 0
D.3.2.1.1.S.11 | S.11 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 60 |  | 0
D.3.2.1.1.S.12 | S.12 | Prokromski kabelski kanal 200/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 40 |  | 0
D.3.2.1.1.S.13 | S.13 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 25 |  | 0
D.3.2.1.1.S.14 | S.14 | Prokromski kabelski kanal 50/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 15 |  | 0
D.3.2.1.1.S.15 | S.15 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.16 | S.16 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 6 |  | 0
D.3.2.1.1.S.17 | S.17 | Montažno/demontažna inox ploča, približnih dimenzija 740x340x20mm, opremljena odgovarajućim PVC kabelskim uvodnicama (10 kom uvodnica), te spojnim i montažnom priborom. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.18 | S.18 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.19 | S.19 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.20 | S.20 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu automatske rešetke (kabeli i razvodni ormari prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.21 | S.21 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu spiralne prese (kabeli i razvodni ormari prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.22 | S.22 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu uređaja za obradu zraka (kabeli i razvodni ormari prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.23 | S.23 | Nadgradna rasvjetna armatura s fluo cijevima 2×36W/840 i elektronskom prigušnicom, u zaštiti min IP 65, komplet s ovjesnim priborom za montažu na strop. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju fluo cijevi. | kompl. | 6 |  | 0
D.3.2.1.1.S.24 | S.24 | Asimetrični reflektor za vanjsku rasvjetu ulaza s halogenim izvorom svjetlosti snage 100W, u zaštiti min IP66, s IC senzorom, kompet s priborom za montažu na zid. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.25 | S.25 | Nadgradna, zidna svjetiljka za unutarnju montažu sa štednom žaruljom 21W, u zaštiti min IP 55. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.26 | S.26 | Svjetiljka za sigurnosno osvjetljenje, u zaštiti IP65, s fluo cijevi 8 W i autonomije rada 3 h, komplet s odgovarajućim piktogramom i priborom za montažu na zid | kompl. | 3 |  | 0
D.3.2.1.1.S.27 | S.27 | Nadžbukna jednopolne, obične (isklopne) sklopka 10A, zaštita IP55 | kompl. | 3 |  | 0
D.3.2.1.1.S.28 | S.28 | Nadžbukna jednopolne, izmjenična sklopka 10A, zaštita IP55 | kompl. | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.29 | S.29 | Modul za fiksni spoj el.bojlera, nadžbukni, opremljen kabelskim stezaljkama do 4 mm2 (5kom), zaštita IP55. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.30 | S.30 | Utičnica 2P+PE 16 A - 250 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 4 |  | 0
D.3.2.1.1.S.31 | S.31 | Utičnica 4P+PE 16 A - 400 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.32 | S.32 | Utičnica 2P, 16 A - 24V AC, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.33 | S.33 | Induktivni prekidač 24 V DC / krajnja sklopka, u zaštiti IP55 za signalizaciju otvorenosti objekta. | kompl. | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.34 | S.34 | Tipkalo za daljinsko isključenje napajanja (TDI), vanjska montaža na pročelje objekta. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.35 | S.35 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara crpne stanice, razvodnog ormara postojeće grube rešetke i pripadnog kabelskog razvoda te predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 2 |  | 0
D.3.2.1.1.S.36 | S.36 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara opće potrošnje crpne stanice i pripadnog kabelskog razvoda te predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.1.S.37 | S.37 | Odpajanje i demotaža postojećih strujnih krugova rasvjete i utičnica i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje (ukupno 10 strujnih krugova). | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.2 | D.3.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA I VANJSKI LPS
D.3.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) položena u rov oko crpne stanice, do postojećeg uzemljivača i u okolnom terenu (npr. do stupa ogradnih vrata i slično). | m | 25 |  | 0
D.3.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica Ø8 mm položena po obodnom nadzitku krova crpne stanice, komplet sa potrebnim nosačima za ravni krov. | m | 50 |  | 0
D.3.2.1.2.S.3 | S.3 | Rastavna spojnica - mjerno mjesto za žicu Ø8 mm (nadžbukni). | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.2.S.4 | S.4 | Vertikalna zaštita izvoda uzemljivača do rastavne spojnice sustava LPS-a, zajedno sa nosačima, vijcima 50mm i PVC tiplama Ø8mm, plastificirana u bijeloj boji, dužine 1,50m. | kom | 2 |  | 0
D.3.2.1.2.S.5 | S.5 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 35 |  | 0
D.3.2.1.2.S.6 | S.6 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 20 |  | 0
D.3.2.1.2.S.7 | S.7 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
D.3.2.1.2.S.7.1 | S.7.1 | - 6 mm2 | m | 25 |  | 0
D.3.2.1.2.S.7.2 | S.7.2 | - 16 mm2 | m | 15 |  | 0
D.3.2.1.2.S.8 | S.8 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 25 |  | 0
D.3.2.1.2.S.9 | S.9 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, stup ogradnih vrata, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 25 |  | 0
D.3.2.1.2.S.10 | S.10 | Demontaža postojećeg vanjskog sustava zaštite od munje na krovu crpne stanice, komplet s vertikalnim odvodima i pripadnim mjernim spojevima. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.3 | D.3.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
D.3.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima i pripadajućim potvrdama glavnih projekata i sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
D.3.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
| S.2.6 | - završni pregled i ispitivanje izvedenog sustava zaštite od djelovanja munje (LPS-s) od strane ovlaštene osobe uporabom važećih normi iz priloga C.4. "Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama" (NN 87/08 i 33/10) prema važećem programu ispitivanja te izrada Zapisnika o ispitivanju sukladnog navedenom pravilniku i otvaranje revizijske knjige. | kompl. | 1
D.3.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.2.8 | S.2.8 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
D.3.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## D.4.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.4.1 | D.4.1 | CS SESTRE MILOSRDNICE - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D.4.1.1 | D.4.1.1 | CRPNA STANICA SESTRE MILOSRDNICE
D.4.1.1.1 | D.4.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.4.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontirane opreme, crpki, poklopaca, fazonskih komada, armatura i ostalih raznih elemenata. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o opremi, crpkama, poklopcima, fazonskim komadima, armaturama i ostalim raznim elementima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Na opremi postojećeg predtretmana (rešetke i sl.) treba osim toga izvršiti servis i pripremiti ju za skladištenje. Preostala oprema, crpke, poklopci, fazonski komadi, armature i ostali razni elementi se odvoze i istovaruju na deponiju. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09.
D.4.1.1.1.S.2 | S.2 | Čišćenje unutrašnjosti objekta od razne deponirane stare opreme, starog namještaja i raznog drugog otpada otpada. Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 11 |  | 0
D.4.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
D.4.1.1.1.S.4 | S.4 | Demontaža postojeće stolarije/bravarije (koja se zbog dotrajalosti zamjenjuju novom) uz minimalna oštećenja sa vanjske i unutranje strane. U cijenu uključena sva potrebna zaštita, rezanje, demontaža te odvoz bravarije na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po kompletno demontiranom komadu zajedno sa okvirom.
D.4.1.1.1.S.4.1 | S.4.1 | Vanjska vrata svj. otvor 850x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.1.S.4.2 | S.4.2 | Prozor svj. otvor 600x600 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.1.S.4.3 | S.4.3 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
D.4.1.1.1.S.4.4 | S.4.4 | Poklopac dim. 700x1500 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.1.S.5 | S.5 | Demontaža postojeće vanjske ograde na stepenicama i pokrovnoj ploči, koja se zbog dotrajalosti zamjenjuje novom. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje rezanje, demontažu prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po m' kompletno demontirane ograde. | m' | 22 |  | 0
D.4.1.1.1.S.6 | S.6 | Demontaža i uklanjanje postojećeg elektro ormara i ostale elektro opreme u objektu, radi zamjene novom. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.4.1.1.1.S.7 | S.7 | Pražnjenje i čišćenje unutrašnjosti postojeće crpne stanice (crpnog bazena, zasunskog okna, kanala rešetke) od istaloženog fekalnog materijala, dasaka i svog ostalog otpadnog materijala, te ekološki zbrinuti. Po potrebi uključeno prepumpavanje u preljevno okno. Obračun po m³. | m³ | 16 |  | 0
D.4.1.1.1.S.8 | S.8 | Probijanje okruglog otvora u postojećem zidu za prolaz nove cijevi. Otvor je potrebno pravilno otvoriti sa dijamantnom krunom, bez štemanja pikamerom kako se ne bi narušila stabinost konstrukcije crpne stanice. Odvoz šute na deponiju koju osigura izvođač radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po komadu izbušenog otvora.
D.4.1.1.1.S.8.1 | S.8.1 | Okrugli otvor fi 150 mm | kom | 2 |  | 0
D.4.1.1.1.S.9 | S.9 | Razni radovi na pripomoćima kod demontaže, rušenja i odvoza prema uputama tehničke službe komunalnog društva ili nadzora. Obračun po satu. | sati | 50 |  | 0
D.4.1.1.2 | D.4.1.1.2 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
D.4.1.1.2.S.1 | S.1 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj se polaže na zbijeni sloj tampona, ili postojeću betonsku konstrukciju. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja.
D.4.1.1.2.S.1.1 | S.1.1 | Temelj dim.80x120x10 cm (0,10 m³ betona) | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.3 | D.4.1.1.3 | ZIDARSKI RADOVI
D.4.1.1.3.S.1 | S.1 | Čišćenje, pranje, odmašćivanje tlačnim peračem svih unutarnjih površina postojeće crpne stanice (crpni bazen, kanali rešetke, zasunsko okno...), te zidarski obraditi i sanirati oštećene površine reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 16 |  | 0
D.4.1.1.3.S.2 | S.2 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenih otvora za prolaz cijevi u crpnoj stanici. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima da se postigne vodootporno i plinotijesno brtvljenje. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.4.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | otvor fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.3.S.3 | S.3 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenog otvora za prolaz cijevi odzrake u vanskom zidu CS. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima. Stavka uključuje i zatvaranje otvora sa vanjske strane žaluzinom sa mrežicom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.4.1.1.3.S.3.1 | S.3.1 | otvor fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.3.S.4 | S.4 | Kompletna zidarska obrada otvora kod ugradnje stolarije. Cijena uključuje dovođenje otvora u oblik potreban za ugradnju stolarije, uz sva potrebna štemanja, ispune, špric žbukanje špaleta grubim i finim cementnim mortom, te popravke na unutarnjim i vanjskim plohama zidova prema postojećoj strukturi, a prije završne obrade. Stavka uključuje i završnu obradu površina nakon ugradnje prozora/vrata. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.4.1.1.3.S.4.1 | S.4.1 | Vanjska vrata svj. otvor 850x2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.3.S.4.2 | S.4.2 | Prozor svj. otvor 600x600 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.3.S.5 | S.5 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od punog PVC-a. Montaža na poliuretansku pjenu. Klupčica širine do 35 cm. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.4.1.1.3.S.5.1 | S.5.1 | Prozor svj. otvor 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
D.4.1.1.3.S.6 | S.6 | Kompletna zidarska ugradnja poklopaca s obrtničkom pripomoći, sa svim potrebnim transportima, uključivši sav potreban materijal, pomoćna sredstva. Obračun po komadu.
D.4.1.1.3.S.6.1 | S.6.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
D.4.1.1.3.S.6.2 | S.6.2 | Poklopac dim. 700x1500 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.3.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih zidnih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na zid prostorije CS do visine stropne ploče, H=2,15m. Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 29 |  | 0
D.4.1.1.3.S.8 | S.8 | Nabava, doprema i ugradnja keramičkih podnih nekliznih pločica I klase tipa “Greis”, boje prema izboru Investitora, koje se polažu na pod prostorije CS Na postojeću podlogu nakon što su skinute stare pločice izvesti sloj samonivelirajuće mase za izravnavanje poda.Pločice se polažu u odgovarajuće ljepilo predviđeno za ovakve građevine. Pločice se postavljaju na 5 mm fugu, a na rubove ugrađuju uzidne ukrasne zaštite. Nakon polaganja fugiranje izvesti fugirnom masom u boji po izboru projektanta ili Investitora. Postavljene pločice moraju biti potpuno čiste i uredno postavljene. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² postavljenih pločica. | m² | 11 |  | 0
D.4.1.1.3.S.9 | S.9 | Izravnavnje i priprema unutarnjih površina stropa i zidova građevine za ličenje. Priprema se sastoji od dersovanja što uključuje štemanje svih neravnina i nakupina procijeđenog cementnog mlijeka, te zaribavanje istih finim cementnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 12 |  | 0
D.4.1.1.3.S.10 | S.10 | Bijeljenje stropa i zidova elektroprostorije, bojom otpornom na vlagu u nijansi po izboru Investitora. Prije bojanja potrebno je površinu pripremiti gletanjem sa masom koja je primjenjiva za građevine koje su izložene vlaženju i kondenziranju. Prilikom izvođenja ovih radova izvođač je obavezan zaštititi od prljanja svu opremu, podove i bravariju u prostorijama. Ukoliko se ipak nešto zaprlja izvođač je obavezan sve očistiti. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 12 |  | 0
D.4.1.1.3.S.11 | S.11 | Nabava, dobava sveg materijala i kompletna izvedba završnog sloja na svim vanjskim površinama pročelja. Nijansiranje sloja prema izboru Investitora. Izvedba svih faza radova, uključivo predradnje prema uputama Proizvođača. Prije nanošenja završnog sloja, potrebno je postojeće betonske dijelove fasade sanirati, što uključuje skidanje labavih dijelova fasade i obnova površina reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 12 |  | 0
D.4.1.1.4 | D.4.1.1.4 | BRAVARSKI RADOVI
D.4.1.1.4.S.1 | S.1 | Predviđa se stolarija izrađena od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji spriječava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena od peterokomornih profila, trostruko brtvljenje, u bijeloj boji. Profili su ojačani pocinčanim čelikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvođača. Ostakljenja prosora i ostakljenih dijelova vrata ke trostrukim izolacijskim staklom. Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog prozračivanja, u bijeloj boji, poluolivama za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa za vrata, te pričvrsnim materijalom.U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu,i montažu stolarije , uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje stavke. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj građevini. Obračun po komadu.
D.4.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnih vanjskih vrata sa ugrađenim fiksnom žaluzinom u donjem dijelu (30 cm). Vrata su dim. 850/2000 mm | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.4.S.1.2 | S.1.2 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja jednokrilnog prozora (600/600 mm) koji se ugrađuje u zidarski otvor 60/60 cm. Sa vanjske strane se ugrađuje fiksna PVC žaluzina sa mrežiom protiv insekata. | kom | 1 |  | 0
D.4.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava,dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtera za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: *Kapacitet filtera je Q=170 m3/h. *Kučište filtera je izrađeno od PEHD materijala, a poklopac kučišta od plastike ojačane staklenim vlaknima. *Pročišćavanje zraka vrši se kemijskom metodom, odnosno adsorpcijom i oksidacijom s minimalnim efektom pročišćavanja 99,5%. Klasični filteri sa aktivnim ugljenom nisu prihvatljivi. Filter je opremljen : * Suhom kemijskom ispunom , min.14 l * Usisnom cijevi DN 100 mm * Drenažnom cijevi * Poklopcem s kopčama Uz filter se isporučuje i : * Hvatač čestica vlage i masti iz zraka * Sustav za trenutnu detekciju potrošenosti ispune (npr. indikator poluga koja mijenja boju u ovisnosti i istrošenosti ispune). Čekanje laboratorijske analize potrošenosti ispune nije prihvatljivo. * Ventilator za odsisavanje otpadnog zraka s regulacijom broja okretaja, osnovnih karakteristika: Kapacitet: 100 - 170 m3/h Pad tlaka u filteru kod Qmax 250 Pa * Usisnim cijevima DN 100 mm (4 m), uključeni lukovi. Ventilator je postavljen direktno na poklopac kučišta filtera i ispuhuje pročišćeni zrak u atmosferu. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi , dobavu i ravod usisnih cijevi po crpnoj stanici ,kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad kemijskog filtera za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
.S.3 | S.3 | Nabava, dobava i bravarska pripomoć pri ugradnji, tipske vanjske ograde na pokrovnoj ploči CS i stepenicama. Ograda izrađene od "inox"-čelika, kvalitete materijala AISI 316 L. Visina ograde od gotovog poda je 1.10 m, s rukohvatom i 2 prečke. Pričvršćenje ograde za betonske konstrukcije je odgovarajućim vijcima. Sve izvedbene detalje dogovoriti s Nadzorom, a sve mjere kontrolirati na građevini prije izrade-narudžbe. Obračun po 1 m' izvedene, odnosno ugrađene ograde, sve komplet. | m' | 16 |  | 0
.S.4 | S.4 | Ličenje kružnog željeznog nosača za vađenje pumpi u objektu. Stavka uključuje skidanje starog naličja i hrđe, odmašćivanje podloge, nanošenje temeljnog premaza i nanošenje završnog premaza. Obračun po 1 m' saniranog nosača, sve komplet. | m' | 3.1 |  | 0
D.4.1.1.5 | D.4.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.4.1.1.5.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fleksibilne instalacijskih PVC cijevi promjera DN 50 mm, za elektro instalaciju. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Obračun po m' . | m' | 5 |  | 0
D.4.1.1.6 | D.4.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.4.1.1.6.S.1 | S.1 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba-montaža PVC cijevi DN 100 i lukova za odzračivanje crpne stanice u dužini od 3,5 m. Stavkom uključeno spajanje PVC cijevi i lukova, te povezivanje crpnog bazena i uređaja za pročišćavanje zraka (kemijski filter). Usisna cijev se u bočnom zidu priključuje na crpni bazen, te se cijev stavlja u betonsku zaštitu, a ispušna cijev iz ventilatora vodi do ispusta u vanjskom zidu. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona 0,30 m² - iskop 0,15 m³ materijala - beton C16/20 0,15 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 0,00 m³ - odvoz 0,05 m³ - montaža-PVC cijevi DN 100 mm l = 4,0 m - montaža-PVC luka 90° DN 100 (kom.2) Obračun po komplet izvedenoj ventilacijskoj instalaciji. | komplet | 1 |  | 0
D.4.1.1.6.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža fleksibilnih PVC cijevi za elektro instalacije. Stavkom uključeno iskop kanala, polaganje PVC cijevi u pješčanu oblogi i zatrpavanje, te završna obrada rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona/obnova 4,00 m² - iskop 1,50 m³ materijala - pijesak 0-8 0,50 m³ - beton 0,30 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 0,50 m³ - odvoz 1,00 m³ - montaža/polaganje-PVC cijevi DN 50 mm l =5,0 m Obračun po komplet izvedenom radu. | komplet | 1 |  | 0
D.4.1.1.7 | D.4.1.1.7 | OSTALI RADOVI
D.4.1.1.7.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon završetka svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0

## D.4.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.4.2 | D.4.2 | CS SESTRE MILOSRDNICE - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
D.4.2.1 | D.4.2.1 | CRPNA STANICA SESTRE MILOSRDNICE
D.4.2.1.1 | D.4.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
D.4.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Sestre Milosrdnice", predviđeni kao tipski zidni poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.4.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1250x1250x420 mm, komplet s priborom za montažu na zid | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 32 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 32A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | grebenasta sklopka 12A/1-2/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 8
D.4.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 3
D.4.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | kombinirani zaštitni prekidač C6/0,03A - 2P | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | uređaj diferencijalne struje RCD 40A/0,03A-4P | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 4
D.4.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | stezaljka osigurač 2 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | stezaljka osigurač 4 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 10
D.4.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 6,0-10,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 11,0 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | energetski sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 19
D.4.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 4
D.4.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 10A | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | uređaj za besprekidno napajanje (UPS) 800VA, ON-LINE tehnologija (dvostruka konverzija), ulazni napon 120-276V/izlazni napon 230V (sinusnog oblika), frekvencija 50Hz, autonomije 7 minuta | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | utikač sa zaštitnim kontaktom za priključak UPS-a i 2m savitljivog priključnog voda 3×1,5mm2 | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | transformator 230/24V, 100VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 5
D.4.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 4
D.4.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 4
D.4.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230 V, 50 Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 2
D.4.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 - montaža na bok ormara | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.56 | S.1.56 | ugradnja 3p limitatora (isporuka HEP-ODS) | kom | 1
D.4.2.1.1.S.1.57 | S.1.57 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
D.4.2.1.1.S.2.57.1 | S.2.57.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1
D.4.2.1.1.S.2.57.2 | S.2.57.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1
D.4.2.1.1.S.2.57.3 | S.2.57.3 | - modul digitalnih ulaza - 8 DI | kom | 2
D.4.2.1.1.S.2.57.4 | S.2.57.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2
D.4.2.1.1.S.2.57.5 | S.2.57.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.2.57.6 | S.2.57.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije sa po 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na unutarnja vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1
D.4.2.1.1.S.2.57.7 | S.2.57.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.1.58 | S.1.58 | potporni čelični nosač razvodnog ormara izrađen od inox profila 40×20mm, dimenzija 400mmx1250mmx420mm (v x š x d). Stavka obuhvaća izradu nosača prema nacrtnoj dokumentaciji (nacrt br.4, list 26), te potreban spojni i montažni pribor za montažu na zid u prostoru crpne stanice. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.1.59 | S.1.59 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.2 | S.2 | Izrada programa i programiranje PLC-a (22 DI, 5 DO, 4 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.3 | S.3 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.4 | S.4 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 15m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.5 | S.5 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 2
D.4.2.1.1.S.6 | S.6 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.7 | S.7 | Mjerač tlaka 0-10 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.8 | S.8 | Kabeli položeni u zaštitnim PNT cijevima i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
D.4.2.1.1.S.8.1 | S.8.1 | - NYY-J 5x10mm2 | m | 12
D.4.2.1.1.S.8.2 | S.8.2 | - NYY-J 7x1,5mm2 | m | 10
D.4.2.1.1.S.8.3 | S.8.3 | - NYY-0 3x2,5mm2 | m | 15
D.4.2.1.1.S.8.4 | S.8.4 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 20
D.4.2.1.1.S.8.5 | S.8.5 | - NYY-0 3x1,5mm2 | m | 8
D.4.2.1.1.S.8.6 | S.8.6 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 24
D.4.2.1.1.S.8.7 | S.8.7 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 5
D.4.2.1.1.S.9 | S.9 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 25
D.4.2.1.1.S.10 | S.10 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 10
D.4.2.1.1.S.11 | S.11 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2
D.4.2.1.1.S.12 | S.12 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 4
D.4.2.1.1.S.13 | S.13 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 3
D.4.2.1.1.S.14 | S.14 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2
D.4.2.1.1.S.15 | S.15 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu uređaja za obradu zraka (kabeli i razvodni ormar prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.16 | S.16 | Utičnica 2P+PE 16 A - 250 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.17 | S.17 | Utičnica 4P+PE 16 A - 400 V, nadžbukna, u zaštiti min IP55. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.18 | S.18 | Odpajanje i demotaža postojećeg ultrazvučnog mjerača razine i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.19 | S.19 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara crpne stanice i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.20 | S.20 | Odpajanje postojećih strujnih krugova rasvjete i utičnice sa postojećeg razvodnog ormara i ponovno spajanje na novi ormar (ukupno 3 strujna kruga). | kompl. | 1
D.4.2.1.1.S.21 | S.21 | Gumeni, atestirani, izolacijski tepih, dimenzija 1,0×1,2m, debljine min. 5mm, postavljanje na pod ispred ormara RO.CS. | kompl. | 1
D.4.2.1.2 | D.4.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
D.4.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) za uzemljenje i izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova. | m | 15
D.4.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 25
D.4.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 12
D.4.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom:
D.4.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15
D.4.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10
D.4.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 25
D.4.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, čelični nosač u prostoru crpki, ogradu na krovu crpne stanice, metalne poklopce unutar i izvan crpne stanice i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 30
D.4.2.1.3 | D.4.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
D.4.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima za izvedbu radova. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
D.4.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
D.4.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## D.5.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.5.1 | D.5.1 | CS VARAŽDIN - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D.5.1.1 | D.5.1.1 | CRPNA STANICA VARAŽDIN
D.5.1.1.1 | D.5.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.5.1.1.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. (dalje u tekstu: KTD) zadržava pravo na povrat demontirane opreme, crpki, poklopaca, fazonskih komada, armatura i ostalih raznih elemenata. U dogovoru s KTD i nadzornim inženjerom, potrebno je napraviti zapisnik o opremi, crpkama, poklopcima, fazonskim komadima, armaturama i ostalim raznim elementima koje zadržava KTD, te iste očistiti, oprati, odvesti i istovariti na dogovoreno skladište. Na opremi postojećeg predtretmana (rešetke i sl.) treba osim toga izvršiti servis i pripremiti ju za skladištenje. Preostala oprema, crpke, poklopci, fazonski komadi, armature i ostali razni elementi se odvoze i istovaruju na deponiju. Pridržavati se Zakona o otpadu i izmjena i dopuna istog: NN 178/04; NN 153/05; NN 111/06; NN 60/08; NN 87/09.
D.5.1.1.1.S.2 | S.2 | Izrada fotodokumentacije karakterističnih detalja prije početka radova, te za vrijeme izvedbe radova. Fotodokumentirati sve faze izrade betonskih radova crpnih stanica, retencijskih bazena, havarijskih ispusta i sl. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
D.5.1.1.1.S.3 | S.3 | Demontaža postojeće stolarije/bravarije (koja se zbog dotrajalosti zamjenjuju novom) uz minimalna oštećenja sa vanjske i unutranje strane. U cijenu uključena sva potrebna zaštita, rezanje, demontaža te odvoz bravarije na deponiju koju osigurava izvođač radova. Obračun po kompletno demontiranom komadu zajedno sa okvirom.
D.5.1.1.1.S.3.1 | S.3.1 | Vrata elektroniše dim. 1550x2600 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.1.S.3.2 | S.3.2 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 4 |  | 0
D.5.1.1.1.S.3.3 | S.3.3 | Poklopac dim. 800x800 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.1.S.3.4 | S.3.4 | Poklopac dim. 800x1300 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.1.S.3.5 | S.3.5 | Poklopac dim. 800x1600 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.1.S.4 | S.4 | Pažljiva demontaža postojećih kulir ploča sa posteljicom (do ab pokrovne ploče). Materijal odvesti na deponiju koju osigurava izvođač radova. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m². | m² | 45 |  | 0
D.5.1.1.1.S.5 | S.5 | Demontaža i uklanjanje postojećeg elektro ormara i ostale elektro opreme u objektu, radi zamjene novom. Dijelovi se moraju odvesti do mjesta na koje može doći vozilo, utovariti i odvesti na deponiju po nalogu nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje demontažu, prijevoz kolicima i kamionom, te utovar i istovar sa kamiona, odnosno sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po kompletno demontiranoj opremi. | komplet | 1 |  | 0
D.5.1.1.1.S.6 | S.6 | Pražnjenje i čišćenje unutrašnjosti postojeće crpne stanice (crpnog bazena, zasunskog okna, kanala rešetke) od istaloženog fekalnog materijala, dasaka i svog ostalog otpadnog materijala, te ekološki zbrinuti. Po potrebi uključeno prepumpavanje u preljevno okno. Obračun po m³. | m³ | 46 |  | 0
D.5.1.1.1.S.7 | S.7 | Probijanje okruglog otvora u postojećem zidu za prolaz nove cijevi. Otvor je potrebno pravilno otvoriti sa dijamantnom krunom, bez štemanja pikamerom kako se ne bi narušila stabinost konstrukcije crpne stanice. Odvoz šute na deponiju koju osigura izvođač radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izradu stavke. Obračun po komadu izbušenog otvora.
D.5.1.1.1.S.7.1 | S.7.1 | Okrugli otvor fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.1.S.8 | S.8 | Razni radovi na pripomoćima kod demontaže, rušenja i odvoza prema uputama tehničke službe komunalnog društva ili nadzora. Obračun po satu. | sati | 50 |  | 0
D.5.1.1.2 | D.5.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
S.1.S.1 | S.1 | Nabava, dobava i polaganje drobljenog kamenog materijala-tucanika frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betonski temelj za smještaj kemijskog filtera. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
D.5.1.1.3 | D.5.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
D.5.1.1.3.S.1 | S.1 | Izvedba betonskog temelja za smještaj zračnog filtera, betonom tlačne čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Temelj se polaže na zbijeni sloj tampona, ili postojeću betonsku konstrukciju. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradba betonske smjese mora u svemu odgovarati odredbama TPBK. U cijenu ove stavke je uključena dobava i izrada potrebne oplate, izrada odnosno dobava i prijevoz betona, strojna ugradba i njega svježeg betona, te vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po komadu izvedenog temelja.
D.5.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Temelj dim.100x120x30 cm (0,40 m³ betona) | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.3.S.2 | S.2 | Kompletna izvedba popločenja kulir pločama na pokrovnoj ploči CS. Na postojeću podlogu nakon što su skinute stare kulir ploče izvesti sloj samonivelirajuće mase za izravnavanje poda. Kulir ploče će se polagati u sloj ljepila d=2 cm. Dobava i ugradnja kulir ploča, dim.40x40x4 cm. Kulir ploče polagati u kvadratnom rasteru sa fugom širine 1 cm. Nakon postave fuge zaliti cementnim mortom ili fugirnom masom. Obračun po m² površine. | m² | 45 |  | 0
D.5.1.1.4 | D.5.1.1.4 | ZIDARSKI RADOVI
D.5.1.1.4.S.1 | S.1 | Čišćenje, pranje, odmašćivanje tlačnim peračem svih unutarnjih površina postojeće crpne stanice (crpni bazen, kanali rešetke, zasunsko okno...), te zidarski obraditi i sanirati oštećene površine reparaturnim mortom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m² površine. | m² | 123 |  | 0
D.5.1.1.4.S.2 | S.2 | Kompletno zatvaranje i zidarska obrada novo probijenih otvora za prolaz cijevi u crpnoj stanici. Prodor je potrebno zatvoriti odgovarajućim materijalima da se postigne vodootporno i plinotijesno brtvljenje. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.5.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | otvor fi 150 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.4.S.3 | S.3 | Kompletna zidarska obrada otvora kod ugradnje stolarije. Cijena uključuje dovođenje otvora u oblik potreban za ugradnju stolarije, uz sva potrebna štemanja, ispune, špric žbukanje špaleta grubim i finim cementnim mortom, te popravke na unutarnjim i vanjskim plohama zidova prema postojećoj strukturi, a prije završne obrade. Stavka uključuje i završnu obradu površina nakon ugradnje prozora/vrata. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po komadu.
D.5.1.1.4.S.3.1 | S.3.1 | Vanjska vrata elektro niše svj. otvor 1550x2600 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.4.S.4 | S.4 | Kompletna zidarska obrada unutarnjih vijenaca na betonskoj pokrovnoj ploči crpne stanice ispod okvira poklopca, nakon ugradnje. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m' . | m' | 22 |  | 0
D.5.1.1.4.S.5 | S.5 | Kompletna zidarska ugradnja poklopaca s obrtničkom pripomoći, sa svim potrebnim transportima, uključivši sav potreban materijal, pomoćna sredstva. Obračun po komadu.
D.5.1.1.4.S.5.1 | S.5.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 4 |  | 0
D.5.1.1.4.S.5.2 | S.5.2 | Poklopac dim. 800x800 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.4.S.5.3 | S.5.3 | Poklopac dim. 800x1300 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.4.S.5.4 | S.5.4 | Poklopac dim. 800x1600 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.5 | D.5.1.1.5 | BRAVARSKI RADOVI
D.5.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta poklopca za natkrivanje otvora. Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. Poklopac je od rebrastog lima (suze) debljine 4/5 mm, sa upuštenim ručkama, donjim križnim lamama-ukrutama, kutni nosači 80/80/5 mm i inox spojnim materijalom. Svaki poklopac ima šipku f10 za fiksiranje poklopca kod otvaranja, te bravu. Poklopac krojiti nakon detaljne izmjere otvora na građevini. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
D.5.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | Poklopac dim. 600x600 mm (ukupne težine 47.0 kg) | kom | 4 |  | 0
D.5.1.1.4.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta dvodijelnog poklopca (u plinotijesnoj izvedbi) za natkrivanje otvora. Poklopac izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316L, završna obrada tvorničkim jetkanjem u kupelji i pasivizacijom u kupelji. Poklopac je od rebrastog lima (suze) debljine 4/5 mm, sa upuštenim ručkama, donjim križnim lamama-ukrutama, kutnim L nosačima 100/80/5 mm, L nosačima 30/30/5 mm za ugradnju gumene trake, u sredini pravokutni nosač 60/40/5 mm i inox spojnim materijalom. Svaki poklopac ima šipku f10 za fiksiranje kod otvaranja, te bravu. Poklopac krojiti nakon detaljne izmjere otvora na građevini. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal (sidreni vijci). Obračun po komadu poklopca.
D.5.1.1.4.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 800x800 mm (ukupne težine 80.0 kg) | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.4.S.2.2 | S.2.2 | Poklopac-dvodijelni dim. 800x1300 mm (ukupne težine 126.0 kg) | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.4.S.2.3 | S.2.3 | Poklopac-dvodijelni dim. 800x1600 mm (ukupne težine 145.0 kg) | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.5.S.3 | S.3 | Predviđa se stolarija izrađena od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji spriječava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena od peterokomornih profila, trostruko brtvljenje, u bijeloj boji. Profili su ojačani pocinčanim čelikom dimenzioniranim prema smjernicama proizvođača. Ostakljenja prosora i ostakljenih dijelova vrata ke trostrukim izolacijskim staklom. Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog prozračivanja, u bijeloj boji, poluolivama za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa za vrata, te pričvrsnim materijalom.U cijenu stavke uključiti izradu, dobavu,i montažu stolarije , uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje stavke. Prije izrade stolarije sve mjere obavezno uzeti na samoj građevini. Obračun po komadu.
D.5.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | Izrada, nabava, doprema i ugradnja četverkrilnih vanjskih vrata ( elektro niša) sa ugrađenim fiksnim žaluzinama u donjem dijelu (30 cm). Otvaranje na preklop. Vrata su dim. 1550/2600 mm | kom | 1 |  | 0
D.5.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja zaštitne ograde ispred objekta. Ogradni sustav se sastoji od panela koje čini čvrsto zavarena mreža s pravokutnim otvorima i horizontalnim ojačanjima koja onemogućuju savijanje panela. Žica je pocinčana, čvrsto zavarena i plastificirana. Stupovi su čelični profili- pocinčani s unutrašnje i vanjske strane, plastificirani, te se isporučuju u kompletu s plastičnim zaštitnim kapama. Betoniranje temeljnih blokova ogradnih stupova i stupova ogradnih vratiju uračunati u cijenu stavke. Dimenzije iskopa su 50/50/80 cm, a nakon zatrpavanja betoniranih temelja višak zemlje isplanirati ili odvesti na deponiju što je uključeno u cijenu stavke. Visina ograde je 1,3 m. Na ogradu montirati dvokrilna ulazna (ogradna) vrata za prolaz vozila širine 3,0 m (2 komada) , opremljenih s kvakom, cilindar bravom i ključevima. Izvedba ograde u svemu prema uputama Proizvođača. Stupovi ograde, žičani paneli i sve ostalo mora biti uzemljeno na propisani način, prema uputama Proizvođača dobavljene ograde. Obračun po m' ugrađene ograde. | m' | 24 |  | 0
D.5.1.1.5.S.5 | S.5 | Nabava, dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja kemijskog filtera za pročišćivanje zraka, tj. za uklanjanje štetnih otpadnih plinova. Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: *Kapacitet filtera je Q=170 m3/h. *Kučište filtera je izrađeno od PEHD materijala, a poklopac kučišta od plastike ojačane staklenim vlaknima. *Pročišćavanje zraka vrši se kemijskom metodom, odnosno adsorpcijom i oksidacijom s minimalnim efektom pročišćavanja 99,5%. Klasični filteri sa aktivnim ugljenom nisu prihvatljivi. Filter je opremljen : * Suhom kemijskom ispunom , min.14 l * Usisnom cijevi DN 100 mm * Drenažnom cijevi * Poklopcem s kopčama Uz filter se isporučuje i : * Hvatač čestica vlage i masti iz zraka * Sustav za trenutnu detekciju potrošenosti ispune (npr. indikator poluga koja mijenja boju u ovisnosti i istrošenosti ispune). Čekanje laboratorijske analize potrošenosti ispune nije prihvatljivo. * Ventilator za odsisavanje otpadnog zraka s regulacijom broja okretaja, osnovnih karakteristika: Kapacitet: 100 - 170 m3/h Pad tlaka u filteru kod Qmax 250 Pa * Usisnim cijevima DN 100 mm (4 m), uključeni lukovi. Ventilator je postavljen direktno na poklopac kučišta filtera i ispuhuje pročišćeni zrak u atmosferu. Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi , dobavu i ravod usisnih cijevi po crpnoj stanici ,kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljenog, ugrađenog i puštenog u rad kemijskog filtera za pročišćivanje zraka. | kom | 1 |  | 0
.S.3 | S.3 | Nabava, dobava i bravarska pripomoć pri ugradnji, tipske vanjske ograde na pokrovnoj ploči CS i stepenicama. Ograda izrađene od "inox"-čelika, kvalitete materijala AISI 316 L. Visina ograde od gotovog poda je 1.10 m, s rukohvatom i 2 prečke. Pričvršćenje ograde za betonske konstrukcije je odgovarajućim vijcima. Sve izvedbene detalje dogovoriti s Nadzorom, a sve mjere kontrolirati na građevini prije izrade-narudžbe. Obračun po 1 m' izvedene, odnosno ugrađene ograde, sve komplet. | m' | 16 |  | 0
.S.4 | S.4 | Ličenje kružnog željeznog nosača za vađenje pumpi u objektu. Stavka uključuje skidanje starog naličja i hrđe, odmašćivanje podloge , nanošenje temeljnog premaza i nanošenje završnog premaza. Obračun po 1 m' saniranog nosača, sve komplet. | m' | 3.1 |  | 0
D.5.1.1.6 | D.5.1.1.6 | NABAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.5.1.1.6.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fleksibilne instalacijskih PVC cijevi promjera DN 50 mm, za elektro instalaciju. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Obračun po m' . | m' | 5 |  | 0
D.5.1.1.7 | D.5.1.1.7 | MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
D.5.1.1.7.S.1 | S.1 | Doprema s skladišta gradilišta, istovar, manipulacija i kompletna ugradba-montaža PVC cijevi DN 100 i lukova za odzračivanje crpne stanice u dužini od 3,5 m. Stavkom uključeno spajanje PVC cijevi i lukova, te povezivanje crpnog bazena i uređaja za pročišćavanje zraka (kemijski filter). Usisna cijev se u bočnom zidu priključuje na crpni bazen, te se cijev stavlja u betonsku zaštitu, a ispušna cijev iz ventilatora vodi do ispusta u vanjskom zidu. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona 0,30 m² - iskop 0,15 m³ materijala - beton C16/20 0,15 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 0,00 m³ - odvoz 0,05 m³ - montaža-PVC cijevi DN 100 mm l = 4,0 m - montaža-PVC luka 90° DN 100 (kom.2) - montaža-PVC luka 30° DN 100 (kom.2) Obračun po komplet izvedenoj ventilacijskoj instalaciji. | komplet | 1 |  | 0
D.5.1.1.7.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža fleksibilnih PVC cijevi za elektro instalacije. Stavkom uključeno iskop kanala, polaganje PVC cijevi u pješčanu oblogi i zatrpavanje, te završna obrada rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu odzrake. Za izvedbu stavke potrebno je: - razbijanje betona/obnova 4,00 m² - iskop 1,50 m³ materijala - pijesak 0-8 0,50 m³ - beton 0,30 m³ - zatrpavanje mat. iz iskopa 0,50 m³ - odvoz 1,00 m³ - montaža/polaganje-PVC cijevi DN 50 mm l =5,0 m Obračun po komplet izvedenom radu. | komplet | 1 |  | 0
D.5.1.1.8 | D.5.1.1.8 | OSTALI RADOVI
D.5.1.1.8.S.1 | S.1 | Čišćenje crpne stanice nakon završetka svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za komplet izvedbu stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0

## D.5.2
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.5.2 | D.5.2 | CS VARAŽDIN - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
D.5.2.1 | D.5.2.1 | CRPNA STANICA VARAŽDIN
D.5.2.1.1 | D.5.2.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
D.5.2.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Varaždin", predviđeni kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.5.2.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 1000x1000x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 40 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 50A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.5 | S.1.5 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.6 | S.1.6 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.8 | S.1.8 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.9 | S.1.9 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.10 | S.1.10 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.11 | S.1.11 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač C16A, 3p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.18 | S.1.18 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.19 | S.1.19 | kombinirani zaštitni prekidač B16/0,03A - 2P | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.20 | S.1.20 | kombinirani zaštitni prekidač C6/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.21 | S.1.21 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.22 | S.1.22 | stezaljka osigurač 5 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.23 | S.1.23 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 9,0-14,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.24 | S.1.24 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 11,0 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.25 | S.1.25 | energetski sklopnik 18A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.26 | S.1.26 | kondenzatorski sklopnik za uklop trofaznih kondenzatorskih baterija do 12,5 kVAr, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC. | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.27 | S.1.27 | trofazna kondenzatorska baterija 2,5kVAr, 400V, 50Hz | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.28 | S.1.28 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 18 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.29 | S.1.29 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 6 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.30 | S.1.30 | zaštitni relej za nadzor temičke zaštite i kontrolu prodora vode u elektromotor crpke, 230V, 50 Hz (relej mora biti usklađen sa zaštitom isporučenog elektromotora) | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.31 | S.1.31 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.32 | S.1.32 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.33 | S.1.33 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.34 | S.1.34 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.35 | S.1.35 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.36 | S.1.36 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.37 | S.1.37 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.38 | S.1.38 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.39 | S.1.39 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.40 | S.1.40 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.41 | S.1.41 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 6 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.42 | S.1.42 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.43 | S.1.43 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.44 | S.1.44 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.45 | S.1.45 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 4 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.46 | S.1.46 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 4 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.47 | S.1.47 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230 V, 50 Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.48 | S.1.48 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.49 | S.1.49 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.50 | S.1.50 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.51 | S.1.51 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.52 | S.1.52 | utičnica 24V/2P, 16A, IEC 309 za montažu na zid u niši pored razvodnog ormara | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.53 | S.1.53 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na zid u niši pored razvodnog ormara | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.54 | S.1.54 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 za montažu na zid u niši pored razvodnog ormara | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.1.55 | S.1.55 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2 | S.2 | Razvodni ormar NUS-a crpne stanice CS "Varaždin", predviđeni kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.5.2.1.1.S.2.1 | S.2.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 500x1000x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.2 | S.2.2 | grebenasta sklopka 12A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.3 | S.2.3 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.4 | S.2.4 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.5 | S.2.5 | automatski prekidač C20A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.6 | S.2.6 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 5 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.7 | S.2.7 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.8 | S.2.8 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.9 | S.2.9 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.10 | S.2.10 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.11 | S.2.11 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.12 | S.2.12 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.13 | S.2.13 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.14 | S.2.14 | pretvornik napona, 12/24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.15 | S.2.15 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.16 | S.2.16 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.17 | S.2.17 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
D.5.2.1.1.S.2.17.1 | S.2.17.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.17.2 | S.2.17.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.17.3 | S.2.17.3 | - modul digitalnih ulaza - 8 DI | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.17.4 | S.2.17.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.17.5 | S.2.17.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.17.6 | S.2.17.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije sa po 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na unutarnja vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.17.7 | S.2.17.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.2.18 | S.2.18 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.3 | S.3 | Izrada programa i programiranje PLC-a (24 DI, 5 DO,56 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.4 | S.4 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.5 | S.5 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 20m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.6 | S.6 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 3 |  | 0
D.5.2.1.1.S.7 | S.7 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.8 | S.8 | Mjerač tlaka 0-20 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (8×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+4×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.10 | S.10 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×6mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (4×Pg21+4×Pg16). | kompl. | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11 | S.11 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
D.5.2.1.1.S.11.1 | S.11.1 | - NYY-J 5x6mm2 | m | 5 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.2 | S.11.2 | - NYY-J 4x4mm2 | m | 24 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.3 | S.11.3 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 12 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.4 | S.11.4 | - NYY-J 3x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.5 | S.11.5 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 35 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.6 | S.11.6 | - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 10 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.7 | S.11.7 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 15 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.8 | S.11.8 | - LIYCY 12x0,75mm2 | m | 30 |  | 0
D.5.2.1.1.S.11.9 | S.11.9 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 5 |  | 0
D.5.2.1.1.S.12 | S.12 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 30 |  | 0
D.5.2.1.1.S.13 | S.13 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 12 |  | 0
D.5.2.1.1.S.14 | S.14 | Prokromski kabelski kanal 50/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 5 |  | 0
D.5.2.1.1.S.15 | S.15 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.16 | S.16 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 5 |  | 0
D.5.2.1.1.S.17 | S.17 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 3 |  | 0
D.5.2.1.1.S.18 | S.18 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
D.5.2.1.1.S.19 | S.19 | Montaža i spajanje napojnih i signalnih kabela uz elektro-opremu uređaja za obradu zraka (kabeli i razvodni ormari prema specifikaciji tehnološke opreme). | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.20 | S.20 | Odpajanje i demotaža postojećeg ultrazvučnog mjerača razine i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.1.S.21 | S.21 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara crpne stanice i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.2 | D.5.2.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
D.5.2.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova. | m | 22 |  | 0
D.5.2.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 20 |  | 0
D.5.2.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 10 |  | 0
D.5.2.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
D.5.2.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
D.5.2.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
D.5.2.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 25 |  | 0
D.5.2.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 17 |  | 0
D.5.2.1.3 | D.5.2.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
D.5.2.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima za izvedbu radova. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
D.5.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
D.5.2.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## D.7.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.7.1 | D.7.1 | HAVARIJSKI ISPUSTI - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D.7.1.1 | D.7.1.1 | HAVARIJSKI ISPUST OMORIKA
D.7.1.1.1 | D.7.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.7.1.1.1.S.1 | S.1 | Mobilizacija i demobilizacija opreme te priprema gradilišta. Obračun po kompletno obavljenom poslu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.1.S.2 | S.2 | Trasiranje smjera podmorske dionice podmorskog ispusta uz pomoć plovila, ronioca, plutača te označavanje karakterističnih točaka signalnim balonima sidrenim na morsko dno. Dubina mora od -9,00 do -22,00 m. Obračun po m' podmorskog dijela ispusta. | m' | 46 |  | 0
D.7.1.1.2 | D.7.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
D.7.1.1.2.S.1 | S.1 | Podmorski iskop u moru na dubinama od -9,00 do -22.00m za polaganje podmorskog ispusta u materijalu A kategorije. Iskopani materijal odložiti bočno od kanala. Rov izvesti prema detalju iz projekta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, eventualno potrebnu stabilizaciju dna rova kamenim nabačajem, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak iskopanog materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.1.2.S.2 | S.2 | Razbijanje dijela postojećeg podmorskog ispusta radi izvedbe što kvalitetnijeg spoja postojeće sa novom cijevi ispusta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m' razbijenog postojećeg podmorskog ispusta | m' | 6 |  | 0
D.7.1.1.3 | D.7.1.1.3 | PLANIRANJE DNA ROVA, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA
D.7.1.1.3.S.1 | S.1 | Planiranje dna rova nakon iskopa s točnošću ± 3,0 cm prema uzdužnom profilu po izrađenom glavnom projektu. Eventualna prekomjerna produbljenja rova ispuniti šljunkom ili tucanikom dolomitnog porijekla krupnoće zrna 16-32 mm. Obračun po 1 m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 70 |  | 0
D.7.1.1.3.S.2 | S.2 | Nabava, doprema, raznašanje i ubacivanje u rov tucaničkog materijala kao posteljica betonskog bloka na određenim dionicama podmorskog ispusta. Veličina frakcija kamenog materijala od 32 - 64mm. Debljina sloja je promjenjiva. Stavka uključuje dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.1.3.S.3 | S.3 | Zatrpavanje rova bočno i iznad betonske obloge cijevi nakon montaže cjevovoda s materijalom iz iskopa, te razastiranje i poravnanje preostalog materijala u blizini rova na dubini mora do -10,00m. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.1.4 | D.7.1.1.4 | BETONSKI RADOVI
D.7.1.1.4.S.1 | S.1 | Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, dizanje, odlaganje i transport elemenata kao i sav ostali rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke. Klasa betona je C35/45, za podmorske radove ukoliko nije drugačije posebno naglašeno. U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj odlučio upotrijebiti. Minimalna količina cementa CEM II/A-M 42,5N iznosi 400 kg.
D.7.1.1.4.S.2 | S.2 | Betoniranje obloge cjevovoda pod morem u iskopanom rovu nakon polaganja cijevi. Betoniranje izvesti podmorskim betonom C35/45. Betoniranje izvršiti kontraktorski. Pri betoniranju obratiti pažnju da beton naliježe na dno i obuhvaća cijev u potpunosti. Betoniranje izvršiti u visini opteživača. Sastav betona mora omogućiti dobru ugradljivost, gustoću i čvrstoću uz upotrebu plastifikatora. Betoniranje izvršiti u cijeloj duljini ispusta. Stavka uključuje potrebnu oplatu, rad ronioca odnosno plovnih objekata, te sve potrebne pripomoći do konačnog izvršenja stavke. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona | m³ | 20 |  | 0
D.7.1.1.4.S.3 | S.3 | Kompletna izrada i ugradnja armirano betonskih opteživača za potapanje cjevovoda. Betoniranje će se izvršiti u metalnoj oplati odgovarajućih dimenzija i oblika. Upotrijebit će se beton za podmorske radove C35/45, kako je navedeno u uvodu. Agregat mora sadržavati dovoljno sitnih zrna da se osigura gust beton, a najveće zrno ne smije biti veće od 15 mm. U cijenu je uključena dobava, postavljanje i savijanje betonskog željeza. Uključena je i njega betona, te skladištenje na gradilištu, odakle će se uzimati za postavu na cjevovod. Betonski opteživači će se ugraditi na cijev prema rasporedu iz projekta. Na površinu nalijeganja cijevi postaviti će se gumene trake. Spajanje opteživača predviđeno je izvršiti vijcima M16mm od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 316, te gumenim kompenzatorima. Stavka uključuje dobavu vijaka sa maticama i odgovarajućim podloškam a, sav rad i materijal, plovne objekte, pomagala za kompletnu montažu, te osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Betonski opteživač za potapanje cjevovoda težine 105kg na zraku (0,04176m3). Obračun po 1 komadu izrađenog bloka, sve komplet | kom | 10 |  | 0
D.7.1.1.5 | D.7.1.1.5 | MONTAŽERSKI RADOVI
D.7.1.1.5.S.1 | S.1 | Nabava, dobava, istovar (pohrana) i spajanje PEHD tlačnih kanalizacijskih cijevi za morsku dionicu podmorskog ispusta. Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem, duljine cijevi 12m, transport i skladištenje cijevi u svemu prema tehničkom opisu i uputama proizvođača cijevi. Spajanje izvršiti na gradilištu uz neposrednu blizinu mora, odakle će se nakon postave betonskih opteživača i tlačne pretprobe, otegliti na mjesto potapanja. Stavka uključuje sve pomoćne radove potrebne za zavarivanje, tj. spajanje cjevovoda.Stavka uključuje potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu. Stavka sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći, a uključen je i sav potreban spojni i drugi (brtveni) materijal potreban za montažu cijevi, a koji omogućava izradu spoja nosivosti koja je jednaka traženoj nazivnoj krutosti cjevovoda. DN315/277.6mm; PE100; SDR17; PN16bar Obračun po 1 m' cijevi | m' | 46 |  | 0
D.7.1.1.5.S.2 | S.2 | Potapanje cjevovoda od PEHD cijevi na poravnato morsko dno. Cjevovod potopiti odjednom u punoj duljini cijevi. U cijeni je uračunato spuštanje u more, tegljenje, postavljanje u pravac i niveletu, punjenje morskom vodom i ispuštanje zraka. Nakon završenog potapanja izvršit će se, kontrola roniocima, te utvrditi potrebne dodatne radove u smislu ispune šupljina ili uklanjanja većih kamenih komada. Stavka uključuje plovne objekte, ronioce, svu opremu i pregled položenog cjevovoda pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po 1m' potopljenog cjevovoda. | m' | 46 |  | 0
D.7.1.1.5.S.3 | S.3 | Spajanje cijevi postojećeg ispusta sa novom cijevi pomoću U-Flex komada DN 300 (pri samom izvođenju potrebno je točno odrediti koji U-Flex komad se ugrađuje) U cijeni je uračunata nabava, doprema i ugradnja U-Flex komada. Nakon potapanja cijevi izvršit će se, kontrola roniocima, te se nakon poravnanja postojeće i nove cijevi može se izvesti spoj stare i nove cijevi. Stavka uključuje ronioce, svu opremu i izvedbu samog spoja pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po kom spoja. | kom | 1 |  | 0
D.7.1.1.6 | D.7.1.1.6 | ISPITIVANJE CJEVOVODA
D.7.1.1.6.S.1 | S.1 | Izvršenje tlačne probe na tlačnoj dionici DN315mm, prije potapanja cjevovoda. Ispitni tlak iznosi 4,8bar-a prema projektu (HRN EN 805). Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, punjenje cijevnih vodova i izvršenje tlačne probe. Obračun po 1 m' ispitanog cjevovoda. | m' | 46 |  | 0
D.7.1.1.6.S.2 | S.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti podmorskog ispusta. Ispitivanje provesti ubacivanjem fluorescentne ili slične boje u sigurnosni ispust. Stavke uključuje sav potreban rad i materijal, te snimak podvodnom kamerom za prijeme ispuštanja boje. Obračun po 1 m' cjevovoda. | m' | 46 |  | 0
D.7.1.1.7 | D.7.1.1.7 | OSTALI RADOVI
D.7.1.1.7.S.1 | S.1 | Izrada i ugradnja oznake „ZABRANA SIDRENJA" na trasi podmorskog ispusta. Ploču postaviti na mjestu ulaska ispusta u more s podmorskim betonom C35/45. Oznaku za zabranu sidrenja izvesti prema uvjetima nadležne Lučke kapetanije. U stavku je i uključena izrada oznake i ucrtavanje znaka o zabrani sidrenja. Koristiti boje i premaze otporne na djelovanje morske vode i atmosferilija. Ploča (lim debljine 4mm) dimenzija 1,25x1,50m, izrađena od nehrđajućeg čelika, postavlja se na nosače od cijevi 2'' i 1,5''. Spoj cijevi i ploče je predviđen vijcima M16. Sav materijal od nehrđajućeg čelika je kvalitete AISI 316. Cijevi su postavljene u stijensku masu unutar izbušenih rupa (duljine >30cm, f100mm), ispunjenih trikosalom. Obračun po kompletu izvedene i postavljene oznake. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.2 | S.2 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja trase podmorskogispusta, koji izrađuje ovlaštena osoba. Elaborat sadrži iskolčenje trase kanalizacije s izbacivanjem i osiguravanjem točaka izvan radnog pojasa, kao i utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova. U stavci je obračunato i kontinuirano praćenje visina kanalizacijskih cijevi i okana tijekom gradnje s povezivanjem na državnu izmjeru, kao i geodetski radovi kod izrade eventualnih izmjena projektne dokumentacije. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.3 | S.3 | Izrada Izvedbenog projekta u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja što podrazumijeva potrebne izmjene u statičkom proračunu i izradu arnaturnih planova, kao i rješavanje detalja tehnologije izvedbe. Stavka uključuje i izradu ostalih elaborata i ishođenje svih dozvola potrebnih za rad. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.4 | S.4 | Izrada Plana izvođenja radova u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V "Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima" (NN 51/08) te ga dostaviti investitoru, tj.koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. Obračun po kompletno izrađenom planu izvođenja radova. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.5 | S.5 | Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađene građevine ispusta sa svim objektima u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.6 | S.6 | Izrada snimke i elaborata izvedenog stanja ispusta za potrebe katastra vodova. Obuhvaćeno je snimanje položaja i dubine cijevi, te položaj okana. Stavka sadrži sve terenske i uredske radove, situacijski plan trase s naznačenim kotama terena i kotama nivelete okana i izradu položajnih skica lomnih točaka. Elaborat dostaviti investitoru prije tehničkog pregleda. Obračun po kompletno izrađenoj snimci i elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.7 | S.7 | Izrada projekta izvedenog stanja u skladu s izvedbenim projektom, dodatnim detaljim, a i izmjenama nastalima tijekom izgradnje. Obračun po kompletno izrađenom projektu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.8 | S.8 | Troškovi testiranja, probnog rada, puštanja u pogon i edukacije radnika. Izrada plana održavanja ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.1.7.S.9 | S.9 | Izrada priručnika za rad i održavanje podmorskog ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2 | D.7.1.2 | HAVARIJSKI ISPUST SESTRE MILOSRDNICE
D.7.1.2.1 | D.7.1.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.7.1.2.1.S.1 | S.1 | Mobilizacija i demobilizacija opreme te priprema gradilišta. Obračun po kompletno obavljenom poslu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.1.S.2 | S.2 | Trasiranje smjera podmorske dionice podmorskog ispusta uz pomoć plovila, ronioca, plutača te označavanje karakterističnih točaka signalnim balonima sidrenim na morsko dno. Dubina mora od -6,50 do -17,00 m. Obračun po m' podmorskog dijela ispusta. | m' | 57 |  | 0
D.7.1.2.2 | D.7.1.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
D.7.1.2.2.S.1 | S.1 | Podmorski iskop u moru na dubinama od -6,50 do -17,00 m za polaganje podmorskog ispusta u materijalu A kategorije. Iskopani materijal odložiti bočno od kanala. Rov izvesti prema detalju iz projekta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, eventualno potrebnu stabilizaciju dna rova kamenim nabačajem, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak iskopanog materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m³ | 5 |  | 0
D.7.1.2.2.S.2 | S.2 | Razbijanje dijela postojećeg podmorskog ispusta radi izvedbe što kvalitetnijeg spoja postojeće sa novom cijevi ispusta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak iskopanog materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m' razbijenog postojećeg podmorskog ispusta | m' | 1 |  | 0
D.7.1.2.3 | D.7.1.2.3 | PLANIRANJE DNA ROVA, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA
D.7.1.2.3.S.1 | S.1 | Planiranje dna svih rovova nakon iskopa s točnošću ± 3,0 cm prema uzdužnom profilu po izrađenom glavnom projektu. Eventualna prekomjerna produbljenja rova ispuniti šljunkom ili tucanikom dolomitnog porijekla krupnoće zrna 16-32 mm. Obračun po 1 m² isplaniranog dna rova. | m² | 86 |  | 0
D.7.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava, doprema, raznašanje i ubacivanje u rov tucaničkog materijala kao posteljica betonskog bloka na određenim dionicama podmorskog ispusta. Veličina frakcija kamenog materijala od 32 - 64mm. Debljina sloja je promjenjiva. Stavka uključuje dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pom oćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po 1 m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.2.3.S.3 | S.3 | Zatrpavanje rova bočno i iznad betonske obloge cijevi nakon montaže cjevovoda s materijalom iz iskopa, te razastiranje i poravnanje preostalog materijala u blizini rova na dubini mora do -10,00m. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.2.4 | D.7.1.2.4 | BETONSKI RADOVI
D.7.1.2.4.S.1 | S.1 | Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, dizanje, odlaganje i transport elemenata kao i sav ostali rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke. Klasa betona je C35/45, za podmorske radove ukoliko nije drugačije posebno naglašeno. U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj odlučio upotrijebiti. Minimalna količina cementa CEM II/A-M 42,5N iznosi 400 kg.
D.7.1.2.4.S.2 | S.2 | Betoniranje obloge cjevovoda pod morem u iskopanom rovu nakon polaganja cijevi. Betoniranje izvesti podmorskim betonom C35/45. Betoniranje izvršiti kontraktorski. Pri betoniranju obratiti pažnju da beton naliježe na dno i obuhvaća cijev u potpunosti. Betoniranje izvršiti u visini opteživača. Sastav betona mora omogućiti dobru ugradljivost, gustoću i čvrstoću uz upotrebu plastifikatora. Betoniranje izvršiti u cijeloj duljini ispusta. Stavka uključuje potrebnu oplatu, rad ronioca odnosno plovnih objekata, te sve potrebne pripomoći do konačnog izvršenja stavke. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona | m³ | 29 |  | 0
D.7.1.2.4.S.3 | S.3 | Kompletna izrada i ugradnja armirano betonskih opteživača za potapanje cjevovoda. Betoniranje će se izvršiti u metalnoj oplati odgovarajućih dimenzija i oblika. Upotrijebit će se beton za podmorske radove C35/45, kako je navedeno u uvodu. Agregat mora sadržavati dovoljno sitnih zrna da se osigura gust beton, a najveće zrno ne smije biti veće od 15 mm. U cijenu je uključena dobava, postavljanje i savijanje betonskog željeza. Uključena je i njega betona, te skladištenje na gradilištu, odakle će se uzimati za postavu na cjevovod. Betonski opteživači će se ugraditi na cijev prema rasporedu iz projekta. Na površinu nalijeganja cijevi postaviti će se gumene trake. Spajanje opteživača predviđeno je izvršiti vijcima M16mm od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 316, te gumenim kompenzatorima. Stavka uključuje dobavu vijaka sa maticama i odgovarajućim podloškam a, sav rad i materijal, plovne objekte, pomagala za kompletnu montažu, te osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Betonski opteživač za potapanje cjevovoda težine 130kg na zraku (0,051m3). Obračun po 1 komadu izrađenog bloka, sve komplet | kom | 12 |  | 0
D.7.1.2.5 | D.7.1.2.5 | MONTAŽERSKI RADOVI
D.7.1.2.5.S.1 | S.1 | Nabava, dobava, istovar (pohrana) i spajanje PEHD tlačnih kanalizacijskih cijevi za morsku dionicu podmorskog ispusta. Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem, duljine cijevi 12m, transport i skladištenje cijevi u svemu prema tehničkom opisu i uputama proizvođača cijevi. Spajanje izvršiti na gradilištu uz neposrednu blizinu mora, odakle će se nakon postave betonskih opteživača i tlačne pretprobe, otegliti na mjesto potapanja. Stavka uključuje sve pomoćne radove potrebne za zavarivanje, tj. spajanje cjevovoda. Stavka uključuje potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu. Stavka sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći, a uključen je i sav potreban spojni i drugi (brtveni) materijal potreban za montažu cijevi, a koji omogućava izradu spoja nosivosti koja je jednaka traženoj nazivnoj krutosti cjevovoda. DN355/312.80mm; PE100; SDR17; PN16bar Obračun po 1 m' cijevi | m' | 57 |  | 0
D.7.1.2.5.S.2 | S.2 | Potapanje cjevovoda od PEHD cijevi na poravnato morsko dno. Cjevovod potopiti odjednom u punoj duljini cijevi. U cijeni je uračunato spuštanje u more, tegljenje, postavljanje u pravac i niveletu, punjenje morskom vodom i ispuštanje zraka. Nakon završenog potapanja izvršit će se, kontrola roniocima, te utvrditi potrebne dodatne radove u smislu ispune šupljina ili uklanjanja većih kamenih komada. Stavka uključuje plovne objekte, ronioce, svu opremu i pregled položenog cjevovoda pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po 1m' potopljenog cjevovoda. | m' | 57 |  | 0
D.7.1.2.5.S.3 | S.3 | Spajanje cijevi postojećeg ispusta sa novom cijevi pomoću U-Flex komada DN 350 (pri samom izvođenju potrebno je točno odrediti koji U-Flex komad se ugrađuje) U cijeni je uračunata nabava, doprema i ugradnja U-Flex komada. Nakon potapanja cijevi izvršit će se, kontrola roniocima, te se nakon poravnanja postojeće i nove cijevi može se izvesti spoj stare i nove cijevi. Stavka uključuje ronioce, svu opremu i izvedbu samog spoja pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po kom spoja. | kom | 1 |  | 0
D.7.1.2.6 | D.7.1.2.6 | ISPITIVANJE CJEVOVODA
D.7.1.2.6.S.1 | S.1 | Izvršenje tlačne probe na tlačnoj dionici DN355mm, prije potapanja cjevovoda. Ispitni tlak iznosi 4,8bar-a prema projektu (HRN EN 805). Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, punjenje cijevnih vodova i izvršenje tlačne probe. Obračun po 1 m' ispitanog cjevovoda. | m' | 57 |  | 0
D.7.1.2.6.S.2 | S.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti podmorskog ispusta. Ispitivanje provesti ubacivanjem fluorescentne ili slične boje u sigurnosni ispust. Stavke uključuje sav potreban rad i materijal, te snimak podvodnom kamerom za prijeme ispuštanja boje. Obračun po 1 m' cjevovoda. | m' | 57 |  | 0
D.7.1.2.7 | D.7.1.2.7 | OSTALI RADOVI
D.7.1.2.7.S.1 | S.1 | Izrada i ugradnja oznake „ZABRANA SIDRENJA" na trasi podmorskog ispusta. Ploču postaviti na mjestu ulaska ispusta u more s podmorskim betonom C35/45. Oznaku za zabranu sidrenja izvesti prema uvjetima nadležne Lučke kapetanije. U stavku je i uključena izrada oznake i ucrtavanje znaka o zabrani sidrenja. Koristiti boje i premaze otporne na djelovanje morske vode i atmosferilija. Ploča (lim debljine 4mm) dimenzija 1,25x1,50m, izrađena od nehrđajućeg čelika, postavlja se na nosače od cijevi 2'' i 1,5''. Spoj cijevi i ploče je predviđen vijcima M16. Sav materijal od nehrđajućeg čelika je kvalitete AISI 316. Cijevi su postavljene u stijensku masu unutar izbušenih rupa (duljine >30cm, f100mm), ispunjenih trikosalom. Obračun po kompletu izvedene i postavljene oznake. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.2 | S.2 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja trase podmorskogispusta, koji izrađuje ovlaštena osoba. Elaborat sadrži iskolčenje trase kanalizacije s izbacivanjem i osiguravanjem točaka izvan radnog pojasa, kao i utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova. U stavci je obračunato i kontinuirano praćenje visina kanalizacijskih cijevi i okana tijekom gradnje s povezivanjem na državnu izmjeru, kao i geodetski radovi kod izrade eventualnih izmjena projektne dokumentacije. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.3 | S.3 | Izrada Izvedbenog projekta u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja što podrazumijeva potrebne izmjene u statičkom proračunu i izradu arnaturnih planova, kao i rješavanje detalja tehnologije izvedbe. Stavka uključuje i izradu ostalih elaborata i ishođenje svih dozvola potrebnih za rad. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.4 | S.4 | Izrada Plana izvođenja radova u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V "Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima" (NN 51/08) te ga dostaviti investitoru, tj.koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. Obračun po kompletno izrađenom planu izvođenja radova. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.5 | S.5 | Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađene građevine ispusta sa svim objektima u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.6 | S.6 | Izrada snimke i elaborata izvedenog stanja ispusta za potrebe katastra vodova. Obuhvaćeno je snimanje položaja i dubine cijevi, te položaj okana. Stavka sadrži sve terenske i uredske radove, situacijski plan trase s naznačenim kotama terena i kotama nivelete okana i izradu položajnih skica lomnih točaka. Elaborat dostaviti investitoru prije tehničkog pregleda. Obračun po kompletno izrađenoj snimci i elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.7 | S.7 | Izrada projekta izvedenog stanja u skladu s izvedbenim projektom, dodatnim detaljim, a i izmjenama nastalima tijekom izgradnje. Obračun po kompletno izrađenom projektu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.8 | S.8 | Troškovi testiranja, probnog rada, puštanja u pogon i edukacije radnika. Izrada plana održavanja ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.2.7.S.9 | S.9 | Izrada priručnika za rad i održavanje podmorskog ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3 | D.7.1.3 | HAVARIJSKI ISPUST VARAŽDIN
D.7.1.3.1 | D.7.1.3.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.7.1.3.1.S.1 | S.1 | Mobilizacija i demobilizacija opreme te priprema gradilišta. Obračun po kompletno obavljenom poslu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.1.S.2 | S.2 | Trasiranje smjera podmorske dionice podmorskog ispusta uz pomoć plovila, ronioca, plutača te označavanje karakterističnih točaka signalnim balonima sidrenim na morsko dno. Dubina mora od -8,00 do -15,00 m. Obračun po m' podmorskog dijela ispusta. | m' | 64 |  | 0
D.7.1.3.2 | D.7.1.3.2 | ZEMLJANI RADOVI
D.7.1.3.2.S.1 | S.1 | Podmorski iskop u moru na dubinama od -8,00 do -15.00m za polaganje podmorskog ispusta u materijalu A kategorije. Iskopani materijal odložiti bočno od kanala. Rov izvesti prema detalju iz projekta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, eventualno potrebnu stabilizaciju dna rova kamenim nabačajem, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak iskopanog materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m³ | 10 |  | 0
D.7.1.3.2.S.2 | S.2 | Razbijanje dijela postojećeg podmorskog ispusta radi izvedbe što kvalitetnijeg spoja postojeće sa novom cijevi ispusta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m' razbijenog postojećeg podmorskog ispusta | m' | 19 |  | 0
D.7.1.3.3 | D.7.1.3.3 | PLANIRANJE DNA ROVA, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA
D.7.1.3.3.S.1 | S.1 | Planiranje dna rova nakon iskopa s točnošću ± 3,0 cm prema uzdužnom profilu po izrađenom glavnom projektu. Eventualna prekomjerna produbljenja rova ispuniti šljunkom ili tucanikom dolomitnog porijekla krupnoće zrna 16-32 mm. Obračun po 1 m² isplaniranog dna rova. | m² | 96 |  | 0
D.7.1.3.3.S.2 | S.2 | Nabava, doprema, raznašanje i ubacivanje u rov tucaničkog materijala kao posteljica betonskog bloka na određenim dionicama podmorskog ispusta. Veličina frakcija kamenog materijala od 32 - 64mm. Debljina sloja je promjenjiva. Stavka uključuje dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po 1 m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.3.3.S.3 | S.3 | Zatrpavanje rova bočno i iznad betonske obloge cijevi nakon montaže cjevovoda s materijalom iz iskopa, te razastiranje i poravnanje preostalog materijala u blizini rova na dubini mora do -10,00m. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.3.4 | D.7.1.3.4 | BETONSKI RADOVI
D.7.1.3.4.S.1 | S.1 | Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, dizanje, odlaganje i transport elemenata kao i sav ostali rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke. Klasa betona je C35/45, za podmorske radove ukoliko nije drugačije posebno naglašeno. U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj odlučio upotrijebiti. Minimalna količina cementa CEM II/A-M 42,5N iznosi 400 kg.
D.7.1.3.4.S.2 | S.2 | Betoniranje obloge cjevovoda pod morem u iskopanom rovu nakon polaganja cijevi. Betoniranje izvesti podmorskim betonom C35/45. Betoniranje izvršiti kontraktorski. Pri betoniranju obratiti pažnju da beton naliježe na dno i obuhvaća cijev u potpunosti. Betoniranje izvršiti u visini opteživača. Sastav betona mora omogućiti dobru ugradljivost, gustoću i čvrstoću uz upotrebu plastifikatora. Betoniranje izvršiti u cijeloj duljini ispusta. Stavka uključuje potrebnu oplatu, rad ronioca odnosno plovnih objekata, te sve potrebne pripomoći do konačnog izvršenja stavke. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona | m³ | 26 |  | 0
D.7.1.3.4.S.3 | S.3 | Kompletna izrada i ugradnja armirano betonskih opteživača za potapanje cjevovoda. Betoniranje će se izvršiti u metalnoj oplati odgovarajućih dimenzija i oblika. Upotrijebit će se beton za podmorske radove C35/45, kako je navedeno u uvodu. Agregat mora sadržavati dovoljno sitnih zrna da se osigura gust beton, a najveće zrno ne smije biti veće od 15 mm. U cijenu je uključena dobava, postavljanje i savijanje betonskog željeza. Uključena je i njega betona, te skladištenje na gradilištu, odakle će se uzimati za postavu na cjevovod. Betonski opteživači će se ugraditi na cijev prema rasporedu iz projekta. Na površinu nalijeganja cijevi postaviti će se gumene trake. Spajanje opteživača predviđeno je izvršiti vijcima M16mm od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 316, te gumenim kompenzatorima. Stavka uključuje dobavu vijaka sa maticama i odgovarajućim podloškam a, sav rad i materijal, plovne objekte, pomagala za kompletnu montažu, te osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Betonski opteživač za potapanje cjevovoda težine 105kg na zraku (0,04176m3). Obračun po 1 komadu izrađenog bloka, sve komplet | kom | 13 |  | 0
D.7.1.3.5 | D.7.1.3.5 | MONTAŽERSKI RADOVI
D.7.1.3.5.S.1 | S.1 | Nabava, dobava, istovar (pohrana) i spajanje PEHD tlačnih kanalizacijskih cijevi za morsku dionicu podmorskog ispusta. Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem, duljine cijevi 12m, transport i skladištenje cijevi u svemu prema tehničkom opisu i uputama proizvođača cijevi. Spajanje izvršiti na gradilištu uz neposrednu blizinu mora, odakle će se nakon postave betonskih opteživača i tlačne pretprobe, otegliti na mjesto potapanja. Stavka uključuje sve pomoćne radove potrebne za zavarivanje, tj. spajanje cjevovoda. Stavka uključuje potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu. Stavka sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći, a uključen je i sav potreban spojni i drugi (brtveni) materijal potreban za montažu cijevi, a koji omogućava izradu spoja nosivosti koja je jednaka traženoj nazivnoj krutosti cjevovoda. DN315/277.6mm; PE100; SDR17; PN16bar Obračun po 1 m' cijevi | m' | 64 |  | 0
D.7.1.3.5.S.2 | S.2 | Potapanje cjevovoda od PEHD cijevi na poravnato morsko dno. Cjevovod potopiti odjednom u punoj duljini cijevi. U cijeni je uračunato spuštanje u more, tegljenje, postavljanje u pravac i niveletu, punjenje morskom vodom i ispuštanje zraka. Nakon završenog potapanja izvršit će se, kontrola roniocima, te utvrditi potrebne dodatne radove u smislu ispune šupljina ili uklanjanja većih kamenih komada. Stavka uključuje plovne objekte, ronioce, svu opremu i pregled položenog cjevovoda pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po 1m' potopljenog cjevovoda. | m' | 64 |  | 0
D.7.1.3.5.S.3 | S.3 | Spajanje cijevi postojećeg ispusta sa novom cijevi pomoću U-Flex komada DN 300 (pri samom izvođenju potrebno je točno odrediti koji U-Flex komad se ugrađuje) U cijeni je uračunata nabava, doprema i ugradnja U-Flex komada. Nakon potapanja cijevi izvršit će se, kontrola roniocima, te se nakon poravnanja postojeće i nove cijevi može se izvesti spoj stare i nove cijevi. Stavka uključuje ronioce, svu opremu i izvedbu samog spoja pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po kom spoja. | kom | 1 |  | 0
D.7.1.3.6 | D.7.1.3.6 | ISPITIVANJE CJEVOVODA
D.7.1.3.6.S.1 | S.1 | Izvršenje tlačne probe na tlačnoj dionici DN315mm, prije potapanja cjevovoda. Ispitni tlak iznosi 4,8bar-a prema projektu (HRN EN 805). Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, punjenje cijevnih vodova i izvršenje tlačne probe. Obračun po 1 m' ispitanog cjevovoda. | m' | 64 |  | 0
D.7.1.3.6.S.2 | S.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti podmorskog ispusta. Ispitivanje provesti ubacivanjem fluorescentne ili slične boje u sigurnosni ispust. Stavke uključuje sav potreban rad i materijal, te snimak podvodnom kamerom za prijeme ispuštanja boje. Obračun po 1 m' cjevovoda. | m' | 64 |  | 0
D.7.1.3.7 | D.7.1.3.7 | OSTALI RADOVI
D.7.1.3.7.S.1 | S.1 | Izrada i ugradnja oznake „ZABRANA SIDRENJA" na trasi podmorskog ispusta. Ploču postaviti na mjestu ulaska ispusta u more s podmorskim betonom C35/45. Oznaku za zabranu sidrenja izvesti prema uvjetima nadležne Lučke kapetanije. U stavku je i uključena izrada oznake i ucrtavanje znaka o zabrani sidrenja. Koristiti boje i premaze otporne na djelovanje morske vode i atmosferilija. Ploča (lim debljine 4mm) dimenzija 1,25x1,50m, izrađena od nehrđajućeg čelika, postavlja se na nosače od cijevi 2'' i 1,5''. Spoj cijevi i ploče je predviđen vijcima M16. Sav materijal od nehrđajućeg čelika je kvalitete AISI 316. Cijevi su postavljene u stijensku masu unutar izbušenih rupa (duljine >30cm, f100mm), ispunjenih trikosalom. Obračun po kompletu izvedene i postavljene oznake. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.2 | S.2 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja trase podmorskogispusta, koji izrađuje ovlaštena osoba. Elaborat sadrži iskolčenje trase kanalizacije s izbacivanjem i osiguravanjem točaka izvan radnog pojasa, kao i utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova. U stavci je obračunato i kontinuirano praćenje visina kanalizacijskih cijevi i okana tijekom gradnje s povezivanjem na državnu izmjeru, kao i geodetski radovi kod izrade eventualnih izmjena projektne dokumentacije. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.3 | S.3 | Izrada Izvedbenog projekta u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja što podrazumijeva potrebne izmjene u statičkom proračunu i izradu arnaturnih planova, kao i rješavanje detalja tehnologije izvedbe. Stavka uključuje i izradu ostalih elaborata i ishođenje svih dozvola potrebnih za rad. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.4 | S.4 | Izrada Plana izvođenja radova u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V "Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima" (NN 51/08) te ga dostaviti investitoru, tj.koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. Obračun po kompletno izrađenom planu izvođenja radova. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.5 | S.5 | Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađene građevine ispusta sa svim objektima u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.6 | S.6 | Izrada snimke i elaborata izvedenog stanja ispusta za potrebe katastra vodova. Obuhvaćeno je snimanje položaja i dubine cijevi, te položaj okana. Stavka sadrži sve terenske i uredske radove, situacijski plan trase s naznačenim kotama terena i kotama nivelete okana i izradu položajnih skica lomnih točaka. Elaborat dostaviti investitoru prije tehničkog pregleda. Obračun po kompletno izrađenoj snimci i elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.7 | S.7 | Izrada projekta izvedenog stanja u skladu s izvedbenim projektom, dodatnim detaljim, a i izmjenama nastalima tijekom izgradnje. Obračun po kompletno izrađenom projektu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.8 | S.8 | Troškovi testiranja, probnog rada, puštanja u pogon i edukacije radnika. Izrada plana održavanja ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.3.7.S.9 | S.9 | Izrada priručnika za rad i održavanje podmorskog ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4 | D.7.1.4 | HAVARIJSKI ISPUST SLAVEN
D.7.1.4.1 | D.7.1.4.1 | PRIPREMNI RADOVI
D.7.1.4.1.S.1 | S.1 | Mobilizacija i demobilizacija opreme te priprema gradilišta. Obračun po kompletno obavljenom poslu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.1.S.2 | S.2 | Trasiranje smjera podmorske dionice podmorskog ispusta uz pomoć plovila, ronioca, plutača te označavanje karakterističnih točaka signalnim balonima sidrenim na morsko dno. Dubina mora od -6,00 do -10,50 m. Obračun po m' podmorskog dijela ispusta. | m' | 45 |  | 0
D.7.1.4.2 | D.7.1.4.2 | ZEMLJANI RADOVI
D.7.1.4.2.S.1 | S.1 | Podmorski iskop u moru na dubinama od -6,00 do -10.50m za polaganje podmorskog ispusta u materijalu A kategorije. Iskopani materijal odložiti bočno od kanala. Rov izvesti prema detalju iz projekta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, eventualno potrebnu stabilizaciju dna rova kamenim nabačajem, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak iskopanog materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m³ | 4 |  | 0
D.7.1.4.2.S.2 | S.2 | Razbijanje dijela postojećeg podmorskog ispusta radi izvedbe što kvalitetnijeg spoja postojeće sa novom cijevi ispusta. Stavka sadrži sav potreban rad i materijal, najam ekipe ronilaca i odgovarajućeg broja plovnih objekata, razastiranje materijala u blizini rova, kao i svu potrebnu pripomoć. Višak materijala odvesti na podmorsku deponiju. Obračun po 1m' razbijenog postojećeg podmorskog ispusta | m' | 1 |  | 0
D.7.1.4.3 | D.7.1.4.3 | PLANIRANJE DNA ROVA, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA
D.7.1.4.3.S.1 | S.1 | Planiranje dna rova nakon iskopa s točnošću ± 3,0 cm prema uzdužnom profilu po izrađenom glavnom projektu. Eventualna prekomjerna produbljenja rova ispuniti šljunkom ili tucanikom dolomitnog porijekla krupnoće zrna 16-32 mm. Obračun po 1 m² isplaniranog dna rova. | m² | 68 |  | 0
D.7.1.4.3.S.2 | S.2 | Nabava, doprema, raznašanje i ubacivanje u rov tucaničkog materijala kao posteljica betonskog bloka na određenim dionicama podmorskog ispusta. Veličina frakcija kamenog materijala od 32 - 64mm. Debljina sloja je promjenjiva. Stavka uključuje dobavu kamena, transport i ugradnju, te sva pomoćna sredstva, materijal i rad potreban do potpunog dovršenja stavke. Obračun po 1 m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m³ | 5 |  | 0
D.7.1.4.3.S.3 | S.3 | Zatrpavanje rova bočno i iznad betonske obloge cijevi nakon montaže cjevovoda s materijalom iz iskopa, te razastiranje i poravnanje preostalog materijala u blizini rova na dubini mora do -10,00m. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. | m³ | 2 |  | 0
D.7.1.4.4 | D.7.1.4.4 | BETONSKI RADOVI
D.7.1.4.4.S.1 | S.1 | Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, dizanje, odlaganje i transport elemenata kao i sav ostali rad i materijal potreban do potpunog dovršenja stavke. Klasa betona je C35/45, za podmorske radove ukoliko nije drugačije posebno naglašeno. U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj odlučio upotrijebiti. Minimalna količina cementa CEM II/A-M 42,5N iznosi 400 kg.
D.7.1.4.4.S.2 | S.2 | Betoniranje obloge cjevovoda pod morem u iskopanom rovu nakon polaganja cijevi. Betoniranje izvesti podmorskim betonom C35/45. Betoniranje izvršiti kontraktorski. Pri betoniranju obratiti pažnju da beton naliježe na dno i obuhvaća cijev u potpunosti. Betoniranje izvršiti u visini opteživača. Sastav betona mora omogućiti dobru ugradljivost, gustoću i čvrstoću uz upotrebu plastifikatora. Betoniranje izvršiti u cijeloj duljini ispusta. Stavka uključuje potrebnu oplatu, rad ronioca odnosno plovnih objekata, te sve potrebne pripomoći do konačnog izvršenja stavke. Obračun po 1 m3 ugrađenog betona | m³ | 19 |  | 0
D.7.1.4.4.S.3 | S.3 | Kompletna izrada i ugradnja armirano betonskih opteživača za potapanje cjevovoda. Betoniranje će se izvršiti u metalnoj oplati odgovarajućih dimenzija i oblika. Upotrijebit će se beton za podmorske radove C35/45, kako je navedeno u uvodu. Agregat mora sadržavati dovoljno sitnih zrna da se osigura gust beton, a najveće zrno ne smije biti veće od 15 mm. U cijenu je uključena dobava, postavljanje i savijanje betonskog željeza. Uključena je i njega betona, te skladištenje na gradilištu, odakle će se uzimati za postavu na cjevovod. Betonski opteživači će se ugraditi na cijev prema rasporedu iz projekta. Na površinu nalijeganja cijevi postaviti će se gumene trake. Spajanje opteživača predviđeno je izvršiti vijcima M16mm od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 316, te gumenim kompenzatorima. Stavka uključuje dobavu vijaka sa maticama i odgovarajućim podloškam a, sav rad i materijal, plovne objekte, pomagala za kompletnu montažu, te osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Betonski opteživač za potapanje cjevovoda težine 105kg na zraku (0,04176m3). Obračun po 1 komadu izrađenog bloka, sve komplet | kom | 9 |  | 0
D.7.1.4.5 | D.7.1.4.5 | MONTAŽERSKI RADOVI
D.7.1.4.5.S.1 | S.1 | Nabava, dobava, istovar (pohrana) i spajanje PEHD tlačnih kanalizacijskih cijevi za morsku dionicu podmorskog ispusta. Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem, duljine cijevi 12m, transport i skladištenje cijevi u svemu prema tehničkom opisu i uputama proizvođača cijevi. Spajanje izvršiti na gradilištu uz neposrednu blizinu mora, odakle će se nakon postave betonskih opteživača i tlačne pretprobe, otegliti na mjesto potapanja. Stavka uključuje sve pomoćne radove potrebne za zavarivanje, tj. spajanje cjevovoda. Stavka uključuje potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu. Stavka sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći, a uključen je i sav potreban spojni i drugi (brtveni) materijal potreban za montažu cijevi, a koji omogućava izradu spoja nosivosti koja je jednaka traženoj nazivnoj krutosti cjevovoda. DN315/277.6mm; PE100; SDR17; PN16bar Obračun po 1 m' cijevi | m' | 45 |  | 0
D.7.1.4.5.S.2 | S.2 | Potapanje cjevovoda od PEHD cijevi na poravnato morsko dno. Cjevovod potopiti odjednom u punoj duljini cijevi. U cijeni je uračunato spuštanje u more, tegljenje, postavljanje u pravac i niveletu, punjenje morskom vodom i ispuštanje zraka. Nakon završenog potapanja izvršit će se, kontrola roniocima, te utvrditi potrebne dodatne radove u smislu ispune šupljina ili uklanjanja većih kamenih komada. Stavka uključuje plovne objekte, ronioce, svu opremu i pregled položenog cjevovoda pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po 1m' potopljenog cjevovoda. | m' | 45 |  | 0
D.7.1.4.5.S.3 | S.3 | Spajanje cijevi postojećeg ispusta sa novom cijevi pomoću U-Flex komada DN 300 (pri samom izvođenju potrebno je točno odrediti koji U-Flex komad se ugrađuje) U cijeni je uračunata nabava, doprema i ugradnja U-Flex komada. Nakon potapanja cijevi izvršit će se, kontrola roniocima, te se nakon poravnanja postojeće i nove cijevi može se izvesti spoj stare i nove cijevi. Stavka uključuje ronioce, svu opremu i izvedbu samog spoja pomoću ronilaca, te signalizacija i osiguranje pomorskog prometa prema uvjetima i propisima RH. Obračun po kom spoja. | kom | 1 |  | 0
D.7.1.4.6 | D.7.1.4.6 | ISPITIVANJE CJEVOVODA
D.7.1.4.6.S.1 | S.1 | Izvršenje tlačne probe na tlačnoj dionici DN315mm, prije potapanja cjevovoda. Ispitni tlak iznosi 4,8bar-a prema projektu (HRN EN 805). Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, punjenje cijevnih vodova i izvršenje tlačne probe. Obračun po 1 m' ispitanog cjevovoda. | m' | 45 |  | 0
D.7.1.4.6.S.2 | S.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti podmorskog ispusta. Ispitivanje provesti ubacivanjem fluorescentne ili slične boje u sigurnosni ispust. Stavke uključuje sav potreban rad i materijal, te snimak podvodnom kamerom za prijeme ispuštanja boje. Obračun po 1 m' cjevovoda. | m' | 45 |  | 0
D.7.1.4.7 | D.7.1.4.7 | OSTALI RADOVI
D.7.1.4.7.S.1 | S.1 | Izrada i ugradnja oznake „ZABRANA SIDRENJA" na trasi podmorskog ispusta. Ploču postaviti na mjestu ulaska ispusta u more s podmorskim betonom C35/45. Oznaku za zabranu sidrenja izvesti prema uvjetima nadležne Lučke kapetanije. U stavku je i uključena izrada oznake i ucrtavanje znaka o zabrani sidrenja. Koristiti boje i premaze otporne na djelovanje morske vode i atmosferilija. Ploča (lim debljine 4mm) dimenzija 1,25x1,50m, izrađena od nehrđajućeg čelika, postavlja se na nosače od cijevi 2'' i 1,5''. Spoj cijevi i ploče je predviđen vijcima M16. Sav materijal od nehrđajućeg čelika je kvalitete AISI 316. Cijevi su postavljene u stijensku masu unutar izbušenih rupa (duljine >30cm, f100mm), ispunjenih trikosalom. Obračun po kompletu izvedene i postavljene oznake. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.2 | S.2 | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja trase podmorskogispusta, koji izrađuje ovlaštena osoba. Elaborat sadrži iskolčenje trase kanalizacije s izbacivanjem i osiguravanjem točaka izvan radnog pojasa, kao i utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova. U stavci je obračunato i kontinuirano praćenje visina kanalizacijskih cijevi i okana tijekom gradnje s povezivanjem na državnu izmjeru, kao i geodetski radovi kod izrade eventualnih izmjena projektne dokumentacije. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.3 | S.3 | Izrada Izvedbenog projekta u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja što podrazumijeva potrebne izmjene u statičkom proračunu i izradu arnaturnih planova, kao i rješavanje detalja tehnologije izvedbe. Stavka uključuje i izradu ostalih elaborata i ishođenje svih dozvola potrebnih za rad. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.4 | S.4 | Izrada Plana izvođenja radova u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodatkom V "Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima" (NN 51/08) te ga dostaviti investitoru, tj.koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova. Obračun po kompletno izrađenom planu izvođenja radova. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.5 | S.5 | Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađene građevine ispusta sa svim objektima u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.6 | S.6 | Izrada snimke i elaborata izvedenog stanja ispusta za potrebe katastra vodova. Obuhvaćeno je snimanje položaja i dubine cijevi, te položaj okana. Stavka sadrži sve terenske i uredske radove, situacijski plan trase s naznačenim kotama terena i kotama nivelete okana i izradu položajnih skica lomnih točaka. Elaborat dostaviti investitoru prije tehničkog pregleda. Obračun po kompletno izrađenoj snimci i elaboratu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.7 | S.7 | Izrada projekta izvedenog stanja u skladu s izvedbenim projektom, dodatnim detaljim, a i izmjenama nastalima tijekom izgradnje. Obračun po kompletno izrađenom projektu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.8 | S.8 | Troškovi testiranja, probnog rada, puštanja u pogon i edukacije radnika. Izrada plana održavanja ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0
D.7.1.4.7.S.9 | S.9 | Izrada priručnika za rad i održavanje podmorskog ispusta. Obračun po kompletno izrađenom planu. | komplet | 1 |  | 0

## D.6.1
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
D.6.1 | D.6.1 | CS PODMIRIŠĆE - ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
D.6.1.1 | D.6.1.1 | CRPNA STANICA PODMIRIŠĆE
D.6.1.1.1 | D.6.1.1.1 | ELEKTROINSTALACIJE I AUTOMATIKA
D.6.1.1.1.S.1 | S.1 | Razvodni ormar energetike i automatike crpne stanice CS "Podmirišće", predviđeni kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.6.1.1.1.S.1.1 | S.1.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 750x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.2 | S.1.2 | tropolni automatski prekidač, kompaktnog tipa, 100 A, fiksne izvedbe, za pogonski napon 400 V, prekidna moć min. 25kA, komplet s termomagnetskom zaštitnom jedinicom 32 A (Ir=0,8-1×In, Im=5-10×In), te isklopnim okidačem 230V AC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.3 | S.1.3 | grebenasta sklopka 32A/1-0-2-/4p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.4 | S.1.4 | grebenasta sklopka 12A/1-0-2/2p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.5 | S.1.5 | tipkalo crne boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.6 | S.1.6 | tipkalo zelene boje, ravno s povratom, 1 NO, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.7 | S.1.7 | tipkalo crvene boje, ravno s povratom, 1 NO+1 NC, 3A za AC-15, 230V, 50Hz, 22mm, ugradno, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.8 | S.1.8 | gljivasto tipkalo crvene boje za nužni isklop, 230V, 50Hz, 40mm, otpuštanje zakretanjem | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.9 | S.1.9 | voltmetarska preklopka za mjerenje jednog faznog i tri linijska napona (230/400V), te nultim položajem | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.10 | S.1.10 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.11 | S.1.11 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 4 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.12 | S.1.12 | automatski prekidač B6A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.13 | S.1.13 | automatski prekidač B6A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.14 | S.1.14 | automatski prekidač B10A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.15 | S.1.15 | automatski prekidač B16A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.16 | S.1.16 | automatski prekidač B16A, 3p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.17 | S.1.17 | automatski prekidač C40A, 4p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.18 | S.1.18 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.19 | S.1.19 | kombinirani zaštitni prekidač B16/0,03A - 2P | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.20 | S.1.20 | stezaljka osigurač 1 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.21 | S.1.21 | stezaljka osigurač 5 A (cijevni 5×20 mm) | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.22 | S.1.22 | termomagnetski motorski zaštitni prekidač 9,0-14,0A, tropolni, sa zakretnom ručicom i pomoćnim kontaktima (1+1) za signalizaciju položaja | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.23 | S.1.23 | uređaj za meko pokretanje i zaustavljanje (soft-start, soft-stop) trofaznih elektromotora do 11,0 kW, 400V, 50 Hz. | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.24 | S.1.24 | energetski sklopnik 12A - AC3, 230V, 50Hz, 3 polni s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.25 | S.1.25 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 230V, 50Hz, s LED indikacijom. | kom | 18 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.26 | S.1.26 | relej s podnožjem, minijaturni, 4C/O-6A, 24DC, s LED indikacijom. | kom | 8 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.27 | S.1.27 | relej za kontrolu trofaznog napona i funkcije neutralnog vodiča, 2 C/O-6A, 400V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.28 | S.1.28 | mehanički brojač sati rada, sedmeroznamenkasti, 230V, 50 Hz, bez mogućnosti reseta | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.29 | S.1.29 | voltmetar 0-500V, dimenzija 72×72mm, montaža na unutarnja vrata razvodnog ormara, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.30 | S.1.30 | ampermetar za mjerenje struje motora 0-5A + skala 0-15/45A , dimenzija 72×72mm, komplet s pripadnim okvirom i stražnjim pokrovom | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.31 | S.1.31 | strujni mjerni transformator 15/5A, klasa 0,5, prolazni | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.32 | S.1.32 | strujni mjerni pretvornik 0-5A/4-20 mA, 230V AC, sa galvanskim odvajanjem | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.33 | S.1.33 | digitalni uređaj / pokazno - napojna jedinica za prikaz tlaka na tlačnom cjevovodu crpne stanice, 1 x ulaz+ 1 x galvanski odvojeni izlaz 4-20mA, 2 x N/C, s prikazom stanja relejnih kontakata i greški, 230V, 50 Hz, ugradnja na unutarnja vrata ormara. | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.34 | S.1.34 | transformator 400/230V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.35 | S.1.35 | transformator 230/24V, 160VA, 50Hz, s odvojenim namotima | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.36 | S.1.36 | signalizacijska svjetiljka - zelena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.37 | S.1.37 | signalizacijska svjetiljka - crvena, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 7 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.38 | S.1.38 | signalizacijska svjetiljka - bijela, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.39 | S.1.39 | signalizacijska svjetiljka - žuta, LED, ugradna, 230V, 50 Hz, IP 65 | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.40 | S.1.40 | prenaponska zaštita klase 2, 40 kA, 4p (3P+N), 400/230V, sa signalizacijskim kontaktom | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.41 | S.1.41 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 6 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.42 | S.1.42 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 2p, 4-20 mA | kom | 6 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.43 | S.1.43 | ventilator za prisilnu ventilaciju ormara, 130 m3/h, 230 V, 50 Hz, u zaštiti IP 54, komplet s dvije zaštitne rešetke i dva kompleta filtera. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.44 | S.1.44 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.45 | S.1.45 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.46 | S.1.46 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.47 | S.1.47 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.48 | S.1.48 | utičnica 24V/2P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.49 | S.1.49 | utičnica 230V/3P, 16A, IEC 309 za montažu na DIN šinu | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.50 | S.1.50 | utičnica za agregat 32A/400V/3P+N+PE IEC309 | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.1.51 | S.1.51 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2 | S.2 | Razvodni ormar NUS-a crpne stanice CS "Podmirišće", predviđeni kao tipski slobodnostojeći poliesterski razvodni ormari, sastavljen iz sljedećih komponenti:
D.6.1.1.1.S.2.1 | S.2.1 | kućište - razvodni ormar izrađen iz armiranog poliestera, u zaštiti IP55, UV stabilan, sa pločom za montažu opreme, unutarnjim vratima i vanjskim vratima s ručicom za zaključavanje, min. veličine 500x1500x420 mm, komplet s tipskim poliesterskim postoljem 60mm | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.2 | S.2.2 | grebenasta sklopka 12A/0-1/1p, ugradnja na unutarnja vrata | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.3 | S.2.3 | automatski prekidač B4A, 1p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.4 | S.2.4 | automatski prekidač B6A, 1p, 15 kA | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.5 | S.2.5 | automatski prekidač C20A, 2p, 15 kA | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.6 | S.2.6 | automatski prekidač B4A, 2p, za istosmjernu struju | kom | 5 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.7 | S.2.7 | kombinirani zaštitni prekidač B10/0,03A - 2P | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.8 | S.2.8 | regulator vlage i temperature (hygrostat+termostat) 2A, 250V, s jednim NO kontaktom | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.9 | S.2.9 | grijač razvodnog ormara 90W / 230V AC | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.10 | S.2.10 | modul utičnica 230V, 16 A + fluo svjetiljka za rasvjetu ormara, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.11 | S.2.11 | krajnja sklopka za montažu na vrata ormara (neovlašten pristup) | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.12 | S.2.12 | prenaponska zaštita klase 3, 8 kA, 1p+N, 230V | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.13 | S.2.13 | stabilizirani ispravljač napona, 230VAC / 24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.14 | S.2.14 | pretvornik napona, 12/24VDC, 8A | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.15 | S.2.15 | otpornička kombinacija/stezaljka za mjerenje, 1,5 kΩ, s priključnim kontaktima | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.16 | S.2.16 | 'back-up'' baterija ukupnog kapaciteta 25Ah, 12V, long life - vijek trajanja duži od 10 godina bez održavanja | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.17 | S.2.17 | programibilni logički kontroler (PLC) za nadzor, upravljanje, obradu podataka te prosljeđivanje podataka u nadzorni centar i prijem komandi iz nadzornog centra, kompatibilan s postojećom opremom Investitora. PLC je sastavljen iz sljedećih jedinica:
D.6.1.1.1.S.2.17.1 | S.2.17.1 | - CPU jedinica, napajanje 230V, 50 Hz, s min. 20 digitalnih ulaza/12 digitalnih izlaza | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.17.2 | S.2.17.2 | - memorijski modul 64 kb | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.17.3 | S.2.17.3 | - modul digitalnih ulaza - 8 DI | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.17.4 | S.2.17.4 | - modul analognih ulaza 4-20mA - 4 AI | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.17.5 | S.2.17.5 | Digitalni radijski uređaj slijedećih karakteristika: • za point-to-multipoint mrežnu topologiju, repetitorski rad • router ili bridge mod rada • Ethernet (IEEE 802.3, 802.1d/q/p), RS232 povezivost • frekvencijsko područje 400 MHz (400-470 MHz) • jednofrekvencijski i dvofrekvencijski semidupleks • širina kanala 12,5, 25 kHz, programski podesivo • brzina prijenosa podataka (širina kanala 25 kHz): 19,2 kbit/s, 4-CPFSK modulacija, 40 kbit/s QPSK, 80 kbit/s 16 QAM, 120 kbit/s 64 QAM • enkripcija 256, 192 ili 128 bitna AES • napon napajanja 10-30 VDC • temperaturno područje rada -40°C...+70°C • web server portal za parametriranje i dijagnostiku • Uključena antena, antenski kabel i antenski stup | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.17.6 | S.2.17.6 | - operaterski panel, alfa-numerički LCD prikaz, min. 4 linije sa po 20 znakova, za pregled i podešavanje rada crpne stanice (montaža na unutarnja vrata ormara), komplet s kabelom za spoj panela i PLC-a | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.17.7 | S.2.17.7 | - potrebni nosači, kabeli za povezivanje, pokrovni moduli. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.2.18 | S.2.18 | POK kanali, redne stezaljke, N i PE sabirnice, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, plastični držač sheme, te ostali sitni materijal. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.3 | S.3 | Izrada programa i programiranje PLC-a (24 DI, 5 DO, 6 AI) i operaterskog panela (prikaz razine u CZ, protoka i tlaka na izlaznom cjevovodu, rada i greški ugrađenih crpki). PLC programirati za lokalni automatski rad uz cikličku izmjenu crpki, te kao perifernu postaju NUS-a sa programskom opremom za prikupljanje, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom upravljačkom centru, kao i prijem daljinskih naredbi, uključujući sve algoritme automatskog rada. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.4 | S.4 | Dorada postojeće aplikacije u nadređenom upravljačkom centru za prihvat i prikaz signalizacija, mjerenja i upravljanja crpne stanice. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.5 | S.5 | Ultrazvučni mjerač razine, sastavljen od pokazno - napojne jedinice za montiranje na DIN šinu, napajanje 230V, 50Hz, s min. 3 relejna izlaza s opcijom podešavanja izmjenjivanja crpki ("alternating pump"), 1 strujni izlaz 0/4-20mA, te sondom mjerača 0-10m, sa 20m originalnog kabela. Stavkom je obuhvaćeno i programiranje pokazno - napojne jedinice ugrađene u RO-CS. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.6 | S.6 | Plivajuća sklopka razine (kruška) s preklopnim kontaktom 24V, 1A i 10 m original kabela. | kom | 3 |  | 0
D.6.1.1.1.S.7 | S.7 | Uteg s inox užetom, za fiksiranje položaja sklopki razine. | kompl. | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.8 | S.8 | Mjerač tlaka 0-20 bar za montažu na tlačni cjevovod, opremljen strujnim izlazom 4-20mA. Stavkom je obuhvaćena izrada priključka G ½" (vanjski) na tlačni cjevovod uključujući i dobavu i montažu manometarskog ventila. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.9 | S.9 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (8×2,5mm2) i uvodnicama (1×Pg16+4×Pg11). | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.10 | S.10 | Poliesterska spojna kutija s ugrađenim rednim stezaljkama (4×6mm2 + 4×2,5mm2) i uvodnicama (4×Pg21+4×Pg16). | kompl. | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.11 | S.11 | Kabeli položeni u zaštitnim cijevima u zemlji i po kabelskim kanalima u crpnoj stanici. Kabeli moraju biti označeni oznakama sukladno električnoj shemi - limene pločice ili sl.
D.6.1.1.1.S.11.1 | S.11.1 | - NYY-J 4x4mm2 | m | 20 |  | 0
D.6.1.1.1.S.11.2 | S.11.2 | - NYY-J 5x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
D.6.1.1.1.S.11.3 | S.11.3 | - NYY-J 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
D.6.1.1.1.S.11.4 | S.11.4 | - LIYCY 4x0,75mm2 | m | 35 |  | 0
D.6.1.1.1.S.11.5 | S.11.5 | - LIYCY 12x0,75mm2 | m | 24 |  | 0
D.6.1.1.1.S.11.6 | S.11.6 | - P/F-Y 1x50mm2 | m | 5 |  | 0
D.6.1.1.1.S.12 | S.12 | Plastične tvrde instalacijske cijevi PNT DN 22 mm, komplet sa spojnim i montažnim priborom. | m | 20 |  | 0
D.6.1.1.1.S.13 | S.13 | Prokromski kabelski kanal 100/60mm, komplet s poklopcem, pripadajućim nosačima, spojnim i montažnim priborom. | m | 10 |  | 0
D.6.1.1.1.S.14 | S.14 | Tipski nosač za ovješenje kabela crpki u crpnom zdencu, komplet s montažnim priborom. | kom | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.15 | S.15 | Modularni sustav za vodotijesno brtvljenje prolaza kabela kroz PVC cijev ø 110 i ø 50 mm, sastavljen od okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka) i prilagodljivih brtvenih elementa (modula) dužine 60 mm izrađenih od EPDM gume. Na modulima kroz koje se ne polažu kabeli ugrađuje se modul sa jezgrom koji služi kao rezerva. | kompl. | 4 |  | 0
D.6.1.1.1.S.16 | S.16 | Nosač plovnih sklopki razine i sonde ultrazvučnog mjerača razine izrađeni od inoxa, komplet s montažnim i spojnim priborom. | kom | 3 |  | 0
D.6.1.1.1.S.17 | S.17 | Montaža i spajanje kabela crpki. | kompl. | 2 |  | 0
D.6.1.1.1.S.18 | S.18 | Spajanje, podešavanje i parametriranje postojećeg mjerača protoka. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.19 | S.19 | Odpajanje i demotaža postojećeg ultrazvučnog mjerača razine i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.1.S.20 | S.20 | Odpajanje i demotaža postojećeg razvodnog ormara crpne stanice i predaja Investitoru na daljnje raspolaganje. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.2 | D.6.1.1.2 | UZEMLJENJE I IZJEDNAČIVANJE POTENCIJALA DOSTUPNIH VODLJIVIH DIJELOVA
D.6.1.1.2.S.1 | S.1 | Inox traka 30×3,5 mm (HRN EN 50164-2) za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova. | m | 10 |  | 0
D.6.1.1.2.S.2 | S.2 | Inox žica ø 8mm (HRN EN 50164-2) položena do većih metalnih masa i kao sabirnica za izjednačivanje potencijala vodljivih dijelova/metalnih masa. | m | 20 |  | 0
D.6.1.1.2.S.3 | S.3 | Spoj trake na traku i trake na žicu izveden standardnom križnom spojnicom. | kom | 10 |  | 0
D.6.1.1.2.S.4 | S.4 | Pokositreni vodiči H07-VR položeni u instalacijskim plastičnim cijevima, komplet s cijevima, obujmicama i vijčanim priborom: |  |  |  | 0
D.6.1.1.2.S.4.1 | S.4.1 | - 6 mm2 | m | 15 |  | 0
D.6.1.1.2.S.4.2 | S.4.2 | - 16 mm2 | m | 10 |  | 0
D.6.1.1.2.S.5 | S.5 | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene podloške ispod jednog vijka prirubnice ili premosnicom od inox lima. | kom | 25 |  | 0
D.6.1.1.2.S.6 | S.6 | Izvedba spojeva žice i vodiča na metalne mase (armaturu u betonu, cijevi, ograde, poklopce i drugo) vijčano i s obujmicama. | kom | 15 |  | 0
D.6.1.1.3 | D.6.1.1.3 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ISPITIVANJE INSTALACIJE
D.6.1.1.3.S.1 | S.1 | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekata za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, a sve u skladu s glavnim projektima za izvedbu radova. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno Zakonu o gradnji. Izvedbeni projekt izraditi u šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju i predati Naručitelju. | kompl. | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.2 | S.2 | Ispitivanje instalacije crpne stanice i izdavanje izvješća o ispitivanju:
D.6.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | - provjeravanja i ispitivanja sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije, a prema HRN HD 60364-6:2007. | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.2.2 | S.2.2 | - ispitivanje zaštite od električnog udara (automatski iskop napajanja) | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.2.3 | S.2.3 | - ispitivanje neprekidnosti vodiča | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.2.4 | S.2.4 | - ispitivanje izolacijskog otpora el. instalacije | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.2.5 | S.2.5 | - mjerenje otpora uzemljenja | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.2.6 | S.2.6 | - ispitivanje i provjera svih funkcija automatskog rada, puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.2.7 | S.2.7 | - ispitivanje i provjera svih funkcija sustava NUS-a, puštanje u rad. | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.3 | S.3 | Obuka korisnika crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.4 | S.4 | Izrada uputa za rukovanje za crpnu stanicu. | kom | 1 |  | 0
D.6.1.1.3.S.5 | S.5 | Projekt izvedenog stanja crpne stanice (Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenom stanju) izrađen u 3 primjerka, te izrada i predaja dokumentacije programske opreme u klasičnom i elektronskom obliku (3 kompleta primjeraka). | kompl. | 1 |  | 0

## E
Redni broj | Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
E | E | REDUKCIJSKE STANICE ZA VODOOPSKRBU |  |  |  | 0
E.1 | E.1 | RS KAČJAK
E.1.1 | E.1.1 | ZASUNSKO OKNO
E.1.1.1 | E.1.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
E.1.1.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje građevine zasunskog okna, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 1.7 |  | 0
E.1.1.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame zasunskog okna. Obračun po m' ograde. | m' | 10 |  | 0
E.1.1.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija uz okno, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 5 |  | 0
E.1.1.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
E.1.1.1.S.5 | S.5 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
E.1.1.2 | E.1.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
E.1.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 16 |  | 0
E.1.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 12 |  | 0
E.1.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju zasunskog okna bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 12 |  | 0
E.1.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. | m' | 5 |  | 0
E.1.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.1.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
E.1.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 3.5 |  | 0
E.1.1.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče zasunskog okna sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.1.1.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon izgradnje zasunskog okna pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.1.1.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 12 |  | 0
E.1.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 3.5 |  | 0
E.1.1.2.S.11 | S.11 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 16.5 |  | 0
E.1.1.3 | E.1.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
E.1.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
E.1.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
E.1.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 80 x 100 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.1.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
E.1.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 1 |  | 0
E.1.1.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
E.1.1.3.S.4.1 | S.4.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 5 |  | 0
E.1.1.4 | E.1.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
E.1.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Obračun po m² ugrađenog sloja.
E.1.1.4.S.1.1 | S.1.1 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
E.1.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 12 |  | 0
E.1.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 12 |  | 0
E.1.1.5 | E.1.1.5 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.1.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.1.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.1.1.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 16 bara
E.1.1.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.1.1.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.1.5.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 1500 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.1.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.1.1.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
E.1.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.1.1.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 16 bara
E.1.1.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.1.1.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.1.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Montažno demontažni komad
E.1.1.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
E.1.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
E.1.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
E.1.1.6 | E.1.1.6 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.1.1.6.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.1.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 6 |  | 0
E.1.1.6.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novog zasunskog okna. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.1.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 10 |  | 0
E.1.1.7 | E.1.1.7 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.1.1.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.1.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 100 mm | m' | 300 |  | 0
E.1.1.7.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.1.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 300 |  | 0
E.1.1.8 | E.1.1.8 | OSTALI RADOVI
E.1.1.8.S.1 | S.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji zasunskog okna, po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
E.1.1.8.S.2 | S.2 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 5 |  | 0
E.1.1.8.S.3 | S.3 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 5 |  | 0
E.1.1.8.S.4 | S.4 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.1.1.8.S.5 | S.5 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
E.1.1.8.S.5.1 | S.5.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 3 |  | 0
E.1.1.8.S.5.2 | S.5.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 1 |  | 0
E.1.1.8.S.6 | S.6 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.1.1.8.S.7 | S.7 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.1.2 | E.1.2 | REDUKCIJSKA STANICA
E.1.2.1 | E.1.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
E.1.2.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje građevine okna redukcijske stanice, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 10 |  | 0
E.1.2.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame okna redukcijske stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 23 |  | 0
E.1.2.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija uz okno, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 8 |  | 0
E.1.2.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
E.1.2.1.S.5 | S.5 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
E.1.2.2 | E.1.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
E.1.2.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 33 |  | 0
E.1.2.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 50 |  | 0
E.1.2.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. | m' | 8 |  | 0
E.1.2.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju okna redukcijske stanice bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 62 |  | 0
E.1.2.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 7 |  | 0
E.1.2.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
E.1.2.2.S.6.1 | S.6.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 15 |  | 0
E.1.2.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče okna redukcijske stanice sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2 |  | 0
E.1.2.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon izgradnje okna redukcijske stanice pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.1.2.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 55 |  | 0
E.1.2.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 15 |  | 0
E.1.2.2.S.11 | S.11 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 84 |  | 0
E.1.2.3 | E.1.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
E.1.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovnih ploča vodovodnog okna redukcijske stanice vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 150 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
E.1.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
E.1.2.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 510 x 130 cm, debljina dna 25 cm, zidovi 25 cm, ploča 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.1.2.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
E.1.2.3.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
E.1.2.3.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
E.1.2.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 2 |  | 0
E.1.2.3.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta, te nakon toga doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
E.1.2.3.S.5.1 | S.5.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 2 |  | 0
E.1.2.4 | E.1.2.4 | ASFALTERSKI RADOVI
E.1.2.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
E.1.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 50 |  | 0
E.1.2.5 | E.1.2.5 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.1.2.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.1.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.1.2.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
E.1.2.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.1.2.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm, L=200 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 100 mm, L=400 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 125 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.1.2.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 125/100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.1.3 | S.2.1.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.1.2.5.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 100/50 mm | kom | 3 |  | 0
E.1.2.5.S.2.1.4 | S.2.1.4 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.1.2.5.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.2 | S.2.2 | PN 16 bara
E.1.2.5.S.2.2.1 | S.2.2.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.1.2.5.S.2.2.1.1 | S.2.2.1.1 | DN 125 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.2.2 | S.2.2.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.1.2.5.S.2.2.2.1 | S.2.2.2.1 | DN 125/100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.2.3 | S.2.2.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.1.2.5.S.2.2.3.1 | S.2.2.3.1 | DN 100/50 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.2.4 | S.2.2.4 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.1.2.5.S.2.2.4.1 | S.2.2.4.1 | DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.2.2.5 | S.2.2.5 | X bušena prirubnica
E.1.2.5.S.2.2.5.1 | S.2.2.5.1 | DN 50 mm / 1" | kom | 2 |  | 0
E.1.2.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.1.2.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
E.1.2.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.1.2.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 50 mm | kom | 2 |  | 0
E.1.2.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Montažno demontažni komad
E.1.2.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
E.1.2.5.S.3.1.3 | S.3.1.3 | Sigurnosni ventil - brzoispusni
E.1.2.5.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.3.1.4 | S.3.1.4 | Odzračno - dozračni ventil - kombinirani
E.1.2.5.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.3.1.5 | S.3.1.5 | Vodomjer - suha izvedba
E.1.2.5.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.3.2 | S.3.2 | PN 16 bara
E.1.2.5.S.3.2.1 | S.3.2.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.1.2.5.S.3.2.1.1 | S.3.2.1.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
E.1.2.5.S.3.2.2 | S.3.2.2 | Montažno demontažni komad
E.1.2.5.S.3.2.2.1 | S.3.2.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.3.2.3 | S.3.2.3 | Hvatač nečistoće s filterom
E.1.2.5.S.3.2.3.1 | S.3.2.3.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.3.2.4 | S.3.2.4 | Hidraulički reducir ventil
E.1.2.5.S.3.2.4.1 | S.3.2.4.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta pocinčane cijevi DN 1". Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal. Obračun po m'. | m' | 1.3 |  | 0
E.1.2.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih komada DN 1". Obračun po kompletno dobavljenom komadu sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.1.2.5.S.5.1 | S.5.1 | Koljeno DN 1" | kom | 2 |  | 0
E.1.2.5.S.5.2 | S.5.2 | Holender DN 1" | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.5.3 | S.5.3 | Kuglasti ventil DN 1" | kom | 2 |  | 0
E.1.2.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.1.2.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
E.1.2.5.S.7.1 | S.7.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
E.1.2.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | klasa D 400 | kom | 2 |  | 0
E.1.2.6 | E.1.2.6 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.1.2.6.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.1.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 13 |  | 0
E.1.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 21 |  | 0
E.1.2.6.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja nove redukcijske stanice. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.1.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 15 |  | 0
E.1.2.7 | E.1.2.7 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.1.2.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.1.2.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 125 mm | m' | 300 |  | 0
E.1.2.7.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.1.2.7.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 125 mm | m' | 300 |  | 0
E.1.2.8 | E.1.2.8 | OSTALI RADOVI
E.1.2.8.S.1 | S.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji redukcijske stanice, po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
E.1.2.8.S.2 | S.2 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.1.2.8.S.3 | S.3 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
E.1.2.8.S.3.1 | S.3.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 8 |  | 0
E.1.2.8.S.3.2 | S.3.2 | Ostale oznake (strelice za oznaku smjera kretanja, pješački prijelazi, oznake STOP, ŠKOLA i sl.) | kom | 2 |  | 0
E.1.2.8.S.4 | S.4 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.1.2.8.S.5 | S.5 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.2 | E.2 | RS CRIKVENICA ZAPAD
E.2.1 | E.2.1 | ZASUNSKA OKNA
E.2.1.1 | E.2.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
E.2.1.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje građevine zasunskih okana, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 6.8 |  | 0
E.2.1.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame zasunskog okna. Obračun po m' ograde. | m' | 30 |  | 0
E.2.1.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija uz okno, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 10 |  | 0
E.2.1.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
E.2.1.1.S.5 | S.5 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
E.2.1.2 | E.2.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
E.2.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 50 |  | 0
E.2.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 26 |  | 0
E.2.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju zasunskih okana bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 40 |  | 0
E.2.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. | m' | 6 |  | 0
E.2.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 4 |  | 0
E.2.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
E.2.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 8 |  | 0
E.2.1.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče zasunskih okana sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2 |  | 0
E.2.1.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon izgradnje zasunskog okna pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1.5 |  | 0
E.2.1.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 32 |  | 0
E.2.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 8 |  | 0
E.2.1.2.S.11 | S.11 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 52 |  | 0
E.2.1.3 | E.2.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
E.2.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
E.2.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
E.2.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 80 x 120 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 3 |  | 0
E.2.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
E.2.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 3 |  | 0
E.2.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 2 |  | 0
E.2.1.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
E.2.1.3.S.4.1 | S.4.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 6 |  | 0
E.2.1.4 | E.2.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
E.2.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Obračun po m² ugrađenog sloja.
E.2.1.4.S.1.2 | S.1.2 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
E.2.1.4.S.1.2.1 | S.1.2.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 26 |  | 0
E.2.1.4.S.1.2.2 | S.1.2.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 26 |  | 0
E.2.1.5 | E.2.1.5 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.2.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.2.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.2.1.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 16 bara
E.2.1.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.2.1.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.1.5.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.1.5.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 125 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.1.5.S.2.1.1.4 | S.2.1.1.4 | DN 125 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.1.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.2.1.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
E.2.1.5.S.2.1.2.2 | S.2.1.2.2 | DN 125 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.2.1.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 16 bara
E.2.1.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.2.1.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.1.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.1.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Montažno demontažni komad
E.2.1.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.1.5.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 125 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
E.2.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
E.2.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | klasa D 400 | kom | 3 |  | 0
E.2.1.6 | E.2.1.6 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.2.1.6.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.2.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 18 |  | 0
E.2.1.6.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih zasunskih okana. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.2.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 30 |  | 0
E.2.1.7 | E.2.1.7 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.2.1.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.2.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 100 mm | m' | 600 |  | 0
E.2.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 125 mm | m' | 300 |  | 0
E.2.1.7.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.2.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 600 |  | 0
E.2.1.7.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 125 mm | m' | 300 |  | 0
E.2.1.8 | E.2.1.8 | OSTALI RADOVI
E.2.1.8.S.1 | S.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji zasunskih okana, po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
E.2.1.8.S.2 | S.2 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 10 |  | 0
E.2.1.8.S.3 | S.3 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 10 |  | 0
E.2.1.8.S.4 | S.4 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.2.1.8.S.5 | S.5 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
E.2.1.8.S.5.1 | S.5.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 6 |  | 0
E.2.1.8.S.6 | S.6 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.2.1.8.S.7 | S.7 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.2.2 | E.2.2 | REDUKCIJSKA STANICA
E.2.2.1 | E.2.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
E.2.2.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje građevine okna redukcijske stanice, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 13.2 |  | 0
E.2.2.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame okna redukcijske stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 30 |  | 0
E.2.2.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija uz okno, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 9 |  | 0
E.2.2.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
E.2.2.1.S.5 | S.5 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
E.2.2.2 | E.2.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
E.2.2.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 37 |  | 0
E.2.2.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 59 |  | 0
E.2.2.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. | m' | 9 |  | 0
E.2.2.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju okna redukcijske stanice bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 70 |  | 0
E.2.2.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 7 |  | 0
E.2.2.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
E.2.2.2.S.6.1 | S.6.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 18 |  | 0
E.2.2.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče okna redukcijske stanice sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2.5 |  | 0
E.2.2.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon izgradnje okna redukcijske stanice pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.2.2.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 58 |  | 0
E.2.2.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 18 |  | 0
E.2.2.2.S.11 | S.11 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 95 |  | 0
E.2.2.3 | E.2.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
E.2.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovnih ploča vodovodnog okna redukcijske stanice vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 135 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
E.2.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
E.2.2.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 680 x 130 cm, debljina dna 25 cm, zidovi 25 cm, ploča 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.2.2.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
E.2.2.3.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
E.2.2.3.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.2.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 2.5 |  | 0
E.2.2.3.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
E.2.2.3.S.5.1 | S.5.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 9 |  | 0
E.2.2.3.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta, te nakon toga doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
E.2.2.3.S.6.1 | S.6.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 2 |  | 0
E.2.2.4 | E.2.2.4 | ASFALTERSKI RADOVI
E.2.2.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
E.2.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 59 |  | 0
E.2.2.5 | E.2.2.5 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.2.2.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.2.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.2.2.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
E.2.2.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.2.2.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 150 mm, L=300 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.2.2.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 200/150 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.1.3 | S.2.1.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.2.2.5.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 150/50 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.1.3.2 | S.2.1.3.2 | DN 150/80 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.2.5.S.2.1.4 | S.2.1.4 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.2.2.5.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.2 | S.2.2 | PN 16 bara
E.2.2.5.S.2.2.1 | S.2.2.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.2.2.5.S.2.2.1.1 | S.2.2.1.1 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.2.2 | S.2.2.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.2.2.5.S.2.2.2.1 | S.2.2.2.1 | DN 200/150 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.2.3 | S.2.2.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.2.2.5.S.2.2.3.1 | S.2.2.3.1 | DN 150/50 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.2.4 | S.2.2.4 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.2.2.5.S.2.2.4.1 | S.2.2.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.2.2.5 | S.2.2.5 | X bušena prirubnica
E.2.2.5.S.2.2.5.1 | S.2.2.5.1 | DN 50 mm / 1" | kom | 2 |  | 0
E.2.2.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.2.2.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
E.2.2.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.2.2.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.2.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Montažno demontažni komad
E.2.2.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
E.2.2.5.S.3.1.3 | S.3.1.3 | Sigurnosni ventil - brzoispusni
E.2.2.5.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.1.4 | S.3.1.4 | Odzračno - dozračni ventil - kombinirani
E.2.2.5.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.1.5 | S.3.1.5 | Vodomjer - suha izvedba
E.2.2.5.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.2 | S.3.2 | PN 16 bara
E.2.2.5.S.3.2.1 | S.3.2.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.2.2.5.S.3.2.1.1 | S.3.2.1.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.2.1.2 | S.3.2.1.2 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.2.2 | S.3.2.2 | Montažno demontažni komad
E.2.2.5.S.3.2.2.1 | S.3.2.2.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.2.3 | S.3.2.3 | Hvatač nečistoće s filterom
E.2.2.5.S.3.2.3.1 | S.3.2.3.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.3.2.4 | S.3.2.4 | Hidraulički reducir ventil
E.2.2.5.S.3.2.4.1 | S.3.2.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta pocinčane cijevi DN 1". Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal. Obračun po m'. | m' | 1.4 |  | 0
E.2.2.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih komada DN 1". Obračun po kompletno dobavljenom komadu sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.2.2.5.S.5.1 | S.5.1 | Koljeno DN 1" | kom | 2 |  | 0
E.2.2.5.S.5.2 | S.5.2 | Holender DN 1" | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.5.3 | S.5.3 | Kuglasti ventil DN 1" | kom | 2 |  | 0
E.2.2.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.2.2.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
E.2.2.5.S.7.1 | S.7.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
E.2.2.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | klasa D 400 | kom | 2 |  | 0
E.2.2.6 | E.2.2.6 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.2.2.6.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.2.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 13 |  | 0
E.2.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 21 |  | 0
E.2.2.6.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja nove redukcijske stanice. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.2.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 140 mm PN 16 bara | m' | 15 |  | 0
E.2.2.7 | E.2.2.7 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.2.2.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.2.2.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 225 mm | m' | 300 |  | 0
E.2.2.7.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.2.2.7.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 225 mm | m' | 300 |  | 0
E.2.2.8 | E.2.2.8 | OSTALI RADOVI
E.2.2.8.S.1 | S.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji redukcijske stanice, po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
E.2.2.8.S.2 | S.2 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 10 |  | 0
E.2.2.8.S.3 | S.3 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 10 |  | 0
E.2.2.8.S.4 | S.4 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.2.2.8.S.5 | S.5 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
E.2.2.8.S.5.1 | S.5.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 9 |  | 0
E.2.2.8.S.6 | S.6 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.2.2.8.S.7 | S.7 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.3 | E.3 | RS CRIKVENICA ISTOK
E.3.1 | E.3.1 | ZASUNSKO OKNO
E.3.1.1 | E.3.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
E.3.1.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje građevine zasunskog okna, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 2.3 |  | 0
E.3.1.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame zasunskog okna. Obračun po m' ograde. | m' | 10 |  | 0
E.3.1.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija uz okno, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 5 |  | 0
E.3.1.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
E.3.1.1.S.5 | S.5 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
E.3.1.2 | E.3.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
E.3.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 17 |  | 0
E.3.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 14 |  | 0
E.3.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju zasunskog okna bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 13.5 |  | 0
E.3.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. | m' | 5 |  | 0
E.3.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 2 |  | 0
E.3.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
E.3.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 4 |  | 0
E.3.1.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče zasunskih okana sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.3.1.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon izgradnje zasunskog okna pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.3.1.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 13 |  | 0
E.3.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 4 |  | 0
E.3.1.2.S.11 | S.11 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 19.5 |  | 0
E.3.1.3 | E.3.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
E.3.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
E.3.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
E.3.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 100 x 120 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.3.1.3.S.2 | S.2 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
E.3.1.3.S.2.1 | S.2.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.1.3.S.3 | S.3 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 1 |  | 0
E.3.1.3.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
E.3.1.3.S.4.1 | S.4.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 5 |  | 0
E.3.1.4 | E.3.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
E.3.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Obračun po m² ugrađenog sloja.
E.3.1.4.S.1.1 | S.1.1 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
E.3.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 14 |  | 0
E.3.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 14 |  | 0
E.3.1.5 | E.3.1.5 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.3.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.3.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.3.1.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 16 bara
E.3.1.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.3.1.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 200 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.1.5.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.1.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.3.1.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
E.3.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.3.1.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 16 bara
E.3.1.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.3.1.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.1.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Montažno demontažni komad
E.3.1.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
E.3.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
E.3.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | klasa D 400 | kom | 1 |  | 0
E.3.1.6 | E.3.1.6 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.3.1.6.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.3.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 6 |  | 0
E.3.1.6.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novog zasunskog okna. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.3.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 140 mm PN 16 bara | m' | 10 |  | 0
E.3.1.7 | E.3.1.7 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.3.1.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.3.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 300 |  | 0
E.3.1.7.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.3.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 300 |  | 0
E.3.1.8 | E.3.1.8 | OSTALI RADOVI
E.3.1.8.S.1 | S.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji zasunskih okana, po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
E.3.1.8.S.2 | S.2 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 5 |  | 0
E.3.1.8.S.3 | S.3 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 5 |  | 0
E.3.1.8.S.4 | S.4 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.3.1.8.S.5 | S.5 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.3.1.8.S.6 | S.6 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.3.2 | E.3.2 | REDUKCIJSKA STANICA
E.3.2.1 | E.3.2.1 | PRIPREMNI RADOVI
E.3.2.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje građevine okna redukcijske stanice, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 13.2 |  | 0
E.3.2.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame okna redukcijske stanice. Obračun po m' ograde. | m' | 30 |  | 0
E.3.2.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija uz okno, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 9 |  | 0
E.3.2.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
E.3.2.1.S.5 | S.5 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
E.3.2.2 | E.3.2.2 | ZEMLJANI RADOVI
E.3.2.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 37 |  | 0
E.3.2.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 60 |  | 0
E.3.2.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. | m' | 9 |  | 0
E.3.2.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju okna redukcijske stanice bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 77 |  | 0
E.3.2.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 8 |  | 0
E.3.2.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
E.3.2.2.S.6.1 | S.6.1 | Nerazvrstane ceste | m³ | 18 |  | 0
E.3.2.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče okna redukcijske stanice sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2.5 |  | 0
E.3.2.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon izgradnje okna redukcijske stanice pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 1 |  | 0
E.3.2.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 65 |  | 0
E.3.2.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 18 |  | 0
E.3.2.2.S.11 | S.11 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 103 |  | 0
E.3.2.3 | E.3.2.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
E.3.2.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovnih ploča vodovodnog okna redukcijske stanice vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 135 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
E.3.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C30/37, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
E.3.2.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 680 x 130 cm, debljina dna 25 cm, zidovi 25 cm, ploča 20 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.3.2.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 3 |  | 0
E.3.2.3.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
E.3.2.3.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
E.3.2.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 2.5 |  | 0
E.3.2.3.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta, te nakon toga doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
E.3.2.3.S.5.1 | S.5.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 2 |  | 0
E.3.2.4 | E.3.2.4 | ASFALTERSKI RADOVI
E.3.2.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te završna obrada kolne površine bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem na nerazvstanim cestama i ostalim asfaltnim površinama (parkirališta i sl). Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja. Obračun po m² ugrađenog sloja.
E.3.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Bitumenizirani nosivo-habajući sloj AC 16 surf 50/70, debljine 5,0 cm | m² | 60 |  | 0
E.3.2.5 | E.3.2.5 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.3.2.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.3.2.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.3.2.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 10 bara
E.3.2.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.3.2.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 150 mm, L=300 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.3.2.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 200/150 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.1.3 | S.2.1.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.3.2.5.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 150/50 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.1.3.2 | S.2.1.3.2 | DN 150/80 mm | kom | 2 |  | 0
E.3.2.5.S.2.1.4 | S.2.1.4 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.3.2.5.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.2 | S.2.2 | PN 16 bara
E.3.2.5.S.2.2.1 | S.2.2.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.3.2.5.S.2.2.1.1 | S.2.2.1.1 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.2.2 | S.2.2.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.3.2.5.S.2.2.2.1 | S.2.2.2.1 | DN 200/150 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.2.3 | S.2.2.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.3.2.5.S.2.2.3.1 | S.2.2.3.1 | DN 150/50 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.2.4 | S.2.2.4 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.3.2.5.S.2.2.4.1 | S.2.2.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.2.2.5 | S.2.2.5 | X bušena prirubnica
E.3.2.5.S.2.2.5.1 | S.2.2.5.1 | DN 50 mm / 1" | kom | 2 |  | 0
E.3.2.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.3.2.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
E.3.2.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.3.2.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm | kom | 2 |  | 0
E.3.2.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Montažno demontažni komad
E.3.2.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
E.3.2.5.S.3.1.3 | S.3.1.3 | Sigurnosni ventil - brzoispusni
E.3.2.5.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.1.4 | S.3.1.4 | Odzračno - dozračni ventil - kombinirani
E.3.2.5.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.1.5 | S.3.1.5 | Vodomjer - suha izvedba
E.3.2.5.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.2 | S.3.2 | PN 16 bara
E.3.2.5.S.3.2.1 | S.3.2.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.3.2.5.S.3.2.1.1 | S.3.2.1.1 | DN 150 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.2.1.2 | S.3.2.1.2 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.2.2 | S.3.2.2 | Montažno demontažni komad
E.3.2.5.S.3.2.2.1 | S.3.2.2.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.2.3 | S.3.2.3 | Hvatač nečistoće s filterom
E.3.2.5.S.3.2.3.1 | S.3.2.3.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.3.2.4 | S.3.2.4 | Hidraulički reducir ventil
E.3.2.5.S.3.2.4.1 | S.3.2.4.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta pocinčane cijevi DN 1". Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal. Obračun po m'. | m' | 1.4 |  | 0
E.3.2.5.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih komada DN 1". Obračun po kompletno dobavljenom komadu sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.3.2.5.S.5.1 | S.5.1 | Koljeno DN 1" | kom | 2 |  | 0
E.3.2.5.S.5.2 | S.5.2 | Holender DN 1" | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.5.3 | S.5.3 | Kuglasti ventil DN 1" | kom | 2 |  | 0
E.3.2.5.S.6 | S.6 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta redukcijskog ventila DN 1". Materijal kućišta: bronca, mesing. Maksimalni ulazni pritisak: 25 bara. Moguće podešavanje izlaznog pritiska: 0.5 bara do 6 bara. U kompletu sa reducir ventilom i spojnim dijelovima potrebno je isporučiti manometar. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.3.2.5.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
E.3.2.5.S.7.1 | S.7.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
E.3.2.5.S.7.1.1 | S.7.1.1 | klasa D 400 | kom | 2 |  | 0
E.3.2.6 | E.3.2.6 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.3.2.6.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.3.2.6.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 13 |  | 0
E.3.2.6.S.1.2 | S.1.2 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 21 |  | 0
E.3.2.6.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja nove redukcijske stanice. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.3.2.6.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 140 mm PN 16 bara | m' | 15 |  | 0
E.3.2.7 | E.3.2.7 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.3.2.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.3.2.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 200 mm | m' | 300 |  | 0
E.3.2.7.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.3.2.7.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 300 |  | 0
E.3.2.8 | E.3.2.8 | OSTALI RADOVI
E.3.2.8.S.1 | S.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji redukcijske stanice, po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
E.3.2.8.S.2 | S.2 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.3.2.8.S.3 | S.3 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
E.3.2.8.S.3.1 | S.3.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 9 |  | 0
E.3.2.8.S.4 | S.4 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.3.2.8.S.5 | S.5 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.4 | E.4 | RS SELCE
E.4.1 | E.4.1 | ZASUNSKA OKNA
E.4.1.1 | E.4.1.1 | PRIPREMNI RADOVI
E.4.1.1.S.1 | S.1 | Iskolčenje građevine zasunskih okana, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova. Obračun po m². | m² | 10.3 |  | 0
E.4.1.1.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te ugradnja zaštitne ograde oko građevne jame zasunskog okna. Obračun po m' ograde. | m' | 50 |  | 0
E.4.1.1.S.3 | S.3 | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija uz okno, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja. Obračun po m' ukupne duljine trase. | m' | 25 |  | 0
E.4.1.1.S.4 | S.4 | Ručno-strojni iskop probnih poprečnih rovova radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina postojećih instalacija. Predviđeno je ukupno 1,50 m³ iskopa i zatrpavanja. Prije iskopa na terenu treba obilježiti sve postojeće instalacije. Obračun po kom. | kom | 5 |  | 0
E.4.1.1.S.5 | S.5 | Ishođenje suglasnosti za prekop javne površine od nadležnog upravitelja javne ceste temeljem dobivenog prometnog rješenja, a sukladno dinamici izvođenja radova predviđeno od strane izvođača. Obračun prema računu nadležnog upravitelja javne ceste. | komplet | 1 |  | 0
E.4.1.2 | E.4.1.2 | ZEMLJANI RADOVI
E.4.1.2.S.1 | S.1 | Strojno zasijecanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje obaviti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja. Uključene su stvarne mjere: duljina iskopa rova puta broj zasijecanja (minimalno prema posebnim uvjetima). Obračun po m' zasijecanja. | m' | 82 |  | 0
E.4.1.2.S.2 | S.2 | Strojno razbijanje i skidanje asfaltnog zastora i betonskih površina bez obzira na debljinu sloja. Na mjestima gdje je potrebno, razbijanje i skidanje obaviti ručno i uz pomoć ručnog pneumatskog alata, što je uključeno u cijenu stavke. Skinuti asfaltni i betonski materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju. Obračun po m² skinutog, utovarenog i odvezenog asfalta ili betona. | m² | 65 |  | 0
E.4.1.2.S.3 | S.3 | Strojno-ručni iskop građevinske jame za izgradnju zasunskih okana bez obzira na kategoriju terena. Dno građevinske jame s točnošću +/- 3 cm. Iskop će se vršiti s pokosom prema nacrtu i odbacivanjem materijala 2-3 m od ruba građevinske jame. Iskop uz postojeće objekte i instalacije vršiti pažljivo kako se ne bi urušili-oštetili. Materijal potreban za zatrpavanje odlagati sa strane, a višak odvesti na odlagalište građevinskog otpada, što je obračunato posebnom stavkom troškovnika. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja-osiguranje stabilnosti i transporti. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 60 |  | 0
E.4.1.2.S.4 | S.4 | Strojno-ručno razbijanje i uklanjanje rubnjaka, rigola ili pasica uz cestu. Stavka uključuje razbijanje, ukrcavanje materijala u kamion te odvoz i istovar materijala na deponiji. Obračun po m'. | m' | 10 |  | 0
E.4.1.2.S.5 | S.5 | Ručni iskop rova na svim mjestima gdje nije moguće iskop izvesti strojno, bez obzira na kategoriju terena, širinu i dubinu iskopa. U cijenu stavke uključiti razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. Pažljivi iskop uz temelje građevina te njihovo osiguranje i podupiranje. Odvoz izvesti uzduž trase (rova) ručnim kolicima, japanerima i sl. Materijal odložiti na privremenu deponiju uz trasu ili na privremenu deponiju s prometnih površina ili nepristupačnih dionica. Uključeni su svi radovi kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta kao i potrebni radovi i oprema za crpljenje površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm (eventualna udubljenja ispuniti kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm i strojno nabiti). Pažljivi ručni iskop oko postojećih instalacija te njihovo osiguranje i podupiranje. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m³ | 6 |  | 0
E.4.1.2.S.6 | S.6 | Skidanje tampona s prometnice, debljine min. prema posebnim uvjetima, radi izvedbe proširenja. Uključen sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za izvedbu opisanog rada kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju. Obračun po m³ skinutog tampona.
E.4.1.2.S.6.1 | S.6.1 | Javne ceste (lokalne, županijske i državne ceste) | m³ | 20 |  | 0
E.4.1.2.S.7 | S.7 | Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamenog materijala frakcije 16-32 mm u projektiranoj debljini kao podloge za betoniranje donje ploče zasunskih okana sa zbijanjem. Modul zbijenosti je 80 MN/m². U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 3 |  | 0
E.4.1.2.S.8 | S.8 | Nabava i doprema materijala te zatrpavanje građevinske jame nakon izgradnje zasunskog okna pijeskom frakcije 0-8 mm, do sloja tampona. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši nabijačima u slojevima od po 30 cm. Zbijenost nasutog materijala ispod sloja tampona, treba biti min. Me = 40 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2.5 |  | 0
E.4.1.2.S.9 | S.9 | Nabava i doprema materijala te strojno zatrpavanje građevinske jame zamjenskim kamenim materijalom, frakcije 0-64 mm, uz obavezno nabijanje u slojevima (Me = 60 MN/m²). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 58 |  | 0
E.4.1.2.S.10 | S.10 | Nabava, doprema i ugradnja tampona, čiste kamene frakcije 0-64 mm kao podloge za asfaltiranje ili betoniranje cesta. Stavkom je uključeno je i uređenje posteljice: planiranje, ravnanje i valjanje materijala (Me = 100 MN/m²). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, valjanje, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju. | m³ | 20 |  | 0
E.4.1.2.S.11 | S.11 | Rušenje postojećih vodovodnih okana. Stavkom je obuhvaćeno rušenje i razbijanje postojećih šahti, prosječne dubine 2,0 m. Stavkom je uključen utovar razbijenog materijala na vozilo i odvoz na odlagalište koje osigurava izvoditelj radova. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi i transporti za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.4.1.2.S.12 | S.12 | Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom, te planiranjem na deponiji. Obuhvaćeno je čišćenje površina na koje se odlagao materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. NAPOMENA: ODNOSI NA SVE STVAKE TROŠKOVNIKA GDJE JE PREDVIĐEN ODVOZ: Izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu pronalaženje deponije, naknadu za korištenje, odvoz bez obzira na udaljenost, osiguranje deponiranja materijala i završno uređenje. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 86 |  | 0
E.4.1.3 | E.4.1.3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
E.4.1.3.S.1 | S.1 | Betoniranje dna, zidova i pokrovne ploče vodovodnih okana vodonepropusnim betonom (vodonepropusnost ispitati prema HRN EN 12390-8). U dnu okna ostavlja se otvor u koji se ugrađuje tucanik zbog procjeđivanja vode u teren. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, posebnu pažnju obratiti na vodonepropusnost spoja između zida i cijevi. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom glatke oplate te izravnavanjem eventualnih neravnina unutarnjih površina okna ako nisu potpuno ravne i glatke. Uključena je armatura (ČELIK: B500B) s količinom od 100 kg aramture za 1 m³ betona. Vertikalni prilaz u okno sukladno zakonskoj regulativi iz zaštite na radu tipskim ljestvama od inox čelika AISI 316L. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila DN 16 mm na razmaku 30 cm, visine usklađene s dubinom okna. Ugrađuju se u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. Jedinična cijena uključuje nabavu, dopremu i ugradnju betona, oplatu, te nabavu dopremu i ugradnju ljestvi i sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletno izvedenom oknu s ugrađenim ljestvama.
E.4.1.3.S.1.1 | S.1.1 | Beton C25/30, razreda izloženosti XC2, vodonepropusnost VDP2
E.4.1.3.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Okno dim. 60 x 60 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm - dubine do 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.4.1.3.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Okno dim. 80 x 120 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.4.1.3.S.1.1.3 | S.1.1.3 | Okno dim. 100 x 120 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 2 |  | 0
E.4.1.3.S.1.1.4 | S.1.1.4 | Okno dim. 120 x 140 cm, debljina dna 20 cm, zidovi 20 cm, ploča 15 cm - dubine preko 2,00 m | kom | 1 |  | 0
E.4.1.3.S.2 | S.2 | Nabava i doprema materijala, te izvedba podložnih betonskih blokova ispod fazonskih komada i armatura u vodovodnom oknu betonom C25/30, XC1 (viši blokovi konstruktivno armirani), dim. 20 x 20 cm, visine 100 cm. Sve kompletno s izradom, montažom i demontažom oplate. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
E.4.1.3.S.3 | S.3 | Doprema s odlagališta gradilišta i kompletna ugradnja poklopca od nodularnog lijeva za okna. Nakon ugradnje i izvedbe završnog sloja vidljiv je samo poklopac. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
E.4.1.3.S.3.1 | S.3.1 | Poklopac dim. 600x600 mm | kom | 5 |  | 0
E.4.1.3.S.4 | S.4 | Nabava i doprema materijala te izrada podložnog betona C16/20, X0, debljine 10 cm ispod betonskih okana. Obračun po m³. | m³ | 3 |  | 0
E.4.1.3.S.5 | S.5 | Nabava, doprema i ugradnja montažnih rubnjaka prema normi HRN EN 1340 i OTU 3-04.7.1. Uključena priprema podloge i izrada temelja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po m' ugrađenih rubnjaka.
E.4.1.3.S.5.1 | S.5.1 | Cestovni rubnjak dim. 15/25/100 cm | m' | 10 |  | 0
E.4.1.4 | E.4.1.4 | ASFALTERSKI RADOVI
E.4.1.4.S.1 | S.1 | Nabava i doprema materijala te izrada asfaltnog zastora na prometnim površinama, u dva sloja - nosivi i završni (habajući). Između slojeva se nanosi bitumenizirani međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumeniziranom emulzijom PmB u količini 0,35kg/m³. Asfaltni sloj nanosi se na prethodno zbijenu tamponsku podlogu. Uključena je dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje i ugradnja asfalta. Obračun po m² ugrađenog sloja.
E.4.1.4.S.1.1 | S.1.1 | ŽUPANIJSKA CESTA, LOKALNA CESTA
E.4.1.4.S.1.1.1 | S.1.1.1 | Nosivi sloj - AC 22 base 50/70, debljine 7,0 cm | m² | 65 |  | 0
E.4.1.4.S.1.1.2 | S.1.1.2 | Habajući sloj - AC 11 surf 50/70, debljine 4,0 cm | m² | 65 |  | 0
E.4.1.5 | E.4.1.5 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.4.1.5.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.4.1.5.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.4.1.5.S.2.1 | S.2.1 | PN 16 bara
E.4.1.5.S.2.1.1 | S.2.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.4.1.5.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 80 mm, L=800 mm | kom | 4 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.1.2 | S.2.1.1.2 | DN 100 mm, L=800 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.1.3 | S.2.1.1.3 | DN 100 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.1.4 | S.2.1.1.4 | DN 150 mm, L=800 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.1.5 | S.2.1.1.5 | DN 150 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.2 | S.2.1.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.4.1.5.S.2.1.2.1 | S.2.1.2.1 | DN 100/80 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.3 | S.2.1.3 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.4.1.5.S.2.1.3.1 | S.2.1.3.1 | DN 80/80 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.4 | S.2.1.4 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.4.1.5.S.2.1.4.1 | S.2.1.4.1 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.4.2 | S.2.1.4.2 | DN 100 mm | kom | 3 |  | 0
E.4.1.5.S.2.1.4.3 | S.2.1.4.3 | DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
E.4.1.5.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.4.1.5.S.3.1 | S.3.1 | PN 16 bara
E.4.1.5.S.3.1.1 | S.3.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.4.1.5.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 80 mm | kom | 4 |  | 0
E.4.1.5.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.1.5.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.1.5.S.3.1.2 | S.3.1.2 | Montažno demontažni komad
E.4.1.5.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.1.5.S.3.1.2.2 | S.3.1.2.2 | DN 150 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.1.5.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta lijevano željeznih nodularnih poklopaca četvrtastog svijetlog otvora (kvadratni) sa četvrtastim okvirom, bez ventilacijskih otvora, proizvedenih prema HRN EN124:2005. Ležište poklopca na okviru izrađeno od umjetne mase tako da poklopac potpuno naliježe na okvir bez kontakta metala s metalom i bez mogućnosti pomaka i lupanja. Poklopac mora imati natpis VODOVOD, a format natpisa na poklopcu izveden u dogovoru s Investitorom. Za navedeni poklopac ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potvrdu o sukladnosti od ovlaštene kuće u RH. Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
E.4.1.5.S.4.1 | S.4.1 | Poklopac svj. otvor 600x600 mm
E.4.1.5.S.4.1.1 | S.4.1.1 | klasa D 400 | kom | 5 |  | 0
E.4.1.6 | E.4.1.6 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.4.1.6.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.4.1.6.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 13 |  | 0
E.4.1.6.S.1.2 | S.1.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 9 |  | 0
E.4.1.6.S.1.3 | S.1.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 12 |  | 0
E.4.1.6.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja novih zasunskih okana. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.4.1.6.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 90 mm PN 16 bara. | m' | 50 |  | 0
E.4.1.7 | E.4.1.7 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.4.1.7.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.4.1.7.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 80 mm | m' | 600 |  | 0
E.4.1.7.S.1.2 | S.1.2 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 100 mm | m' | 300 |  | 0
E.4.1.7.S.1.3 | S.1.3 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 150 mm | m' | 450 |  | 0
E.4.1.7.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.4.1.7.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 80 mm | m' | 600 |  | 0
E.4.1.7.S.2.2 | S.2.2 | Cjevovod DN 100 mm | m' | 300 |  | 0
E.4.1.7.S.2.3 | S.2.3 | Cjevovod DN 200 mm | m' | 450 |  | 0
E.4.1.8 | E.4.1.8 | OSTALI RADOVI
E.4.1.8.S.1 | S.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji zasunskih okana, po i uz prometnice. Regulaciju prometa provesti postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala. Izvesti prema prometnom rješenju i zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa. Obračun kompletno izvedenih radova. | komplet | 1 |  | 0
E.4.1.8.S.2 | S.2 | Radovi na prelaganju i izmještanju postojećih elektroinstalacija i EKI instalacija, koje se nalaze na projektiranoj trasi rova te ih je potrebno premjestiti na propisanu udaljenost. Prelaganje čini iskop rova širine 0,60 m i dubine 0,80 m, odvoz materijala na deponiju, pijesak 0-8 mm za posteljicu i zaštitu cijevi, ugradnju zaštitne i upozoravajuće trake prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija i zatrpavanje rova. Za 1 m' duljine prelaganja potrebno je 0,50 m³ iskopa i odvoza, 0,25 m³ pijeska i 0,25 m³ zatrpavanja. Obračun po m' duljine prelaganja, komplet sa svim radovima. | m' | 25 |  | 0
E.4.1.8.S.3 | S.3 | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, EKI instalacije, vodovod, plinovod, oborinski kolektor) nakon polaganja cijevi. Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa cjevovoda. Za zaštitu 1,00 m' rova potrebno je 0,20 m³ pijeska. Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'. | m' | 25 |  | 0
E.4.1.8.S.4 | S.4 | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u šest primjeraka. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.4.1.8.S.5 | S.5 | Obnova kompletne horizontalne signalizacije na asfaltiranoj cesti u cijeloj zoni obuhvata. Izvodi se termoplastikom. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' i komadu.
E.4.1.8.S.5.1 | S.5.1 | Uzdužne trake (središnja i granična traka) | m' | 10 |  | 0
E.4.1.8.S.6 | S.6 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.4.1.8.S.7 | S.7 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.4.2 | E.4.2 | REDUKCIJSKA STANICA
E.4.2.1 | E.4.2.1 | NABAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.4.2.1.S.1 | S.1 | NAPOMENA: OZNAKA Ø = DN OZNAKE Ø i DN OZNAČAVAJU ČISTI MINIMALNI UNUTARNJI PROMJER CIJEVI KRUŽNOG PROFILA PREMA HIDRAULIČKOM PRORAČUNU I PARAMETRIMA TEČENJA IZ GLAVNOG PROJKETA
E.4.2.1.S.2 | S.2 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta lukova iz DUKTIL nodularnog lijeva s obostranim naglavkom. Lukovi iste kvalitete kao i cijevi, za PN kao cijevi, sa spojem tipa "TYTON", u svemu prema standardu HRN EN 545:2010. Uz lukove nabaviti i dopremiti sav potreban spojni i brtveni materijal, te potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača. Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajući omot. Obračun po kompletno dobavljenom luku.
E.4.2.1.S.2.1 | S.2.1 | PN 16 bara
E.4.2.1.S.2.1.1 | S.2.1.1 | MMK 22 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
E.4.2.1.S.2.1.1.1 | S.2.1.1.1 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.2.2 | S.2.2 | PN 10 bara
E.4.2.1.S.2.2.1 | S.2.2.1 | MMK 11 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
E.4.2.1.S.2.2.1.1 | S.2.2.1.1 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.2.2.2 | S.2.2.2 | MMK 30 lučni komad s dvostrukim "Tyton-Sit" brtvama i kolčacima
E.4.2.1.S.2.2.2.1 | S.2.2.2.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3 | S.3 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta fazonskih komada s fleksibilnim spojem, odnosno kolčakom i fazonskih komada s prirubničkim spojem od DUKTIL nodularnog lijeva prema HRN EN 545:2010. Fazonski komadi s vanjskom zaštitom (pocinčano, a zatim premazano bitumenskim premazom i epoxy) i unutarnjom zaštitom za pitku vodu (cementni mort za pitku vodu). Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav spojni i brtveni materijal, armirana brtva je od EPDM-a prema HRN EN 681-1:2003/A3:2007, kao i mazivno sredstvo za montažu. Za vijčane spojeve dobaviti vijke sa maticama i podloškama, kao i armirane brtve prema, prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po kompletno dobavljenom fazonskom komadu sa spojnim materijalom.
E.4.2.1.S.3.1 | S.3.1 | PN 10 bara
E.4.2.1.S.3.1.1 | S.3.1.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.1.1.1 | S.3.1.1.1 | DN 50 mm, L=200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.1.2 | S.3.1.1.2 | DN 50 mm, L=900 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.1.3 | S.3.1.1.3 | DN 300 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.2 | S.3.1.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.1.2.1 | S.3.1.2.1 | DN 300/200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.3 | S.3.1.3 | Q lučni komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.1.3.1 | S.3.1.3.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.4 | S.3.1.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.1.4.1 | S.3.1.4.1 | DN 200/50 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.4.2 | S.3.1.4.2 | DN 200/100 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.5 | S.3.1.5 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.4.2.1.S.3.1.5.1 | S.3.1.5.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.1.5.2 | S.3.1.5.2 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2 | S.3.2 | PN 16 bara
E.4.2.1.S.3.2.1 | S.3.2.1 | FFG spojni komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.2.1.1 | S.3.2.1.1 | DN 50 mm, L=200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2.1.2 | S.3.2.1.2 | DN 200 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2.1.3 | S.3.2.1.3 | DN 300 mm, L=1000 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2.2 | S.3.2.2 | FFR reducirani komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.2.2.1 | S.3.2.2.1 | DN 300/200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2.3 | S.3.2.3 | Q lučni komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.2.3.1 | S.3.2.3.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2.4 | S.3.2.4 | T otcjepni komad s prirubnicama
E.4.2.1.S.3.2.4.1 | S.3.2.4.1 | DN 200/50 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2.4.2 | S.3.2.4.2 | DN 200/200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.3.2.5 | S.3.2.5 | E-BS univerzalna spojnica s prirubnicom
E.4.2.1.S.3.2.5.1 | S.3.2.5.1 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4 | S.4 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta vodovodnih armatura od DUKTIL nodularnog lijeva, GGG prema normama HRN EN 545:2010, HRN EN 1074, HRN EN 558-1. Uz armature s prirubnicama dobaviti potreban broj vijaka s maticom i podloškama i armirane brtve za spoj, sve prema normi HRN EN 1092-2:2001. Obračun po komadu armature sa spojnim i brtvenim materijalom.
E.4.2.1.S.4.1 | S.4.1 | PN 10 bara
E.4.2.1.S.4.1.1 | S.4.1.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.4.2.1.S.4.1.1.1 | S.4.1.1.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.1.1.2 | S.4.1.1.2 | DN 100 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.2.1.S.4.1.1.3 | S.4.1.1.3 | DN 200 mm | kom | 2 |  | 0
E.4.2.1.S.4.1.2 | S.4.1.2 | Montažno demontažni komad
E.4.2.1.S.4.1.2.1 | S.4.1.2.1 | DN 200 mm | kom | 3 |  | 0
E.4.2.1.S.4.1.3 | S.4.1.3 | Sigurnosni ventil - brzoispusni
E.4.2.1.S.4.1.3.1 | S.4.1.3.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.1.4 | S.4.1.4 | Odzračno - dozračni ventil - kombinirani
E.4.2.1.S.4.1.4.1 | S.4.1.4.1 | DN 100 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.1.5 | S.4.1.5 | Vodomjer - suha izvedba
E.4.2.1.S.4.1.5.1 | S.4.1.5.1 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.2 | S.4.2 | PN 16 bara
E.4.2.1.S.4.2.1 | S.4.2.1 | Eliptični zasun s ručnim kolom
E.4.2.1.S.4.2.1.1 | S.4.2.1.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.2.1.2 | S.4.2.1.2 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.2.1.3 | S.4.2.1.3 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.2.2 | S.4.2.2 | Montažno demontažni komad
E.4.2.1.S.4.2.2.1 | S.4.2.2.1 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.2.3 | S.4.2.3 | Hvatač nečistoće s filterom
E.4.2.1.S.4.2.3.1 | S.4.2.3.1 | DN 300 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.2.4 | S.4.2.4 | Hidraulički reducir ventil
E.4.2.1.S.4.2.4.1 | S.4.2.4.1 | DN 50 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.1.S.4.2.4.2 | S.4.2.4.2 | DN 200 mm | kom | 1 |  | 0
E.4.2.2 | E.4.2.2 | MONTERSKI RADOVI VODOVODNOG MATERIJALA I OPREME
E.4.2.2.S.1 | S.1 | Spajanje fazonskih komada i armatura pomoću prirubnice. Uključeno je spuštanje u kanal cjevovoda ili okno, postavljanje u položaj za montažu, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje. Također, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, potrebne brtve i maziva, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Nakon izvršene tlačne probe sve prirubničke spojeve zaštititi dekorodal trakom širine 20 cm. Obračun po kompletno izvedenom spoju.
E.4.2.2.S.1.1 | S.1.1 | Spoj DN 80 mm i manji | kom | 8 |  | 0
E.4.2.2.S.1.2 | S.1.2 | Spoj DN 100 mm do 150 mm | kom | 4 |  | 0
E.4.2.2.S.1.3 | S.1.3 | Spoj DN 150 mm i veći | kom | 27 |  | 0
E.4.2.2.S.2 | S.2 | Kompletna nabava, doprema i izvedba privremenog mimovodnog vodovodnog cjevovoda (obilazni mimovod) na trasi za vrijeme izvođenja nove redukcijske stanice. Cjevovod se polaže po terenu uz trasu i na njega se privremnim priključcima prespajaju postojeći kućni priključci. Obuhvaćeni su radovi i materijali za učvršćenje/usidrenje mimovoda na terenu. Na krajevima mimovoda postavljaju se zasuni sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnicama za priključak na postojeću/novu dionicu vodovoda koja je ugrađena u zemlju. Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu mimovoda. Uključena sva potrebna voda za pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe, te ishođenje atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Nakon prestanka potrebe za mimovodom isti se kompletno demontira te se koristi na drugoj poziciji. Obračun po m' dobavljene, položene i demontirane mimovodne dionice.
E.4.2.2.S.2.1 | S.2.1 | Mimovod od cijevi PEHD DN 200 mm PN 16 bara | m' | 15 |  | 0
E.4.2.3 | E.4.2.3 | RAZNI VODOVODNI RADOVI
E.4.2.3.S.1 | S.1 | Tlačna proba cjevovoda prema normi HRN EN 805. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uračunata je i izrada izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
E.4.2.3.S.1.1 | S.1.1 | Cijevi unutarnjeg promjera DN 300 mm | m' | 300 |  | 0
E.4.2.3.S.2 | S.2 | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda, u svemu prema uputama nadležne sanitarne službe. Uključeno je ishođenje certifikata o sanitarnoj ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad sve do konačne uspješnosti. Obračun po m' cjevovoda.
E.4.2.3.S.2.1 | S.2.1 | Cjevovod DN 300 mm | m' | 300 |  | 0
E.4.2.4 | E.4.2.4 | OSTALI RADOVI
E.4.2.4.S.1 | S.1 | Nabava, doprema i istovar na skladište gradilišta, te nakon toga doprema sa skladišta, istovar, manipulacija i ugradnja tipskih ljestvi od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su dim. 45x15 cm, s međusobno povezanim prečkama profila ø 16 mm na razmaku 30 cm. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Ljestve se ugrađuju u zid, uključeno je bušenje rupa u zidu i mort za ugradnju. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu.
E.4.2.4.S.1.1 | S.1.1 | Visina ljestvi od 2,00 - 2,50 m | kom | 2 |  | 0
E.4.2.4.S.2 | S.2 | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim izmjenama i dopunama na građevini koje su nastale tijekom gradnje u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Projekt sadrži situacijski plan trase cjevovoda i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim izvedene trase svih cjevovoda (kanalizacija i priključci, vodovod s priključcima i hidrantima, NUS) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i okana te položaj i skicu lomnih točaka cjevovoda), poprečne presjeke, izvedbene detalje i radioničke nacrte sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcija izvedenih građevina prema glavnom i izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja izraditi u tri (3) tiskana primjerka i dva primjerka na digitalnom mediju, prije ishođenja Potvrde o završetku radova. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
E.4.2.4.S.3 | S.3 | Izrada elaborata izvedenog stanja za GIS prilagođenog traženoj formi Investitora. Koristiti sve elemente iz projekta izvedenog stanja. Izraditi prema formi i naputku Investitora koji diktira način unosa podataka u .dwg nacrt radi prilagodbe programu koji se koristi kao podloga za GIS. Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0

## Definiranje polja (hidden)
Definiranje korisničkih polja u izvještajima
|  | početak | kraj
redak od kojeg počinje |  | 16 | 16
stupac od kojeg počinju korisnička polja |  | 1 | 19 |  | List excela | ugovorni troskovnik |  |  | Legenda: |  |  |  | Rekapitulacija
[5 empty] | Iznos PDV-a | 22% |  |  | Vrsta polja | 0: ne prenosi se
Napomena | Sva polja moraju biti popunjena !! Osim kod koda 4, 8 i 9 | [8 empty] | 1: Kod
Naslov polja | Naziv polja u Primaveri | Vrsta polja | Mjesto u tablici | Unos | Ispis rekapitulacije | Ispis troškovnika | Ispis detaljno |  |  | 2: Korisničko polje (UDF)
ID aktivnosti | task_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 3;Notebook
ID resursa | rsrc_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4: Datum u primaveri na aktivnostima
Tip dokumenta | tip dokumenta | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 5: Faktori
Tip recorda |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 6: Postotci faktora
row id | task_row_id | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8: Formula
Stavka u troškovniku | stTroskovnika | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 9: Polja za primaveru
Stavka | poz. Plana | 2 | Resource Assignment | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
Opis radova |  | 9 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Dodatni opis |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oznaka SKC | SKC | 0 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
jedinica mjere | jed. mjere | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
količina | kol. iz ugovora | 2 | Resource Assigment | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
jed. Cijena | jed. cijena | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
sumarni faktor | sumarni faktor | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
jed. Cijena sa faktorom |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Definiranje formata grupiranja
Ugovoreno |  | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Nivo | Font | Size | Bold | Italic | Boja fonta | Veličina retka
Ugovoreno ( sa PDV) |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Arial | 12 | TRUE | TRUE |  | 60
Planirani početak | target_start_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | TRUE | FALSE |  | 50
Planirani završetak | target_end_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | FALSE | TRUE |  | 40
[8 empty] | 2 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 3 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 4 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 5 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
LEGENDA: | [7 empty] | 6 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| fiksni redosljed i ne dirat | [6 empty] | 7 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| dalje se mogu dodavati redovi po želji, ali se mora paziti da se naslov polja pridruži postojećem nazivu polja u Primaveri (activity code, notebook, date ili UDF) | [6 empty] | 8 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 9 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35